## List1
P. č. | Názov | M.j. | Množ. | Hmotnosť. | Hmotnosť | Dodávka | Dodávka | Dodávka | Montáž | Montáž | Montáž | Norma
|  |  | m.j. | jednotková | celková | jednotková | jednotková | celková | jednotková |  | celková
Zar.1 - Vetranie priestorov OAIM
1.1 | Vetracia jednotka v hygienickom prevedení s rekupe-
ráciou DUPLEX 4500 Multi Eco / 11/0 - Me.110.EC3
- Mi.110.EC3 - S7.C - Fe.K7 - Fi.K5 - B.LM24A - E.
10400 - CHK.A - CO.CHT - Ke.LM24A - Ki.LM24A -
He1 a Hi1.500/500.P.TR - He2 a Hi2.355/630.P.TR -
FT - VDI6022 - dvere bez pántov - dodávka v dieloch -
RD5 - RD4-IO - CF.1000 - PFe - PFi - MMe - MMi -
SW - EXTCM.3.s - CPTOUCH.B.Wh - ErP 2016, 2018
Vp= 3900 m3/hod; Dpp= 500 Pa; Vo= 3900 m3/hod;
Dpo= 250 Pa; Ndim= 2 x 2.5 kW - 2 x 3.8 A - 400 V;
Príkony v pracovnom bode 1.69 + 0.96 kW;
Účinnosť spätného získavanie tepla zima/leto - 91/83
%; Ušetrené teplo/chlad - 47.7/6.7 kW; Teplota vzdu-
chu za rekuperátorom zima/leto - 20/27°C; Konden-
zát 19.3 l/hod;
Elektrický ohrievač - teplota za ohrievačom 28°C - Vý
kon ohrievača 9.0 kW; Na ohrev prednostne využiť
tepelné čerpadlo; Inštalovaný výkon 12.6 kW
Priamy výparník - potrebné teplo/chlad - 9.0/14.3 kW;
Dosiahnuteľná teplota za chladičom 16°C; Kondenzát
| 2.0 l/hod; Chladivo R410A | ks | 1 | 495 | 495
1.1a | Príplatok za VDI 6022 | ks | 1
1.1b | Príplatok za filter F7 | ks | 1
1.1c | Príplatok za filter M5 | ks | 1
1.1d | Príplatok za By-pass | ks | 1
1.1e | Príplatok za elektrický ohrievač E.12600 | ks | 1
1.1f | Príplatok za priamy chladič CHF.4 | ks | 1
1.1g | Príplatok za uzatváracie klapky Ke a Ki.500/500 | ks | 2
1.1h | Príplatok za pružné manžety H.500/500.P | ks | 2
1.1i | Príplatok za pružné manžety H.710/710.P | ks | 2
1.1j | Prirážka za servomotory LM24A (Ke, Ki a by-pass) | ks | 3
1.1k | Prirážka za sklonkové manometre filtrov e a i | ks | 2
1.1l | Prirážka za rozvádzač RD5 400V-EC/400V-EC | ks | 1
1.1m | Prirážka za expander RD4-IO | ks | 1
1.1n | Prirážka za reguláciu otáčok CF.1000 | ks | 1
1.1o | Prirážka za manostaty filtrov e1 a i1 | ks | 2
1.1p | Prirážka za hlavný vypínač SW | ks | 1
1.1r | Prirážka za dotykový farebný ovládač CP Touch (B) | ks | 1
1.1s | Prirážka za priestorový snímč teploty ADS 100 | ks | 1
1.1t | Prirážka za filter F9 (3 ks) | sada | 1
1.2 | Vetracia jednotka v hygienickom prevedení s rekupe-
| ráciou ako 1.1 len DUPLEX 4500 Multi Eco / 10/0 | ks | 1 | 495 | 495
1.2a | až 1.2t ako 1.1a až 1.1t | kp | 1
1.3 | Kondenzačná jednotka A0YG-60LATT
Chladiaci/vykurovací výkon 15.0/18.0; N= 5.15 kW -
400 V - 12.5 A; Akustický tlak 58 dB(A); Prevádzka
| chladenie/kúrenie -15 až 46°C/-15 až 24°C | ks | 2 | 104 | 208
1.3a | Komunikačný modul UTI-INV-DX | ks | 2 | 5.4 | 10.8
1.4 | Dvojica chladiarenského Cu potrubia 10/16 s izoláciou
| ARMAFLEX a komunikačný kábel | m | 60 | 0.91 | 54.6
1.4a | Korekcia 10/16 - 22/28 | kp | 2 | 0.8 | 1.6
1.5 | Elektrický ohrievač MBE 250/1.4
| N= 1.4 kW - 230 V | ks | 1 | 4.3 | 4.3
1.5a | Regulátor ohrievača REG 230/400 (aj pre 1.6) | ks | 3 | 0.4 | 1.2
1.5b | Priestorový snímač teploty TGBR 430 (aj pre 1.6) | ks | 3 | 0.25 | 0.75
1.6 | Elektrický ohrievač MBE 315/3.0
| N= 3.0 kW (2 x 1.5 kW) - 400 V - istenie 10 A | ks | 2 | 5.4 | 10.8
1.7 | Parný zvlhčovač CONDAIR RS 60
Produkcia pary 60 kg/hod; N= 2 x 22.3 kW - 3 x 400
| V - 2 x 32.2 A | ks | 1 | 80.6 | 80.6
1.7a | Parná trubica DV81 - 500 | ks | 2 | 3.45 | 6.9
1.7b | Parná hadica DS 80 (45 kg/hod.) | m | 6 | 1.14 | 6.84
1.7c | Kondenzačná hadica KS 10 (12/8 mm) | m | 6 | 0.24 | 1.44
1.7d | Z261 Filtračný ventil 5ym (3/8" - 1/2") | ks | 1 | 0.32 | 0.32
1.7e | Snímač relatívnej vlhkosti potrubný CDC | ks | 1 | 0.95 | 0.95
1.7f | Snímač tlakovej diferencie APS | ks | 1 | 0.82 | 0.82
1.7g | Hydrostat potrubný MHD | ks | 1 | 1.11 | 1.11
1.8 | Neobsadená
1.9 | Neobsadená
1.10 | Protidažďová žaluzia PZAL - 1250 x 560 - S | ks | 1 | 4.31 | 4.31
1.11 | Protidažďová žaluzia PZAL - 800 x 1120 - S | ks | 1 | 5.39 | 5.39
1.12 | Tlmič hluku THP 10 - 800 x 500 - 500 / 4 | ks | 2 | 30.3 | 60.6
1.13 | Tlmič hluku THP 10 - 800 x 500 - 1000 / 4 | ks | 14 | 56.2 | 786.8
1.14 | Protipožiarna klapka FDS - 3G - 710 x 560 - HO | ks | 3 | 27.2 | 81.6
1.15 | Protipožiarna klapka FDS - 3G - 800 x 500 - HO | ks | 1 | 27.6 | 27.6
1.16 | Protipožiarna klapka FDS - 3G - 900 x 400 - HO | ks | 2 | 27.5 | 55
1.17 | Krátky doskový filter (G4) IFLK 400 / 80 - 50 | ks | 2 | 10.8 | 21.6
1.17a | Diferenčný tlakový spínač TDP-S | ks | 2 | 0.25 | 0.5
1.18 | Čistý nástavec pre ľahký kovový strop 108.01E:
| 305x305x117:H14:135:BK:D160:0:0:625:PP:9016:0 | ks | 1 | 5.6 | 5.6
1.18a | Regulačná a meracia clona IRIS 160 | ks | 1 | 1.1 | 1.1
1.19 | Čistý nástavec pre ľahký kovový strop 108.01E:
| 457x457x117:H14:300:BK:D200:0:0:625:PP:9016:0 | ks | 1 | 6.3 | 6.3
1.19a | Regulačná a meracia clona IRIS 200 | ks | 1 | 1.6 | 1.6
1.20 | Čistý nástavec pre ľahký kovový strop 108.01E:
570x570x117:H14:470:B0:B530x95:0:PJ530x95-250:
| 625:PP:9016:0 | ks | 4 | 6.9 | 27.6
1.20a | Regulačná a meracia clona IRIS 250 | ks | 4 | 2.1 | 8.4
1.21 | Čistý nástavec pre ľahký kovový strop 108.01E:
570x570x117:H14:630:BO:B530x145:0:PJ530x145-
| 315:625:PP:9016:0 | ks | 8 | 7.1 | 56.8
1.21a | Regulačná a meracia clona IRIS 315 | ks | 8 | 3.1 | 24.8
1.22 | Čistý nástavec pre ľahký kovový strop 108.01E:
570x570x117:H14:730:BO:B530x145:0:PJ530x145-
| 315:625:PP:9016:0 | ks | 2 | 7.1 | 14.2
1.22a | Regulačná a meracia clona IRIS 315 | ks | 2 | 3.1 | 6.2
1.23 | Vírivá výustka s prestaviteľnými lamelami
| VVKR- A - S - 625 - 32 - R | ks | 2 | 2.7 | 5.4
1.23a | Pretlaková komora PB-VVK - S - 625-200 - E - H-D1 | ks | 2 | 7.11 | 14.22
1.24 | Vírivá výustka s prestaviteľnými lamelami
| VVKR- A - S - 625 - 40 - R | ks | 5 | 2.7 | 13.5
1.24a | Pretlaková komora PB-VVK - S - 625-250 - E - V-D1 | ks | 5 | 7.81 | 39.05
1.25 | Vírivá výustka s prestaviteľnými lamelami
| VVKR- A - S - 625 - 48 - R | ks | 5 | 2.6 | 13
1.25a | Pretlaková komora PB-VVK - S - 625-250 - E - V-D1 | ks | 5 | 7.81 | 39.05
1.26 | Vírivá výustka s prestaviteľnými lamelami
| VVKR- A - S - 625 - 54 - R | ks | 2 | 2.6 | 5.2
1.26a | Pretlaková komora PB-VVK - S - 625-250 - E - V-D1 | ks | 2 | 7.81 | 15.62
1.27 | Tanierový ventil odvodný EFF 160 s rámikom RFU | ks | 1 | 0.98 | 0.98
1.28 | Difúzor Konika 200 | ks | 1 | 1.53 | 1.53
1.29 | Neobsadená
1.30 | Ohybná hadica SEMIVAC 160 | m | 1 | 0.25 | 0.25
1.31 | Ohybná hadica SEMIVAC 200 | m | 3 | 0.32 | 0.96
1.32 | Ohybná hadica SEMIVAC 250 | m | 13 | 0.39 | 5.07
1.33 | Ohybná hadica SEMIVAC 315 | m | 17 | 0.5 | 8.5
1.34 | Rúra SPIRO 160 | m | 1 | 2.7 | 2.7
1.34a | Tvarovka SPIRO 160 jednoduchá | ks | 2 | 0.5 | 1
1.34b | Zložitá tvarovka SPIRO 160 | ks | 1 | 1 | 1
1.35 | Rúra SPIRO 200 | m | 1 | 3.4 | 3.4
1.35a | Tvarovka SPIRO 200 jednoduchá | ks | 3 | 0.6 | 1.8
1.36 | Rúra SPIRO 250 | m | 6 | 4.2 | 25.2
1.36a | Tvarovka SPIRO 250 jednoduchá | ks | 10 | 0.8 | 8
1.36b | Zložitá tvarovka SPIRO 250 | ks | 2 | 2.2 | 4.4
1.37 | Rára SPIRO 315 | m | 7 | 5.1 | 35.7
1.37a | Tvarovka SPIRO 315 jednoduchá | ks | 5 | 1.1 | 5.5
1.37b | Zložitá tvarovka SPIRO 315 | ks | 2 | 3.1 | 6.2
1.38 | Hranaté potrubie skupiny 1 z pozinkovaného plechu
nasledovných obvodov:
1.38a | Do obvodu 1500 mm - 35 % tvaroviek | m | 16 | 11.4 | 182.4
1.38b | Do obvodu 1890 mm - 25 % tvaroviek | m | 18 | 14.3 | 257.4
1.38c | Do obvodu 2240 mm - 35 % tvaroviek | m | 14 | 20.3 | 284.2
1.38d | Do obvodu 2420 mm - 10 % tvaroviek | m | 11 | 22.3 | 245.3
1.38e | Do obvodo 2630 mm - 40 % tvaroviek | m | 72 | 24.2 | 1742.4
1.38f | Do obvodu 3000 mm - 65 % tvaroviek | m | 9 | 27.6 | 248.4
1.38g | Do obvodu 4000 mm - 65 % tvaroviek | m | 3 | 46.4 | 139.2
1.39 | Neobsadená
1.40 | Betónové kvádre 500 x 500 x 100 mm | ks | 4 | 50 | 200
1.41 | Izolácia nasávania prívodného a výfuku odpadného
| vzduchu hrúbky 25 mm proti orosovaniu | m2 | 105 | 1.82 | 191.1 |  | 191.1 |  |  | 0
1.42 | Tepelná izolácia prívodného potrubia v celej dĺžke a
| odvodného v strojovni hrúbky 20 mm | m2 | 170 | 1.44 | 244.8
1.43 | Montážny materiál (spojovací, tesniaci a hutný, záve-
| sy, tesniaca Al-páska, SK-pásky, pájky, lišty atď.) | kg | 190 | 1 | 190
1.44 | Demontáž pôvodných potrubných rozvodov včetne zá-
vesov a distribučných prvkov na 1.PP aj 1.NP
- Priemerný obvod 1500 mm - 11.4 kg/m + 10 % na
závesy, výustky atď. - 11.4 + 1.14 = 12.54 kg/m
- Dodávka 35,55 €/m + 10 % na závesy, výustky atď.
Montáž je X % z dodávky a demontáž Y % z mon-
| táže - (35.55 + 3.56) * X * Y= Z €/m | m | 102 | 12.54 | 1279.08
1.45 | Demontáž pôvodnej prívodnej jednotky, komplexu čis-
tého filtračého dielu a príslušenstva v rušených muro-
| vaných komorách 1.PP - odborný odhad | hod. |  |  | 350
1.46 | Montáž zariadenia porovnaním - % z ceny dodávky | %
1.47 | a ďalej sú neobsadené
| Zariadenie č.1 spolu: |  |  |  | 5811.51
Doprava - % z dodávky
Presun hmôt za 100 kg
Stavebná výpomoc - % z montáže
Kompletačná prirážka - % z dodávky
Komplexné odskúšanie zariadenia s jeho vyregulo-
vaním a zaučením obsluhy - % z montáže
Zariadenia spolu s prirážkami:
Dodávka a montáž spolu (bez DPH) v €: