## 22VP
Čís. | Čís. | Cenník |  | M.j. | Množst. | Dodávka | Dodávka | Montáž | Montáž | Jednotková | Celková
poz. | pol. | položka | Skrátený popis |  |  | jedn. cena | spolu | jedn. cena | spolu | hmotnosť | hmotnosť
[6 empty] | [EUR] | [EUR] | [EUR] | [EUR] | [kg] | [kg]
R E K A P I T U L Á C I A
ZÁKLADNÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
|  |  | Zariadenie, armatúry a potrubie | EUR |  |  | 0 |  | 0
|  |  | Nátery | EUR |  |  | 0 |  | 0
|  |  | ZÁKLADNÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY: | EUR |  |  | 0 |  | 0 | 0
Bez DPH
|  |  | ZÁKLADNÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SPOLU: | EUR |  |  |  |  | 0
Bez DPH
|  |  | ZARIADENIE, ARMATÚRY A POTRUBIE |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 1. Nadzemné podlažie |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | Kyslík 0,45 MPa - všetky súčasti odmastiť |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
1 |  |  | Ventil DN15, PN40 so skrutkovaním pre pripojenie rúry f18 x 1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
2 |  |  | Ventil DN10, PN40 so skrutkovaním pre pripojenie rúry f12 x 1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
3 |  |  | Spojka s vonkajšími závitmi W21,8x1/14" a G3/8" | ks | 1 |  | 0 |  | 0
4 |  |  | Záslepka s vnútorným závitom W21,8x1/14" | ks | 1 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
5 |  |  | Manometer f100, rozsah 0-1MPa (bez tuku), s ventilom a príslušenstvom | ks | 1 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
6 |  |  | Ventilová skriňa VS3 - kyslík, vzduch 0,45 MPa, vákuum (SU 03) | ks | 2 |  | 0 |  | 0
|  |  | kyslík (vstup f18, výstup f18), vzduch (vstup f18, výstup f18), vákuum (vstup f22, výstup f22) |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | (ventil DN15, rýchlospojka servisný vstup, servisný ventil, manometer, tlakový snímač) |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | vrátane uzamykateľnej plechovej skrine, montáž pod omietku |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
7 |  |  | Klinický núdzový alarm poklesu tlaku kyslíka, vzduchu | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  | MZU 010 / II, U=230V, 50Hz, montáž na omietku |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Rúra medená bezšvová STN 428710.22, TDP STN 421320.42, mat. STN423005.21 |  |  |  | 0 |  | 0
8 |  |  | f18 x 1 | m | 72 |  | 0 |  | 0
9 |  |  | f12 x 1 | m | 0.25 |  | 0 |  | 0
10 |  |  | f10 x 1 | m | 40 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | T - kus - Cu |  |  |  | 0 |  | 0
11 |  |  | f42 x 1,5 - f18 x 1 - f42 x 1,5 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
12 |  |  | f18 x 1 - f18 x 1 - f18 x 1 | ks | 3 |  | 0 |  | 0
13 |  |  | f18 x 1 - f12 x 1 - f18 x 1 | ks | 8 |  | 0 |  | 0
14 |  |  | f15 x 1 - f18 x 1 - f15 x 1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
15 |  |  | f12 x 1 - f12 x 1 - f12 x 1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Oblúk 90° - Cu |  |  |  | 0 |  | 0
16 |  |  | f18 x 1 | ks | 19 |  | 0 |  | 0
17 |  |  | f10 x 1 | ks | 29 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Prechod - Cu |  |  |  | 0 |  | 0
18 |  |  | f15 x 1 - f10 x 1 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
19 |  |  | f12 x 1 - f10 x 1 | ks | 7 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Zátka - Cu |  |  |  | 0 |  | 0
20 |  |  | f18 x 1 | ks | 3 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
21 |  |  | Rôzné tvarovky pre montaž potrubia f18 x 1 - f10 x 1 - Cu | ks | 20 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
22 |  |  | Štítok na označenie potrubia samolepiaci - Kyslík | ks | 50 |  | 0 |  | 0
23 |  |  | Tabuľka na označenie armatúr - Kyslík | ks | 1 |  | 0 |  | 0
24 |  |  | Tabuľka na označenie tlakomera - Použitie tuku zakázané | ks | 1 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Stlačený vzduch 0,6 MPa - všetky súčasti odmastiť |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
1 |  |  | Ventil DN15, PN40 so skrutkovaním pre pripojenie rúry f18 x 1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
2 |  |  | Ventil DN10, PN40 so skrutkovaním pre pripojenie rúry f12 x 1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
3 |  |  | Spojka s vonkajšími závitmi G5/8" a G3/8" | ks | 1 |  | 0 |  | 0
4 |  |  | Záslepka s vnútorným závitom G5/8" | ks | 1 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
5 |  |  | Manometer f100, rozsah 0-1MPa (bez tuku), s ventilom a príslušenstvom | ks | 1 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Rúra medená bezšvová STN 428710.22, TDP STN 421320.42, mat. STN423005.21 |  |  |  | 0 |  | 0
6 |  |  | f18 x 1 | m | 72 |  | 0 |  | 0
7 |  |  | f12 x 1 | m | 0.25 |  | 0 |  | 0
8 |  |  | f10 x 1 | m | 40 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | T - kus - Cu |  |  |  | 0 |  | 0
9 |  |  | f42 x 1,5 - f18 x 1 - f42 x 1,5 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
10 |  |  | f18 x 1 - f18 x 1 - f18 x 1 | ks | 3 |  | 0 |  | 0
11 |  |  | f18 x 1 - f12 x 1 - f18 x 1 | ks | 8 |  | 0 |  | 0
12 |  |  | f15 x 1 - f18 x 1 - f15 x 1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
13 |  |  | f12 x 1 - f12 x 1 - f12 x 1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  | Oblúk 90° - Cu |  |  |  | 0 |  | 0
14 |  |  | f18 x 1 | ks | 19 |  | 0 |  | 0
15 |  |  | f10 x 1 | ks | 29 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Prechod - Cu |  |  |  | 0 |  | 0
16 |  |  | f15 x 1 - f10 x 1 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
17 |  |  | f12 x 1 - f10 x 1 | ks | 7 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Zátka - Cu |  |  |  | 0 |  | 0
18 |  |  | f18 x 1 | ks | 3 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
19 |  |  | Rôzné tvarovky pre montaž potrubia f18 x 1 - f10 x 1 - Cu | ks | 20 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
20 |  |  | Štítok na označenie potrubia samolepiaci - Vzduch 0,6 MPa | ks | 50 |  | 0 |  | 0
21 |  |  | Tabuľka na označenie armatúr - Vzduch 0,6 MPa | ks | 1 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Vákuum -60 kPa - všetky súčasti odmastiť |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
1 |  |  | Ventil DN20, PN40 so skrutkovaním pre pripojenie rúry f22 x 1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
2 |  |  | Ventil DN10, PN40 so skrutkovaním pre pripojenie rúry f12 x 1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
3 |  |  | Spojka s vonkajšími závitmi G1/2" a G3/8" | ks | 1 |  | 0 |  | 0
4 |  |  | Záslepka s vnútorným závitom G1/2" | ks | 1 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
5 |  |  | Manometer f100, rozsah -100 až 0 kPa (bez tuku), s ventilom a príslušenstvom | ks | 1 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Rúra medená bezšvová STN 428710.22, TDP STN 421320.42, mat. STN423005.21 |  |  |  | 0 |  | 0
6 |  |  | f22 x 1 | m | 72 |  | 0 |  | 0
7 |  |  | f12 x 1 | m | 40 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | T - kus - Cu |  |  |  | 0 |  | 0
8 |  |  | f42 x 1,5 - f22 x 1 - f42 x 1,5 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
9 |  |  | f22 x 1 - f22 x 1 - f22 x 1 | ks | 3 |  | 0 |  | 0
10 |  |  | f22 x 1 - f12 x 1 - f22 x 1 | ks | 8 |  | 0 |  | 0
11 |  |  | f15 x 1 - f22 x 1 - f15 x 1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
12 |  |  | f12 x 1 - f12 x 1 - f12 x 1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Oblúk 90° - Cu |  |  |  | 0 |  | 0
13 |  |  | f22 x 1 | ks | 19 |  | 0 |  | 0
14 |  |  | f12 x 1 | ks | 29 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Prechod - Cu |  |  |  | 0 |  | 0
15 |  |  | f15 x 1 - f12 x 1 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Zátka - Cu |  |  |  | 0 |  | 0
16 |  |  | f22 x 1 | ks | 3 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
17 |  |  | Rôzné tvarovky pre montaž potrubia f22 x 1 - f12 x 1 - Cu | ks | 20 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
18 |  |  | Štítok na označenie potrubia samolepiaci - Vákuum | ks | 50 |  | 0 |  | 0
19 |  |  | Tabuľka na označenie armatúr - Vákuum | ks | 1 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Ostatné |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Preplach rozvodu dusíkom |  |  |  | 0 |  | 0
1 |  |  | kyslík | ús | 3 |  | 0 |  | 0
2 |  |  | vzduch | ús | 3 |  | 0 |  | 0
3 |  |  | vákuum | ús | 3 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Chránička, oceľová rúra, mat tr. 11 |  |  |  | 0 |  | 0
4 |  |  | DN32 - 600 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
5 |  |  | DN32 - 400 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
6 |  |  | DN32 - 200 | ks | 3 |  | 0 |  | 0
7 |  |  | DN32 - 150 | ks | 8 |  | 0 |  | 0
8 |  |  | DN25 - 600 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
9 |  |  | DN25 - 400 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
10 |  |  | DN25 - 200 | ks | 6 |  | 0 |  | 0
11 |  |  | DN25 - 150 | ks | 16 |  | 0 |  | 0
12 |  |  | DN15 - 150 | ks | 3 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
13 |  |  | Akrylátový protipožiarny tmel - obsah patróny 310 ml | ks | 3 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
14 |  |  | Frézovanie drážky 3cm, hĺbka 6cm, pre potrubie vedené v stene | m | 25 |  | 0 |  | 0
15 |  |  | Omietka rýh v stene | m2 | 0.75 |  | 0 |  | 0
16 |  |  | Vysekanie otvoru v stene pre ventilovú skriňu 350x400 - hĺbka 90mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Demontáže |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
1 |  |  | Demontáž časti existujúceho potrubia kyslíka, vzduchu a vákua f10 - f20 | m | 300 |  | 0 |  | 0
2 |  |  | Demontáž terminálných jednotiek | ks | 24 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Uloženie |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Uloženie - U1 - 58 ks |  |  |  | 0 |  | 0
1 |  |  | Montážny nosník ST 41x21x2,5 - 350 | ks | 58 |  | 0 |  | 0
2 |  |  | Závitová tyč M8-330 | ks | 116 |  | 0 |  | 0
3 |  |  | Kotva M8 | ks | 116 |  | 0 |  | 0
4 |  |  | Závitový kolík M8-40 | ks | 174 |  | 0 |  | 0
5 |  |  | Dráp Fix ST | ks | 290 |  | 0 |  | 0
6 |  |  | Matica M8, Podložka 8 | ks | 522 |  | 0 |  | 0
7 |  |  | Objímka f22 | ks | 33 |  | 0 |  | 0
8 |  |  | Objímka f18 | ks | 66 |  | 0 |  | 0
9 |  |  | Objímka f12 | ks | 25 |  | 0 |  | 0
10 |  |  | Objímka f10 | ks | 50 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Uloženie - U2 - 4 ks |  |  |  | 0 |  | 0
11 |  |  | Montážny nosník ST 41x21x2,5 - 650 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
12 |  |  | Závitová tyč M8-130 | ks | 8 |  | 0 |  | 0
13 |  |  | Kotva M8 | ks | 8 |  | 0 |  | 0
14 |  |  | Závitový kolík M8-40 | ks | 24 |  | 0 |  | 0
15 |  |  | Dráp Fix ST | ks | 24 |  | 0 |  | 0
16 |  |  | Matica M8, Podložka 8 | ks | 48 |  | 0 |  | 0
17 |  |  | Objímka f22 | ks | 8 |  | 0 |  | 0
18 |  |  | Objímka f18 | ks | 16 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Uloženie - U3 - 6 ks |  |  |  | 0 |  | 0
19 |  |  | Závitový kolík M8-80 | ks | 6 |  | 0 |  | 0
20 |  |  | Objímka f42 | ks | 6 |  | 0 |  | 0
21 |  |  | Objímka f22 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
22 |  |  | Objímka f18 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Skúšky |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Ostatné skúšky podľa STN EN ISO 7396, revizná kniha, |  |  |  | 0 |  | 0
1 |  |  | kyslík | ks | 1 |  | 0 |  | 0
2 |  |  | vzduch 0,45MPa | ks | 1 |  | 0 |  | 0
3 |  |  | vákuum | ks | 1 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Tlakové skúšky |  |  |  | 0 |  | 0
4 |  |  | kyslík | ks | 1 |  | 0 |  | 0
5 |  |  | vzduch 0,45MPa | ks | 1 |  | 0 |  | 0
6 |  |  | vákuum | ks | 1 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Úradná skúška |  |  |  | 0 |  | 0
7 |  |  | kyslík | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  | Zariadenie armatúry a potrubie celkom | EUR |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | Pridružené výkony | % | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | Mimostavenisková doprava | % | 3.6 |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Stavebná výpomoc | % | 1.6 |  | 0 |  | 0
|  |  | ZRN zariadenie, armatúry a potrubie | EUR |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | NÁTERY |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Potrubie
1 |  |  | 1x základný náter S2000 - potrubie | m2 | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
2 |  |  | 2x krycí náter S2013 - potrubie odtieň 1000 - biela | m2 | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 |  |  | 2x krycí náter S2013 - potrubie odtieň 1999 - čierna | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0
4 |  |  | 2x krycí náter S2013 - potrubie odtieň 6600 - okrová žltá | m2 | 13 |  | 0 |  | 0
|  |  | Chráničky |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
5 |  |  | 1x základný náter S2000 - chránička | m2 | 1 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
6 |  |  | 2x krycí náter S2013 - chránička odtieň 1000 - biela | m2 | 2 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Náterové hmoty |  |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
7 |  |  | Farba S 2000 spotreba 120 g/m2 | kg | 2.5 |  | 0 |  | 0
8 |  |  | Farba S 2013 - 1000 spotreba 150 g/m2 | kg | 3.5 |  | 0 |  | 0
9 |  |  | Farba S 2013 - 1999 spotreba 150 g/m2 | kg | 0.5 |  | 0 |  | 0
10 |  |  | Farba S 2013 - 6600 spotreba 150 g/m2 | kg | 2 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
11 |  |  | Riedidlo S 6001-spotr. 20% náteru | kg | 2 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Nátery celkom | EUR |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
0
|  |  | Pridružené výkony | % | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | Mimostavenisková doprava | % | 3.6 |  | 0
|  |  | Stavebná výpomoc | % | 1.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0
|  |  | ZRN nátery | EUR |  |  | 0 |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0