INVESTOR :  Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 594/28, 911 01 Trenčín

MIESTO STAVBY :   Areál FN Trenčín, Legionárska 28, Trenčín

NÁZOV STAVBY : Stavebné úpravy – kompletná rekonštrukcia lôžkovej časti OAIM FN

Trenčín, Legionárska 28, Trenčín

Objekt  : SO 01 Stavebné úpravy OAIM

PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVBY

1.  Všeobecné  údaje

Protipožiarna bezpečnosť v stupni projekt stavby „Stavebné úpravy – kompletná rekon-štrukcia lôžkovej časti OAIM FN Trenčín, Legionárska 28, Trenčín“ je riešená podľa STN 73 0802, STN 73 0835 a súvisiacich STN,  v zmysle úvodných ustanovení normy STN 73 0802, STN 73 0835 a odst.2, §98 vyhlášky MVSR 94/2004Z.z. poznámky k článku, nakoľko pred-metný jestvujúci objekt FN v Trenčíne bol projektovaný podľa technického predpisu STN 73 0802 tj. v roku 1983.

Nakoľko nie je dostupná žiadna pôvodná projektová dokumentácia, pri posúdení časti objektu sa vychádzalo z obhliadky posudzovaných priestorov.

Predmetom riešenia požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti (ďalej len PBS) v rámci pred-metnej stavby sú stavebné úpravy pracoviska OAIM (oddelenie anestéziológie  a intenzívnej medicíny). Stavebné  úpravy sa budú realizovať v jestvujúcich priestoroch OAIM na I.NP a čiastočne na I.PP ( jestvujúca strojovňa VZT) v chirurgickom monobloku. Stavebné úpravy pracoviska OAIM sa budú realizovať v jestvujúcich lôžkových izbách, pozorovateľni sestier a pridružených skladov, ktoré sa modernizujú a upravia sa na 1-lôžkové, 2-lôžkové izby, pozorovateľnú sestier, filter infekčné, predfilter, prípravu v časti na I.NP a čiastočne na I.PP v jestvujúcej strojovni VZT pod posudzovanými priestormi na I.NP a k nej prisluchajúcej šachte VZT a na vonjakšom priestore za jestvujúcimi vonkajšími VZT zariadeniami (konden-začné jednotky) umiestnenými pred oknami jestvujúcich miestností obsluhy a priestorov VZT a krajným oknom jestvujúceho archívu na opačnom (protiľahlom) konci budovy. Stavebnými úpravami v časti I.NP sa pôvodné lôžkové priestory pracoviska OAIM zmodernizujú (m.č. 101 - 112 – označenie miestnosti z pôdorysu nového stavu) aby zodpovedali súčasne platným legislatívnym predpisom a zlepšili pracovné podmienky pre zamestnancov a zvýšili úroveň lekárskej starostlivosti a komfortu pre pacientov. V jestvujúcej strojovni VZT na I.PP (m.č. 001) sa umiestní nová VZT jednotka slúžiaca pre potreby novovzniknutého pracoviska OAIM a vo vonkajšom priestore za jestvujúcimi vonkajšími kondenzačnými jednotkami VZT na opačnom konci budovy sa vytvorí spevnená plocha pre potreby novovzniknutej VZT – osadenie kondenzačných jednotiek, pre potreby VZT na pracovisku OAIM.

Z hľadiska PBS sa stavebné úpravy robia : v rámci jedného požiarneho úseku rádiologic-kého pracoviska na I.NP umiestneného za centrálnym schodiskom pri hlavnom vstupe do objektu, v rámci samostatného požiarneho úseku strojovne VZT na I.PP pod posudzovanými priestormi na I.NP, v rámci samostatného požiarneho úseku šachty VZT vedúcej z posu-dzovanej strojovne VZT, v rámci požiarneho úseku skladovo technologického zázemia objektu v časti na I.PP a v rámci vonkajšieho priestoru pri jestvujúcich kondenzačných jed-notkách - podľa pôvodného riešenia objektu bez zásahov do požiarne deliacich konštrukcií - okrem výmeny jestvujúcich požiarnych dverí do šachty VZT na I.PP a I.NP a výmeny jestvujúcich požiarnych dverí do priestoru inštalačnej šachty pri sklade liekov OAIM na I.NP za nové protipožiarne dvere s minimálne rovnakými parametrami ako mali pôvodné dvere.

Jestvujúce vstupy do budovy a na pracovisko rádiologického oddelenia ako aj do priestorov pracoviska OAIM na I.NP ostanú nezmenené. Do priestorov pracoviska OAIM na I.NP sa vymenia pôvodné posuvné dvere za nové s rovnakými parametrami – prechodná šírka dverí a spôsob otvárania aj v prípade výpadku elektrického prúdu ostanú bez zmien oproti pôvod-nému stavu.

Okrem vyššie uvedených stavebných úprav, ktoré spočívajú v drobných dispozičných úpra-vách pôvodných vyššie uvedených miestností OAIM so zázemím, dôjde navyše v posudzo-vaných priestoroch aj k výmene starých dverí a okien za nové v rozsahu uvedenom v sta-vebnom projekte, úprave poškodených stien, stropov, podhľadov a položení nových podláh za účelom obnovy jestvujúcich priestorov a zlepšenia pracovných podmienok zamestnancov pracoviska a zvýšenia komfortu pacientov v modernizovaných priestoroch pracoviska OAIM.

V rámci stavebných úprav sa urobí v rekonštruovaných priestoroch pracoviska OAIM nová vzduchotechnika - nová vzduchotechnická jednotka pre posudzované pracovisko OAIM bude umiestnená v samostatnom požiarnom úseku strojovne VZT na I.PP (m.č. 001 - označenie miestnosti z pôdorysu nového stavu) odkiaľ sa cez technologickú miestnosť – šachtu VZT dostanú potrubia VZT do posudzovaných novovytvorených priestorov pracoviska OAIM.

Potrebný chlad a  teplo (hradenie tepelných strát miestností mimo času odmrazovania) za-bezpečia kondenzačné jednotky. Kondenzačné jednotky sú osadené vo vonkajšom pries-tore na upravenom teréne na betónových kvádroch z opačnej strany objektu za jestvujúcimi vonkajšími kondenzačnými jednotkami umiestnenými pred oknami jestvujúcich miestností obsluhy a priestorov VZT a krajným oknom jestvujúceho archívu.

Účel objektu ako celku vrátane menenej časti I.NP a I.PP v jestvujúcom objekte sa nemení oproti pôvodnému účelu stále slúži zdravotníckym účelom, ako pracovisko OAIM v časti na I.NP resp. skladovo technologické zázemie v časti I.PP fakultnej nemocnice.

Posudzované miestnosti (m.č. 101- 112 - označenie miestnosti z pôdorysu nového stavu) v časti I.NP, sú súčasťou jedného požiarneho úseku – radiologického oddelenia, ktoré je oddelené jestvujúcimi požiarne deliacimi konštrukciami s jestvujúcimi požiarnymi dverami od schodiskového priestoru ako samostatného požiarneho úseku únikovej cesty, pri ktorom sa posudzované priestory nachádzajú.

Dispozičné riešenie predmetného objektu chirurgického monobloku kde sa nachádza posu-dzované pracovisko OAIM je uvedené v priloženej dispozícií. Objekt má šesť nadzemných podlaží a jedno podzemné podlažie, pričom 6.NP je technické podlažie v súlade s čl. 3.1.7, STN 73 0802. Stavebné konštrukcie stabilizujúce jestvujúci objekt, sú nehorľavé v súlade s čl. 5.2.3 STN 73 0802. Nosnú konštrukciu tvorí železobetónový skelet (stĺpy a prievlaky), stropy sú zo železobetónových panelov, obvodové steny sú murované, plocha strecha je zo železobetó-nových panelov s príslušnými spádovými, tepelno a hydroizolačnými vrstvami. Jestvujúce deliace steny a priečky sú murované z tehál.

Novonavrhované murované priečky  a domurovky sú z tehál YTONG. Čisté priestory si navrhnuté z montovaných priečkových panelov z pozinkovaného plechu hr.32,60 mm. Dvere sú navrhnuté drevené, oceľové hladké s oceľovými zárubňami a na požadovaných miestach s požiarnou odolnosťou. Dvere do čistých priestorov sú navrhnuté z pozinkovaného plechu s pozinkovanou zárubňou, jednokrídlové, dvojkrídlové, posuvné, mechanický otvárateľné, otvárateľné na elektropohon. Okná sú navrhnuté plastové s izolačným trojsklom s protisl-nečno fóliou, parapet vnútorný z pozinkovaného plechu hr.32 mm, vonkajší hliníkový. Okná v priečkových paneloch sú navrhnuté z pozinkovaného plechu, pevne zasklené. Zasklené steny sú navrhnuté hliníkové rámové s dvojsklom s dvojkrídlovými dverami na elektropohon. Preklady nad okom a dverami sú typové porotherm. Ochranné prvkov pre steny sú typové Gerflor SPM Combo Corner 75 a popísané na výkrese. Stropnú oceľovú konštrukciu na uchytenie zdrojových mostov rieši časť statika. Podhľady sú navrhnuté zo sadrokartónu, kazetového podhľadu OWA Cosmos 68 a kazetového narážacieho podhľadu z pozinkova-ného plechu. Skladby podláh pre jednotlivé miestnosti sú podrobne rozpísané vo výkaze – Skladby podláh.

Súčasťou posúdenia je aj nová VZT jednotka umiestnená v samostatnom požiarnom úseku strojovne VZT na I.PP. Rozvod VZT potrubia bude do posudzovaných priestorov pracoviska OAIM cez jestvujúcu murovanú VZT šachtu. Potrebný chlad a  teplo (hradenie tepelných strát miestností mimo času odmrazovania) zabezpečia kondenzačné jednotky AOYG-60LATT včetne regulačného modulu UTI-INV-DX osadené na teréne na betónových kvád-roch z opačnej strany objektu.

Situovanie objektu, jeho konštrukčné a dispozičné riešenie je uvedené v stavebnom rieše-ní tohto projektu.

2.  Technické  riešenie  PBS

V rámci predmetnej stavby sú riešené priestory pôvodných lôžkových miestností pracoviska OAIM so zázemím a skladmi v rámci jedného požiarneho úseku radiologického oddelenia chirurgického monobloku v časti I.NP, nová jednotka VZT v rámci jestvujúcej strojovne VZT na I.PP vrátane šachty VZT z I.PP na I.NP k priestorom nového pracoviska ANGIA a vonkajší priestor s novými kondenzačnými jednotkami pre VZT. Drobné stavebné úpravy sa robia len vo vyššie uvedených priestoroch objektu  m.č. 101- 112 na I.NP, požiarneho úseku m.č. 001 na I.PP, požiarneho úseku šachty VZT vrátane dverí a chodieb v rámci požiarnych úsekov vedúcich do chodieb a schodísk susedných požiarnych úsekov vedúcich k východom na voľné priestranstvo - pozri priložené dispozičné riešenie projektu.

Domurovanie otvoru zo strojovne VZT do vnútorného vonkajšieho átria na I.PP a zamuro-vanie časti okna (z dôvodu potrieb VZT) na jestvujúcom archíve pri vonkajších jestvujúcich a nových kondenzačných jednotkách nijako neovplyvní pôvodnú koncepciu riešenia PBS.

Posudzované priestory pracoviska OAIM sú od ostatných neposudzovaných priestorov v rámci požiarneho úseku rádiologického oddelenia oddelené jestvujúcimi stenami a novými posuvnými dverami medzi chodbou (m.č.101 - označenie miestnosti z pôdorysu nového stavu) a skladom prístrojov OAIM, ktoré vyhovujú bez nárokov z hľadiska PBS, nakoľko sa nachádzajú v rámci jedného požiarneho úseku celého radiologického oddelenia v časti na I.NP. Posudzovaná časť pracoviska OAIM na I.NP jestvujúceho objektu tvorí v rámci jestvujúceho požiarneho úseku samostatnú časť bez akýchkoľvek zásahov do pôvodných požiarne deliacich a nosných konštrukcií požiarneho úseku ako celku, oddelenú od ostat-ných neposudzovaných častí v rámci požiarneho úseku jestvujúcimi murovanými priečkami a jestvujúcimi resp. novými dverami a od ostatných neposudzovaných požiarnych úsekov, ktoré súvisia s pracoviskom OAIM novými požiarnymi dverami, ktoré sa vymenili za staré s rovnakou požiarnou odolnosťou ako mali pôvodné dvere.

Jestvujúce požiarne dvere z jestvujúcej inštalačnej šachty pri sklade liekov OAIM ústiace na chodbu m.č. 101 sa vymenia za nové s minimálne rovnakou požiarnou odolnosťou ako mali pôvodné dvere tj. novonavrhované dvere budú typu EI - 30D1-C (požiarne dvere z konštrukčných prvkov druhu D1 s požiarnou odolnosťou 30 min. so samozatváračom - typ dverí stanovený pre III.SPB z dôvodu toho, že nie je dostupná žiadna pôvodná projektová dokumentácia ani nie je označenie dverí).

Jestvujúce požiarne dvere z jestvujúcej šachty VZT na chodbu pri hlavnom schodisku v spodnej časti pracoviska OAIM na I.NP sa vymenia za nové s minimálne rovnakou požiar-nou odolnosťou ako mali pôvodné dvere tj. novonavrhované dvere budú typu EI - 30D3-C (požiarne dvere z konštrukčných prvkov druhu D3 s požiarnou odolnosťou 30 min. so samozatváračom - typ dverí stanovený pre III.SPB z dôvodu toho, že nie je dostupná žiadna pôvodná projektová dokumentácia ani nie je označenie dverí).

Jestvujúce požiarne dvere z jestvujúcej šachty VZT na chodbu na I.PP pri vstupných dverách do jestvujúcej strojovne VZT sa vymenia za nové s minimálne rovnakou požiarnou odolnosťou ako mali pôvodné dvere tj. novonavrhované dvere budú typu EI - 45D1-C (požiarne dvere z konštrukčných prvkov druhu D1 s požiarnou odolnosťou 45 min. so samozatváračom – typ dverí stanovený pre IV.SPB z dôvodu toho, že nie je dostupná žiadna pôvodná projektová dokumentácia ani nie je označenie dverí).

Nové vyššie uvedené požiarne dvere vyhovujú bez ďalšieho preukazovania z hľadiska PBS nakoľko požiarna odolnosť, tvar a rozmery dverí ako aj ich otváravá šírka, smer a spôsob otvárania sa nebude nijako meniť oproti pôvodnému stavu (požiarne odolnosti dverí stanovené v zmysle tab. 12, STN 73 0802 ).

Ostatné priestory na posudzovanom I. nadzemnom podlaží a I. podzemnom podlaží v rám-ci požiarnych úsekov (mimo posudzovaných priestorov – posudzované priestory na I.NP tvoria m.č. 101 – 112, na I.NP, nová jednotka VZT umiestnená v samostatnom PÚ strojovne VZT m.č. 001 vrátane nových potrubí VZT vedúcich v jestvujúcej šachte VZT od jednotky VZT na novozriaďované pracovisko OAIM a nových VZT potrubí od strojovne VZT k novým vonkajším kondenzačným jednotkám na I.PP – označené miestnosti na pôdoryse nového stavu podlažia), ako aj ostatné priestory na týchto podlažiach mimo vyššie uvedených dot-knutých požiarnych úsekov a všetky ostatné celé nadzemné podlažia ostávajú pôvodné (nevykonávajú sa v nich nijaké stavebné úpravy, ani sa nemení účel využitia jednotlivých miestností týchto priestorov) a nie su predmetom riešenia protipožiarnej bezpečnosti (s posudzovanými priestormi sú prepojené jestvujúcimi spojovacími chodbami, jestvujúcimi a novými dverami a murovanými stenami) v týchto priestoroch platí pôvodné riešenie objektu v plnom rozsahu bez akýchkoľvek zmien.

Umiestnenie novej jednotky VZT v samostatnom požiarnom úseku strojovne VZT a vedenie nového potrubia VZT do priestorov pracoviska OAIM od tejto jednotky ako aj vedenie VZT potrubia zo strojovne VZT k vonkajším kondenzačným jednotkám nijako neovplyvní pôvodnú koncepciu riešenia PBS objektu, nakoľko jednotka VZT slúžiaca výlučne pre potreby pracoviska OAIM sa nachádza v jestvujúcom samostatnom požiarnom úseku, pričom všetky VZT potrubia na výstupe zo strojovne VZT do priestorov VZT šachty alebo susedného priestoru chodby na I.PP, ako aj pri výstupe z VZT šachty do priestorov pracoviska OAIM na I.NP budú opatrené protipožiarnymi klapkami s požadovanou požiarnou odolnosťou min. 45D1 na I.NP a 60D1 na I.PP v súlade s STN 73 0872 (stanovené pre III.SPB na I.NP a IV.SPB na I.PP).

Nové vonkajšie kondenyačné jednotky vyhovujú z hľadiska PBS bez ďalších požiadaviek nakoľko sa nachádzajú na vonkajšom priestore za jestvujúcimi kondenzačnými jednotkami, ktoré sú umiestnené bližšie k posudzovanému objektu.

Protipožiarna bezpečnosť v rámci tejto stavby je riešená len v menených priestoroch jestvu-júceho objektu (vyššie uvedené miestnosti nového stavu v rámci jestvujúceho objektu – konkrétnych požiarnych úsekov) v súlade s úvodnými ustanoveniami STN 73 0802, STN 73 0835 a súvisiacich noriem.

Stavebné úpravy sa robia v rámci samostatných požiarnych úsekov. Pracovisko OAIM v rámci požiarneho úseku rádiologického oddelenia v časti I.NP, nová VZT jednotka v rámci samostatného požiarneho úseku strojovne VZT na I.PP, potrubný rozvod VZT je vedený z I.PP na I.NP v rámci požiarneho úseku šachty VZT a potrubný rozvod VZT k nonkajším kondenzačným jednotkám je vedený v rámci požiarneho úseku skladovo technologického zázemia objektu v časti na I.PP.

Bez ďalšieho preukazovania z vyššie uvedeného vyplýva, že navrhovanými stavebnými úpravami v posudzovanej časti požiarneho úseku radiologického oddelenia na I.NP, posu-dzovanej časti požiarneho úseku skladovo technologického zázemia objektu na I.PP a v samostatnom požiarnom úseku strojovne VZT na I.PP chirurgického monobloku (ďalej len posudzovanej časti objektu) jestvujúceho objektu nedochádza k zvýšeniu pôvodného náhodného požiarneho zaťaženia pn, nezväčšuje sa ani súčiniteľ an.

Stavebné úpravy sa vykonávajú len v rámci posudzovanej časti jestvujúceho objektu, to jesť nemení sa obostavaný priestor, nemení sa statický systém, nenarušujú sa pôvodné nosné a požiarne deliace konštrukcie objektu.

Stavebné konštrukcie pôvodné ostávajú neporušené, nezväčšujú sa požiarne otvorené plo-chy v obvodových konštrukciách.

Počet osôb E sa v posudzovanej časti objektu nemení porovnanie jednotlivých položiek z tab. STN 92 0241. Drobnými stavebnými úpravami sa nemení spôsob evakuácie z posu-dzovanej časti objektu. Nenarušujú sa únikové dvere, hlavné únikové chodby, schodiská a dvere na únikových cestách v objekte ani dvere z objektu ako celku. Dĺžky a šírky úniko-vých ciest v objekte ako celku ostávajú nezmenené viď. výkresy pôvodného a novonavrho-vaného stavu.

Všetky nové posuvné dvere v rámci modernizovaných priestorov pracoviska OAIM podľa projektu stavebnej časti sa musia dať otvoriť aj v prípade výpadku elektrického prúdu v objekte – v našom prípade sú umiestnené dvere, ktoré sa dajú mechanicky otvoriť, čo je v súlade s čl. 7.3.1.1 STN 73 0802.

Navrhovanými stavebnými úpravami nedochádza ani k zámene technologického súboru za technologický súbor vyššej generácie a ani k zámene vecne príslušnej projektovej normy  STN 73 0802, podľa ktorej bol riešený pôvodný objekt. Návrh predmetnej stavby nevyžaduje ďalšie opatrenia z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti.

Z hľadiska požiarneho nedochádza k takej zmene v posudzovaných priestoroch objektu, ktorá by si vyžadovala nové posúdenie požiarnej ochrany objektu, to znamená, že  môžeme pre dané stavebné úpravy vyššie uvedené plne rešpektovať pôvodné riešenie objektu z hľa-diska PBS bez akýchkoľvek zmien (účel objektu ani posudzovaných častí podlaží v rámci vyššie uvedených požiarnych úsekov ako celku sa nemení).

Stavebné konštrukcie zaisťujúce stabilitu jestvujúceho objektu sú nehorľavé – pôvodné nosné a obvodové konštrukcie sa stavebnými úpravami nemenia.

V rámci predmetnej stavby ostáva pôvodné riešenie nárhu požiarnej vody, prenosných  ha-siacich prístrojov, pre objekt ako celok v plnom rozsahu bez akýchkoľvek zmien.

EPS a hlasová signalizácia požiaru ostáva jestvujúca bez akýchkoľvek úprav a zmien oproti pôvodnému riešeniu.

Vykurovanie jednotlivých posudzovaných priestorov objektu bude jestvujúce teplovodné. Zdrojom tepla na vykurovanie a ohrev TUV je jestvujúca kotolňa nachádzajúca sa v areály Fakultnej nemocnice.

Vetranie posudzovaných priestorov je novou vzduchotechnikou, ktorá slúži len pre posudzovanú časť objektu. Umiestnenie novej VZT jednotky na I.PP pre pracovisko OAIM, umiestnenie vonkajších kondenzačných jednotiek, ako aj umiestnenie požiarnych klapiek vrátene ich požiarnych odolností na VZT potrubí je popísane vyššie v rámci tejto správy PBS a je súčasťou samostatnej zložky tejto projektovej dokumentácie - vzduchotechnika.

V rámci nového pracoviska OAIM je urobená výmena káblových rozvodov s vlastnosťami podľa kap.5, STN 92 0203 v súlade s čl. 9.3.1, STN 73 0802/Z1.

V zmysle prílohy B, STN 92 0203 - Požiadavky na elektrické káble :

– intenzívna starostlivosť	                B2ca – s1, d1, a1

Návrh elektroinštalácie v predmetnej časti objektu vrátane obvodov prípadne napojených z UPS, batériového modulu prípadne z dieselagregátu, osvetlenie a zásuvková inštalácia priestorov, napojenie zariadení, ochranné uzemnenie a ochranné pospojovanie je súčasťou samostatnej zložky tejto projektovej dokumentácie.

Rozvod kyslíka, stlačeného vzduchu a vákua na pracovisku OAIM je súčasťou samostatnej zložky tejto projektovej dokumentácie.

Prípadné protipožiarne prestupy cez požiarne deliace konštrukcie :

Prestupy všetkých rozvodov a inštalácií cez požiarne deliace konštrukcie musia byť požiarne utesnené v celej hĺbke prestupu. Látky použité na utesnenie môžu mať stupeň horľavosti najviac C1; tesniace konštrukcie musia mať požiarnu odolnosť  zhodnú s požiarnou odol-nosťou konštrukcie, ktorou rozvody prestupujú, nepožaduje sa však vyššia odolnosť ako 60 minút v zmysle čl. 6.2.6.1, STN 73 0802. Pre prestupy platí aj čl. 9.1.1 až 9.1.3, STN 73 0802.

Núdzové osvetlenie v rámci posudzovanej časti objektu je jestvujúce v prípade výmeny káblových rozvodov musia byť urobené v súlade s kap. 4.4, kap. 6, STN 92 0203 a v súlade s čl. 9.3.2, STN 73 0802/Z1.

V zmysle prílohy A, STN 92 0203 – Funkčná odolnosť trasy káblov :

– núdzové osvetlenie                           najmenej 60 minút.

EPS a a hlasová signalizácia požiaru v rámci posudzovanej časti objektu sú jestvujúce v prípade výmeny káblových rozvodov musia byť urobené v súlade s kap. 4.4, kap. 5, STN 92 0203 a v súlade s čl. 9.3.2, STN 73 0802/Z1.

V zmysle prílohy A, STN 92 0203 – Funkčná odolnosť trasy káblov :

– elektrická požiarna signalizácia                        najmenej 30 minút.

– hlasová signalizácia požiaru                             najmenej 30 minút.

Príjazd požiarnych vozidiel, nástupné plochy, vnútorné a vonkajšie zásahové cesty v rámci tejto stavby neposudzujem, ostávajú rovnaké z pôvodného riešenia pre objekt ako celok, na-koľko stavebnými úpravami v časti I.PP a časti I.NP jestvujúceho objektu sa nezväčšuje úžit-ková plocha objektu, ani nedochádza k zmene účelu objektu ako celku ani posudzovaných častí objektu – aj po stavebných úpravách vyššie uvedených budú posudzované časti ob-jektu ale aj samotný objekt ako celok slúžiť rovnakým účelom ako pre nimi.

Základným hasebným médiom pre objekt je požiarna voda. Pre hasenie požiarov elektrických rozvodov a inštalácií pod prúdom a pre hasenie technologických zariadení bude používané hasebné médium na báze CO2, resp. ABCE práškov.

Protipožiarny zásah pre objekt navrhnutý v rámci tejto stavby bude zabezpečovaný zásahovou jednotkou Hasičského a záchranného zboru v príslušnom meste.

3.  Použité  normy

STN 73 0802,  STN 73 0835, STN 92 0241, STN 73 0821, STN 73 0872, STN 73 0875, STN 92 0400, STN 92 0202-1, STN  92 0203, STN EN 62305, vyhláška MVSR 699/2004Z.z., vyhláška MVSR 94/2004Z.z..

V Košiciach, október 2021                                   Vypracoval :  P. Mantič