TECHNICKÁ SPRÁVA

Káblová  NN - prípojka

INVESTOR                  : Mesto Veľký Šariš, nám. sv. Jakuba č.1, 082 21 Veľký Šariš

STAVBA                       : Oddychová zóna pod hradom Veľký Šariš

SO – 18, Káblová NN - prípojka

MIESTO STAVBY       : Veľký Šariš, č. parc. 4991, 4992/1, 5000/2, 2564/20,22,  2815/7,8

OBJEKT                       : SO -  18, Káblová NN - prípojka

SO – 18A Prípojka k ATS

SO – 18B Areálový NN – rozvod

SO – 18C Prípojka k parc. č. 5002/1

SO – 18D Prípojka k Archeoparku

SO – 18E Chránička pre NN – kábel k 2. ATS a NS

STUPEŇ                       : Projekt pre realizáciu stavby

HL.  PROJEKTANT    : PETER PERECÁR    S2020/02150/07/EIC CO/EZ

VYPRACOVAL           : JÁN ČERNICKÝ  0044/40/15/FT/P/E-E1-A,B

DÁTUM                       : 01. 2021

OBSAH:

- Technická správa

- Situácia

- Jednopólová schéma rozvodu NN

- Rozvádzače Rjaz, Rsoc, Rinfo, zás. Skriňa

- Uloženie káblov v zemi vzorové rezy

Vypracoval : Ján Černický

T E C H N I C K Á   S P R Á V A

Káblová NN – prípojka.

Stavba  :   Oddychová zóna pod hradom Veľký Šariš,

č. parc. 4991, 4992/1, 5000/1, 2564/20,220, 2815/7,8

Objekt :     SO – 18 Káblová NN - prípojka

Predmetom projektu, je pripojenie „Oddychovej zóny pod hradom Veľký Šariš“.

Projekt je vypracovaný na základe: “ požiadaviek hlavného projektanta Ing. Arch. Jozefa Bačinského a nižšie uvedených podkladov.

Revízia projektu po uplynutí doby jeho platnosti na základe vyhlášky, resp. ak dôjde v dobe od odoslania projektu po začatie jeho realizácie k zmene navrhovaných výrobkov, platnosti predpisov alebo STN, bude zabezpečená po zaslaní samostatnej objednávky odberateľa.

Projektové podklady

- Objednávka : Ing. Arch. Jozef Bačinský

- -  Situácia  1:250.

- Predpisy a normy :

- STN 33 3320 – Elektrické prípojky

- STN 33 3201 – Elektrické inštalácie nad 1 kV

- STN 73 6005 – Priestorová úprava vedení technického vybavenia

- STN 33 0110 – Napäťové pásma pre elektrické inštalácie budov

- STN 33 2000-3 - Elektrické inštalácie budov. Časť 3 : Stanovenie základných charakteristík.

- STN 33 2000-4-41 - Elektrické inštalácie budov. Časť 4-41 : Zaistenie bezpečnosti Kapitola 41 : Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom.

- STN 33 2000-4-442 - Elektrické inštalácie budov. Časť 4 : Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 44 : Ochrana pred prepätiami. Oddiel 442 : Ochrana inštalácií nn pri zemných poruchových spojeniach v sieťach s vysokým napätím.

- STN 33 2000-5-51- Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51 : Výber a stavba el. zar. Spoločné pravidlá.

- STN 33 2000-5-52 - Elektrické inštalácie budov. Časť 5-52: Výber a stavba el. zar. El. rozvody.

- STN 33 2000-5-54 - Elektrické inštalácie budov. Časť 5-54 : Výber a stavba el. zar. Kapitola 54 : Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče.

- STN IEC 61140 – Ochrana pred úrazom el. prúdom. Spoločné hľadiská pre inštaláciu a zariadenia.

- STN 33 2000-4-42 – Elektrické inštalácie budov. Časť 4-42 : Zaistenie bezpečnosti Kapitola 42 : Ochrana pred účinkami tepla

- STN 34 1050 – Predpisy pre kladenie silových elektrických vedení

- STN 33 2000-4-473 – Elektrotechnické predpisy - Elektrické zariadenia, 5. Časť : Bezpečnosť, 473. Kapitola : Použitie ochranných opatrení na zaistenie bezpečnosti, 473. Oddiel : Opatrenia na ochranu proti nadprúdom

- STN 33 2000-4-43 – Elektrotechnické predpisy - Elektrické zariadenia, 5. Časť : Bezpečnosť, 4-43. Kapitola : Ochrana proti nadprúdom

- STN 33 2000-4-45 – Elektrické inštalácie budov. Časť 4 : Zaistenie bezpečnosti Kapitola 45 : Ochra-na pred podpätím

- STN 33 2000-5-523 – Elektrotechnické predpisy - Elektrické zariadenia, 5. Časť : Výber a stavba elektrických zariadení, 523. Oddiel : Dovolené prúdy

- STN 33 2000-4-47 - Elektrické inštalácie budov, Časť 4 : Zaistenie bezpečnosti, Kapitola 47 : Použitie ochranných opatrení  na zaistenie bezpečnosti, Oddiel 470 : Všeobecne, Oddiel 471 : Opatrenia na za-istenie ochrany pred úrazom elektrickým prúdom.

- STN 34 3100 - Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na el. Zar.

- PNE 332000-1    - Ochrana pred úrazom el. prúdom v prenosovej a distribučnej sústave - katalógy el. zariadení a elektroinštalačného materiálu

Projekt  rieši :

- Pripojenie areálu „Oddychovej zóny pod hradom Veľký Šariš“ na káblový rozvod NN

Základné technické údaje:

Napäťová sústava: 3+PEN AC, 50 Hz, 400/230 V; TN-C,S

Ochrana pred priamym dotykom: izolácia živých častí, zábrany alebo kryty

Ochrana pred nepriamym dotykom: samočinné odpojenie napájania - systém TN

Vyhradené elektrické zariadenie: B  – skupina

Dodávka el. energie: 3.stupňa

Celkový inštalovaný výkon:                                  Pi =   9,0 kW                                                         Požadovaný  príkon:                                              Ps =  5,0 kW

Popis technického riešenia – SO 18 – Káblová NN - prípojka :

Pripojenie areálu Oddychovej zóny pod hradom Veľký Šariš  sa zrealizuje podzemným káblovým vedením káblami AYKY-J 4x16 - 120, CYKY-J 5x4-6. Z voľného vývodu existujúcej rozpojovacej skrine SR3 sa postupne pripoja rozpojovacie skrine RS1 – SR7 2/6 VV F662 P2 a RS2 – SR7 2/6 VV F662 P2, viď. výkres č. E-1. Z týchto skríň, potom, budú popripájane jednotlivé odberné miesta. Káble, budú uložené v zemi pod spevnenými plochami a vo voľnom teréne. Pred začatím zemných prác je potrebné vytýčiť existujúce podzemné siete.

Popis technického riešenia – SO 18A  Prípojka k ATS :

Zo vzdušnej siete, bude cez skrinku SPP2 3x20A/gG  pripojená káblom  NAYY-J 4x16 elektromerový rozvádzač pre ATS1.

Pripojovací kábel je potrebné uložiť na podpernom bode do chráničky UPRM40 a v zemi do kopoflex 40. Prechod kábla do ATS je potrebné zabezpečiť proti vniknutiu zemnej vlhkosti.  Hlavný istič v rozvádzači RE, bude PL6 B16/3.

Káblom CYKY-J 5x4 pripojiť rozvádzač v ATS. Do výkopu s káblom uložiť vodič FeZn10 na uzemnenie Rats. Káble, budú uložené v zemi v chráničke.

Popis technického riešenia – SO – 18B Areálový NN – rozvod:

Areálový NN rozvod sa začína v existujúcej skrini SR3 a káblom AYKY-J 4x16 sa pripojí nová skriňa RS1- SR7 2/6 F662 VV P2. Z nej treba pripojiť rampu pri vjazde do areálu káblom CYKY-J 5x6 a do výkopu uložiť aj FeZn10. Z tejto skrine je potrebné urobiť prípravu pre pripojenie k parcele číslo 5002/1 chráničkou kopoflex 90 so zaťahovacím drôtom. Ďalšia chránička kopofelx 90 so zaťahovacím drôtom, bude prípravou pre 3. etapu pripojenia infocentra. Z tejto skrine sa pripojí aj rozvádzač jazierka Rjaz káblom CYKY-J 5x6 cez poistky 3x20A/gG, ktorý bude uložený v chráničke kopoflex 40. V tejto skrini,  je potrebné urobiť,  ešte jednu prípravu pre pripojenie areálu z distribučnej siete VSDS chráničkou kopoflex 110 so zaťahovacím drôtom.

Areálový rozvod, bude pokračovať káblom AYKY-J 4x120 pripojením druhej  skrine RS2 SR7 2/6 VV F662 P2. Z nej sa pripojí káblom AYKY-J 4x16 a FeZn10 v zemi v chráničke kopoflex 50, zásuvková skriňa 32A/400V, 2x16A/230V a z nej sa pripojí rozvádzač Rst káblom CYKY-J 5x6. Ďalej z neho pripojiť Rinfo káblom CYKY-J 5x4 (FeZn10). Do tejto skrine RS2-SR7 pripojiť sociálne zariadenie káblom CYKY-J 5x6 (FeZn 10) v zemi v chráničke kopoflex 50. Príprava pre ATS2 z tejto skrine bude pozostávať z chráničky kopoflex 50 so zaťahovacím drôtom a drôtom FeZn10 pre uzemnenie  ATS2.

Technický popis riešenia - SO – 18C Prípojka k parc. č. 5002/1

Realizáciu si zabezpečuje vlastník. Je potrebné ho pri zemných prácach na to upozorniť.

Technický popis riešenia – SO – 18D prípojka k archeoparku:

Táto časť Oddychovej zóny pod hradom Veľký Šariš, bude riešená len pre prípad

nutných opráv zo zásuvkovej skrine 32A/400V, 16A/230V..

Technický popis riešenia – SO – 18E Chránička pre NN – kábel k ATS 2 a NS:

Pre rozvod vody na hrad, treba pripraviť pripojenie ATS2. Toto sa pripraví z druhej  rozpojovacej skrine RS2- SR7 2/6 VV K662, kde sa uloží chránička kopoflex 50.

Príprava pre nabíjaciu stanicu pre elektromobily NS, bude zo skrine SR2 - RS7 2/6.

Elektromerový rozvádzač  RE :

Elektromerový rozvádzač RE, bude osadený pri existujúcej skrini SR3 na verejne prístupnom mieste. Hlavný istič, bude PL6 B20/3. Elektromer dodá a bude majetkom VSD a.s., a  musia sa nainštalovať na montážnu dosku tak, aby  pri otvorení rozvádzača boli prístupné. Hlavný istič PL6 B20A/3 a  nulový  mostík Al 100A sa musia dať  zaplombovať.

Zemné práce:

Zemné práce pozostávajú z výkopových prác pre uloženie káblov NN vo voľnom teréne a pod spevnenými plochami. Navrhované káble NN sa uložia vo voľnom teréne na pieskové lôžko hrúbky minimálne 50 mm a zasypú vrstvou piesku  hrúbky minimálne 50mm. Všetky káble, budú uložené do chráničiek kopoflex. Vo vzdialenosti asi 20 cm nad káblom sa uloží výstražná fólia. Všetky súbehy a križovania je nutné zrealizovať v zmysle STN 73 6005 (pri súbehu s podzemným plynovým vedením je nutné dodržať vodorovnú vzdialenosť minimálne 40 cm, pri súbehu so stavbami dodržať vzdialenosť uloženia káblov od základov minimálne 0,6m.

Ochrana pred nebezpečným dotykovým napätím:

Ochrana pred priamym dotykom (základná ochrana) je riešená v zmysle

STN 332000-4-41 – izolácia živých častí, zábrany alebo kryty.

Ochrana pred nepriamym dotykom (ochrana pri poruche) je riešená v zmysle STN 332000-4-41 – ochranné oparenie - samočinné odpojenie napájania - systém TN.

Bezpečnosť práce a ochrana zdravia:

Ochrana a bezpečnosť pri práci sa zabezpečí:

- dodržiavaním bezpečnostných predpisov pri práci na elektrických zariadeniach v zmysle platných predpisov a noriem STN

Pred uvedením el. zariadení do prevádzky sa musí vykonať na elektroinštalácii a NN el. prípojke východisková odborná prehliadka a skúška v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Zb., STN 331500 a STN 33 2000-6. Montáž, opravu a údržbu el. zariadenia môžu vykonávať len osoby s predpísanou kvalifikáciou aj to iba vo vypnutom beznapäťovom stave. Užívateľ je povinný udržiavať stav el. zariadenia podľa príslušných noriem a predpisov, sledovať správny chod meracieho zariadenia a nahlásiť každú závadu na VSD a.s.(č.t.-0850123333).

V PREŠOVE 01/2021                                        hlavný projektant :Peter Perecár

S2020/02150/07/EIC CO/EZ

ELAZ, s.r.o.

0025/40/16/EZ-O-A/OPR

0044/40/15/FT/P/E-E1-A,B

vypracoval : Ján Černický