## Príloha č. 1
1
1 | Pokyny k vyplneniu: Vypĺňajú sa žlto vyznačené polia !!!
1
1 | [10 empty] | Príloha č. 1:
1 | Výzva na predloženie ponúk - prieskum trhu
1
1 | Podrobný technický opis a údaje deklarujúce technické parametre dodávaného predmetu
1
1
1 | Názov predmetu: |  | Mraziarenský skladový box s expedičným chladiarenským skladom, časť Kondenzačná mraziaca jednotka | [6 empty] | Počet kusov: | 1
1
1 | Vymedzenie častí |  |  | Opis / Technická špecifikácia - požadované technické parametre |  | Číselný údaj / Hodnota / Charakteristika parametra - požadovaná hodnota parametra |  | Merná jednotka | Parametre navrhovanej technológie - navrhovateľ vyplní konkrétnu hodnotu parametra ním navrhovanej technológie (hodnota/číselný údaj a podobne podľa zadania) | Názov výrobcu | Typové označenie
1 | Mraziarenský skladový box s expedičným chladiarenským skladom, časť Kondenzačná mraziaca jednotka |  | Základné vybavenie - Všeobecné podmienky požadované k inštalácii mraziacej a chladiacej jednotke | Veľkosť miestnosti, ktorá má byť vychladená/vymrazená bude 3100 m2 |  | základná informácia |  | - |  | - | -
1 |  |  |  | Regále pre stohovanie paliet |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Stohovanie v počte radov |  | 6 |  | - | hodnota:
1 |  |  |  | Požadovaná teplota mraziarne v rozmedzí |  | - 18 až - 20 |  | °C | hodnota:
1 |  |  |  | Dvere mraziarenské 2500 / 2800 |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Tepelná izolácia podlahy o hrúbke 200 mm na výmere |  | 540 |  | m2 | hodnota:
1 |  |  |  | Hydroizolácia podlahy |  | 560 |  | m2 | hodnota:
1 |  |  |  | Temperovaná pancierová podlaha s náterom pre potravinárske účely |  | 540 |  | m2 | hodnota:
1 |  |  |  | Izolácia PUR panel s hrúbkou 160 mm, množstvo/plocha min. |  | 1150 |  | m2 | hodnota:
1 |  |  | Chladiarenského zariadenia | Polohermetický piestový kompresor |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Počet kompresorov v rozmedzí |  | 1 - 3 |  | ks | hodnota:
1 |  |  |  | Nominálny mraziaci výkon potrebný na dosiahnutie teploty -28 C |  | min. 79 |  | kW | hodnota:
1 |  |  |  | Chladivo R449A |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Prívodné napätie |  | 400-3-50 |  | V/Hz | hodnota:
1 |  |  |  | Príkon nominálny |  | 79/133 |  | kW/A | hodnota:
1 |  |  |  | Príkon maximálny |  | 90/150 |  | kW/A | hodnota:
1 |  |  |  | Hmotnosť zariadenia max. |  | 1000 |  | kg | hodnota:
1 |  |  |  | Rozmery max. |  | 2,5x1,2x2,5 |  | m | hodnota:
1 |  |  | Kondenzačná jednotka | Mraziaci výkon pri -28°C/+45°C |  | min. 80 |  | kW | hodnota:
1 |  |  |  | Kompresor |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Ofuk hlavy kompresora |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Snímač hladiny oleja |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Výhrev kompresora |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Ochranný NT alebo VT presostat |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Tlaková sonda NT/VT |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Separátor oleja |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Spätný ventil |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Objem zásobníka chladiva min. |  | 60 |  | lit. | hodnota:
1 |  |  |  | Filterdehydrátor a priehľadítko |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Poistný ventil |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Guľový ventil na kvapaline |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Guľový ventil na satie |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Sací filter |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Zimný štart |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Silový rozvádzač s riadením |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | V-kondenzátor s EC ventilátormi |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  | Mraziaci výparník | Požadovaná teplota vzduchu v mraziacej časti |  | -20 |  | °C | hodnota:
1 |  |  |  | Chladivo R449A |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Počet výparníkov |  | min. 2 |  | ks | hodnota:
1 |  |  |  | Požadovaný výkon v rozmedzí |  | 35 - 40 |  | kW | hodnota:
1 |  |  |  | Pripojenie |  | 400/3/50 |  | V/Hz | hodnota:
1 |  |  |  | Teplota výstupného vzduchu |  | -24 |  | °C | hodnota:
1 |  |  |  | Teplota odparovania |  | -28 |  | °C | hodnota:
1 |  |  |  | Teplota pred expanzným ventilom |  | 34 |  | °C | hodnota:
1 |  |  |  | Prípustná hlučnosť |  | max. 95 |  | dB | hodnota:
1 |  |  |  | Počet ventilov 500 mm |  | 2 |  | ks | hodnota:
1 |  |  |  | Pracovný tlak |  | max. 32 |  | bar | hodnota:
1 | Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného zariadenia |  | Doprava na miesto realizácie | - | - | áno |  | - | áno/nie: | - | -
1 |  |  | Montáž zariadenia a uvedenie do prevádzky | - | - | áno |  | - | áno/nie: | - | -
1
1
1 | Názov predmetu: |  | Mraziarenský skladový box s expedičným chladiarenským skladom, časť Chladiaca jednotka | [6 empty] | Počet kusov: | 1
1
1 | Vymedzenie častí |  |  | Opis / Technická špecifikácia - požadované technické parametre |  | Číselný údaj / Hodnota / Charakteristika parametra - požadovaná hodnota parametra |  | Merná jednotka | Parametre navrhovanej technológie - navrhovateľ vyplní konkrétnu hodnotu parametra ním navrhovanej technológie (hodnota/číselný údaj a podobne podľa zadania) | Názov výrobcu | Typové označenie
1 | Mraziarenský skladový box s expedičným chladiarenským skladom, časť Chladiaca jednotka |  | Základné vybavenie - Všeobecné podmienky požadované k inštalácii chladiacej jednotky | Zariadenie musí zabezpečiť chladenie miestnosti o objeme |  | 450 |  | m3 | hodnota: | - | -
1 |  |  |  | Izolácia PUR panel s hrúbkou 160 mm |  | 225 |  | m2 | hodnota:
1 |  |  |  | Rozmery miestnosti na vyplnnie PUR panelmi |  | 5 x 6 x 15 |  | m | hodnota:
1 |  |  | Výparník chladiaci | Minimálny požadovaný výkon |  | 20 |  | kW | hodnota:
1 |  |  |  | Maximálny požadovaný výkon |  | 25 |  | kW | hodnota:
1 |  |  |  | Požadovaná teplota vzduchu v chladiacej časti |  | max. 10 |  | °C | hodnota:
1 |  |  |  | Požadovaná relatívna vlhkosť vzduchu v chladiacej časti |  | max. 85 |  | % | hodnota:
1 |  |  |  | Pripojenie 230V-1PH-50Hz |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Chladivo R449A |  | áno |  |  | áno/nie:
1 |  |  |  | Teplota výstupného vzduchu |  | min. 4,6 |  | °C | hodnota:
1 |  |  |  | Teplota odparovania (rosa) |  | 3 |  | °C | hodnota:
1 |  |  |  | Teplota pred expanzným ventilom |  | 30 |  | °C | hodnota:
1 |  |  |  | RC faktor - celková kapacita |  | 61.5 |  | % | hodnota:
1 |  |  |  | Maximálna prípustná hlučnosť zariadenia |  | max. 80 |  | dB | hodnota:
1 |  |  |  | Počet ventilátorov 350 mm |  | 3 |  | ks | hodnota:
1 |  |  |  | Pracovný tlak |  | max. 24 |  | bar | hodnota:
1 | Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného zariadenia |  | Doprava na miesto realizácie | - | - | áno |  | - | áno/nie: | - | -
1 |  |  | Montáž zariadenia a uvedenie do prevádzky | - | - | áno |  | - | áno/nie: | - | -
1
1 | Pozn.: V prípade, že v rámci opisu predmetu bol použitý konkrétny výrobca, výrobný postup, značka, patent, typ, krajina, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, môže uchádzač predložiť ponuku i na technický a funkčný ekvivalent.
1
1 |  | Miesto:
1
1 |  | Dátum:
1 | [6 empty] | podpis a pečiatka navrhovateľa