- 1/   Všeobecné údaje stavby :

Názov stavby           :   Zmena dokončenej stavby prístavbou a stavebnými úpravami

Investor                    :   KOMPAVA spol. s.r.o., Piešťanská ul.1202/44,

SK-915 01 Nové Mesto nad Váhom

Dodávateľ OK       :  Určí investor do vydania stavebného povolenia

Statika + DVD       :  Ing. Miloslav TARAŠ, PhD., mitar

autorizovaný stavebný inžinier pre

-  Statiku stavieb, registračné číslo SKSI  0369*I3

-  Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo,

registračné číslo SKSI  0369*A1

Telefón/Telefax : 00421.32.6497349

Mobil : 00421.903477869

E-Mail  : mitar@bdsl.sk

Miesto stavby        :  k.ú. Nové Mesto nad Váhom

parc.č.: 2418/3, 2418/38, 2412/2, 2412/6

Mestský úrad        :  Nové Mesto nad Váhom

Okres                    :  Trenčín

Kraj                       :  Trenčiansky

- 2/   Podklady :

Východiskové podklady pre vypracovanie projektu pre stavebné povolenie – Kovové konštrukcie sú :

●  Projekt stavby s podrobnosťami realizačného projektu Realizačný projekt stavby „ZMENA DOKONČENEJ

STAVBY PRÍSTAVBOU A STAVEBNÝMI ÚPRAVAMI - KOMPAVA spol. s.r.o., Piešťanská 1202/44, 915

01 Nove Mesto n./V.“ , ktorý vypracovala Ing. Helena ČUPKOVÁ, Piešťany (R-2021)

●  projektová dokumentácia pre územné konanie R-2021

- 3/   Popis konštrukčného riešenia :

Architektonicky je prístavba riešená jednoduchým obdlžnikovým pôdorysom  s  pokračovaním do otvoreného

prístrešku so spoločnou strechou. Výška prístavby je totožná s existujúcou budovou. Pristavovaný objekt má

primárnu nosnú konštrukciu oceľovú a opláštenie zo sendvičových obvodových panelov , farebne riešené ako

existujúca budova.

Dispozične je hala dvojpodlažná. Na 1.NP sú skladové priestory surovín a hotových výrobkov (expedícia) a aj

priestory firemnej predajne – showroomu. Časť skladových priestorov bude situovaná pod otvoreným prístreš-

kom prístavby.

Na 2.NP je situované sociálne zázemie zamestnancov (šatne,sprchy) a sklad obalov pre hotové výrobky. Prís-

tup bude zabezpečený existujúcim schodiskom z existujúceho objektu. Materiál sa presúva medzi podlažiami

nákladnou plošinou situovanou v skladových priestoroch hál.

Kovová primárna konštrukcia je navrhnutá ako rámová konštrukcia kotvená do základových konštrukcií t.j.

šachtových pilierov ø 1.200, 900 a 6900 mm.

Stabilita konštrukcie je zabezpečená zvislým zavetrovaním aj v rovine sedlovej strechy je v sklone 20.

Trieda zhotovenia konštrukcie  EXC3

(STN EN 1090-2 + A1, odst. 4.1.2, príloha B)

Stupeň prípravy                       P2  (ISO 8501-3)

4/  Materiál

Plechy do hr. 40 mm ……………………………………..... oceľ S 235 JR,  S 355 JO

Valcované profily ……..………..……………………..…..... oceľ S 235 JR

Materiál S235 JR

- medza klzu .............................................................. fy = 235 N/mm2

- medza pevnosti ....................................................... fu = 360 N/mm2

- modul pružnosti v ťahu a tlaku ………………..…….. E = 210.000 N/mm2

- modul pružnosti v šmyku ………………….………… G  = 81.000 N/mm2

Materiál S355 J0

- medza klzu .............................................................. fy = 355 N/mm2

- medza pevnosti ....................................................... fu = 510 N/mm2

Zvary :  v ochrannej atmosfére CO2 + argón, zvarovací drôt C114.1.0-SG2

elektródy EB-121 (E 44.83), EB-123 (E 48.83)

Kútové zvary → zhotovené do návarových plôch spojovaných prvkov

Tupé zvary    → s plným prevarením majú pretavený základný materiál a nanesený

zvarový kov v celej hrúbke spojovaných prvkov.

Technologické podmienky zvárania podľa STN 73 2601:74 a STN 73 1401:98.

Stupne akosti zvarovaných spojov podľa STN EN 25817 (05 0110).

Poznámka :  Všetky neoznažené zvary vo výrobnej dokumentácii sú dimenzie podľa min. hrúbky spojovaného

materiálu prvku napríklad : plech  t = 6 mm  zvar  a = 6 mm

5/  Povrchová úprava

Úprava povrchu ocele pred náterom SA-2,5

základný predpis STN 03 8221 (čl. 118-120).

- základný náter  alkydová základná farba TELKYD 110, hrúbka 120  m

- vrchný náter   Email PUR (Chemopur E) U 2081 hr. 60 m

tužidlo U 7081, riedidlo U 6051

6/ Spojovací materiál

Skrutky so 6-hrannou hlavou, mechanické vlastnosti 8.8, povrchová úprava spojovacieho materiálu galvanic-

kým pozinkovaním.

Skrutky 8.8 so 6-hrannou hlavou

Závit ..............................  M12     M16     M20     (M22)      M24     (M27)      M30

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Veľkosť kľúča ................   19        24        30        (32)         36        (41)         46

Výška hlavy skrutky .......    8        10        13        (14)         15         (17)         19

Dĺžka závitu skrutky ....... 19,5      23        26        (28)        29,5     (32,5)        35

Mechanické vlastnosti skrutiek 8.8 (DIN 933, 931) a 10.8 (DIN 6914) :

Pevnostná trieda skrutiek :

8.8  ................. fyb = 640 N/mm2 , fub = 800 N/mm2

Pevnostná trieda skrutiek :

10.9  ................. fyb = 900 N/mm2 , fub = 1000 N/mm2

Uťahovací moment a predpínacia sila pre pevnostné triedy podľa DIN 898/1 a STN EN 10902+A1

Min. predpínacia sila Fp,C = 0,7 . fub . As

podľa DIN 898/1                              podľa ČSN EN 1090-2+A1

Skrutka          8.8                10.9                           8.8               10.9

M12            79,09 Nm        111,0 Nm                      47,0 Nm          59,0 Nm

M16          193,00 Nm        271,0 Nm                      88,0 Nm        110,0 Nm

M20          377,00 Nm        530,0 Nm                    137,0 Nm        172,0 Nm

M24          652,00 Nm        917,0 Nm                    198,0 Nm        247,0 Nm

M30        1296,00 Nm      1822,0 Nm                    314,0 Nm        393,0 Nm

DIN 6914 [10.9]                           DIN 933 [8.8]

DIN 931 [8.8]

7/   Zvary

Elektródy  → EB 121 (E 44.83), EB 123 (E 48.83)

Ochranná atmosféra  →  CO2 resp. CO2 + Argón

Zvarovací drôt  → SG2 (G3Si1)

Kútové zvary → zhotovené do návarových plôch spojovaných prvkov

Tupé zvary    → s plným prevarením majú pretavený základný materiál a nanesený

zvarový kov v celej hrúbke spojovaných prvkov.

Technologické podmienky zvárania podľa STN EN 1090-2 + A1 a STN EN 1993-1-8:2005.

Stupne akosti zvarovaných spojov podľa STN EN 5817/2014.

Označovanie zvarov na výkresoch podľa STN EN 22553

Poznámka :  Všetky neoznažené zvary vo výrobnej dokumentácii sú dimenzie podľa min. hrúbky spojovaného

materiálu prvku napríklad : plech  t = 6 mm  zvar  a = 6 mm

8/   Zálievkový materiál

Medzi základovou konštrukciou a úložnou doskou stĺpov cementovou zálievkou VUSOKRET.

9/   Predpisy pre výrobu aj montáž

Záväzný predpis  pre montáž oceľovej konštrukcie → STN EN 1090-2, trieda zhotovenia OK „EXC3“.

Výrobca kovovej konštrukcie je povinný pri výrobe konštrukcie striktne postupovať podľa ustanovení STN EN

1090-2 + A1  Zhotovovanie oceľových a hliníkových konštrukcií, časť  2 : Technické požiadavky na oceľové

konštrukcie

10/  Dokumenty kontroly pre kovové výrobky

11/  Výrobkové normy pre uhlíkové konštrukčné ocele

12/  Výrobkové normy pre plechy a pásy vhodné na tvarovanie za studena

13/  Zásady montážneho postupu

14/  Požiadavky na výrobcu kovových konštrukcií

Výrobca oceľových konštrukcií musí mať :

a/  Certifikát pre zvarovanie konštrukcií například :

Zvarovanie podľa STN EN ISO 15614-1, 15613 ...

WPQR  kvalifikácia postupu zvarovania (welding procedure qualific report)

WPS     špecifikácia zvarovacieho postupu (welding procedure specifikation)

# Postup výrobcu pri realizácii zákazky :

# ● Výrobca vyhotoví vzorky zvarov pre skúšku podľa požiadavky hodnotiteľ (VÚZ atď.)

# ● Hodnotiteľ vyhodnotí predpísanými skúškami  vzorky a vystaví WPQR

# ● Výrobca na základe WPQR vyhotoví WPS pre všetky prípady zvarovania na konštrukcii

b/  Certifikát pre kvalitu výroby a montážnych prác podľa STN EN ISO 9001

c/  Certifikát pre kvalitu náterových systémov

d/  STN EN 1090-2+A1

Výrobca kovovej konštrukcie musí bezpodmienečne investorovi predložiť atesty všetkých použitých materiálov.

12/2021                                                                                    Vypracoval : Ing. Miloslav TARAŠ, PhD.