A. T E C H N I C K Á   S P R Á V A

GEN.PROJEKTANT:	WHAT ARCHITECTS s.r.o.

ZODP. PROJ:	EXTELI-projekt S.R.O.

AKCIA:	VINÁRSTVO S

OBJEKT:	PS01 FOTOVOLTICKÁ ELEKTRÁREŇ

PROFESIA:	DSO.01.6 ELEKTROINŠTALÁCIA A BLESKOZVOD

MIESTO STAVBY:	STREKOV, PARCELA č.: 2366/1, 2366/2, 2366/3, 2366/4, 2367/2, 2362/1, 2362/2, 2370/1, 2370/2

INVESTOR:	STON a.s., UHROVA 18, 831 01 BRATISLAVA

ZODP. PROJ.:	ing. marek gešnábel

VYPRACOVAL:	ing. marek gešnábel, ING.JÁN KIŠEĽA

STUPEŇ:	REALIZAČNÝ PROJEKT

ARCH.Č. PD:	725-20

DÁTUM:	02/2020

# ÚVOD

Projekt rieši inštaláciu fotovoltického zdroja na streche objektu vinárstva v obci Strekov. Súčasťou projektu sú navrhnuté fotovoltické panely, konštrukcia striedača a rozvádzač AC a DC časti. Projekt ďalej rieši napojenie fotovoltického zariadenia (vyvedenie výkonu) do vnútornej elektroinštalácie objektu a hlavné rozpojovacie miesto (ďalej len HRM).

## ROZSAH PROJEKTU

Predmetom tejto dokumentácie je projekt elektro fotovoltického zariadenia na streche objektu – malý fotovoltický obnoviteľný zdroj do 10kW. Fotovoltické zariadenie má nominálny výkon 7,7 kWp a celý výkon bude vyvedený do rozvádzača RH. Pri prevádzke fotovoltického systému musí byť zabezpečený súlad bezpečnosti zariadenia s prevádzkovými predpismi ZS DIS a.s.

## PrEDMET PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

- DC rozvody prepojenia fotovoltických panelov,

- jednosmerný DC rozvádzač R-STR (pripojenie a istenie jednosmernej časti, fotovoltických panelov, prepäťové ochrany DC),

- certifikovaný jednofázový striedač napätia DC/AC,

- striedavý AC rozvádzač R-FVE (pripojenie a istenie zo striedača DC/AC, meranie vyrobenej elektrickej energie, prepäťová ochrana AC),

- pripojenie AC rozvádzača R-FVE na hlavný rozvádzač objektu RH.

## Podklady pre spracovanie projektu

- Požiadavky investora, prehliadka miesta inštalácie,

- podklady výrobcov zariadení,

- Zákon NR SR č. 656/2004 Z.z. o energetike, vyhláška MŽP SR č. 508/2009 Z.z., súvisiace STN EN, IEC Dokumentácia je vyhotovená podľa platných zákonov a vyhlášok a podľa predpisov a noriem STN vydaných v dobe vyhotovenia PD.

# hlavná charakteristika

Obnoviteľným zdrojom elektrickej energie v objekte bude fotovoltické zariadenie s výkonom panelov 7,6 kWp. Výkon  3 fázového meniča je 3x 5kVA = 15kVA.

## prehľad fve

Fotovolický systém obsahuje 24 fotovoltických panelov, každý s výkonom 380Wp, pričom celkový výkon predstavuje 9120 Wp. FVE obsahuje 12 stringov t.j. každý obsahuje 2x fotovoltický panel zapojený do série.

## NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA

STRIEDAVÁ STRANA AC :	3/PEN AC, ~50Hz, 400/230V/  TN-C-S

3/N/PE AC, ~50Hz, 400/230V/ TN-S

1/N/PE AC, ~50Hz, 230V/TN-S

JEDNOSMERNÁ STRANA DC:	2/DC 0-1000V/IT

## Ochranné opatrenie v zmysle STN 33 2000-4-41: 2007

Základná ochrana /ochrana pred priamym dotykom/ v časti DC:

(podľa STN EN 61140 a STN 33 2000-4-41 čl. 411.2 )

Ochrana živých častí je riešená izoláciou, zábranami a krytmi.

Ochrana pri poruche /ochrana pred nepriamym dotykom/v časti DC: (podľa STN EN 61140, STN 33 2000-4-41 čl. 411.3 a STN 33 2000-7-712) Ochrana pred nepriamym dotykom bude riešená ochranným pospájaním. Pretože pomer medzi menovitým prúdom FV panela a skratovým prúdom je veľmi malý, nie je možné použiť ochranu samočinným odpojením pri poruche, ktorá spočíva v automatickom odpojení poruchovej časti pretavením alebo vypnutím ochranného prvku pri poruche (pre túto ochranu je potrebné mať vyšší skratový prúd). Nie je teda možné dosiahnuť automatického odpojenia od zdroja napájania v požadovanom čase podľa STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.2. Ochranné pospájanie bude riešené v zmysle STN 33 2000-4-41:2007 čl.411.3.1.2.

Základná ochrana /ochrana pred priamym dotykom/ v časti AC:

(podľa STN 33 2000-4-41 čl. 411.2 a STN EN 61140)

Ochrana živých častí do 1000V za striedačmi je riešená izoláciou a krytmi

Ochrana pri poruche /ochrana pred nepriamym dotykom/ v časti AC:

(podľa STN 33 2000-4-41 čl. 411.2 )

Ochrana pred nepriamym dotykom (neživých častí do 1000V) bude riešená ochranným uzemnením, ochranným pospájaním a samočinným odpojením pri poruche.

Ochranné uzemnenie bude riešené v zmysle STN 33 2000-4-41:2007 čl. 411.3.1.1., ochranné pospájanie v zmysle STN 33 2000-4-41:2007 čl. 411.3.1.2 a samočinné odpojenie pri poruche v zmysle STN 33 2000-4- 41:2007 čl. 411.3.2

## STUPEŇ DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE

Dodávka el. energie bude zabezpečená v zmysle STN 34 1610 § 16 107:

3. stupeň – pre zariadenia resp. spotrebiče normálneho významu

1. stupeň – pre zariadenia resp. spotrebiče súvisiace prevádzkou elektroinštalácie zálohované (zabezpečené prostredníctvom záložného zdroja UPS – FVE s batériou).

# technické riešenie

Fotovoltické zariadenie sa skladá z 24ks fotovoltických panelov o celkovom výkone 7,7 kWp rozdelených do 14 stringov po 2ks panelov. Jednotlivé stringy budú prepojené pomocou UV stabilných jednožilových káblov 4mm2 a konektorov do príslušných rozvádzačov stringov R-STR-1 a R-STR-2. Z R-STR1 a R-STR-2 budú vedené jednožilové káble 35mm2 v žľabe alebo chráničke do technickej miestnosti a do rozvádzača R-FVE. Káble upevniť na konštrukciu panelov resp. uložiť do chráničiek FXKV 63 až do R-FVE. V miestnosti bude osadená technológia: 3x 1-fázový striedač s výkonom 5kVA, 2xMPPT 150/100, batéria 48V s kapacitou 16kWh, ovládací panel. Fotovoltické zariadenie bude pripojené do distribučnej siete cez HRM – hlavné rozpojovacie miesto – viď schéma zapojenia R-FVE. Z rozvádzača R-FVE bude energia vyvedená do rozvádzača RH. V rozvádzači R-FVE navrhujeme ručný prepínač na zabezpečenie napájania objektu v prípade údržby FVE.  Pri výpadku napätia v distribučnej sieti bude FVE dodávať elektrickú energiu do RH pre ostatné obvody, napr. osvetlenie a iné špecifikované pri realizácii podľa požiadaviek investora. Z R-FVE, resp. z meničov navrhujeme aj kábel CYKY-J 5x50mm2 z výstupov LOADS, ktoré sú zálohované len z batérie. Výkon z fotovoltických panelov bude prioritne určený na vlastnú spotrebu elektrickej energie objektu. Princíp využitia elektrickej energie spočíva v tom, že celá vyrobená energia je plne využitá na spotrebu z RH z fotovoltického zariadenia. Prípojku z RE – kábel CYKY-J 5x50mm2 navrhujeme priviesť do R-FVE, kde sa pripojí do meničov. Pokiaľ výkon FV zariadenia nie je postačujúci na pokrytie spotreby, energia je doplnená z distribučnej siete. Navrhované fotovoltické meniče sú vybavené „BY_PASSOM“, takže celý výkon budú rozdeľovať práve meniče. Do RH navrhujeme doplniť vačkový prepínač pre mechanické odpojenie FVE a pripojenie iba distribučnej siete, a to napr. v prípade poruchy FVE.

## Ochrana pred prepätím

Pred postupujúcimi prepäťovými vlnami je predmetná DC/AC elektroinštalácia a FVE zabezpečená prepäťovými ochranami DC v jednosmernom rozvádzači R-STR-1, R-STR-2  a prepäťovou ochranou AC v striedavom rozvádzači R-FVE.

## Zaradenie elektrických zariadení podľa miery ohrozenia

Fotovoltické zariadenie - technické zariadenie na výrobu elektrickej energie s výkonom 7,7 kW.

Technické zariadenia elektrické sú zaradené podľa § 4 a prílohy č. 1 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. do skupiny B s vyššou mierou ohrozenia.

## Energetická bilancia

Inštalovaný výkon:	Pi = 20,6 kW

Maximálny súčasný príkon:	Ps = 16,5 kW

Hlavný istič pred elektromerom:	In = 3x25 A/charakteristika B

Koeficient súčasnosti:	β = 0,8

## predikcia výroby fve

INTENZITA SLNEČNÉHO ŽIARENIA V LOKALITE: 1000 W/m²

## predikcia výroby fve

Orientácia panelov je na juhozápad, čo značí, že je výroba zameraná aj na zimné obdobie.

## Druh prostredia a krytie

- Vnútorná el. inštalácia FVE:

V riešených priestoroch platí toto triedenie vonkajších vplyvov:

AA5,AB5,AC1 ,AD1 ,AE1 ,AF1 ,AG1 ,AH1 ,AK1 ,AL1 ,AM1 ,AN1 ,AP1 ,AQ1 ,BA5,BC2,BE1 ,CA1 ,CB1

Všetky triedy vonkajších vplyvov majú požadovanú charakteristiku pre výber a inštaláciu zariadení normálne

priestory

- Vonkajšia elektroinštalácia FVE:

AA7,AB7,AC1 .AD3.AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AN3,AP1,AQ2,BA5,BC2,BE1,CA1,CB1,Trieda AD3 - zvlášť nebezpečné, AB8 – nebezpečné.

Priestory z hľadiska nebezpečenstva úrazu el. prúdom podľa STN 33 2000-4-41:

Riešené priestory vo vnútri objektov - priestory normálne

Vonkajšie priestory - priestory zvlášť nebezpečné

Určeným triedam vonkajších vplyvov musí zodpovedať prevedenie elektroinštalácie podľa STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-5-51 a ďalších súvisiacich platných noriem. Uvedené triedy vonkajších vplyvov musia byť pred uvedením zariadenia do prevádzky preverené a potvrdené alebo opravené. V prípade zmeny charakteru miestností sa musí prekontrolovať, či elektrické zariadenia vyhovujú zmeneným podmienkam.

# hlavné rozpojovacie miesto HRM

Pri strate napätia v distribučnej sústave musí byť zaistené, aby FVE nedodávala vyrobenú elektrickú energiu do distribučnej sústavy. Pomocou sieťovej ochrany - zariadenia U-F Guard bude sledované napätie distribučnej siete, pri výpadku napätia v distribučnej sieti  sa odpojí stýkač – HRM pre odpojenie FVE od siete. U-F Guard bude použitý s pomocným bezpotenciálovým kontaktom, cez ktorý sa môže dávať signál o stave napr. do nadradeného riadiaceho systému elektroinštalácie. Hybridný striedač musí byť vybraný z iba vybraných schválených hybridných striedačov, ktoré spĺňajú požiadavku bezpečnej a spoľahlivej prevádzky podľa katalógu Západoslovenská distribučná, a.s.. Prevádzka zariadenia musí byť v súlade s platnými technickými podmienkami! Nie je potrebné upraviť elektromerový rozvádzač pre meranie činného odberu elektriny a dodávky elektriny, meranie jalovej dodávky elektriny a odberu  elektriny s diaľkovým odpočtom dát. Za správne zapojenie a nastavenie zariadenia na výrobu elektriny a splnenie vyššie uvedených podmienok je zodpovedný technik pri realizácii!

# Pospájanie elektrických zariadení

Je prevedené podľa STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-5-54. Cieľom ochranného pospájania je vyrovnať v blízkosti chránenej časti všetkých dosiahnuteľných vodivých častí na rovnakú úroveň s nulovým potenciálom zeme. Pre FVE je prevedené hlavné a doplnkové pospájanie.

## 5.1.Hlavné pospájanie

Hlavné pospájanie v objekte tvorí základ pre vyrovnanie potenciálu medzi všetkými neživými časťami. Pre FVE sa navrhuje ekvipotenciálna svorkovnica MET. Pre FVE sa prevedie pospájanie na ekvipotenciálnu svorkovnicu MET (prípojnica potenciálového vyrovnania). MET sa umiestni pod RH na stene v budove. Na ekvipotenciálnu svorkovnicu MET sa pripojí:

- AC rozvádzač R-FVE (PE zbernica) zelenožltým vodičom CYA 16mm2

- DC rozvádzač R-STR (PE zbernica) zelenožltým vodičom CYA 16mm2

- Striedač (PE svorka) zelenožltým vodičom CYA 6mm2

- Statické FeZn konštrukcie a konštrukcie pre FV panely zelenožltým vodičom CYA 16mm2

- hlavný rozvádzač (PE zbernica) zelenožltým vodičom CYA 16mm2

Vodič pospájania:

- Nesmie mať menší prierez než polovica prierezu najväčšieho ochranného vodiča v inštalácii, najmenej však 6mm2. Prierez nemusí byť väčší ako 25mm2, ak je vodič z medi. Ak je vodič z iného kovu, vodič má mať ekvivalentnú vodivosť ako má medený vodič.

- Prevedená je vodičom CYA 10-16mm2 zelenožltej farby.

- Na EP sa pripoja vodičom CYA 6-16mm2 zelenožltej farby kovové konštrukčné časti objektu.

Pospájanie FVE:

- Ochranný vodič PE (prípojnica PE) rozvádzača RDC sa pripojí samostatne zelenožltým vodičom CYA 16mm2 na ekvipotenciálnu svorkovnicu EP.

- Ochranný vodič PE (prípojnica PE) rozvádzača R-FVE sa pripojí zelenožltým vodičom CYA 16mm2 na ekvipotenciálnu svorkovnicu EP

- K prípojnici EP sa pripojí pospájanie FV stringov zelenožltým vodičom CYA 6mm2

- K ekvipotenciálnej svorkovnici EP sa pripojí hlavný rozvádzač elektroinštalácie budovy domu zelenožltým vodičom CYA 16mm2

- Všetky nosné konštrukcie (kovové nosné konštrukcie fotovoltických panelov sa vodivo navzájom pospájajú (prepojenie v jeden celok) a pripoja sa k hlavnému pospájaniu FVE

- EP sa pripojí na vonkajšie uzemnenie objektu  v zemi drôtom FeZn Φ10, alebo pásom FeZn 30x4 mm. Uzemnenie na hodnotu Rz < 10Ω.

# Bezpečnosť pri práci a obsluhe el. zariadenia, montážne práce, údržba a ostatné

Vyhl. č. 508/2009 Z.z. s odborným elektrotechnickým vzdelaním. Pri obsluhe, údržbe a montáži elektrických zariadení je nutné dodržiavať všetky predpisy pre bezpečnosť pri práci v zmysle STN. V miestach, kde sa elektrické zariadenie vypína a zapína umiestniť bezpečnostné a výstražné tabuľky s textom podľa STN. Pri montážnych prácach používať ochranné a pracovné pomôcky, ktoré musia byť vždy v dobrom stave. Údržba musí zaistiť, aby všetky závady vzniknuté na elektrickom zariadení boli bezodkladne odstránené, alebo vadné elektrické zariadenie bolo až do prevedenia opravy odpojené a bezpečne zaistené proti zapnutiu. Investor musí zaistiť dodávateľovi montážnych prác užívanie vonkajších priestorov a nerušený priebeh montáže prácami a prítomnosťou tretích osôb. Po ukončení montážnych prác pred uvedením elektrických zariadení do trvalej prevádzky prevedie elektrotechnik špecialista východziu odbornú prehliadku so skúškami podľa STN 33 2000-6. Užívateľ (majiteľ) FVE je povinný si zabezpečovať vykonávanie pravidelných odborných prehliadok.

Ochrana pred úrazom el. prúdom je navrhnutá v súlade s STN 33 2000-4-41. Obsluhu prístrojov v rozvádzačoch a všetky údržbárske práce na el. zariadení môžu vykonávať len pracovníci s príslušnou kvalifikáciou.

V prevádzkových predpisoch musí byť zdôraznené nebezpečenstvo vyplývajúce z charakteru FV zariadenia a to, že i pri odpojenom striedači zo strany DC aj AC je pri slnečnom žiarení i naďalej vyrábaná elektrická energie vo FV paneloch a hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

Všetky výrobky, ktoré podliehajú povinnému schvaľovaniu a certifikácii v zmysle zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v platnom znení, musia byť v zmysle tohto zákona vybavené príslušnými schvaľovacími certifikačnými osvedčeniami.

Podľa zákona č. 50/1976 Z.z. v platnom znení, nesmie bez týchto dokumentov dôjsť k inštalácii týchto výrobkov a zariadení.

Zákon č. 50/1976 Z.z. sa vzťahuje aj na výrobu rozvádzačov.

## Individuálne skúšky a odborné prehliadky a odborné skúšky elektro zariadení

Elektrické zariadenie bude počas výstavby, pred tým, než ho užívateľ uvedie do prevádzky, prehliadnuté, individuálne vyskúšané a bude prevedená odborná prehliadka a odborná skúška (východzia revízia).

Individuálne skúšky budú prevedené ako súčasť montáže, pričom budú preskúšané mechanické funkcie jednotlivých zariadení. Počas individuálnych skúšok budú prevádzané i odborné prehliadky a odborné skúšky (východzie revízie) elektro zariadení.

## Komplexné vyskúšanie elektrických zariadení

Komplexné vyskúšanie predstavuje overenie, že zmontované zariadenia nevykazujú nedostatky, že z funkčného hľadiska splňujú požiadavky projektu a že sú schopné bezporuchovej prevádzky.

Všetky montážne a údržbárske práce musia byť vykonávané odbornou firmou pri dodržiavaní platných STN a elektrotechnických predpisov. Pred uvedením do prevádzky sa musia vykonať komplexné skúšky a vypracovať odborná prehliadka a odborná skúška (východzia revízia). V stanovených lehotách je nutné vykonať periodické revízie elektrického zariadenia.

## Postup stavebno-montážnych prác

Pri montáži je nutné postupovať podľa platných noriem a predpisov (STN EN 50 110-1, STN EN 50 110-2). Zvlášť je nutné dodržiavať pokyny výrobcov jednotlivých komponentov. Pred akoukoľvek manipuláciou s FV panelmi, je nutné odpojiť celú vetvu (string) na strane DC i AC. Poistkové odpínače v DC rozvádzači nie je možné používať ako vypínače pri prevádzke - nebezpečenstvo oblúka. Umiestnenie elektrických zariadení a montážne práce musia byť vykonané tak, aby bola zaručená bezpečnosť nielen pri montáži, ale aj pri obsluhe a údržbe zariadení.

Pri vykonávaní stavebno-montážnych prác musia byť	dodržané príslušné ustanovenia nasledovných noriem:

- STN 34 3100 – Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických zariadeniach

- STN 34 3101 – Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických vedeniach

- STN 34 3103 – Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na prístrojoch a rozvádzačoch

Všeobecne

- O postupe prác pri montáži musí byť vedený montážny denník.

- Montáž káblov musí byť vykonaná bez nežiadúceho pnutia.

## Výstražné tabuľky a nápisy

Elektrické zariadenia, pripadne elektrické predmety, musia byť pred uvedením do prevádzky vybavené bezpečnostnými tabuľkami a nápismi predpísanými pre tieto zariadenia príslušnými zriaďovacími alebo predmetovými normami.

V rozvádzačoch RDC, RFVE a na viditeľných miestach budú okrem bežných výstražných tabuliek umiestnené aj tabuľky „Pozor spätný prúd“.

## Kvalifikácia montážnych pracovníkov a pracovníkov údržby

Osoby poverené obsluhou a údržbou elektrického zariadenia musia mať príslušnú kvalifikáciu podľa § 19 Vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Z.z.

- § 20 poučená osoba	- obsluha elektrického zariadenia MN, NN v krytí IP 20 a vyšším

- § 21 elektrotechník		- obsluha elektrického zariadenia MN, NN v krytí IP 1x a menším

- obsluha elektrického zariadenia VN

- práce na elektrických zariadeniach

Tieto osoby musia preukázať znalosť miestnych prevádzkových a bezpečnostných predpisov, protipožiarnych opatrení, prvej pomoci pri úrazoch elektrickým prúdom a znalosť postupu a spôsobu hlásenia porúch na zverenom zariadení. Všetky práce budú vykonávané kvalifikovanými pracovníkmi dodávateľa pod odborným dohľadom špecialistu na montážne práce. Objednávateľ bude pravidelne vykonávať kontrolu prác vrátane preskúšania, aby sa presvedčil, že práce prebiehajú v súlade s technickou dokumentáciou a predpismi. Svoje prípadné pripomienky bude objednávateľ zapisovať do „Montážneho denníka dodávateľa“.

Kontrola akosti a kompletnosti dodávaného diela bude preukázaná nasledovnými dokladmi a protokolmi:

- zápisy o vizuálnej kontrole, vyskúšanie funkčnosti zariadení,

- revízne správy,

- návod pre obsluhu a údržbu.

### Osoby bez elektrotechnickej kvalifikácie (laici)

Osoby používajúce elektrické zariadenia musia byť oboznámené s jeho obsluhou napríklad formou návodu, alebo iným deklarovateľným spôsobom uvedeným v STN 33 1310: Bezpečnostné predpisy pre elektrické zariadenia určené na používanie osobami bez elektrotechnickej kvalifikácie.

# Údržba FV sústavy

Výmena poškodených prvkov a ich opravy sú individuálne. Pri prevádzke a údržbe je nutné dodržiavať pokyny výrobcu.

## Kontrola stavu bezpečnosti elektrického zariadenia

### Odborná prehliadka a odborná skúška

Odborná prehliadka a odborná skúška (východzia revízia) bude zahájená po ukončení montážnych prác. Táto práca bude vykonaná osobou s príslušným oprávnením - revíznym technikom. Predmetom odbornej prehliadky a odbornej skúšky bude zistenie, či všetky namontované a zapojené zariadenia sú v súlade s príslušnými predpismi a s príslušnou technickou dokumentáciou. Ďalej bude preverovaná okrem iného kvalita spojenia, úplnosť a správnosť označovania elektrického zariadenia. O výsledku odbornej prehliadky a odbornej skúšky sa vyhotoví správa, ktorá musí obsahovať príslušné náležitosti v zmysle Vyhl. č. 508/2009 Z.z. Odbornú prehliadku a odbornú skúšku vykoná dodávateľ montážnych prác podľa príslušnej STN a EN. Ďalšia odborná prehliadka a odborná skúška /periodická/ sa vykonáva v rozsahu a v lehotách podľa príloh č. 5 až 10 Vyhl. č. 508/2009 Z.z. a podľa bezpečnostnotechnických požiadaviek a po každej oprave vyvolanej poruchou, alebo poškodením elektrického zariadenia.

### Individuálne skúšky

Po vydaní „Správy o výsledku odbornej prehliadky a odbornej skúšky" a po pripojení napájacieho napätia môžu ihneď začať individuálne skúšky. Po úspešnom vyskúšaní bude objednávateľom a dodávateľom podpísaný ..Protokol o individuálnych skúškach“. Protokol pred skúškami pripraví dodávateľ a nechá ho pripomienkovať a schváliť objednávateľom.

### Komplexné skúšky

Dodávateľ je povinný vyskúšať a preveriť všetky zariadenia. Komplexné skúšky musia potvrdiť, že celý systém, ako meracie prístroje, snímače a operátorské pracovisko fungujú tak, ako boli navrhnuté a zamýšľané. Po úspešnom vyskúšaní bude objednávateľom a dodávateľom podpísaný „Protokol o komplexných skúškach“. Protokol pred skúškami pripraví dodávateľ a nechá ho pripomienkovať a schváliť objednávateľom.

## Certifikácia

Všetky výrobky, ktoré podliehajú povinnému schvaľovaniu a certifikácii v zmysle príslušných zákonov musia byť vybavené príslušnými schvaľovacími a certifikačnými protokolmi spracovanými autorizovanou skúšobňou. Bez týchto dokumentov nie je možné previesť inštaláciu týchto výrobkov.

# REVÍZIA

Po ukončení montážnych prác musí byť vykonaná v súlade s STN 33 1500 a STN 33 2000-6 prvá odborná skúška el. inštalácie. Prevádzkovateľ je potom povinný uskutočňovať pravidelné odborné prehliadky v zmysle STN 33 1500 a vyhlášky MPSVaR 508/2009 Z.z.. Na bezpečné prevádzkovanie, vykonávanie kontrol, údržby a obsluhy elektrického zariadenia si prevádzkovateľ vypracuje prevádzkový predpis. Súčasťou prevádzkovej dokumentácie sú záznamy o vykonaných prehliadkach a skúškach elektrického zariadenia.

# ZÁVER A ZHODNOTENIE

Pretože objekt preberá užívateľ ako celok je potrebné oboznámenie sa s prevádzkovými vlastnosťami elektrického zariadenia. Projektová dokumentácia elektroinštalácie slúži ako doklad pre vydanie stavebného povolenia.

02/2020	Vypracoval: Ing. Ján Kišeľa