## Príloha č. 1
1
1 | Pokyny k vyplneniu: Vypĺňajú sa žlto vyznačené polia !!!
1
1 | [9 empty] | Kúpna zmluva- Príloha č. 1:
1 | Technciká špecifikácia predmetu zmluvy
1
1 | (podrobný technický opis a údaje deklarujúce technické parametre dodávaného predmetu)
1
1
1 | Názov predmetu: |  | Veľkoobjemový kotol na výrobu pary | [7 empty] | Počet kusov: | 1
1
1 | Vymedzenie častí |  |  | Opis / Technická špecifikácia - požadované technické parametre |  | Číselný údaj / Hodnota / Charakteristika parametra - požadovaná hodnota parametra |  | Merná jednotka | Parametre navrhovanej technológie - navrhovateľ vyplní konkrétnu hodnotu parametra ním navrhovanej technológie (hodnota/číselný údaj a podobne podľa zadania) |  | Názov výrobcu | Typové označenie
1 | Hlavné zariadenie - kotol |  |  | Prietok pary z kotla |  | min. 3400 |  | kg/hod | hodnota:
1 |  |  |  | Vlastná spotreba |  | max. 250 |  | kg/hod | hodnota:
1 |  |  |  | Prevádzkový tlak |  | 6 |  | bar | hodnota:
1 |  |  |  | Max. prípustný prevádzkový tlak |  | 8 |  | bar | hodnota:
1 |  |  |  | Trojťahový kotol |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Vodný objem kotla |  | min. 7 |  | m3 | hodnota:
1 |  |  |  | Čistiace otvory |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Možnosť otvoriť kotlové dvere bez demontáže horáka |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Ekonomizér 1 - pre ohrev vody z napájacej nádrže |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Účinnosť kotla bez kondenzačného ekonomizéra pri 100% výkone |  | min. 95,0 |  | % | hodnota:
1 |  |  |  | Kotlová vykurovacia plocha (bez ekonomizéra) |  | min. 60 |  | m2 | hodnota:
1 |  |  |  | Poistný ventil |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Vodoznak |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Dĺžka |  | max. 4,8 |  | m | hodnota:
1 |  |  |  | Šírka |  | max. 2,4 |  | m | hodnota:
1 |  |  |  | Min. ohrevná plocha integrovaného ekonomizéra v kotli |  | 45 |  | m2 | hodnota:
1 |  |  |  | Napojenie na komín |  | 400 |  | mm | hodnota:
1 |  |  |  | Samostatne stojací kondenzačný ekonomizér č. 2 na vstupnú studenú vodu s kontinuálne riadeným spalinovym bypassom v závislosti od teploty výstupnej vody |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Výkon kondenzačnej jednotky pri 100% výkone |  | min. 150 |  | kW | hodnota:
1 |  |  |  | Účinnosť kotla vrátane ekonomizéra a kondenzačnej jednotky |  | min. 100 |  | % | hodnota:
1 |  |  |  | Teplota spalín pri 100% výkone |  | max. 54 |  | °C | hodnota:
1 |  |  |  | Automatický odkal a odluh |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Regulačná zostava na zemný plyn pre vstupný tlak 20 kPa |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Plynomer |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Na kotli samostatne inštalovaný odsoľovací ventil so vzorkovacím ventilom na servo pohon |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Meranie vodivosti |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Na kotli samostatne inštalovaný automatický odkaľovací ventil s príslušenstvom |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Chladič vzoriek |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Max. možná teplota média pre čerpadlo |  | 120 |  | °C | hodnota:
1 |  |  |  | Vytláčacia výška čerpadla min. |  | 90 |  | m | hodnota:
1 |  |  |  | Výkon motora čerpadla min.- max. |  | 2-2.5 |  | kW | hodnota:
1 |  |  |  | Automatické doplňovanie vody do napájacej nádrže so systémom regulácie prietoku vody do kotla v rozmedzí 0-100% (prevádzkový stav) |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Napájacia nádrž min. 1300 l vrátane kompletnej výbavy bezpečnostných a ovládacích armatúr |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Odplynenie napájacej nádrže |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Typ odplynenia - skrápanie |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Vrátane montáže zabezpečovacích armatúr |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Zostava s ovládacími a bezpečnostnými armatúrami napájacích čerpadiel |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Dávkovacie stanice korekčnej chémie so záchytnou nádržou pre doúpravu napájacej vody parného kotla |  | min. 2 |  | ks | hodnota:
1 |  |  |  | Podstavec pre napájaciu nádrž na dodržanie min. nátokovej výšky napájacích čerpadiel pri prevádzke |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Systém riadenia napájacej nádrže v závislosti od teploty vody v nádrži a aj v závislosti od tlaku v napájacej nádrži |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Veľkosť dotykového ovládacieho displeja |  | min 14´´ |  | " | hodnota:
1 |  |  |  | Pripojenie riadiaceho systému na internet s bezodplatnou možnosťou vzdialeného dohľadu a ovládania zariadenia |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | GSM brána pre včasné hlásenie medzného a poruchového stavu systému |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Systém včasného hlásenia servisu a opotrebenia dielov |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Systém kontnuálneho riadenia spalinového bypassu na základe výstupnej vody z ekonomizéra |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | HORÁK:
1 |  |  |  | Horák - výkonový rozsah 400-3500 kw |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Príkon elektromotora horáka |  | min. 9.5, max 10.5 |  | kW | hodnota:
1 |  |  |  | Krytie horáka min. IP 54 |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Digitálne riadenie priebehu štartu a stráženie plameňa horáka |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Servopohon plynovej klapky |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Plynulá regulácia výkonu |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Frekvenčný menič na ventilátore |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Kotlové armatúry potrebné |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Meranie hladiny - automatické |  | áno |  | - | áno/nie:
1 | Príslušenstvo kotolne |  |  | Komín viacvrstvový izolovaný |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Vonkajšie krytie - nerezový plech |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Vrátane nosnej konštrukcie komína |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Súlad s technickými normami komína |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Meranie a regulácia kotolne |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Napojenie na existujúci parný rozdeľovač vrátane armatúr |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Spätný ventil a uzatvárací ventil pary |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Zostava čerpadiel kondenzátu s ovládacími a bezpečnostnými armatúrami |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Prívod zemného plynu - Regulačná zostava z 90 na 20 kPa |  | áno |  | - | áno/nie:
1 | Nádrže na kondenz v počte 3 ks |  |  | Nádrže valcového tvaru |  | ano |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | 2 ks prepojené nádrže na kondenzát v priestoroch starej kotolne |  | ano |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | 1 ks samostatne stojacej nádrže v priestoroch výroby |  | ano |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Min. veľkosť nádrže |  | 1600 |  | liter | hodnota:
1 |  |  |  | Nádrž na nohách |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Max. výška nádrže vrátane rámu |  | 2450 |  | mm | hodnota:
1 |  |  |  | Priemer nádrže |  | min. 950 |  | mm | hodnota:
1 |  |  |  | Priemer nádrže |  | max. 1050 |  | mm | hodnota:
1 |  |  |  | Uloženie do existujúcej kotolne |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Hrúbka materiálu nádrže |  | min. 3 |  | mm | hodnota:
1 |  |  |  | Stavoznak |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Prepad na vrchu |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Ventil 5/4 ´´ 1 ks |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Izolácia min. |  | 50 |  | mm | hodnota:
1 |  |  |  | Čistiaci otvor z predu |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Návarok na spodku nádrže na napojenie čerpadla 2 ´´ |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Odvzdušnenie na vrchu priemer |  | min.150 |  | mm | hodnota:
1 |  |  |  | Nerezový plech ako kryt izolácie minimálnej hrúbky |  | 0.5 |  | mm | hodnota:
1 |  |  |  | Demontáž existujúcich nádrží |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Montáž čerpadiel kondenzátu |  | áno |  | - | áno/nie:
1 | Osmotická úprava vody |  |  | Počet filtračných kolón |  | min. 2 |  | ks | hodnota:
1 |  |  |  | Počet filtrov |  | min. 10 |  | ks | hodnota:
1 |  |  |  | Veľkosť filtra |  | min. 19 |  | ´´ | hodnota:
1 |  |  |  | By pass filtra |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Odsoľovanie vody a zmäkčovanie |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Výkon |  | min. 1950 |  | m3/hod | hodnota:
1 |  |  |  | Ochranu chodu na nízky tlak |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Nádrž na upravenú vodu |  | áno |  | - | áno/nie:
1 |  |  |  | Schéma kotolne v prílohe. Obhliadka po dohodnutí termínu. Všetky súčasti musia tvoriť funkčný celok. Všetky súčasti musia byť v zhode so zákonnými požiadavkami a musia vyhovovať požiadavkám technickej inšpekcie. |  | áno |  | - | áno/nie: |  | - | -
1 | Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného zariadenia |  | Doprava na miesto realizácie | - | - | áno |  | - | áno/nie: |  | - | -
1 |  |  | Montáž zariadenia a uvedenie do prevádzky | - | - | áno |  | - | áno/nie: |  | - | -
1
1 | Pozn.: V prípade, že v rámci opisu predmetu bol použitý konkrétny výrobca, výrobný postup, značka, patent, typ, krajina, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, môže uchádzač predložiť ponuku i na technický a funkčný ekvivalent.
1
1
1
1 |  | Miesto:
1
1 |  | Dátum:
1 | [6 empty] | podpis a pečiatka navrhovateľa