Vstupy pre softver IEC 62305-2 Risk Assessment Calculator V.1.0.3:

Vstupy pre softver IEC 62305-2 Zhodnotenie rizík Kalkulácia V.1.0.3:

Objekt: SO 01-HLAVNÝ OBJEKT

1.ROZMERY STAVBY

Dĺžka stavby 31m

Šírka stavby  16m

Výška roviny strechy od terénu 11m

Výška zvýšenej roviny stavby 11m od terénu

Zberná plocha 7 019 m²

2.VLASTNOSTI BUDOVY

Riziko hmotného poškodenia (vrátane požiarného): Bežné

Účinnosť tienenia stavby: Priemerná

Typ vnútornej inštalácie: Netienená

3.VPLYVY PROSTREDIA

Činiteľ polohy: S nižšou výškou

Činiteľ prostredia: Mestské a vysoké budovy

Počet búrkových dní v roku: 27

Ročná hustota zásahov blesku do zeme 2,7 na km²

ELEKTRICKÉ PRÍPOJKY

4.SILOVÉ VEDENIA

Druh prípojky : Podzemný kábel

Druh vonkajšieho kábla: Netienený

Prítomnosť transformátora: Žiadny transformátor

5.OSTATNÉ (ĎALŠIE) NADZEMNÉ INŽ.SIETE

Počet prípojok: 1

Druh vonkajšieho kábla: Netienený

6.OSTATNÉ (ĎALŠIE) PODZEMNÉ SIETE

Počet prípojok: 1

Druh vonkajšieho kábla: Netienený

7. OCHRANNÉ OPATRENIA

Trieda LPS: III

Protipožiarne opatrenia: Automatické systémy

Ochrana pred prepätím: SPD podľa IEC 62304-4

TYP 1-STRATA ĽUDSKÉHO ŽIVOTA

Zvláštne riziká pre život: Žiadne zvláštne riziká

Strata spôsobená požiarom: Iné stavby

Strata života spôsobená prepätiami: S ochranou rozhodujúcich systémov

TYP 2- STRATA DôLEŽITÝCH SLUŽIEB PRE VEREJNOSŤ

Služby stratené pôsobením požiaru: Žiadne služby

Služby stratené pôsobením prepätia: Žiadne služby

TYP 3- STRATA KULTURNÉHO DEDIČSTVA

Kultúrne dedičstvo stratené pôsobením požiaru: Žiadna hodnota dedičstva

TYP 4-EKONOMICKÁ STRATA

Zvláštne rizika pre ekonomiku: Žiadne zvláštne riziká

Ekonomická strata spôsobená požiarom: Iné stavby

Ekonomická strata spôsobená prepätím: Iné stavby

Činiteľ straty krokovým /dotykovým napätím: Žiadne riziko zásahu elektrickým prúdom

Prijateľné riziko ekonomickej straty: 1 z 100

VYPOČÍTANÉ RIZIKÁ

Znesiteľné          Priamy úder            Nepriamy úder          Vypočítaná hodnota

Riziko Rt           Riziko Rd               Riziko Ri                    Riziko R

Zranenia/úmrtia osôb       1,00E-05           1,25E-07               5,90E-07                   7,14E-07

Strata služieb                   1,00E-03           0,00E+00              0,00E+00                   0,00E+00

Strata kultur. Dedičstva    1,00E-03           0,00E+00              0,00E+00                   0,00E+00

Hospodárske straty          1,00E-02           1,27E-06               2,88E-06                    3,60E-06

IEC Zhodnotenie rizík/ kalkulácia: Verzia 1.0.3                                              Databáza: Verzia 1.0.3 NC

VÝPOČET PODĽA  STN EN 62305-1, STN EN 62305-3

Trieda LPS III

STN EN 62305-3 čl. 6.3

Kc                0,4075862

Bezpečná vzdialenosť:   s= ki ––––  l = 0,04. ––––––––-.20 =0,65213792

Km                    0,5

Koeficient kc = 0,65213792

ki = 0,04

km = 0,5

dĺžka zvodu l=20m

STN EN 62305-3 čl. 8.2, 8.3

Zóny ochrany LPZ:    zóna LPZ 1- vo vnútri stavby žiadny priamy zásah

zóna  LPZ OA- priamy zásah, plný bleskový prúd (na streche)

zóna  LPZ OB-  zásah  vedľa budovy