# ZOZNAM   PRÍLOH

1,   Zoznam príloh

2,   Technická správa

3   Základný výpis materiálu

4,   Špecifikácia rozvádzača   RŠ1

5,   Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci...

6,   Výkresová časť:

a,      Zásuvkové a svetelné obvody –  1.NP

b,      Rozvádzač RŠ1

c,      Legenda značiek

d,      Bleskozvod základový zemnič

e,      Bleskozvod - strecha

## TECHNICKÁ SPRÁVA

ÚVOD :  Projektová dokumentácia rieši:

- zásuvkové a svetelné obvody  prízemia

- bleskozvod.

- rozvádzač  Rštadióna RŠ1

PD nerieši slaboprúdové obvody.

Podkladom pre riešenie projektovej dokumentácie boli pôdorysy stavebných výkresov.

Rozvodná sústava je  3PEN/NPE/ AC 50Hz,400V,230V/TN-C-S pre RŠ1.

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom :

a,  v normálnej prevádzke :

- izolovaním živých častí

- krytím

- polohou

b,  pri poruche :

- samočinným odpojením napájania

- ochranné uzemnenie a pospájanie

- doplnková ochrana /prúdový chránič/

podľa STN 33 2000-4-41/2007.

Vonkajšie vplyvy /VV/ sú: 3.1.1 Základné

- AB5,AC1,AD2,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,AN1,AP1,AQ1

- AS1,BA1,BC1,BD1,BE1,CB1.

- Charakterizované ako normálne t.j. sú to priestory, ktorých používanie

elektrického zariadenia  /EZ/ je považované za bezpečné, nakoľko pôsobením uvedených vplyvov nedochádza k zvýšeniu nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom, pokiaľ EZ a ich

používanie zodpovedá ustanoveniam noriem, ktoré sa ich dotýkajú svojím obsahom.

podľa STN 33 2000-4-41.

Vonkajšie vplyvy /VV/ sú:

- AA7,AB8,AC1,AD2,AE2,AF2,AG2,AH2,AJ2,AK2,AM1,AN1,

- AP1,AQ1,AS2,BA1,BB1 / pre elektrickú prípojku /.

-     sú charakterizované pre vonkajší priestor mimo objektu ako

nebezpečné. Je to priestor, kde je pôsobením VV prechodné, alebo trvalé

nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

Výkon: a, inštalovaný     Pi =  15,4  kW

b, súčasný           Ps = 12,,4  kW

Elektrická inštalácia je navrhnutá  pod omietku  káblami typu CYKY v riešenom  priestore.

TECH.POPIS:

Elektrická prípojka sa vyhotoví  odbočením z- distribučnej  elektrickej siete

káblom CYKY 4B x 16.  Kábel vedie zemou spolu s prídavným káblom

typu CYKY 3C x 1,5 od spínacích hodín  ( typ SPHQ ).

Káble sa uložia v zemi dochráničky typu Kopoflex 63.

Pre elektrickú prípojku platí, že ak sa inštaluje v blízkosti neelektrických rozvodov, musí sa inštalácia realizovať tak, aby aká koľvek predpokladaná činnosť vykonaná na neelektrických rozvodoch nespôsobila poškodenie elektrických vedení a opačne.

Z RŠ1 sa budú napájať všetky elektrické rozvody inštalácie šatní. .

Z rozvádzača RŠ1sú a môžu byť istené obvody pre miestnosti v ktorých

sa vykonávajú pracovné činnosti a hospodárke práce.

Svietidlá sú ovládané vypínačmi a senzormi pohybu.

v obytnej časti a vo vonkajšej časti  sú ovládané vypínačmi.

Tlačidlá, vypínače a zásuvky / kúpelňa  – označené * / sa osadia vo výške cca 1,25m od podlahy . Ostatné zásuvky sa osadia cca 0,4m od podlahy.

V priestore kúpeľne sa musia dodržať predpisy pre inštaláciu elektrických zariadení podľa

vymedzených zón. Obdobné požiadavky platia pre umývacie priestory napr. drezov, umývadiel. Tieto požiadavky sú uvedené v STN 33 2000-7-700.

V priestore kúpeľní sa musí vyhotoviť pospájanie a ochrana prúdovým chráničom

/zásuvky/.

BESKOZVOD:

Prítomnosť nestabilnej vlhkej a horúcej vzdušnej masy vedie vo všeobecnosti

ku vzniku resp. tvorbe búrkových mrakov.

ÚČINKY BLESKU:

Sú vyjadrením účinkov veľmi silných impulzných prúdov šíriacich sa kvapalným

médiom  /atmosférou/ a potom kovovým vedením do zeme.

Účinky blesku sú:

- viditeľné

- zvukové

- tepelné

- termodynamické

- elektromechanické

- indukčné.

BLESK NÁM ZAPRÍČIŇUJE DVA HLAVNÉ TYPY NEHÔD :

- priamym úderom blesku

- nepriamym úderom blesku.

OCHRANA PROTI PRIAMEMU ÚDERU BLESKU:

je možné riešiť:

- Klasickým bleskozvodom /STN 34 1390/.

- Oddialeným bleskozvodom /STN 34 1390/

- Aktívnym bleskozvodom /STN 34 1391/.

V projektovej dokumentácii/PD/ je navrhnutá klasická bleskozvodová sústava

so štyrmi  zvodovými miestami.

# Bleskozvodové zariadenie bude tvorené štyrmi  zvodmi a vodičom AlMgSi ø8mm,

# FeZn ø 8mm a pásovinou FeZn 30x4mm.

Každý zvod sa cez skúšobnú svorku uzemní. Bleskozvod musí byť v zemi prepojený s EPS od rozvádzača RD1.

Bleskozvod chráni osoby a majetok voči nebezpečnému atmosferickému

prepätiu.

Zemný odpor jedného zvodu nesmie byť väčší ako 15Ω / Rz < 15Ω / a celkový odpor

všetkých  zemničov nesmie byť  Rz < 5Ω.

Bleskozvod sa musí vyhotoviť podľa STN EN 62305

Záver :

1,  Elektrická inštalácia je navrhnutá tak, že jej :

- obsluhu môžu vykonávať osoby bez elektrotechnickej kvalifikácie

- montáž, opravu a údržbu môžu vykonávať len pracovníci s dosiahnutou

elektrotechnickou kvalifikáciou,

podľa Vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

2,  V návrhu PD sa vychádzalo z noriem STN 33 2000-4-41/:2007,

STN 33 2000-7- 701/:2012,  STN 33 2000-4-482/:2001, STN  EN 62305/:2012,

PNE 33 2000-1/:2004,STN 33 2000-4-46/: 2004,   STN 33 2000-5-54/:2012,

STN 33 2000-5-52/: 2012, STN 33 2000-5-51/:2010, STN EN 61557/:2007,

STN 332000-5-534/:2009, STN 736005/:1985.

3,   Realizačné práce sa musia vykonať podľa platných STN.

4,   Po ukončení realizačných prác sa musí vykonať OPaOS / Revízia/.

5,   Navrhnutá elektrická inštalácia nemá negatívny vplyv na okolité prostredie.

6,   Podmienky pripojenia na distribučnú sieť – elektrická prípojka, sa musia

dohodnúť na príslušnom elektroenergetickom závode.

Vypracoval : Ing. Zdenko Rešetka

č.o. 207 ITN 1998 EZ P A, B E2

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

# Ing. Zdenko Rešetka

# Projektant elektro

# Elektrotechnické služby :         Privát :

- projektovanie                                                   Bazovského 6

- vypracovanie protokolov o určení VV            911 08 Trenčín

- realizačné práce

- OP a OS                                                          Mobil GSM: 0905/599 485

e-mail:zdenko.resetka@gmail.com

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

ZÁKLADNÝ VÝPIS MATERIÁLU

1,     Vypínač                                      typ VALENA, fa Legrand                                        8ks

2,     Lustrový prepínač                       typ VALENA, fa Legrand                                       1ks

3,     Dvojitý schodišťový prepínač    typ VALENA, fa Legrand, 5B                                 0ks

4,     Schodišťový prepínač                 typ VALENA, fa Legrand                                       4ks

5,     Zásuvka                                       typ VALENA, fa Legrand                                    15ks

6,     Trojfázová zásuvka                     typ IZV 3253, IP44                                                  1ks

7,     Pohybový senzor                         typ, IP44, fa Steinel  exteriérový                             0ks

typ, IP20 fa Steinel interiérový                               4ks

8,    Svietidlo                                        typ EL2 , IP20  určí investor                                  6ks

EL2, IP 44                                                        2ks

EL7, Tp SLIM, LED 40W, IP65                   13ks

EL15, viď. výkres                                            2ks

EL1 , IP44  určí investor                                  1ks

9,    Pancierová trubka tp 29                                                                                                3m

10,  Kábel                                            typ  CYKY              - 5C x 1,5                               50m

- 3C x 1,5                             250m

- 2A x 1,5                               50m

- 3A x 1,5                               80m

- 7C x 1,5                               80m

- 3C x 2,5                             200m

- 5C x 2,5                               50m

CYKY              - 4B x 16                                 30m

JYTY              - 4B x 1                                   50m

11,    Vodič                                           typ  -  CY 16z/ž                                                     25m

-  CY 10z/ž                                                     15m

-  CY   6z/ž                                                     40m

-  CY   4z/ž                                                     40m

12,   Ekvipotenciálna svorkovnica                                                                                        1ks

13,   Odbočná škatuľa                           typ   - KO97                                                          10ks

- KO68                                                          10ks

14,   Prístrojová škatuľa                        typ     KP68                                                          75ks

15,   Svorka pospájania                         typ Bernard                                                            4ks

16,   WAGO svorka                                                                                                         100ks

17,   Bleskozvod /viď. výkres/

18,   Sádra                                                                                                                        120kg

19,   Ohybná trubka                              typ HFXP16                                                         25m

20,   Plastová trubka PVC 29                                                                                            20m

21,   Výstražná fólia                                                                                                          15m

22,   Trojfázový istič                            typ PL7-25/B/3       25A                                        1ks

23,   Pomocný materiál

ŠPECIFIKÁCIA ROZVÁDZAČA.

A,  Rozvádzač RŠ1

1,   Rozvádzač pod omietku                    typ BF-U-3/72,   IP30/20                                      1ks

2,   Trojfázový istič                                 typ PL7- B25/3            25A                                   2ks

3,   Istič                                                    typ PL7 – C16,            16A                                   5ks

4,   Istič                                                    typ PL7 – B10,            10A                                    2ks
5,   Prepojovacia lišta                                                                                                         100cm

6,   Prúdový chránič                                 typ PF7-40/4/003,      40A, 30mA                        2ks

7,   Trojfázový istič                                  typ PL7- B32/3            32A                                  1ks

8,   Trojfázový istič                                  typ PL7- B16/3,           16A                                   2ks

9,   Prepäťová ochrana                              typ SP-B+C/3                                                        1ks

10, Poistkový odpínač                               typ VLC22 3P+L,        50A                                  1ks

11,  Istič                                                     typ PL7 – B6,                 6A                                 1ks

12,  Stykač                                                 typ Z-SCH230/25-40,   25A                                 1ks

13, Lišta PE                                                                                                                             1ks

14, Lišta  N                                                                                                                              1ks

15, Lišta PEN                                                                                                                           1ks

16, Popisný štítok

17, Pomocný materiál