## Hárok1
Objekt: |  | O - POLYFUNKČNÝ OBJEKT, PSYCHIATRICKEJ LIEČEBNE S. BLUMA, PLEŠIVEC
Miesto: |  | PLEŠIVEC
Stavba: |  | S - ELEKTROINŠTALÁCIA, REKONŠTRUKCIA KOTOLNE NA POLYF. OBJEKT, PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA, PLEŠIVEC
Výkaz, výmer |  |  |  | Dátum založenia: |  | 42325
Spracoval:
|  |  |  | Objednávateľ: |  | PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA, SAMUELA BLUMA V PLEŠIVCI
Dodávateľ:
|  |  |  | Projektant: |  | Ing. Ján Kundrát
Č. p. | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J. materiál (€ bez DPH) | J. montáž (€ bez DPH) | J. cena (€ bez DPH) | Materiál celkom (€ bez DPH) | Montáž celkom (€ bez DPH) | Cena celkom (€ bez DPH)
| 921 | Elektromontáže
1. NN - prípoijka pre polyfunkčný objekt
1. | 210902112 | Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 3x185+95 | m | 168 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | 3410350017 | 1-AYKY 3x185+95 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN | m | 168 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | 210120502 | Výkonové ističe vzduchové od 40 A - 250 A | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. | 3582201700 | Istič BD250NE305 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. | 24100 | Nadprúdová spúšť SE-BD-0250-DTV3 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6. | 24751 | Pripájacia sada CS-BD-B011 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 210010084 | Rúrka elektroinštalačná pancierová, typ HFKR 90, uložená pevne | m | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 3450721600 | Rúrka PC, typ: HFKR 90 | m | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 210193022 | Rozpájacia a istiaca plastová skriňa zapustená - typ SR 2 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 3570190596 | Rozpájacia a istiaca plastová skriňa zapustená, typ: SR2.1 - Z402 VV/VV 0/2 P3 IP2X | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 946 | Zemné práce pri externých montážach
5 | 460200153 | Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbokej, v zemine triedy 3 | m | 155 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 460120002 | Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4 | m3 | 155 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 460490011 | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 22 cm | m | 130 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2830002000 | Fólia červená v m | m | 130 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 921 | Elektromontáže
2. Elektroinštalácia objektu
9 | 210810018 | Kábel medený silový uložený voľne 1-CYKY 0,6/1 kV 3x120+70 | m | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3410350135 | 1-CYKY 3x120+70 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 210810014 | Kábel medený silový uložený voľne 1-CYKY 0,6/1 kV 3x70+50 | m | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 3410350131 | 1-CYKY 3x70+50 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 210800243 | Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x16mm2 | m | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 3410350102 | CYKY 5x16 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 210800242 | Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x10mm2 | m | 56 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 3410350101 | CYKY 5x10 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 56 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 210800241 | Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x6mm2 | m | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 3410350100 | CYKY 5x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 210800240 | Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x4mm2 | m | 110 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 3410350099 | CYKY 5x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 110 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 210800239 | Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x2,5mm2 | m | 105 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 3410350098 | CYKY 5x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 105 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 210800227 | Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x2,5mm2 | m | 1082 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 3410350086 | CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 1082 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 210800226 | Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x1,5mm2 | m | 875 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 3410350085 | CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 875 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 210800220 | Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 2x1,5mm2 | m | 270 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 3410350079 | CYKY 2x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 270 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 210800232 | Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 4x1,5mm2 | m | 164 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 3410350091 | CYKY 4x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 164 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 210802315 | Kábel medený uložený voľne H05VV-F (CYSY) 300/500 V 5x4 | m | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 3410350587 | H05VV-F 5x4 Flexibilný kábel harmonizovaný | m | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 210802314 | Kábel medený uložený voľne H05VV-F (CYSY) 300/500 V 5x2,5 | m | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 3410350586 | H05VV-F 5x2,5 Flexibilný kábel harmonizovaný | m | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 210802313 | Kábel medený uložený voľne H05VV-F (CYSY) 300/500 V 5x1,5 | m | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 3410350585 | H05VV-F 5x1,5 Flexibilný kábel harmonizovaný | m | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 210800062 | Vodič medený uložený pod omietkou CYY 450/750 V 4 mm2 | m | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 3410350185 | CYY 4 ( zel./žltý) Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 210800063 | Vodič medený uložený pod omietkou CYY 450/750 V 6 mm2 | m | 65 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 3410350187 | CYY 6 ( zel./žltý) Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 65 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 210800065 | Vodič medený uložený pod omietkou CYY 450/750 V 25mm2 | m | 75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 3410350195 | CY 25 ( zel./žltý) Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 210010321 | Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová | ks | 324 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 3450907510 | Krabica KU 68-1903 | ks | 324 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 210010301 | Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) | ks | 183 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 3410300438 | Krabica univerzálna KP 62/2 | ks | 183 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 210111071 | Zásuvka spojovacia domová 10/16 A 250 V 2P + Z | ks | 153 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 5518A-A2349 | Zásuvka jednonásobná 5518A-A2349 B biela | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 5512A-2359 C | Zásuvka dvojnásobná, clonky 5512A-C02357B, IP20 | ks | 97 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 5518A-A3459 BX | Zásuvka jednonásobná, clonky, 5518A-A2399 B biela | ks | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 5518A-2999 B | Zásuvka jednonás., clonky, komplet, IP44 5518A-2999 B biela | ks | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 210111003 | Zásuvka domová vstavaná 10, 16 A 48, 250, 380 V vrátane zapojenia vyhotovenie 3P + Z (N) | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 3450334700 | Zásuvka CEG 1643 | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 210110041 | Spínače zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1 | ks | 56 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 3450201270 | Spínač 1 3553-01289 B IP20 biely | ks | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 3450201270 | Spínač 1/0, tlačítkový 3553-08289 B IP20 biely | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 210110042 | Spínač zapustený vrátane zapojenia dvojpólový - radenie 2 | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 3450201360 | Spínač 2 3553-02289 B IP20 biely | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 210110043 | Spínač zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 | ks | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 3558A-05940 | Prepínač 5, komplet,0, 3558A-05940 B biela | ks | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 210110044 | Spínač zapustený vrátane zapojenia dvojitý prep.stried. - radenie 6 | ks | 54 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 3450201520 | Prepínač 6 3553-06289 B biely | ks | 54 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 3450204730 | Kryt kolísky delený 3558C-A652 B1 lesklý biely | ks | 54 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 3450204890 | Jednorámček 3901A-B10 B biely | ks | 54 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 210110046 | Spínač zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7 | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 3450201620 | Prepínač 7 3553-07289 B biely | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 210110001 | Jednopólový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 3450201320 | Spínač 1 do vlhka 3553-01629 IP44 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 210110003 | Sériový spínač (prepínač) - radenie 5, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 3558A-05940 | Prepínač 5, komplet, IP44 3558A-05940 B biela | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 210110004 | Striedavý spínač (prepínač) - radenie 6, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 3558A-52940 | Prepínač 6+6, komplet, IP44 3558A-52940 B biela | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 210110501 | Vypínač vačkový S 16V 01 - PO-Pl | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 3580260000 | Spínač S 16 JP P1, IP65 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 210110507 | Prepínač vačkový S 63V 01, 02 - PO-Pl | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 3580277100 | Spínač S 63 JP P1, IP65 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 210110082 | Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapustenú montáž vrátane tlejivky | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 3450663620 | Šporáková prípojka 39563-23 do steny | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 210201243 | Zapojenie svietidla IP20, 4x svetelný zdroj, zabudovatelné s lineárnou žiarovkou | ks | 59 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 3486302530 | Štvorcové zabudovateľné svietidlo, TBS330/414TL-5 4x18W, IP20, | ks | 59 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 3470316700 | Trubica TL5 18W/830 | ks | 236 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 210201048 | Zapojenie svietidlá IP20, 4 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového s lineárnou žiarivkou | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 3486301880 | Svietidlo stropné žiarivkou, TCS165, TL-5- 4x14W, IP20, | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 3470316700 | Trubica TL5 14W/830 | ks | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 210201311 | Zapojenie svietidla IP66, 2x svetelný zdroj, priemyselné s lineárnou žiarivkou | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 3483301090 | Priemyselné svietidlo pre lineárne žiarivky, TCW 060 2xTL-5-35W, IP65 | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
87 | 3470316700 | Trubica TL5 35W/830 | ks | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 210201310 | Zapojenie svietidla IP66, 1x svetelný zdroj, priemyselné s lineárnou žiarivkou | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 3483301030 | Priemyselné svietidlo pre lineárne žiarivky, TCW 060 1xTL-5-35W, IP65 | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 3470316700 | Trubica TL5 359W/830 | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 210200010 | Svietidlo interierové stropné, | ks | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 3480106100 | Svietidlo stropné dawling, FBS 120 2xPL-C/2P26W/830 | ks | 47 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 3480106100 | Svietidlo stropné dawling, FBS 120 1xPL-C/2P26W/830 | ks | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 3470307700 | Trubica PL-C/26W/83 | ks | 107 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 210200012 | Svietidlo interierové nástenné, IP20 | ks | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 3480714840 | Svietidlo nástenné, FWG 220 2xPL-C/2P18W/830 | ks | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
97 | 3470307700 | Trubica PL-C/181W/83 | ks | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 210201001 | Zapojenie svietidlá IP20, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
99 | 3486301210 | Interiérové svietidlo žiarivkové 1x18W, IP40, D=290mm | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 210201002 | Zapojenie svietidlá IP20, 2 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou | ks | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
101 | 3486301280 | Svietidlo stropnéé, FWG 200 2xPL-C/2P18W/830 | ks | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
102 | 3486301280 | Svietidlo stropnéé, FWG 200 1xPL-C/2P18W/830 | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
103 | 210200111 | Núdzové svietidlá nástenne, stropné, 1x8 W, núdzový režim, IP 22 | ks | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
104 | 3480723700 | Núdzové svietidlá, typ TWH 344, TL 8W, PHILIPS, IP 20 | ks | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3. ROZVÁDZAČ: RO-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
105 | 210190002 | Montáž j rozvodnice do váhy 50 kg | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
106 | 283048 | Rozvodnica pod omietku, Eaton Electric, typ: BP-U-600/7-C-W, 96 modulový: | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
107 | 210120502 | Výkonové ističe vzduchové od 40 A - 250 A | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
108 | 3582201700 | Istič BD250NE305 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
109 | 24100 | Nadprúdová spúšť SE-BD-0250-DTV3 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
110 | 24751 | Pripájacia sada CS-BD-B011 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
111 | 210120501 | Výkonové ističe vzduchové od 12 - 160 A | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
112 | 3582200400 | Istič BC160NT305-160-D | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 210120013 | Odpínače valcových poistkových vložiek 22 x 58 trojpólové do 125 A | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
114 | 3410361980 | Výkonové istenie, typ: OVP 22/3 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
115 | 3580760818 | Poistková vložka PV22 125A aM | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
116 | 210120403 | Istič vzduchový jednopólový do 63 A | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
117 | 3580760010 | Istič LPN-10B-1 | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
118 | 210120405 | Istič vzduchový trojpólový do 63 A | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
119 | 34023 | Istič LPN-32B-3 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
120 | 34025 | Istič LPN-50B-3 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
121 | 210120414 | Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
122 | 38272 | Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou OLI-10B-1N-030AC | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
123 | 38273 | Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou OLI-16B-1N-030AC | ks | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
124 | 210120423 | Zvodiče prepätia kombinované triedy B + C | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
125 | 8595090532613 | Ochrana napájacieho vedenia 230 V/50 Hz kombinované zvodiče SPD typ 1 a 2 (B+C) pre sieť TN-C,TN-S, TT, IT FLP-B+C MAXI S | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. ROZVÁDZAČ: RO-02
126 | 210190002 | Montáž rozvodnice do váhy 50 kg | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
127 | 275589 | Rozvodnica pod omietku, typ:KLV-U-3/42-D, 42 modulový | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
128 | 210110201 | Vypínač trojpólový, 63 A | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
129 | 0099938 | Trojpólový vypínač 63A, typ MSO-63/3, In = 63 A | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
130 | 210120403 | Istič vzduchový jednopólový do 63 A | ks | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
131 | 3580760010 | Istič LPN-10B-1 | ks | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
132 | 210120414 | Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové | ks | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
133 | 38272 | Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou OLI-10B-1N-030AC | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
134 | 38273 | Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou OLI-16B-1N-030AC | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
135 | 210150055 | Relé impulzné | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
136 | 35675 | Impulzné relé MIR-16-001-A230 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. ROZVÁDZAČ: RO-03
137 | 210190002 | Montáž rozvodnice do váhy 50 kg | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
138 | 275589 | Rozvodnica pod omietku, typ:KLV-U-3/42-D, 42 modulový | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
139 | 210110201 | Vypínač trojpólový, 63 A | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
140 | 0099938 | Trojpólový vypínač 63A, typ MSO-63/3, In = 63 A | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
141 | 210120403 | Istič vzduchový jednopólový do 63 A | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
142 | 3580760010 | Istič LPN-10B-1 | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
143 | 210120405 | Istič vzduchový trojpólový do 63 A | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
144 | 3580760178 | Istič LPN-32C-3 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
145 | 210120414 | Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
146 | 38272 | Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou OLI-10B-1N-030AC | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
147 | 38273 | Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou OLI-16B-1N-030AC | ks | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
148 | 210150055 | Relé impulzné | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
149 | 35675 | Impulzné relé MIR-16-001-A230 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6. ROZVÁDZAČ: RK-01
150 | 210190002 | Montáž j rozvodnice do váhy 50 kg | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
151 | 283048 | Rozvodnica pod omietku, Eaton Electric, typ: BP-U-600/7-C-W, 96 modulový: | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
152 | 210110201 | Tropólový vypínač, 400V, 125 A | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
153 | 0097502 | Trojpólový vypínač 125A Typ RV 123, In= 125A | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
154 | 210120403 | Istič vzduchový jednopólový do 63 A | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
155 | 3580760010 | Istič LPN-10B-1 | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
156 | 210120405 | Istič vzduchový trojpólový do 63 A | ks | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
157 | 34025 | Istič LPN-50B-3 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
158 | 34022 | Istič LPN-25B-3 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
159 | 34020 | Istič LPN-16B-3 | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
160 | 34022 | Istič LPN-32C-3 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
161 | 34021 | Istič LPN-20C-3 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
162 | 210120414 | Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
163 | 38273 | Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou OLI-16B-1N-030AC | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
164 | 210120411 | Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
165 | 36806 | Prúdový chránič OFI-25-4-030AC | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
P
|  | 7. BLESKOZVOD A UZEMNENIE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
166 | 210220001 | Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn | m | 165 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
167 | 3544224150 | Zberný vodič AlFe6 f50 | kg | 165 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
168 | 210220020 | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov | m | 155 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
169 | 3544223850 | Územňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm | kg | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
170 | 3544224150 | Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10 | kg | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
171 | 210220010 | Náter zemniaceho pásku do 120 mm2 (1x náter včít. svoriek a vyznač. žlt. pruhov) | m | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
172 | 2462167500 | Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013 | kg | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
173 | 2462168100 | Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013 | kg | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
174 | 2464203000 | Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006 | kg | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
175 | 210220102 | Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI | ks | 75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
176 | 3544216950 | Podpera vedenia na vrchol krovu ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 15 A | ks | 75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
177 | 210220104 | Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24 | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
178 | 3544218350 | Podpera vedenia na plechové strechy ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 23 ZIN HRONSKY BENADIKT | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
179 | 210220105 | Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV01-03 | ks | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
180 | 3544216400 | Podpera vedenia do muriva na hmoždinku ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 01 h | ks | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
181 | 210220204 | Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30 | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
182 | 3544215500 | Zvodová tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie JP 15 | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
183 | 210220220 | Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8 | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
184 | 3544215700 | Držiak zvodovej tyče na upevnenie do muriva ocelový žiarovo zinkovaný označenie DJ 1 | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
185 | 3544216000 | Držiak zvodovej tyče na drevené konštrukcie ocelový žiarovo zinkovaný označenie DJ 7 hd | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
186 | 210220230 | Ochranná strieška FeZn | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
187 | 3544216200 | Ochranná strieška horná ocelová žiarovo zinkovaná označenie OS 01 | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
188 | 3544222300 | Zemniaca doska ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZD 01 s páskou | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
189 | 210220241 | Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
190 | 3544219150 | Svorka krížová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SK | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
191 | 210220243 | Svorka FeZn spojovacia SS | ks | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
192 | 3544219500 | Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr | ks | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
193 | 210220246 | Svorka FeZn na odkvapový žľab SO | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
194 | 3544219950 | Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
195 | 210220247 | Svorka FeZn skúšobná SZ | ks | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
196 | 3544220000 | Svorka skušobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ | ks | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
197 | 210220248 | Svorka FeZn na potrubie ST01-09 1/2"- 4" | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
198 | 3544220200 | Svorka na potrubia 1/2" ocelová žiarovo zinkovaná označenie ST 01 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
199 | 210010006 | Rúrka ohybná elektroinštalačná typ 23-48, uložená pod omietkou | m | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
200 | 3450704500 | I-Rúrka FX 50 | m | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
201 | 210220050 | Označenie zvodov číselnými štítkami | ks | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
202 | 3544247920 | Štítok orientačný 0, obj. č. EBL000000358; bleskozvodný a uzemňovací materiál | ks | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
203 | 210220300 | Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, voľne ulož.,alebo v omietke Cu 4-16mm2 | m | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
204 | 3410350202 | H07V-U 6 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný | m | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
205 | 210220031 | Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
206 | 3410300258 | Krabica odbočná krabica + veko šedá KO 125 E KA | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
207 | 3410301603 | Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 946 | Zemné práce pri externých montážach
208 | 460200153 | Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbokej, v zemine triedy 3 | m | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
209 | 460120002 | Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4 | m3 | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Celkom v EUR bez DPH | [9 empty] | 0