PROJEKTOVÁ  DOKUMENTÁCIA

Stavba:

Univerzitná nemocnica Martin

Rádiologická klinika, pavilón 6

RTG a SONO vyšetrovne

Kollárova 2, 03659 Martin

Investor :

Univerzitná nemocnica Martin

Kollárova 2, 03659 Martin

Dodávateľ:

A2 ARCHITEKTI s.r.o

Kratinová 49, 036 01 Martin

Martin, 05/ 2022

A – SPRIEVODNÁ SPRÁVA

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA

Názov stavby:		Univerzitná nemocnica Martin, Rádiologická klinika, pavilón 6

RTG a SONO vyšetrovne

Miesto stavby:		Kollárova 2, 03659 Martin

Charakteristika stavby:	Stavebné úpravy

Investor:			Univerzitná nemocnica Martin

Kollárova 2, 03659 Martin

Dodávateľ projektu:	A2 ARCHITEKTI s.r.o

Kratinová 49, 036 01 Martin

Stupeň PD:		Projektová dokumentácia na stavebné povolenie

Dodávateľ:		Podľa výberu investora.

Časový harmonogram:

Zahájenie stavby:			jeseň 2022

Dokončenie stavby:			jar 2023

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE A JEJ BUDÚCEJ PREVÁDZKE

2.1 - Stručný popis stavby z hľadiska účelovej funkcie

Predmetom tohto projektu je vytvorenie pracovísk RTG a SONO umiestnenými na 1. nadzemnom podlaží v budove pavilónu 6 – Rádiologická klinika, Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, Martin. Projekt je realizovaný v súlade s požiadavkami na zabezpečenie prevádzky RTG a SONO v zmysle platnej legislatívy. Nové pracoviská RTG a SONO sú iba časť 1.NP a je súčasťou objektu Rádiologickej kliniky, ktorý bol postavený a daný do užívania v roku 1937. Má 4 nadzemné podlažia a nie je podpivničený.

Obsahom projektu je návrh stavebných úprav pre osadenia novej technológie prístrojov 2 x RTG a 2x prístroje SONO v budove pavilónu 6 UNM.  Samozrejme k pracoviskám je riešené zázemie kabínky, sklady, chodba.

2.2 - Požiadavky na urbanistické, dopravné a architektonické riešenie stavby

2.2.1 - Situovanie objektu a popis súčasného územia

Pracoviská s RTG a SONO prístrojmi sú umiestnené v samostatných vyšetrovniach na 1. nadzemnom podlaží v budove pavilónu 6 – Rádiologická klinika, Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, Martin. Nad vyšetrovňami sú priestory s možným pobytom osôb. Pod vyšetrovňou nie sú žiadne priestory. Objekt má existujúce prípojky: vodovodnú, kanalizačnú, plynovú aj elektrickú. Prípojky nie sú predmetom riešenia. Ich kapacitu je nutné pred realizáciou preveriť.

2.2.2 - Urbanistické riešenie

Stavebné úpravy nemajú vplyv na urbanistické riešenie.

2.2.3 - Dopravné riešenie

Stavebné úpravy nemajú vplyv na dopravné riešenie.

2.2.4 - Architektonické riešenie

Architektonické riešenie vychádza z konzultácií s investorom. Stavebné úpravy nemajú vplyv na architektúru a fasády, pretože tam žiadne zmeny v členení nenastávajú. V časti 1.NP Rádiologickej kliniky vznikne dve pracoviská RTG a dve pracoviská SONO so zázemím. Vybudovaniu týchto priestorov predchádza asanácia priečok - pozri búracie práce. Zmeny v rámci dispozície sú navrhnuté s dôrazom na funkčnosť a prevádzkovú jednoduchosť.

2.3 Základné kapacity

Stavebné úpravy  vytvorenie pracovísk RTG a SONO umiestnenými v časti objektu Rádiologickej kliniky na 1. nadzemnom podlaží v budove pavilónu 6

Riešená úžitková plocha: 	218,1 m2

2.4 Charakteristika územia a ochranné pásma

Objekt pavilón č.6 má existujúce prípojky: vodovodnú, kanalizačnú, plynovú aj elektrickú. Prípojky sa nebudú meniť. Stavba nezasahuje do žiadnych ochranných pásiem.

3. PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV

Pre spracovanie projektu pre SP boli použité nasledovné podklady:

1. Kópia z katastrálnej mapy

2. Konzultácie s investorom

3. Obhliadka, zameranie riešenej časti

4. Technológia a výkresová dokumentácia p. Hlavatej

4. ZDÔVODNENIE STAVBY

Potreba vytvorenie pracovísk RTG a SONO a ich zázemia na 1. nadzemnom podlaží v budove pavilónu 6 – Rádiologická klinika, Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, Martin.

5. SÚHRNNÝ PREHĽAD A ZDÔVODNENIE

5.1 Požiadavky na technickú infraštruktúru

- nie sú

5.2 Požiadavky na strojné zariadenia

projekčné podklady RTG a SONO zariadenia dodala firma HOSPING spol. s r.o.

- nároky na VZT  riešia samostatne projekty

5.3 Kapacitné nároky na energie, vodu, kanalizáciu, teplo.

- nároky riešia samostatne projekty

5.4 Likvidácia zastaralých objektov.

- Objektov ako takých nie, ale v rámci objektu budú vykonané búracie práce -sanácia priečok

6. ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ A INŽINIERSKE OBJEKTY

Číslo:	Názov stavebného objektu:

SO 01 	Stavebné úpravy Univerzitná nemocnica Martin, Rádiologická klinika, pavilón 6

Pracovisko RTG a SONO

7. VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY NA OKOLITÚ  VÝSTAVBU A SÚVISIACE INVESTÍCIE

Časový harmonogram:

Zahájenie stavby:							jeseň 2022

Dokončenie stavby:							jar  2023

V Martine,05 2022							Vypracoval : Ing.arch.D.Lukáčová

B. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

1.	CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY

1.1 Zhodnotenie polohy a stavu staveniska:

Predmetom tohto projektu je vytvorenie pracovísk RTG a SONO umiestnenými na 1. nadzemnom podlaží v budove pavilónu 6 – Rádiologická klinika, Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, Martin. . Nové pracoviská RTG a SONO sú iba časť 1.NP a je súčasťou objektu Rádiologickej kliniky, ktorý bol postavený a daný do užívania v roku 1937. Má 4 nadzemné podlažia a nie je podpivničený.

Hlavný vstup do riešenej časti objektu je z južnej strany. Vstup do prevádzok  je na 1.NP. Objekt má existujúce prípojky: vodovodnú, kanalizačnú, plynovú aj elektrickú. Prípojky nie sú predmetom riešenia. Ich kapacitu je nutné pred realizáciou preveriť.

1.2 Vykonané prieskumy:

Pred začatím projektových prác bola vykonaná obhliadka parcely, zameranie a fotodokumentácia riešenej časti objektu.  Boli urobené aj dve sondy vyžiadané statikom

1.3 Použité mapové a iné podklady:

1. Kópia z katastrálnej mapy

2. Konzultácie s investorom

3. Obhliadka, zameranie riešenej časti

4. Technológia a výkresová dokumentácia p. Hlavatej

1.4 Príprava pre výstavbu:

Obsahom projektu je návrh osadenia novej technológie prístrojov RTG v o vyšetrovni RTG 1 a vyšetrovni RTG 2 a dvoch SONO vyšetrovní so zázemím a chodieb v časti 1.NP v budove pavilónu 6 UNM. Stavebné úpravy budú budované v priestoroch existujúcej stavby a pri ich realizácii je potrebné dbať na predrealizačné zameranie stavby a sondy potvrdzujúce predpoklady uvedené v tomto riešení, nakoľko v čase spracovania projektu nebolo možné odkryť všetky stavebné konštrukcie a tieto zrealizovať.

2. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ RIEŠENIE

2.1 Zdôvodnenie urbanistického, architektonického a stavebného riešenia:

Urbanistické riešenie:

Predmetná lokalita tvorí zastavaný areál UNM. Objekt č.6 Rádiologická klinika je súčasťou UNM.

Architektonické riešenie:

Architektonické riešenie vychádza z konzultácií s investorom. Stavebné úpravy nemá vplyv na architektúru a fasády, pretože tam žiadne zmeny v členení nenastávajú. V časti 1.NP Rádiologickej kliniky vzniknú nové RTG a SONO pracoviská. Jeho vybudovaniu predchádza asanácia priečok: pozri búracie práce. Zmeny v rámci dispozície sú navrhnuté s dôrazom na funkčnosť a prevádzkovú jednoduchosť.

Stavebno-technické riešenie:

Obsahom projektu je návrh osadenia novej technológie prístrojov RTG vo vyšetrovni RTG 1 a vyšetrovni RTG 2 a dvoch SONO vyšetrovní so zázemím a chodieb v časti 1.NP v budove pavilónu 6 UNM. Existujúci stav a v ňom vyznačené konštrukcie na vybúranie. V rámci búracích prác bude v dotknutej časti stavby odstránená aj podlahová krytina a podhľadové konštrukcie. Takisto bude odstránená aj existujúca zdravotechnika.

Nové deliace konštrukcie budú murované z tvárnic Ytong. Podľa účelu miestností budú omietky buď vápenno-cementové alebo barytové: pozri projekt radiačnej ochrany.

Podlahové nášľapné vrstvy budú realizované z homogénnej podlahovej krytiny LINO Fatra, v miestnostiach 1.02, 1.06, 1.07, 1.10 a 1.14 bude podlaha LINO Fatra Elektrostatik. Podkladové vrstvy bude podľa potreby, po odstránení existujúcich vrstiev, vyrovnať a vyspraviť.

Podhľady budú vo všetkých dotknutých miestnostiach nové, riešené systémom zaveseného kazetového podhľadu Ecophon Meditec. V miestnostiach 1.02 a 1.07 vo vyšetrovniach RTG bude zavesený kazetový podhľad Ecophon Meditec + barytová omietka.

Nosná konštrukcia RTG zariadení v miestnostiach vyšetrovní je uvažovaná ako kombinácia prostých a spojitých nosníkov. Osadenia kĺbových a tuhých uzlov konštrukcie viď. schémy statického výpočtu. Pomocná oceľová konštrukciu bude pre osadenie VZT jednotky. Tieto konštrukcie budú budované v priestoroch existujúcej stavby a pri ich realizácii je potrebné dbať na predrealizačné zameranie stavby a sondy potvrdzujúce predpoklady uvedené v tomto riešení, nakoľko v čase spracovania projektu nebolo možné odkryť všetky stavebné konštrukcie a tieto zrealizovať

2.1.1 ZEMNÉ PRÁCE A ZAKLADANIE

Počas rekonštrukcie podlahy v miestnosti s označením ako vyšetrovňa 1 pri osádzaní RTG zariadenia Combi Diagnost C90 Philips je potrebné zistiť hrúbku nosnej časti podlahovej dosky. Za predpokladu, že bude mať doska, ktorá je konštrukčne vystužená hrúbku min. 170mm a viac je možné osadiť nové zariadenie vertigrafu na pôvodnú konštrukciu. Pokiaľ tieto predpoklady nebude spĺňať táto konštrukcia, je potrebné vyrezať do dosky oblasť naznačenú v grafickej časti -Statika. Na zamedzenie rozdielu sadnutia medzi pôvodnou a novou doskou sa prepojí pomocou chemického kotvenia HILTI HY 200 dl. 250mm podľa priloženej výkresovej dokumentácie . Pri vyhotovení novej podlahovej dosky je potrebné umiestniť výstuž pri hornom aj spodnom okraji dosky s minimálnym krytím výstuže 40mm, ktorú tvorí kari sieť KY 50 8x150/150 rovnaká ako v oblasti novej dosky pod zariadením RTG Combi Diagnost C90.

Presný typ prístroj RTG v miestnosti označenej v stavebnej časti ako vyšetrovňa 2, nebol presne špecifikovaný. Je potrebné spresnenie statického výpočtu po výbere konkrétneho RTG prístroja. Zaťaženie s ktorým bol vyhotovený výpočet bolo prevzaté zo stavebnej časti v ktorej sa stanovila hodnota zaťaženia od konzoly na 400kg. Potom bude platiť postup ako pri RTG vyšetrovňa 1.

V RTG vyšetrovni1 a RTG vyšetrovni 2  sú podľa zamerania vedené existujúce káblové žľaby a nové Z dostupných podkladov a zrealizovaného zamerania nie je jednoznačná jeho poloha pod podlahou. Pri odstraňovaní existujúcej konštrukcie podlahy a pri výkopových prácach je potrebné venovať pozornosť možnému výskytu žľabu v mieste osadenia základu RTG prístroja. V prípade kolízie základu s týmto žľabom bude potrebné tvar základu, alebo žľabu v potrebnej miere upraviť v rámci prípravy stavby – dielenská dokumentácia.

V časti podlahy, ktorý bude porušená osadením káblového žľabu, navrhujeme prípadné prerušenie výstuže nahradiť vlepenou výstužou a podbetónovaním žľabu novou konštrukčnou vrstvou podlahovej dosky. Finálny detail riešenia spresní dielenská dokumentácia stavby po stanovení presnej hrúbky a vystuženia podlahy – pri výkope pre základ.

2.1.2 ZVISLÉ A VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

Obvodové nosné konštrukcie sú z jestvujúceho muriva hr. 600mm - bez stavebných úprav, bez zateplenia. Vnútorné nosné konštrukcie sú z jestvujúceho muriva – bez stavebných úprav. Vnútorné nenosné konštrukcie sú navrhované z muriva hr.150mm.

Pre osadenie prístroja RTG Combi Diagnost C90 Philips je naprojektovaná rekonštrukcie časti základovej dosky pod týmto zariadením. Do pôvodnej podlahovej dosky sa vyhotoví zárez s pôdorysnými rozmermi 1,4 x 2,3m vo vybranej časti miestnosti. Viď. grafická stavebná časť. Na prepojenie pôvodnej a novej konštrukcie je naprojektované chemické kotvenie HILTI HY 200 dl. 250mm. Ako nosná výstuž pri hornom a spodnom okraji je navrhnutá kari sieť Φ 8mm-150x150mm s krytím výstuže min. 40mm. V grafickej časti statiky vo výkrese ST-01 sú v pôdoryse naznačené miesta kotvenia RTG prístroja. V tomto mieste nesmie prechádzať výstuž dosky. Tieto kotevné miesta slúžia pre uchytenie montážnej oceľovej platne. Betón použitý na základovú dosku podľa STN EN 206-1 - C25/30– XC2 (SK)- Cl 0,4- Dmax16- S3 a vystuženie betonárskou výstužou B500B. Podložie pod spevnené plochy: zhutnené na úroveň Edef2 = 60MPa s pomerom Edef,2/Edef,1<2,5 alebo Id>0,7. Meranie zhutnenia dynamickou skúškou podľa STN 736190.

Presný typ prístroj RTG v miestnosti označenej v stavebnej časti ako vyšetrovňa 2, nebol presne špecifikovaný. Je potrebné spresnenie statického výpočtu po výbere konkrétneho RTG prístroja. Zaťaženie s ktorým bol vyhotovený výpočet bolo prevzaté zo stavebnej časti v ktorej sa stanovila hodnota zaťaženia od konzoly na 400kg. V statickom modely bolo toto zaťaženie namodelované ako horizontálna sila hodnotou 4kN prostredníctvom premenného zaťažovacieho stavu. Podmienkou pre osadenie takéhoto zariadenia je pevná stena alebo obdobná konštrukcia do výšky min. 230cm. Ako nosná konštrukcia pre uchytenie zariadenia je navrhnutá oceľová rámová konštrukcia z jaklov prierezu 120x120x5mm. Konštrukcia je umiestnená v rovine nenosnej priečky, ktorá je umiestnená za týmto prístrojom. Konštrukcia musí byť konštrukčne oddilatovaná od tejto priečky z hľadiska rozdielnych priehybov konštrukcií. Výšku horizontálnych nosníkov je potrebné spresniť po výbere presného typu RTG zariadenia podľa požiadaviek prístroja na polohu úchytu. Spoj pri hornom konci musí byť vyhotovený tak, aby neprenášal zaťaženia od priehybu stropnej dosky. Uvoľnený vo vertikálnom smere. Všetky spoje je potrebné previesť v zmysle statického výpočtu. Súčiniteľ zaťaženia f pre zaťaženie konštrukcie premenným zaťažením je daný hodnotou 1,5.

Na strope bude zavesený kazetový podhľad Ecophon Meditec.

2.1.3 ÚPRAVY POVRCHOV A PODLÁH

Vnútorné omietky budú stierkované, stierky budú na  sklotextilnej sieťke.

Vo vyšetrovni RTG  1.02 a vyšetrovni RTG 2 1.07 bude barytová omietka. Hrúbky pozri  Projekt radiačnej ochrany. Stropnú konštrukciu v 1.02 a 1.07 treba omietnuť barytovou omietkou.

Keramické obklady budú za všetkými umývadlami a drezmi obložené do výšky min.180 cm . V RTG vyšetrovniach bude keramický obklad len v nevyhnutnom rozsahu nakoľko odráža RTG lúče, čo je nežiadúce.

Podlahové nášľapné vrstvy budú realizované z homogénnej podlahovej krytiny LINO Fatra, v miestnostiach 1.02, 1.06, 1.07, 1.10 a 1.14 bude podlaha LINO Fatra Elektrostatik. Podkladové vrstvy bude podľa potreby, po odstránení existujúcich vrstiev, vyrovnať a vyspraviť.

Podlahy musia vyhovovať aktuálnemu predpisu na prevenciu proti úrazom – podlahy budú rovné, protišmykové a ľahko udržiavateľné. Dodávateľom vybratú podlahu posúdi stavebný dozor investora s dodávateľom stavby, prípadne bude prizvaný projektant a zástupca investora. Inak zodpovednosť za dodaný materiál preberá realizačná firma.

2.1.4 VÝPLNE OTVOROV

V oknách v miestnosti 1.02 a 1.07 budú vložené tieniace olovené vložky, definované v projekte radiačnej ochrany. Pozorovacie okienko v RTG musí mať zabezpečený požadovaný ekvivalent olova pre potrebnú ochranu pred röntgenovým žiarením.  Dvere treba riešiť podľa výpisu dverí. Dvere zo vstupu do chodby 1.01 budú protipožiarne. Dvere z RTG vyšetrovní do priľahlých miestností musia byť vybavené tieniacou vložkou z olova osadené do vystuženej oceľovej zárubne s olovenou výstelkou alebo do vystuženej oceľovej zárubne zamurovanej barytovou maltou, prípadne vyliatej barytovým betónom, pozri Tabuľku dverí. Spodná hrana dverí bude opatrená nerezovým okopovým plechom V=150mm.

2.1.5 KONŠTRUKCIE A PRÁCE PSV

Nie sú premetom riešenia.

2.1.6 ZÁMOČNÍCKE A KLAMPIARSKE VÝROBKY:

Nie sú premetom riešenia.

2.1.7 VETRANIE

Vetranie bude zabezpečené oknami a VZT.

V rámci vzduchotechniky je riešené :

-Nútený prívod filtrovaného a tepelne upraveného vzduchu a odvod vzduchu z priestorov RTG vyšetrovní a chodby.

-Chladenie priestorov RTG a SONO vyšetrovní

Vetranie RTG vyšetrovní a chodby

Na zabezpečenie vetrania priestorov RTG vyšetrovní a chodby na 1 nadzemnom podlaží bude inštalovaná jedno vzduchotechnické zariadenie so vzduchovým výkonom prívod 1300 m3/h a odvodom 1100 m3/h.

Požadované parametre priestoru: (zima / leto)	 22°C/24°C ±1 oC, neregulovaná r.v.

Vzduchotechnické zariadenia bude nadimenzované na zabezpečenie prívodu iba čerstvého vzduchu na zabezpečenie požadovanej 5 – násobnej výmeny vzduchu za hodinu a na čiastočné pokrytie tepelnej záťaže. Pokrytie zvyškovej tepelnej záťaže resp. strát je navrhnuté ústredným vykurovaním a klimatizačnými jednotkami typu MULTISPLIT.

Jednotka bude vo vyhotovení do vnútorného prostredia s inštaláciou pod strop.

Stavebnicová podstropná vzduchotechnická jednotka bude umiestnená v chodbe m.č.1.01 pod stropom. Čerstvý vzduch bude nasávaný z fasády objektu na úrovní 1 nadzemného podlažia cez nasávací šikmý kus so sitom. Odpadový vzduch bude vyfukovaný na fasáde objektu na úrovní 1 nadzemného podlažia cez protidažďovú žalúziu do exteriéru.

Pre útlm hluku sú pred aj za jednotkou umiestnené tlmiče hluku. Vzduch je do priestorov budovy distribuovaný pomocou štvorhranného a kruhového pozinkovaného potrubia, trieda tesnosti B. Potrubie slúžiace na prívod upraveného vzduchu bude izolované izoláciou, ak nie je uvedené inak. Objem vzduchu v jednotlivých vetvách je zaregulovaný pomocou ručných regulačných klapiek. Ako koncové prvky sú na prívod aj odvod vzduchu navrhnuté vírivé výustky a tanierové ventily .

Súčasťou dodávky vzduchotechniky bude a systém MaR vrátane kabeláže.

Chladenie RTG, ovládača RTG a SONO vyšetrovní

Priestory RTG vyšetrovní, ovládača RTG a SONO vyšetrovní budú chladené pomocou cirkulačných klimatizačných jednotiek typu systému MULTISPLIT. Chladiace médium je uvažované ekologické chladivo R32.

Princíp chladenia :

Vnútorné klimatizačné jednotky budú osadené pod stropom v miestnostiach a budú pracovať iba s cirkulačným vzduchom na zabezpečenie pokrytia tepelných ziskov v letnom období a v RTG vyšetrovniach aj pokrytie tepelných ziskov vysálaných od technológie . Vnútorné klimatizačné jednotky sú vzájomne prepojené pomocou chladiarenského potrubia s vonkajšími kondenzačným jednotkami umiestnenými na fasáde objektu.

Regulácia klimatizačnej jednotky typu MULTISPLIT je autonómna. Teplota vzduchu miestnosti je regulovaná pomocou ovládača vnútornej klimatizačnej jednotky. Napájanie a istenie zariadenia rieši profesia elektroinštalácie.

Je nutné dodržiavať všetky protihlukové a protiotrasové nariadenia podľa technickej správy a projektovej dokumentácie VZT.

2.2 Údaje o hlavnom účele objektu:

Predmetom tohto projektu je vytvorenie pracovísk RTG a SONO umiestnenými na 1. nadzemnom podlaží v budove pavilónu 6 – Rádiologická klinika, Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, Martin. Projekt je realizovaný v súlade s požiadavkami na zabezpečenie prevádzky RTG a SONO v zmysle platnej legislatívy. Nové pracoviská RTG a SONO sú iba časť 1.NP a je súčasťou objektu Rádiologickej kliniky, ktorý bol postavený a daný do užívania v roku 1937. Má 4 nadzemné podlažia a nie je podpivničený.

Obsahom projektu je návrh stavebných úprav pre osadenia novej technológie prístrojov 2 x RTG a 2x prístroje SONO v budove pavilónu 6 UNM.  Samozrejme k pracoviskám je riešené zázemie kabínky, sklady, chodby.

2.3 Riešenie dopravy:

Príjazdová komunikácia je areálová komunikácia UNM. Riešenie dopravy naväzuje na jestvujúci dopravný systém. Stavebné úpravy nemajú vplyv na riešenie dopravy.

2.4 Starostlivosť o životné prostredie:

Počas realizácie nedôjde k narúšaniu kvality životného prostredia ani zásahu do žiadneho ochranného pásma, prírody či kultúrne cennej lokality ani objektu.  Odvoz použitého odpadového materiálu bude zabezpečený a zmluvne dohodnutý medzi investorom a dotknutými organizáciami.

Odvoz odpadov počas realizácie stavby bude zmluvne zabezpečený v súlade s vyhláškou o nakladaní s odpadom, odpadová nádoba pre zmesový komunálny odpad bude umiestnená na východnej strane parcely (odvoz zmluvný odberateľ mesta).

Množstvá a typ odpadov, ktoré vzniknú počas výstavby a počas prevádzky nie sú v tomto stupni spracovania projektovej dokumentácie špecifikované.

Spôsob nakladania s odpadmi počas výstavby a počas prevádzky bude zosúladený s právnymi požiadavkami v oblasti odpadového hospodárstva.

Zhromažďovanie komunálneho odpadu bude zabezpečené v kontajnery a nádobách na odpady, ktorého vývoz zabezpečí prevádzkovateľ. Likvidácia odpadov bude zabezpečená dodávateľským spôsobom – oprávnenými právnickými či fyzickými osobami – na základe uzatvorených zmlúv.

2.5 Starostlivosť o bezpečnosť práce:

Pri realizácii stavebných prác je nutné, aby boli dodržané zásady bezpečnosti práce v zmysle vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu zo 14. 8. 1990 o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. Za dodržiavanie bezpečnosti pri práci je zodpovedný dodávateľ stavby, o školení pracovníkov vedie predpísané zápisy.

V súlade s Vyhláškou č.: 453/2000 Z.z. projekt stavby predpisuje spôsob ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení :

pri výstavbe :

Dodávateľ stavby je povinný vykonať pri začatí výstavby základné školenie o bezpečnosti pri práci pre všetkých pracovníkov stavby a urobiť zápis o školení do knihy BOZ.

Dodávateľ stavby vypracuje pre dané podmienky stavby a jej technických zariadení Predpis bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení. Zápis o školení pracovníkov k tomuto predpisu sa uvedie do denníka BOZ, predpis sa musí nachádzať na stavbe.

V prípade dlhšieho termínu výstavby sa vykonávajú pravidelné opakované školenia.

pri budúcej prevádzke :

Prevádzkovateľ budúcej stavby je spracovateľom prevádzkového predpisu. Pracovníci sú pravidelne školení o bezpečnosti pri práci a obsluhe technických zariadení v prevádzke.

Na viditeľnom mieste budú umiestnené poplachové a požiarne smernice.

Pri výstavbe je potrebné dodržiavať nasledovné právne predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

- Zákon č. 367/2001 - úplné znenie

- Zákon č. 433/2003

- Zákon č. 330/1996 Zb.

- Zákonník práce

- Zákon č. 158/2001 Zákon o bezpečnosti práce

- Vyhláška 374/90

- Nariadenia vlády SR:

- č. 392/2006 o bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov

- č. 391/2006 o min. bezpečnostných požiadavkách pracoviska

- č. 281/2006 o min. bezpečnostných požiadavkách pri práci s bremenom

- č. 276/2006 o min. bezpečnostných požiadavkách pri práci so zobrazovacími 	jednotkami

- č. 396/2006 o min. bezpečnostných požiadavkách na stavenisko

- č. 395/2006 o podmienkach poskytovania ostatných ochranných prostriedkov

2.6 Protipožiarne zabezpečenie stavby:

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie rieši koncepciu protipožiarnej bezpečnosti stavebných úprav časti objektu rádiologickej kliniky a umiestnenia nového RTG a SONO na 1. NP v jestvujúcom objekte. Posudzovaný objekt bol postavený a daný do užívania v roku 1937. Predkladaná dokumentácia je riešená ako zmena stavby skupiny I. v zmysle STN 73 0834. Objekt je posudzovaný v zmysle STN 73 0802 Protipožiarna bezpečnosť stavieb (spoločné ustanovenia), vyhlášky MV SR č. 478/2008 Z. z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru, vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov, STN 92 0202-1 Požiarna bezpečnosť stavieb, vybavovanie stavieb hasiacimi prístrojmi, STN 92 0111 Protipožiarne zariadenia, Grafické značky pre výkresy požiarnej ochrany. Stavebné úpravy na 1. NP – dispozičná zmena je posudzovaná v zmysle čl. 2.1.1 a 2.2.1 STN 73 0834 ako zmena stavieb skupiny I. V predkladanej P.D. je určené požiarne zaťaženie a v časti požiarneho úseku sú navrhované nové hasiace prístroje, nové požiarne dvere, nakoľko pri obhliadke bolo zistené, že nie sú v danom požiarnom úseku. Nové požiarne dvere sú navrhované aj z dôvodu, že ide o stavbu zdravotníckeho zariadenia a schodisko so vstupnou chodbou by mali byť chránenou únikovou cestou.

V zmysle vyhl. MV SR č. 478/2008 Z. z. musia byť požiarne uzávery zabudované v stavbe označené značkou zhody a sprievodnými údajmi podľa osobitného predpisu. Značka zhody a sprievodné údaje musia byť ťažko odstrániteľné, ľahko prístupné a čitateľné voľným okom aj po inštalácii uzáveru.

Ak pohyblivá konštrukcia dverí požiarne odolných, dverí dymotesných alebo dverí kombinovaných uzatvára na únikovej ceste trvalý otvor v požiarne deliacej konštrukcii, ktorý je únikovým východom, miesto úniku musí byť označené značkou pre núdzový východ a môže byť označené nápisom ÚNIKOVÝ VÝCHOD alebo kombináciou nápisov ÚNIKOVÝ VÝCHOD, EXIT. Označenie miesta úniku značkou sa môže umiestniť na dvere na strane predpokladaného úniku osôb alebo na požiarne deliacu konštrukciu  v tesnej blízkosti dverí. To sa vzťahuje aj na označenie miesta úniku nápisom alebo kombináciou nápisov.

Požiarne uzávery musia byť vyhotovené v zmysle výkresovej dokumentácie. Navrhovaný je požiarny uzáver, požiarne dvere EI 30/D3-C+KZ a EI 30/D3-C. Vo výkresovej časti sú značené požiarne uzávery v zmysle STN 92 0201-2, tzn. EI 30/D3-C (nakoľko značenie konštrukčných prvkov  s značením A, B, C2 v zmysle STN 73 0802 bolo zrušené normou STN 92 0201-2 – čl. 2.5).

Pozn.: Nakoľko sa jedná o nové požiarne dvere, sú navrhované a označené v zmysle STN 92 0201-2.

Pre časť objektu, požiarny úsek N1.02 sú navrhované nové hasiace prístroje, nakoľko pri obhliadke neboli v časti objektu žiadne HP. Vybavenie objektu prenosnými hasiacimi prístrojmi stanovuje STN 92 0202-1.

Navrhované sú 5 ks CO2 hasiace prístroje s 5 kg obsahom hasiva.

PHP v zmysle STN 92 0202-1, čl. 7 sa umiestňujú na trvalo prístupnom a dobre viditeľnom mieste zavesené na stene, alebo položené na zemi podľa hmotnosti prístroja tak, aby rukoväť PHP bola najviac 1,5 m nad podlahou prevažne na chodbách schodiskách v blízkosti technických a technologických zariadení. Vzdialenosť medzi jednotlivými PHP by nemala presiahnuť 30 m. Každé stanovište PHP musí byť označené piktogramom v súlade s STN ISO 7001. Umiestnenie PHP nesmie brániť evakuácii osôb.

Prestupy rozvodov a prestupy inštalácií cez požiarne deliace konštrukcie musia byť utesnené konštrukčnými prvkami takého druhu, ako sú požiarne deliace konštrukcie, ktorými prestupujú. Z požiarneho hľadiska sa jedná o možnosť požiarneho zásahu z existujúcej areálovej príjazdovej cesty UNM.

2.7 Zariadenie civilnej ochrany a jeho mierové využitie.

Stavebnými úpravami na nemenia počty zamestnancov  – nie je predmetom riešenia.

2.8 Spevnené plochy a terénne úpravy:

Vjazd na pozemok je tiež existujúci. Okolo objektu sú existujúce spevnené plochy. Nie sú predmetom riešenia.

3. ÚDAJE O TECHNOLOGICKEJ ČASTI STAVBY

3.1 Údaje o technológii

- projekčné podklady RTG a SONO zariadenia dodala firma HOSPING spol. s r.o.

- nároky na VZT a riešia samostatne projekty

3.2 Organizačné za zabezpečenie prevádzky:

- nie je predmetom riešenia

4. ZÁSOBOVANIE VODOU A KANALIZÁCIA

Projekt zdravotechnické inštalácie rieši zásobovanie priestorov pitnou vodou a teplou vodou. Projekt zdravotechniky ďalej rieši rozvody vody k jednotlivým zariaďovacím predmetom. Projekt rieši odvedenie splaškových vôd od zariaďovacích predmetov s napojením do kanalizačných stúpačiek, ktoré sú napojené na ležatú splaškovú kanalizáciu, ktorá sa nachádza pod objektom.

Splašková kanalizácia

V objekte je splašková kanalizácia riešená systémom hlavných odpadových a zvodných trás, do ktorých sú napojené pripojovacie potrubia od zariaďovacích predmetov. Pripojenie zariaďovacích predmetov na zvodné potrubie sa prevedie cez zápachové uzávierky. Navrhované zariaďovacie predmety budú napojené na existujúce odpadové potrubie. Pripojovacie potrubia sú vedené v drážkach v stenách, v podlahách. Každá kanalizačná stúpačka je opatrená čistiacimi tvarovkami v zmysle STN 73 6760. Všetky prestupy potrubia do zeme bude potrebné izolovať proti podzemnej vode v závislosti od jej tlaku a v koordinácii s hydroizolačným systémom stavby. Po ukončení montáže vnútornej gravitačnej kanalizácie sa vykonajú skúšky podľa STN 73 6760.Materiál vnútornej kanalizácie je navrhnutý systém Rehau. Kondenz z faincolov a vzduchotechnických zariadení bude napojený do kanalizácie cez zápachovú uzávierkuHL136N. Kondenz bude dopojený do odpadov

Studená voda

Navrhované zariaďovacie predmety sa budú napájať z existujúcich rozvodov studenej vody. Rozvody vody k jednotlivým zariaďovacím predmetom budú vedené v stenách objektu a v podlahe. Tieto rozvody vody sú navrhnuté z materiálu Rautitan stabil. Izolácia s ochranou fóliou

Teplá voda

Navrhované zariaďovacie predmety sa budú napájať z existujúcich rozvodov teplej vody. Rozvody vody
k jednotlivým zariaďovacím predmetom budú vedené v stenách objektu a podlahe. Tieto rozvody vody sú
navrhnuté z materiálu Rautitan stabil. Izolácia s ochranou fóliou. Celý vnútorný vodovod bude odkalovaný a dezinfikovaný. Všetky potrubia vodovodu budú obalené tepelnou izoláciou podľa STN EN ISO 12241. Potrubie studenej vody bude izolované proti kondenzácii na vonkajšom povrchu a tiež pre zachovanie kvalitatívnych vlastností vody tepelnou izoláciou hr. 13 mm. Potrubie teplej vody bude izolované tepelnou izoláciu proti tepelným stratám. Hrúbka tepelnej izolácie sa prevedie podľa menovitej svetlosti potrubia. Po ukončení montáže celého vnútorného rozvodu sa prevedie preplach, dezinfekcia a tlaková skúška systému (pod pretlakom 1 MPa, ktorý nesmie poklesnúť po dobu 15 minút) v súlade s STN 736660 a skúšobným predpisom výrobcu.

Do prípojky vody a kanalizácie nezasahujeme. Jej kapacitu je nutné pred realizáciou preveriť

5. TEPLO A PALIVÁ

Do kúrenia nezasahujeme, nie je predmetom  riešenia.

6. ROZVOD ELEKTRICKEJ ENERGIE

V  projekte  je  riešená rekonštrukcia elektroinštalácie pre RTG a SONO pracoviská na prízemí v pavilóne 6/0 Univerzitnej nemocnice v Martine. Rekonštrukcia súvisí so zmenou technológie pracovísk.

Elektrická prípojka je existujúca a je napojená na verejnú sieť NN. Prípojka nie je predmetom riešenia. Jej kapacitu je nutné pred realizáciou preveriť.

1. V súčasnosti boli rekonštruované miestnosti napájané z rozvádzača HR 2. Tento rozvádzač, ktorý budeme po rekonštrukcii naďalej využívať, je napojený priamo z prípojkovej skrine budovy ( resp. jednej z prípojkových skríň budovy ). Ale pretože v budove je takýchto rozvádzačov, ktoré sú napojené priamo z prípojkových skríň budovy viac, nemôžeme ho považovať za hlavný rozvádzač budovy. Preto už nový prívod do HR 2 bude v sústave TN-S  v zmysle čl. 710.312.2 STN 33 2000-7-710 : 2013

2. Elektrické rozvody Pavilónu 6 UNM budú po výpadku sieťového napájania pripojené do 12 sekúnd na dieselagregát ( UNM má certifikát od dodávateľa dieselagregátu na tento čas prifázovania ). Podľa čl. 710.560.9 STN 33 2000-7-710 : 2013 je požadovaný čas prepnutia na záložný zdroj maximálne 15 s, na oddelení nie je potrebné používať samostatný núdzový pre obvody osvetlenia určené v spomenutom článku Technická správa elektroinštalácia.

Treba postupovať podľa projektu a technickej správy Elektroinštalácie

Následne preskúšať premerať a oživiť, elektroinštaláciu, vyhotoviť východiskovú odbornú prehliadku odbornú skúšku, ( revíziu ).

Dátové rozvody: Projekt je vypracovaný na základe podkladov stavebnej časti, požiadaviek užívateľa a skutočnosti. Projektová dokumentácia v oblasti slaboprúdových zariadení rieši:
- dátové rozvody,
- doplnenie dátového rozvádzača RD 6.1

V Martine, 05/ 2022					Vypracoval : Ing.arch. Daniela Lukáčová