## VZT
ZADANIE
STAVBA: | Univerzitná nemocnica Martin
OBJEKT: | CT - vyšetrovňa, Rádiologická klinika, pavilón 6
INVESTOR: | Univerzitná nemocnica Martin
OBJED.:
Por. | ZARIADENIE | Množ. | Mj. | Dodávka |  | Montáž
číslo |  |  |  | Jedn. cena | Cena spolu | Jedn. cena | Cena spolu
VZDUCHOTECHNIKA
1. | Zariadenie č. 1 – Vetranie RTG vyšetrovní
1.01 | Rekuperačná vetracia vzduchotechnická jednotka podstropná | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
ekvivalentný výrobok napr. HAIER 1U50S2SJ2FA
prevedenie: podstropné do vnútorného prostredia hr. panelu 50mm
mechanická stabilita D2; netesnosť skrine L2(M) L3(R); tep. straty panela T3 a tepelný most TB2
zloženie:
prívod -pružná manžeta; regulačná klapka; filter M5; doskový rekuperátor; priamy chladič, elektroohrev; ventilátor; filter F9; pružná manžeta
odvod - pružná manžeta; filter M5; ventilátor; doskový rekuperátor; regulačná klapka; pružná manžeta
parametre:
max. vnútorná netesnosť: 1%
tepelná učinosť: 74%
Efektívny elektrický príkon: 1,253 kW
SFPint: 1052 W/(m3/s)
Hladina akustického výkonu plášťa - prívod : 57 dB(A)
Hladina akustického výkonu plášťa - odvod : 50 dB(A)
Qp: 1300m3/hod; dp: 350Pa; N: 1,1kW; I: 3,87/2,24A; 230/400V-50Hz
Qch: 4,5kW; chladivo R32; odp. teplota : 5⁰C; počet okruhov: 1
Qt: 6,0kW; 230V-50Hz; regulácia Modul SSR, 18 kW, 3f+N, spínání PWM 230VAC
Qo: 1100m3/hod; dp: 350Pa; N: 0,55kW; I: 2,3/1,33A; 230/400V-50Hz
rozmer L x Š x V: 4035 x 1100 x 550 mm
hmotnosť : 350 kg
príslušenstvo:
1.01A | Systém MaR - vrátanerozvádzača, nástenného ovládača, čidel, servopohonov, Modbus RTU, kabeláže atď. | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
1.02 | Vonkajšia kondenzačné jednotky pre VZT | 1 | ks |  | 0 |  | 0
ekvivalentný výrobok napr. HAIER 1U50S2SJ2FA
Menovitý chladiaci výkon Qch:5,2kW; N: 1,61kW; Iprevádz.: 7,0A; Imax.: 10,6A; 230V-50Hz; chladivo R32
rozmer L x Š x V: 820x338x614 mm
hmotnosť : 37,8 kg
príslušenstvo:
| AHU Kit SOKUBSE21 + SOKTR12-15 riadenie výkonu 0-10V | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
| Nástenná konzola pod kondenzačnú jednotku nosnosť 50kg | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
| Cu potrubie + izolácia Ø 6,35 | 10 | bm |  | 0 |  | 0
| Cu potrubie + izolácia Ø 12,7 | 10 | bm |  | 0 |  | 0
| Komunikačná kabeláž medzi (oud/ind) | 12 | bm |  | 0 |  | 0
| Doplnenie chladivo R32 | 0.2 | kg |  | 0 |  | 0
| Tlakové skúšky chladiacich okruhov | 12 | hod |  |  |  | 0
| Vákuovanie chladiacich okruhov | 8 | hod |  |  |  | 0
1.03 | Tlmič hluku XS-F/450x450x2000/1x300/P | 2 | ks |  | 0 |  | 0
útlm pri 250 Hz: 30dB; rýchlosť max.:5,3 m/s; tlaková strata max: 12Pa
1.04 | Tlmič hluku TUNE-PS-100/167-800-500-1000 | 2 | ks |  | 0 |  | 0
útlm pri 250 Hz: 18dB; rýchlosť max.: 5,3 m/s; tlaková strata max.: 10Pa
1.05A | Prívodná vírivá výustka VVKR-A-S-600-16-B-SW | 4 | ks |  | 0 |  | 0
1.05B | Pretlaková komora PB-VVK-S-600-200-S-H-D1-J | 4 | ks |  | 0 |  | 0
1.06A | Odvodná vírivá výustka VVKR-A-S-600-16-B-SW | 4 | ks |  | 0 |  | 0
1.06B | Pretlaková komora PB-VVK-S-600-200-E-H-D1 | 4 | ks |  | 0 |  | 0
1.07A | Prívodný tanierový ventil TFF-100-SW | 7 | ks |  | 0 |  | 0
1.07B | Montážny rámik RFP-100 | 7 | ks |  | 0 |  | 0
1.08A | Odvodný tanierový ventil EFF-160-SW | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1.08B | Montážny rámik RFP-160 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1.09 | Dverová mriežka NOVA-D-1-200x100-UR2-AN | 6 | ks |  | 0 |  | 0
1.10 | Regulačná klapka RK 355x200 R | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1.111 | Regulačná klapka RK 150x200 R | 3 | ks |  | 0 |  | 0
1.12 | Nasávací šikmý kus 450x450 so sitom oka 10x10mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1.13 | Protidažďová žalúzia PZZN 450x450 RS | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Ohybné potrubie Aluduct A71-102 | 10 | bm |  | 0 |  | 0
| Ohybné potrubie Aluduct A71-160 | 1 | bm |  | 0 |  | 0
| Ohybné potrubie Aluduct A71-203 | 8 | bm |  | 0 |  | 0
| Ohybné potrubie izolované Sonoduct A71YJ-203 | 8 | bm |  | 0 |  | 0
Štvorhranné potrubie sk. I z pozink. oceľ plechu PM 12 0403,
| do obvodu 1000mm 30% tvaroviek | 3 | bm |  | 0 |  | 0
| do obvodu 1260mm 30% tvaroviek | 42 | bm |  | 0 |  | 0
| do obvodu 1800mm 70% tvaroviek | 10 | bm |  | 0 |  | 0
Kruhové potrubie Spiro z pozinkovaného oceľového plechu
| do priemeru 100mm 30% tvaroviek | 5 | bm |  | 0 |  | 0
| do priemeru 140mm 30% tvaroviek | 22 | bm |  | 0 |  | 0
| do priemeru 160mm 100% tvaroviek | 1 | bm |  | 0 |  | 0
| do priemeru 200mm 30% tvaroviek | 26 | bm |  | 0 |  | 0
| Tepelná izolácia potrubia K-FLEX H DUCT METAL hr. 30mm | 28 | m² |  | 0 |  | 0
| Tepelná izolácia potrubia K-FLEX H DUCT METAL hr. 20mm | 56 | m² |  | 0 |  | 0
| Montážny, tesniaci a spojovací materiál | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
| Závesy a pomocné konštrukcie | 1 | sub |  | 0 |  | 0
| Spolu : |  |  |  | 0 |  | 0
2. | Zariadenie č. 2 – Chladenie RTG vyšetrovní a sono
2.01A | Vonkajšia kondenzačné jednotky typu MULTISPLIT | 1 | ks |  | 0 |  | 0
ekvivalentný výrobok napr. HAIER 4U75S2SR5FA
Menovitý chladiaci výkon Qch:7,5kW; N: 2,15kW; Iprevádz.: 9,5A; Imax.: 14,6A; 230V-50Hz; chladivo R32
rozmer L x Š x V: 890x340x700 mm
hmotnosť : 61 kg
príslušenstvo:
| Nástenná konzola pod kondenzačnú jednotku nosnosť 50kg | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
2.02A | Vnútorná nástenná jednotka | 1 | ks |  | 0 |  | 0
ekvivalentný výrobok napr. HAIER 4AS25S2SF2FA-3
Menovitý chladiaci výkon Qch:2,5kW; napájanie z kondenzačnej jednotky
rozmer L x Š x V: 870x196x301 mm
hmotnosť : 9,5 kg
príslušenstvo:
ovládač YR-RE
2.04A | Vnútorná nástenná jednotka | 1 | ks |  | 0 |  | 0
ekvivalentný výrobok napr. HAIER 4AS50S2SF2FA-3
Menovitý chladiaci výkon Qch:5,2kW; napájanie z kondenzačnej jednotky
rozmer L x Š x V: 1009x223x327 mm
hmotnosť : 11,9 kg
príslušenstvo:
ovládač YR-RE
| Cu potrubie + izolácia Ø 6,35 | 46 | bm |  | 0 |  | 0
| Cu potrubie + izolácia Ø 9,52 | 22 | bm |  | 0 |  | 0
| Cu potrubie + izolácia Ø 12,7 | 24 | bm |  | 0 |  | 0
| Komunikačná kabeláž medzi (oud/ind) | 50 | bm |  | 0 |  | 0
| Doplnenie chladivo R32 | 0.2 | kg |  | 0 |  | 0
2.01B | Vonkajšia kondenzačné jednotky typu MULTISPLIT | 1 | ks |  | 0 |  | 0
ekvivalentný výrobok napr. HAIER 4U75S2SR5FA
Menovitý chladiaci výkon Qch:7,5kW; N: 2,15kW; Iprevádz.: 9,5A; Imax.: 14,6A; 230V-50Hz; chladivo R32
rozmer L x Š x V: 890x340x700 mm
hmotnosť : 61 kg
príslušenstvo:
| Nástenná konzola pod kondenzačnú jednotku nosnosť 50kg | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
2.02B | Vnútorná nástenná jednotka | 2 | ks |  | 0 |  | 0
ekvivalentný výrobok napr. HAIER 4AS25S2SF2FA-3
Menovitý chladiaci výkon Qch:2,5kW; napájanie z kondenzačnej jednotky
rozmer L x Š x V: 870x196x301 mm
hmotnosť : 9,5 kg
príslušenstvo:
ovládač YR-RE
2.03B | Vnútorná nástenná jednotka | 1 | ks |  | 0 |  | 0
ekvivalentný výrobok napr. HAIER 4AS35S2SF2FA-3
Menovitý chladiaci výkon Qch:3,5kW; napájanie z kondenzačnej jednotky
rozmer L x Š x V: 870x196x301 mm
hmotnosť : 9,5 kg
príslušenstvo:
ovládač YR-RE
| Cu potrubie + izolácia Ø 6,35 | 38 | bm |  | 0 |  | 0
| Cu potrubie + izolácia Ø 9,52 | 38 | bm |  | 0 |  | 0
| Komunikačná kabeláž medzi (oud/ind) | 52 | bm |  | 0 |  | 0
| Doplnenie chladivo R32 | 0 | kg |  | 0 |  | 0
| Tlakové skúšky chladiacich okruhov | 24 | hod |  |  |  | 0
| Vákuovanie chladiacich okruhov | 12 | hod |  |  |  | 0
| Montážny, tesniaci a spojovací materiál | 1 | kpl |  | 0
| Závesy a pomocné konštrukcie | 1 | sub |  | 0
| Spolu : |  |  |  | 0 |  | 0
3. | Ostatné
| Skúšky a zaregulovanie vr. vypracovania návrhu priebehu skúšok a skúšobných protokolov | 1 | sub |  | 0 |  | 0
Poznámka k položke: skúšky tesnosti VZT rozvodov (protokol o únikoch) , zaregulovanie meraním v miestnostiach a funkčné skúšky, komplexné skúšky a optimalizácia chodu,
| Revízie vzt zariadení | 1 | kpl |  |  |  | 0
| Revízie klm zariadení | 3 | kpl |  |  |  | 0
| Vertikálny presun hmôt | 1 | kpl |  |  |  | 0
| Lešenie a pojazné plošiny | 1 | kpl |  |  |  | 0
| Doprava | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
| Spolu : |  |  |  | 0 |  | 0
REKAPITULÁCIA
1. | Zariadenie č. 1 – Vetranie RTG vyšetrovní |  |  |  | 0 |  | 0
2. | Zariadenie č. 2 – Chladenie RTG vyšetrovní a sono |  |  |  | 0 |  | 0
3. | Ostatné |  |  |  | 0 |  | 0
| Spolu : |  |  |  | 0 |  | 0
| Celkom spolu ( bez DPH ): |  |  |  | 0