## Doplniť názov
Číslo zákazky: |  | 22-212 | [16 empty] | Revízia: | [5 empty] | 0
Stavba: |  | Univerzitná nemocnica Martin
Stavebné objekt: |  | CT - vyšetrovňa, Rádiologická klinika, pavilón 6 | [16 empty] | Dátum vydania | [5 empty] | 05/2022
Dokument: TABUĽKA STROJOV A ZARIADENÍ
Profesná časť: VZDUCHOTECHNIKA
OZNAČENIE ZARIADENIA (kód v PD) | UMIESTNENIE |  |  | ZARIADENIE |  |  | POŽIADAVKY NA PROFESIE | [18 empty] | POZNÁMKA
| BLOK | PODLAŽIE | MIESTNOSŤ alebo OS | STRUČNÝ POPIS ZARIADENIA | REFERENČNÝ VÝROBOK / VÝROBCA | POČET (ks) | STAVBA | ZTI | UK |  | CHL |  | VZT |  | NAPÁJANIE ZAR. | [7 empty] | OVLÁDANIE ZAR. |  | POŽIARNOTECHNICKÉ ZAR. (ÁNO / NIE)
[7 empty] | V prípade požiadavky na kotvenie resp. vyhotovenie základu uviesť stručný popis a hmotnosť | - | Príkon (kW) | Tep. spád (°C) / elektroohrev ( V/Hz) | Príkon (kW) | Tep. spád (°C) | Vzd.množstvo - prívod (m3/h) | Vzd.množstvo - odvod (m3/h) | Požadovaný príkon (kW) | Napätie/frekvencia (V/hz) | Prúd odberový (A) | prúd odberový maximálny (A) | prúd štartovací (A) | Požadované istenie (A) (pokiaľ je uvedené) | Náhradný zdroj (kW) | Profesia (príp. rozvádzač) | Profesia | Stručný popis ovládania
1.01 |  | 1.NP | 1.01 | Vetranie RTG vyšetrovní | CIC JAN HREBEC H2 | 1 |  | 2xDN32 | 6 | 230-50 | 4.5 | R32 | 1300 | 1100 | 1.65 | 400-50 | 3.87 | [5 empty] | VZT | vlastný systém MaR | NIE | profesia EI, silové napájanie a istenie rozvádzača MaR, profesia ZTI odvod kondenzu od rekuperátora a chladiča VZT jednotky
1.02 |  | fasáda | - | Vetranie RTG vyšetrovní | HAIER / 1U50S2SJ2FA | 1 |  |  |  |  | 5.2 | R32 |  |  | 1.61 | 230-50 | 7 | 10.6 |  |  |  |  | VZT | ovládané z rozvádzača MAR | NIE | profesia EI, silové napájanie a istenie vonkajšej kondenzačnej jednotky na fasáde, komunikačnú kabeláž vyhotoví profesia VZT
2.01A |  | fasáda | - | Chladenie RTG vyšetrovní a sono | HAIER / 4U75S2SR5FA | 1 |  | 2xDN25 |  |  | 7.5 | R32 |  |  | 2.15 | 230-50 | 9.5 | 14.6 |  |  |  |  | VZT | vlastné ovládanie + infra ovládač | NIE | profesia EI, silové napájanie a istenie vonkajšej kondenzačnej jednotky na streche, komunikačnú kabeláž vyhotoví profesia VZT, profesia ZTI odvod kondenzu od vnútorných nástenných jednotiek
2.01B |  | fasáda | - | Chladenie RTG vyšetrovní a sono | HAIER / 4U75S2SR5FA | 1 |  | 3xDN25 |  |  | 7.5 | R32 |  |  | 2.15 | 230-50 | 9.5 | 14.6 |  |  |  |  | VZT | vlastné ovládanie + infra ovládač | NIE | profesia EI, silové napájanie a istenie vonkajšej kondenzačnej jednotky na streche, komunikačnú kabeláž vyhotoví profesia VZT, profesia ZTI odvod kondenzu od vnútorných nástenných jednotiek