### TECHNICKÁ SPRÁVA

so.02 – odvodnenie

Akcia:   	Rekonštrukcia vnútrobloku – ulica ferka urbánka – royova, púchov

Telefón + fax:											IČO:														DRČ:

0822 / 4323315								31570526											31570526 / 670

#### Miesto:			Púchov

Investor:		Mesto Púchov

#### Vypracoval:		Ing. Daniel Sádecký, Ing. Imrich Juríček

Číslo zákazky:  	1624/15

Dátum:		apríl 2022

Technická správa

1/Úvod:

K projektovej dokumentácii stavby „Rekonštrukcia vnútrobloku – ulica Ferka Urbánka – Royova , Púchov“.  Projekt je vypracovaný v rozsahu pre stavebné povolenie.

Dažďová kanalizácia rieši odvedenie dažďových splachových vôd zo spevnených plôch  a zo strechy jestvujúcich objektov do vsaku. Pred realizáciou vsakovacích objektov je nutné preveriť koeficient filtrácie a vsakovania a vykonať oriantačnú vsakovaciu skúšku.

Dažďová kanalizácia vetva D1, D2 a D3

Dažďové vody budu zvedené prostredníctvom priečnych a pozdĺžnych sklonov do uličnej vpuste UV. Odtiaľto budú následne odvedené do vsakovacej jamy. Do vsakovacej jamy sú zvedené aj dažďové vedy z časti strechy priľahlej budovy. V súčasnosti sú tie dažďové vody vyvedené voľne na chodník – tento stav je nevyhovujúci. Na dažďových zvodoch budú osadené lapače strešných splavenín. Vsak navrhujeme z plastových vsakovacích blokov Aquacell v počte 30 ks s odvetraním cez odvetrávaciu šachtu Tegra 425 a obalom geotextíliou proti zaneseniu priesakovými vodami. Trasy dažďovej kanalizácie sú vedené pod spevnenými plochami.

Dažďová kanalizácia D4, D5 a D6

Vetvy D4, D a D6 odvádzajú dažďové vody, pri ktorých sa uvažuje, že budú znečistené ropnými látkami. Vody zachytené uličnými vpusťami UV2, UV3 a UV4 sa stretnú v revíznej šachte DŠ2, ktorá je navrhnutá s prehĺbeným dnom pre čiastočné zachytenie pevných častíc. Tieto dažďové vody budú následne zbavené zmesí ropných látok a  odvedené do vsaku. Odlučovač ropných látok je navrhnutý železobetónový s liat.poklopom, nakoľko jeho umiestnenie je pod parkoviskom os.vozidiel. Výstupná hodnota z ORL bude 0,1mg RL/l pretože dažďové vody budú odvedené do vsaku.  Vsak navrhujeme z plastových vsakovacích blokov Aquacell v počte 40 ks s odvetraním cez odvetrávaciu šachtu Tegra 425. Vsak bude obalený geotextíliou proti zaneseniu priesakovými vodami. Trasy dažďovej kanalizácie sú vedené pod spevnenými plochami.

VJ 1

Dažďové vody budu zvedené prostredníctvom priečnych a pozdĺžnych sklonov do uličnej vpuste UV1. Odtiaľto budú následne odvedené do vsakovacej jamy. Do vsakovacej jamy sú zvedené aj dažďové vedy z časti strechy priľahlej budovy.Vsakovací objekt bude vytvorený zo vsakovacích  blokov Aquacell v počte 30 ks( dve vrstvy nad sebou). Rozmery vsakovacieho objektu súnavrhnuté 3,0 x 3,6 x 0,8 m.

Drenážne bloky budú uložené v štrkopieskovom lôžku a obalené vodopriepustnou fóliou RAUMAT hr.min.0,3mm, 233 gr./m2.

Spodná hrana štrkopieskového lôžka musí byť min. na hornej úrovni vodopriepustnej štrkopieskovej vrstvy a min. 0,8 m nad hornou úrovnou hladiny spodnej vody.

V najvyššom bode zostavy drenážnych blokov bude zriadené odvetranie . Realizáciu vsakov blokmi AZURA môže vykonať len firma so zaškolením, resp. oprávnením pre túto činnosť.

VJ 2

Dažďové vody budu zvedené prostredníctvom priečnych a pozdĺžnych sklonov do uličnej vpuste UV2 až UV4 a odtiaľto po prečistení v šachte DŠ 2 a odlučovači ropných látok ORL odvedené do vsakovacieho objekti. Vsakovací objekt bude vytvorený zo vsakovacích  blokov Aquacell v počte 40 ks( dve vrstvy nad sebou). Rozmery vsakovacieho objektu súnavrhnuté 3,0 x 4,8 x 0,8 m.

Drenážne bloky budú uložené v štrkopieskovom lôžku a obalené vodopriepustnou fóliou RAUMAT hr.min.0,3mm, 233 gr./m2.

Spodná hrana štrkopieskového lôžka musí byť min. na hornej úrovni vodopriepustnej štrkopieskovej vrstvy a min. 1m nad hornou úrovnou hladiny spodnej vody.

V najvyššom bode zostavy drenážnych blokov bude zriadené odvetranie . Realizáciu vsakov blokmi AZURA môže vykonať len firma so zaškolením, resp. oprávnením pre túto činnosť.

VJ 3 a VJ4

Dažďové vody budu zvedené prostredníctvom priečnych a pozdĺžnych sklonov do líniových vtokov a odvedené do vsakovacej jamy. Vsakovacia jama bude vytvorený z lomovécho kameňa. Rozmery vsakovacej jamy sú navrhnuté 1,0 x 1,0 x 1,0 m.

Kamenivo bude uložené v štrkopieskovom lôžku a obalené vodopriepustnou fóliou RAUMAT hr.min.0,3mm, 233 gr./m2.

2/ Východiskové podklady:

Ako podklad pre vypracovanie projektovej dokumentácie slúžila situácia spevnených plôch. Polohopisné zameranie prejednávaného územi, obhliadka na mieste.

Projektant pri návrhu projektovej dokumentácie zohľadnil požiadavky a predpisy

STN 75 6101 Stokové siete a kanalizačné prípojky

STN 01 3463 Výkresy kanalizácie

STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia

STN EN 752-1-7 Stokové siete a systémy kanalizačných potrubí mimo budov

STN EN 1610   Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk

STN 736001   Súbehy a križovanie vedení

Vyhláška MŽP SR 397/2003

zákon 364/2004 Z.z. o vodách

zákon č.223/2001 Z.z. o odpadoch

vyhl. 284/2001 Z.z. katalogizácia odpadov

Dostupné údaje o jestvujúcich podzemných vedeniach boli zanesené do výkresovej dokumentácie. Nakoľko sa jedná o územie budované desaťročia je predpoklad výskytu ďalších podzemných vedení v trase, ktoré boli budované bez projektovej dokumentácie a preto nie sú zdokumentované. Je nevyhnutné presne vytýčiť jestvujúce podzemné silové a oznamovacie káble ako meraním tak výkopom prieskumných sond v trase budúceho kanalizačného zberača.

3/ Technické riešenie

3/1Trasa

Dažďové splachové vody zo spevnených plôch  budú zachytené uličným vpusťami a líniovými vtokmi. V sútokovej šachte DŠ2 sa spájajú vetvy D4 D5 a D6 s odtokom do  do ORL . Po prečistení od jemných mechanických nečistôt budú odvedené do spoločného vsaku. Odlučovač ropných látok je typu LO alfa 8-1SSB . Šachta DŠ2 bude slúžiť zároveň ako kalojem pre odlúčenie piesku a tuhých častíc. Uličné vpuste budú taktiež vybavené kalojemom a kalovými košmi. Vedľa ORL sa musí zriadiť kontrolný vrt s pažnicou pre monitorovanie znečistenia podzemných vôd. Odlučovač bol navrhnutý betónový. Odlučovač bude opatrený sorpčným a koalescenčným filtrom pre dosiahnutie max.možného stupňa prečistenia splachových vôd - na výstupe z ORL 0,1 mg RL/l. Revízne šachty sú navrhnuté  plastové polypropylénové TEGRA 425 s liatinovým poklopom a teleskopickým konusom. Pred vsakovou jamou bude revízna šachta DŠ2 Tegra DN425. Vsaková jama bola navrhnutá výpočtom pre podložie určené obhliadkou terénu a z údajoch od okolitých stavebníkov, bolo by vhodné pred realizáciou vykonať hydrogeologicky prieskum okolia a určiť hladinu podzemnej vody . Výpočet vsakov je v prílohe tejto technickej správy. Nakoľko priamo v mieste vsakovacích jám robený hydrogeologický prieskumný vrt bolo by vhodné tento vykonať. Prípadnú úpravu vsaku bude preto potrebné riešiť po výkope stavebnej jamy. Vsak bol navrhnutý z plastových polypropylénových blokov Aquacell v počte 30 a 40 ks, bloky budú uložené v 2 vrstvá . Veľkosť vsakovej jamy je 3,0 x 3,6 x 0,8 a 3,0 x 4,8 x 0,8 m.

Potrubie bude PVC KG DN160 a DN200 , SN8, spájané tesniacimi krúžkami. Uličná vpusť, kanalizačné potrubie i zberná nádrž musia preukázať vodotesnosť preukaznou skúškou.

Na  dažďovej kanalizácii sú navrhnuté revízne kanalizačné šachty sútokové. Šachta je navrhnuté v plastovom polypropylénovom prevedení TEGRA 425 s teleskopickým konusom a liatinovým poklopom. Na spevnených plochách sú navrhnuté 4 uličné vpuste v prevedení polypropylén bez zápachovej uzávierky, s kalojemom, kalovým košom a liatinovou vtokovou mrežou.

Dažďová kanalizácia je navrhnutá z rúr PVC KG hrdlovaných hladkých SN8 uložených v rýhe v pieskovom lôžku a obsypaných pieskom.

Navrhnutá je kanalizácia:

PVC-KG DN 160..............................32,3 m

PVC KG DN200............................. 17,6 m

Revízne šachty...................  2 ks

Odlučovač ropných látok ORL  LO alfa 8-1SSB.........1 súb, kapacit.prietok Qkap = 8 l/s

Uličné vpuste ...................... 4 ks

Dažďové revízne šachty navrhujeme v PP vodotesnom prevedení TEGRA 425.

Vsakové bloky Aquacell (dodávateľ WAVIN) .. 70 ks + geotextília

Odvodňovacie líniové žľaby BGU NW100 .............. 10,0 m

Líniový vtok pre BGU NW 100 ............................ 2 KS

3/2 Materiál

Odlučovač ropných látok LO alfa 8-1SSB bol navrhnutý v betónovom prefabrikovanom prevedení , výrobok fy HYDR BG. Technológia je zabudovaná v odlučovači vrátane sorpčného i koalescenčného filtra. Odlučovač bude vybavený blokovacím zariadením pre prípad havárie a signalizačným zariadením množstva odlúčených RL.  Odlučovač bude uložený na podkladnú betónovú dosku z betónu C16/20 hr.250mm. Nádrž odlučovača je vodotesná, dodávateľ ORL predloží písomný atest o skúške vodotesnosti.

Revízne šachty sú v polypropylénovom prevedení TEGRA 425 s liatinovým poklopom a teleskopickým konusom pod poklop. Šachty sú vo vodotesnom prevedení s napojením PVC KG potrubia.

Uličné vpuste sú v polypropylénovom prevedení TEGRA 425 ,bez sifonu, s kalojemom a liatinovou vtokovou mrežou. Dodávateľom šachiet a vpustí je fy WAVIN SLOVAKIA.

Kanalizačné potrubie navrhujem PVC KG SN8, DN160, DN200, hrdlové, spájané tesniacimi krúžkami.

Kanalizačné potrubie bude uložené v zemi v rýhe na zhutnenom pieskovom lôžku hr.min.150mm. Potrubie musí byť v celej dĺžke uložené na zhutnenom podklade, pričom pod hrdlami spojov sa zhotovia montážne jamky, aby nadošlo k priehybu potrubia. Tieto sa po spojení potrubia dosypú pieskom. Rúry sa ukladajú od najnižšieho miesta rýhy hrdlom proti sklonu. Na uloženom potrubí sa vykoná skúška vodotesnosti podľa STN 750905. Po úspešnom ukončení skúšky vodotesnosti sa vykoná zásyp-obsyp potrubia pieskom po stranách potrubia. Zhutňuje sa po vrstvách max.150mm, len po bokoch rúry.Následne sa urobí zásyp rýhy pieskom v hr.300mm nad vrchol potrubia.  Zásyp rýhy nad obsypom potrubia sa vykoná podľa ustanovení STN 73 3050- Zemné práce,po vrstvách a pritom sa zhutňuje. Potrubie bude uložené v nezámrznej hĺbke. Na zásyp rýhy mimo obsypu sa použije triedený výkopok bez skál a iných tuhých častíc napr.betónu, tehál a pod. Keďže navrhujeme rýhy so zvislými stenami, tieto bude potrebné obojstranne pažiť už od hĺbky 1300mm. Montáž plastového potrubia pri teplotách pod 0°C sa neodporúča.

Šachty budú osadené do zhutneného pieskového lôžka hr.200mm,

Odvodňovací žľab BGU NW 100 navrhnuté od firmy Hydro BG, žlaby sú navrhnuté z betónu s oceľovým roštom. Svetlá šírka žľabu je 100 mm. Telo žľabu má na začiatku a na konci bezpečnostnú perodrážku.

4/ Výpočty

Výpočet množstva dažďových splachových vôd:

Vsakovacia jama – VJ1

Spevnená plocha		S1 =  287,0 m2           1 = 0,9        (Asfalt)

Chodníky              	   	S2 =  59,0 m2             3 = 0,6        (dlažba)

Strecha   		   	S3 =  14,0 m2             3 = 0,9        (strecha)

Qd = (0,0287*0,9+0,0059*0,6+0,0014*0,9)*161= 6,7 l/s

Qd roč =  (287+59+14)*0,81 = 291,6 m3/rok

Vsakovacia jama – VJ2

Spevnená plocha		S1 =  125,0 m2           1 = 0,9        (Asfalt)

Spevnená plocha		S2 =  473,0 m2           2 = 0,6        (dlažba)

Chodníky              	   	S3 =  113,0 m2           3 = 0,6        (dlažba)

Spevnená plocha		S4 =  140,0 m2           4 = 0,9        (Asfalt)

Qd = (0,0125*0,9+0,0473*0,6+0,0113*0,9+0,0140*0,9)*161= 9,5 l/s

Qd roč =  (125+473+113+140)*0,81 = 689,31 m3/rok

Vsakovacia jama – VJ3

Spevnená plocha		S1 =  36,0 m2           1 = 0,9        (Asfalt)

Qd = (0,0036*0,9)*161= 0,52 l/s

Qd roč =  (36)*0,81 = 29,2 m3/rok

Vsakovacia jama – VJ4

Spevnená plocha		S1 =  8,0 m2           1 = 0,9        (Asfalt)

Qd = (0,0008*0,9)*161= 0,11 l/s

Qd roč =  (8)*0,81 = 6,5 m3/rok

Návrh odlučovača ropných látok:

Qd = (125*0,9+113*0,6+473*0,6)*161/10000 = 7,5 l/s

Navrhujem betónový odlučovač ropných látok LO alfa 8-1SSB s kapacitným prietokom Qkap=8,0 l/s pre nízkozaťažované dažďové vody a kvalitou vody na odtoku z ORL

V rozsahu do 0,1 mg NL/ l. Odlučovač bude vybavený sorpčným a koalescenčným filtrom, s blokovaním odtoku pri havárii resp. preplnení zásobnej jímky na odlúčený olej.

Návrh vsaku je v prílohe tejto technickej správy.

5/Ochranné pásma a križovanie a súbeh podzemných vedení:

Podľa STN 736005 musia byť dodržané minimálne odtsupy kanalizačného potrubia od jestvujúcich podzemných vedení

Súbeh:

- kanalizácia / STL plynovod(do 0,3Mpa) : min. 1m rozdielu povrchov potrubí, kanalizácia pod plynovodom

- kanalizácia/ vodovod : min. 0,6m rozdielu povrchov potrubí, vodovod nad kanalizačným potrubím

- kanalizácia/ oznamovacie káble: min. 0,5m rozdielu povrchov, kanalizácia pod káblami

- kanalizácia /silové káble(1-35kV): min. 0,5m rozdielu povrchov, kanalizácia pod káblami

Križovanie:

- kanalizácia/silové káble (1-10kV): min. 0,3m rozdielu povrchov, kanalizácia pod káblami

- kanalizácia silové káble (35kV):  min. 0,5m rozdielu povrchov , kanalizácia pod káblami

- kanalizácia /STL plynovod(do 0,3Mpa): min. 0,5m rozdielu povrchov, kanalizácia pod plynovodom

- kanalizácia/vodovod: min. 0,1m rozdielu povrchov, kanalizácia pod vodovodom

- kanalizácia/oznamovacie káble: min.0,2m rozdielu povrchov, kanalizácia pod káblami

Pri realizácii výstavby kanalizačných zberačov musí zhotoviteľ stavby zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov pri dotyku s ochrannými pásmami ostatných inžinierskych sietí:

- telekomunikačný podzemný diaľkový kábel- 2m na každú stranu

- ostatné telekomunikačné káble – 2m na každú stranu

- telekomunikačný kábel nadzemný – 3m od úrovne terénu

- STL plynovod a prípojky v zastavaných častiach obcí a miest – 2m na každú stranu

- Nadzemné vedenie VN do 35kV – 10m od krajných vodičov na každú stranu

Všetky podzemné vedenia obnažené výkopom pre nové stoky musia byť v presahu 0,5m od výkopu uložené podľa požiadaviek ich správcov – plynovod a vodovod obsypané pieskom, zaistené výstražnou fóliou , príp. zemniacim drôtom podľa  jestvujúceho uloženia, všetky káble do káblovej chráničky nad ktorou bude položená výstražná fólia a zemniaci pásik FeZn napojený vodivo na jestvujúci zemniaci pásik. Káble obnažené vo výkope budú počas stavby vyvesené v drevennom korýtku na šírku rýhy.

6/Vplyv realizácie stavby na životné prostredie a spôsoby jeho obmedzenia

Navrhované kanalizačné zberače nebudú mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie. Stavba je podzemná a teda nebude ani rušiť estetický vzhľad predmetnej lokality.

Vlastnou realizáciou stavebných prác dôjde krátkodobo k zhoršeniu životného prostredia, ale dodávateľské firmy musia zhoršenie eliminovať na čo najmenšiu mieru. Dodávateľ stavby musí zaistiť ,aby z používanej techniky nedochádzalo k úkapom pohonných hmôt a mazadiel na terén.

Ponechané stromy sa na stavenisku ochránia debnením.

Výkopy musia byť zabezpečené pevným zábradlím a v noci osvetlené. Stavebné rýhy cez prístupové chodníky a vjazdy musia byť premostené lávkami so zábradlím.

Pri realizácii stavby , najmä zemných prác, budú dopravné prostriedky dodávateľa pred výjazdom na verejné komunikácie očistené. Povrchy staveniska musia byť po ukončení výstavby uvedené do pôvodného stavu, dočasné objekty odstránené, chodníky upravené, dotknuté vozovky opravené , priebežne po skončení výkopových prác zbavené nečistôt a zbytkov zeminy. Doprava musí byť obnovená v plnom rozsahu.

Pri výstavbe zberačov nevznikne nebezpečný odpad.

Pri výstavbe vznikne zmiešaný odpad zo stavby 17 09 04- O, ktorý bude zhromažďovaný v kontajneroch a odvážaný na najbližšiu skládku komunálneho odpadu

Odpad odlúčeného oleja z ORL je kategorizovaný ako 13 05 02-N, ktoré budú vo vodotesných kontajneroch odvezené do príslušnej spalovne s oprávnením na likvidáciu tohto druhu odpadu .

Vyťažená zemina z výkopu rýh a šachiet bude odvezená na skládku.

7/Skúšanie:

Na uloženom a zasypanom kanalizačnom potrubí vrátane revíznych šachiet a vpustí sa vykoná skúška vodotesnosti . Skúška vodotesnosti bude vykonaná vodou systémom W, nakoľko vzhľadom na počet revíznych šachiet a vpustí skúška tesnosti vzduchom by bola obtiažna. Skúška tesnosti sa vykoná podľa STN EN 1610 s pretlakom min. 10 kPa vo vrchole potrubia (max.50 kPa) po kondicionovaní 60 minút. Trvanie skúšky je 30 minút. Vyhodnotenie skúšky tesnosti bude podľa STN EN 1610 ,čl. 13.3.4.

O skúške vodotesnosti vyhotoví dodávateľ stavby zápis.

8/BOZ:

Pred začatím výkopových prác musia byť vytýčené jestvujúce podzemné vedenia – hlavne silové (el.káble, plyn) aby výkopom nedošlo k ich poškodeniu a pracovnému úrazu. Výkop rýhy hĺbky cez 1300mm musí byť pažený príložným pažením. Výkop musí byť chránený proti pádu osôb a vozidiel ochranným zábradlím.

Vo výkope nesmie pracovať len jedna osoba. Pracovníci musia byť poučení zodpovedným pracovníkom dodávateľa o zásadách a dodržiavaní ustanovení bezpečnosti a ochrany zdravia pri prácach na stavbe.

Vypracoval: Ing. Daniel Sádecký