Názov zákazky  	: Zvýšenie prístupnosti a bezpečnosti ku kultúrnym pamiatkam v Česko – Slovenskom

pohraničí

Objekt			: Dočasná úprava NTL plynovodu

Investor 		: Obec Strečno, Sokolská 487, 013 24 Strečno

Profesia 		: Plyn

Zákazkové číslo		: 23  – 2022

Technická správa – preložky plynovodu

V rámci technických úprav pešej lávky medzi obcami Strečno a Nezbudská Lúčka – výmena ložisiek pod lávkou a zosílenie konštrukcii lávky dôjde k jej nadvihnutiu o maximálnu výšku do 10 cm. Po lávke z bočnej strany je vedený NTL plynovod z obce Strečno do obce Nezbudská lúčka na podperách a klzných uloženiach (každe 2,5 m) s rúrovým kompenzátorom v strede lávky. Pred lávkou zo strany Strečna je osadený trasový uzáver pred stúpnutím zo zeme – zemné šupátko DN 150 so zemnou súpravou a poklopom. Za lávkou zo strany Nezbudskej Lúčky potrubie klesá z lávky s odskokom do zeme. Z dôvodu nadvihnutia lávky projektant rieši úpravu NTL plynovodu z obidvoch strán lávky tak, aby pružný navrhnutý potrubný prvok z PE rúr D 110 umožňoval tento zdvih lávky. Potrubný pružný dočasný prvok z PE D 110 bol navrhnutý na základe posúdenia hydraulika SPP-distribúcia. Počas prác dôjde k odstávke plynu obce Nezbudská Lúčka 2x a to pri dvíhaní lávky a potom druhý krát pri spustení lávky do pôvodnej polohy. Čiže 2x príde k oplyneniu a následne odvzdušneniu plynovodu. Pri dvíhaní lávky prizvať zástupcov SPP-distribúcia a.s. k stavbe a takisto pri jej spúšťaní do pôvodnej polohy.

Použité podklady

- Digitálny mapový podklad

- Statika riešenia spevnenia lávky a výmeny ložísk

- obhliadka stavby projektantom

## podklady z GIS SPP-distribúcia

- stanovisko hydraulika SPP-distribúcia a.s.

Stanovisko hydraulika SPP-dostribúcia a.s.

Na základe Vašej požiadavky zo dňa 7.4.2022 posielam nasledujúce stanovisko:

- S predmetným návrhom technického riešenia a navrhnutým postupom výstavby súhlasím

- Na základe hydraulického výpočtu MS v obci Strečno a vašej požiadavky na dočasné zníženie dimenzie existujúceho NTL plynovodu oceľ DN150 ID 372957 na oboch stranách vo vzdialenosti cca 5,0 m z dôvodu rekonštrukcie v mesiaci august až september 2022 navrhujem dimenziu medzikusu D110

- Navrhovaná dimenzia je schopná zásobovať existujúcich odberateľov zemného plynu tak aby boli splnené technické a obchodné podmienky SPP – D.

- Pri rekonštrukcii navrhujem dočasne zvýšiť výstupné tlaky z existujúcej RS Strečno na hodnotu 2,4 kPa.

- Počas rekonštrukcie požadujem monitoring poklesov tlakov na vybraných odberných miestach siete

- Upozorňujem na skutočnosť, že dimenzia bola stanovená na základe skutočných (hodinových) prietokov v období august až september rokov 2020, 2021.

- Upozorňujem na skutočnosť, že hydraulický výpočet bol uskutočnený za predpokladu otvorených uzáverov na MS, plných prietokov jednotlivých prepojov plynárenských zariadení na MS a dimenzii plynárenských zariadení uvedených v GIS.

## Dočasná úprava NTL plynovodu na pešej lávke zo strany obce Strečno

Pred zásahom do existujúceho NTL plynovodu bude existujúci zemný uzáver plynu uzatvorený. Za uzáver bude navarená tvarovka Ravetti stop systému pre dočasné uzatvorenie plynovodu, táto bude využitá v prípade, že by existujúci uzáver netesnil. Po uzatvorení plynovodu bude celý plynovod na lávke a v obci Nezbudská Lúčka odplynený po hlavné uzávery odberateľov. Napojenie odplyňovania (odvzdušňovania) je možné hneď na začiatku stúpnutia plynovodu zo zeme na existujúcom návarku DN 65 zaslepenom zátkou DN 25 (sú tam dva návarky, jeden bude v rámci úprav odrezaný). Po ukončení odplynenia budú prevedené úpravy na obidvoch stranách lávky súčasne tak, aby odstávka prebehla v čo najkratšom čase. Odstávka s ohľadom na výpočet hydraulika musí prebehnúť v letnom období, mimo vykurovacieho obdobia. V prípade inštalácie Ravetti stop systému je možné odplynenie (odvzdušnenie) cez tento systém.

Po uzavretí a odplynení potrubia bude toto v nadzemnej časti rozrezané v úseku cca 1,45 m (podľa použitých tvaroviek) a bude tam vsadený pružný prvok z PE potrubia D 110 x 6,3 podľa výkresu č. 3. Po ukončení prác bude tento prvok odrezaný a v tomto úseku bude nazad navarený chýbajúci medzikus z oceľových rúr DN 150 – tento zamerať a odrezať na stavbe.

Materiál pružného potrubného prvku zo strany Strečna :

- 2x oceľové koleno K3 DN 150 (90o)

- 2x redukcia DN 150/100

- PE potrubie D 110 x 6,3 dl. 7 m

- 4 ks PE elektrotvarovkové koleno W90 D 110

- 2x prechodka USTR PE/oceľ D 110/DN 100

- Podpera z oceľ rúr DN 32 + izolácia Mirelon hr. 6  mm

- Betónová pätka 400/400/400 mm

## Dočasná úprava NTL plynovodu na pešej lávke zo strany obce Nezbudská Lúčka

Po uzavretí a odplynení potrubia bude toto v nadzemnej časti rozrezané v úseku cca 2,7 m (podľa použitých tvaroviek) a bude tam vsadený pružný prvok z PE potrubia D 110 x 6,3 podľa výkresu č. 5. Po ukončení prác bude tento prvok odrezaný a v tomto úseku bude nazad navarený chýbajúci medzikus z oceľových rúr DN 150 – tento zamerať a odrezať na stavbe.

Materiál pružného potrubného prvku zo strany Nezbudskej Lúčky :

- 2x redukcia DN 150/100

- PE potrubie D 110 x 6,3 dl. 4,3 m

- 4 ks PE elektrotvarovkové koleno W90 D 110

- 2x prechodka USTR PE/oceľ D 110/DN 100

- Oceľ pásovina šírky 50 mm 2x hmoždinka a 2x skrutka M 16 mm

Pred lávkou a za trasovým uzáverom cca 0,5 m bude navarená tvarovka Ravetti Stop systému pre dočasné uzatvorenie tejto časti plynovodu pre prípad, že by trasový uzáver netesnil. Existujúce potrubie v tejto časti očistiť od izolácie potrubia. Pre dočasné uzatvorenie plynovodu Ravetti Stop systémom bude spracovaný podrobný technologický postup odsúhlasený SPP-distribúcia a.s.  podľa pokynov dodávateľa Ravetti Stop systému. Po osadení Ravetti Stop systému (navarení tvaroviek a osadení zatváracieho zvonu s vŕtacou súpravou) bude uzatvorená riešená časť plynovodu.

Hlavné komponenty Ravetti Stop systému :

- Navarovacia tvarovka - hrdlo - sa dodáva v takom stave, aby ho bolo možné ihneď navariť bez ďalších úprav na potrubí. Vnútorná skrutkovacia zátka sa po ukončení prác zaskrutkuje do hrdla tvarovky a prekryje sa ďalšou ochrannou skrutkovacou zátkou. Takto je zabezpečená aj možnosť opakovaného vstupu do potrubia.

- Sendvičový uzáver - zabezpečuje prepojenie medzi hrdlom tvarovky a vlastným uzatváracím alebo vŕtacím zariadením. Vyrába sa z ľahkej prevažne hliníkovej zliatiny. Je vybavený odvzdušňovacím ventilom.

- Zatvárací zvon - a montuje na sendvičový uzáver a centrálnej časti je umiestnený ovládací systém tesniacej zátky. V prípade menších dimenzií a tlakov sa uzatváranie zátky ovláda manuálne, pri vyšších prevádzkových tlakoch a dimenziách je ovládanie zabezpečené hydraulikou.

- Tesniaca zátka - tvorí rozširujúca gumová obruč, ktorá zabezpečuje maximálny kontakt so stenou potrubia. Tento tesniaci blok je tesniacim hriadeľom spojený s vonkajším ovládaním. Pomocou tohto hriadeľa je možné ovládať rozťažnosť tesniacej zátky.

- Vŕtacie zariadenie - umožňuje bezpečné prevŕtavanie steny potrubia bez úniku plynu. Potrebné pílové frézy sa dodávajú v rôznych dimenziách, kde pre uľahčenie prác odporúčame tlakový alebo hydraulický pohon.

Pred zahájením výkopových prác  na stavbe zo strany Strečna (pri inštalácii tvarovky Ravetti stop systému) NTL plynovodu je nutné vytýčiť všetky existujúce  podzemné vedenia. Uloženie plynovodu v zemi musí byť v celej trase  označené 0,4 m nad plynovodom výstražnou fóliou žltej farby podľa STN 73 6006,  a TPP 702 01 čl. 4.18, šírka  fólie musí presahovať zvislý obrys potrubia na oboch stranách  min. o 0,05 m.

Upozorňujeme dodávateľa stavby plynovodu na kvalitnú skúšku  priechodnosti potrubia pomocou čistiaceho valca.

Materiál

NTL plynovod – pružný prvok - bude vybudovaná z polyetylénových rúr SDR 17,6 PE 100 D 110 x 6,3 PE 100 výrobcu  PIPE LIFE, PLASTKA NITRA a pod. Rúry budú v rovných rúrach. Na spojovanie polyetylénových rúr budú použité elektrotvarovky výrobcu napr. FRIATEC, GAWAPLAST Slovakia a pod. Zmeny smeru - ohyby budú riešené PE elektrotvarovkovými kolenami W 90. Výstražná  fólia bude použitá žltej farby v zmysle STN 73 6006,  a TPP 702 01 čl. 4.18. Signalizačný vodič bude použitý CYY 4 mm2.

Pre potrubia z polyetylénu včetne tvaroviek platí TPP 702 01.

Pri dočasnej úprave NTL plynovodu budú použité prechodky PE-oceľ D 110/DN 100, oceľové tvarovky – kolená DN 150 a oceľ. redukcie DN 150/DN 100 z rúr bezošvých so zaručiteľnou zvariteľnosťou podľa SNT EN 12007-3 a to materiálu oceľ P235TR1, dodaný materiál musí byť vybavený osvedčením o kvalite a vlastnostiach materiálu podľa STN EN 10204+A1. Zváranie vykonať plameňovým zváraním. Zváračské práce na oceľovom potrubí (prechodka PE – oceľ) môžu vykonávať len osoby, ktoré majú úradnú skúšku podľa STN EN ISO 9606-1:2018-04 (05 0712). Kovová časť prechodky PE-oceľ a obnažená časť potrubia pre navarenie prechodky a uzatváracecj tvarovky v zemi bude doizolovaná izoláciou normálnou /PE páskou/ podľa STN 42 0022 nadzemná časť bude opatrená náterom. Ochrana proti korózii oceľovej časti potrubia musí vyhovovať TPP 702 02 čl. 14.11, izolácia musí mať odolnosť proti el. preskoku najmenej 25 kV. Dodaný materiál včetne spojovacieho musí mať doložené osvedčenie o akosti a musí vyhovovať požiadavkám TPP 702 02.

#### Typy PE používané na výrobu rúr a tvaroviek

Použité rúry a tvarovky musia byť vyrobené z polyetylénu  PE 100. Pre značenie plynovodov a pripojovacích plynovodov možno použiť  výhradne výstražnú farbu žltú. Podľa normy ISO 4437 sú pre rozvod plynu vhodné polyetylény s  hustotou vyššou ako 0,93 g/cm3. Najdôležitejšia vlastnosť je  vzájomná zvariteľnosť jednotlivých typov, ktorá závisí od indexu  toku taveniny.

Certifikácia PE rúr a tvaroviek pre rozvod plynu

Pre tuzemských a zahraničných výrobcov sú stanovené na území  SR rovnaké podmienky pre to, aby ich výrobky t.j. rúry a tvarovky  mohli byť použité na rozvod plynu.

PE rúry a tvarovky určené pre rozvod plynu sú výrobkami podľa  výmeru č. 67/1994 ÚNMS SR zo dňa 15.7.1994 a výmeru č. 91/1994  ÚNMS SR zo dňa 1.12.1994, určenými pre povinnú certifikáciu v  Štátnej skúšobni SKTC-110 pri výskumnom ústave spracovania a  aplikácie plastických látok v Nitre.

Doklad o certifikácii je nutné požadovať od výrobcu alebo  dodávateľa ešte pred uzavretím kontraktu.

Bez ukončenej certifikácie nemôžu byť PE rúry a tvarovky použité  na realizáciu stavieb.

Vzájomná zvariteľnosť PE rúr a tvaroviek

Doklad o vzájomnej zvariteľnosti rôznych typov PE vydáva  znalecké pracovisko t.j. VUSAPL Nitra, SKTC č. 110. Z dôvodov  nutnosti zaistiť vzájomnú zvariteľnosť všetkých typov PE sietí je  i tento doklad potrebný. Vzájomne zvariteľné PE rúry sú ak  hodnota toku taveniny je v rozsahoch ITT 005 a ITT 010.

Rúry z PE

Rúry z PE pre výstavbu plynovodov musia zodpovedať svojimi  parametrami platným STN, STN EN. Rúry musia byť vyrobené vo výstražnej  farbe a označené v súlade s uvedenou normou nasledovne :

- značkou výrobcu

- materiál /PE 100/

- vonkajší priemer x hrúbka steny v mm

- menovitý tlak  SDR 11 a SDR 17,6

- dátum výroby ( deň,mesiac/rok )

- séria

Niektoré rúry majú uvedené aj označenie metráže od počiatku  výrobnej série.

Neoznačené rúry sa nesmú použiť pre rozvod plynu !.

Súčasťou každej dodávky musí byť certifikát stanovujúci  vhodnosť použitia pre rozvod plynu.

Pre výstavbu plynovodov sa používajú kusové rúry alebo  rúry navinuté vo zvitkoch. Pretože navinuté rúry môžu vykazovať  väčšiu ovalitu než rúry kusové musia dodávatelia používať  montážne prípravky na elimináciu tejto zvýšenej ovality.

Pri ukladaní PE rúr navinutých vo zvitkoch sa musia vykonať také  opatrenia, ktoré zaistia, že rúra bude po celej dĺžke trasy  uložená uprostred ryhy, najmenej však tak, aby bolo možné dobré  zhutnenie obsypu po oboch stranách položeného potrubia. V  prípade, že nemožno splniť túto požiadavku, je vhodnejšie s  ohľadom na kvalitu a bezpečnosť prevádzky zvoliť kusové rúry.

Tvarovky PE

Pre výstavbu plynovodov a pripojovacích plynovodov z PE možno použiť len   elektrotvarovky, ktoré majú odporové vinutie v strednej časti a  na koncoch vybavené tzv. studenými zónami. Nie je dovolené  používať tvarovky pre polyfúzne zváranie, zvárané oblúky, zvárané  T-kusy a krížové kusy, lemové nákružky a tiež prípojkové T-kusy  so sedlovým zvarom na tupo.

Pre stavbu plynovodu budú použité tvarovky a elektrotvarovky napr. firmy FRIATEC, GAWAPLAST Slovakia a pod.  Podľa možnosti dodávateľa stavby je možné použiť tvarovky aj  iného výrobcu.

Vstrekované tvarovky

Musia byť označené podľa platných STN a TPP / v prípade výrobkov zo  zahraničia sa pripúšťajú úpravy značenia v zmysle príslušných  národných noriem/ priamo na povrchu a na takom mieste, aby po  zvarení bolo

označenie čitateľné. V označení musia byť uvedené :

- označenie výrobcu

- materiál /PE 100/

- rozmery / v mm /

- mesiac a rok výroby

- pracovný pretlak

Preprava rúr a tvaroviek z PE

Pri preprave rúr z PE je treba dbať na to, aby boli na rovnej  ploche uložené aspoň 4/5 svojej dĺžky. Musia byť chránené proti  nárazom a mechanickému poškodeniu. V priebehu prepravy a  skladovania je zakázané rúry zhadzovať alebo s nimi manipulovať  tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Rúry navinuté vo zvitkoch  (kotúčoch) sa prepravujú vždy v ležatej polohe na ložnej ploche  prepravného vozidla. Pri manipulácii s navinutými rúrami treba  zvlášť dávať pozor, aby sa neporušili textilné alebo plastové  pásy, ktorými sú zvitky stiahnuté. Tvarovky sa prepravujú v  kartónových obaloch alebo plastových vreciach. V priebehu  prepravy treba dbať na to, aby neprišlo k ich poškodeniu.

Skladovanie rúr a tvaroviek z PE

Rúry a tvarovky sa môžu skladovať v netemperovaných skladoch  alebo na voľnej ploche pod ochranou pred priamym slnečným  žiarením tak, aby neprišlo k ich poškodeniu, znečisteniu a  deformáciám. Miesto skladovania musí byť rovné a uloženie rúr  musí byť po celej dĺžke v prípade použitia rovných rúr. Doba  skladovania PE rúr a tvaroviek je určená podľa pokynov výrobcu.  Každá dodávka PE materiálu musí obsahovať atest vyhotovený v  slovenskom jazyku s udaním doby skladovateľnosti materiálu.  Výška skládky pri rovných rúrach môže mať najviac 1,2 m.

Rúry vo zvitkoch sa musia skladovať v ležatej polohe. Dodávateľ  zabezpečí od výrobcu rúr, aby konce rúr opatrili zátkami a tak  zabránili vnikaniu nečistôt.

Príprava a kontrola pred montážou rúr a tvaroviek z PE

Pred montážou musí byť vykonaná kontrola značenia a rozmerov  rúr a tvaroviek. Súčastne sa kontroluje aj to či rúry a tvarovky  nevykazujú závady a poškodenia v dôsledku skladovania a  manipulácie.

Pred montážou je nutné vykonať kontrolu priechodnosti rúr.  Poškodenie povrchu rúr a tvaroviek nesmie prekročiť 10 %  minimálnej hrúbky steny. Viac poškodené miesta sa musia odrezať,  alebo sa rúra vyradí. Poškodené tvarovky sa musia vyradiť.

Pred montážou je nutné skontrolovať kompletnosť a funkčnosť  montážnej techniky. Jednotlivé zariadenia sa kontrolujú podľa  návodu na obsluhu. Pri zváracích súpravách skontrolovať funkčnosť  hydrauliky. Pri ohrievacích zrkadlách skontrolovať dosiahnutie  zváracej teploty / 210oC + 10oC /dotykovým teplomerom a funkciu  termostatu.  Povinnosťou prevádzkovateľa je 1x ročne alebo podľa doporučenia  výrobcu všetky zváracie zariadenia preciachovať v odbornej  servisnej dielni výrobcu. Doklad o ciachovaní zváracích zariadení  je súčasťou dokumentácie zhotovenej stavby.

Zváranie potrubia z PE

Bude použité zvarovanie elektrotvarovkami. Zváracie zariadenie použité na  stavbe PE plynovodov musí byť certifikované Štátnou skúšobňou  SKTC-115 vo VÚZ Bratislava. Prepájacie zvary na potrubí sa musia  vykonať pri najnižšej dennej teplote / v skorých ranných  hodinách /.

Zváranie elektrotvarovkami /elektrofúzne zváranie/

Zváranie PE rúr elektrotvarovkami sa používa do D 75 mm  povinne a možno ho vykonať do teploty okolia -10o C /prípadne  podľa pokynov výrobcov/. V prípade nižšej teploty treba vytvoriť  podmienky pre zhotovenie kvalitného spoja napr. prístreškom a  temperovaním.  Projektom žiadame dodržať najnižšiu teplotu pri montáži potrubia  0o C s ohľadom na navrhované ohyby potrubia na trase plynovodu.  Pred zváraním elektrotvarovkami je nutné vykonať kontrolu  elektrotvaroviek nakoľko ich vyrába viacej výrobcov a každá je  inej konštrukcie. Rôzny je tiež elektrický príkon, pri ktorom  prebieha proces zvárania. Pre zváranie sa používajú  plnoautomatické zváracie zariadenia.

Z hľadiska eliminácie ovality je pri elektrofúznom zváraní rúr  odvíjaných zo zvitkov nevyhnutné zabezpečiť obidva konce rúr v  tesnej blízkosti elektrotvarovky zaokruhovacími sponami.

Elektrofúzne zváranie pri použití tej istej elektrotvarovky  je možné opakovať len na základe písomnej záruky výrobcu.

Kontrola zvarov PE potrubia

Akosť zvarových spojov PE plynovodov sa kontroluje  vizuálne alebo ultrazvukom.

Kontrola zvarov zhotovených elektrotvarovkami pozostáva z  kontroly zváracieho času /tento sa po zhotovení zvaru objaví na  displeji zváracieho zariadenia/, tavných bodov, celkového vzhľadu  elektrotvarovky a súosovosti zváraných rúr s elektrotvarovkou.  Čas z displeja sa porovná s časom tabuľkovým. Ak sú zhodné,  zvárací proces prebehol správne. Je zvlášť dôležité dodržať čas  úplného vychladnutia prípojkových "T" tvaroviek. Väčšia časť  tvaroviek je vybavená aj tvz. kontrolnými otvormi, v ktorých  sa po správnom zváracom procese objavia vytavené miesta.

Zemné práce /za trasovým uzáverom)

Budú prevádzané v zmysle STN 73 3050 strojne /v blízkosti vytýčených podzemných vedení ručným výkopom, šírka ryhy bude 1 m. Hĺbka ryhy vyplynula z konfigurácie terénu,  uloženia existujúceho potrubia. Montážna jama 1 x 2 m bude prevedená v mieste osadenia Ravetti Stop systému. Po ukončení prác na potrubí uviesť lôžko (0,15 m) a obsyp (0,2 m) do pôvodného stavu. Obsyp a lôžko potrubia bude  prevedený pieskom frakcie 0 – 4 mm  a musí sa  rovnomerne zhutniť ručnými zhutňovacími prostriedkami v celom  profile ryhy. i. Vyrovnanie dna ryhy, odstránenie kameňov, vykonanie podsypu a  obsypu skontroluje poverený pracovník montážnej organizácie a  zaznačí do stavebného denníka. Až potom možno vykonať zásyp ryhy. Zásyp ryhy previesť vykopanou zeminou so zhutnením. K podsypu, uloženiu, obsypu a čisteniu plynovodu prizvať príslušného zástupcu plynárenskej organizácie. Prebytočná vykopaná zemina bude vyvezená na skládku dohodnutú v rámci celej stavby. Vyrezané oceľové potrubie musí byť vyvezené na povolenú skládku pre tento odpad, alebo odovzdané do šrotu.

Skúška tesnosti zvarov PE potrubia

Skúška tesnosti zvarov sa vykonáva na zvarených sekciách nad  výkopom alebo vedľa výkopu. Konce potrubia musia byť spoľahlivo  uzavreté. Potrubie sa naplní vzduchom o pretlaku 0,13 MPa, zvary  sa omydlujú penotvorným roztokom. Netesný zvar sa nesmie  opravovať, musí byť vyrezaný. Spojenie potrubia sa vykoná novým  zvarom. Skúška tesnosti sa musí potom opakovať. O skúške tesnosti  zvarov sa vykoná zápis v stavebnom denníku.

Tlaková skúška potrubia

Tlaková skúška bude vykonávaná  podľa TPP 702 02 čl. 18.1.5 a STN EN 12327. Prepojovacie spoje odskúšať prevádzkovým pretlakom plynu (min. 2,4 kPa podľa požiadavky hydraulika)  s potieraním penotvorným roztokom.   Vykonanie úradnej skúšky musí zodpovedať vyhl. 508/2009 Z.z.

##### Odplynenie – odvzdušnenie plynovodu

Bude realizované v zmysle TPP 702 02 a STN 386405. Odplynenie (odvzdušnenie) previesť podľa spracovaného technologického postupu odsúhlaseného SPP-distribúcia. Pri odvzdušnení - odplynení musia vytvorené podmienky, aby odplynenie - odvzdušnenie bolo prevedené bezpečne. Odplyňuje - odvzdušňuje sa tak dlho, pokiaľ nie je preukázateľne zistené, že v potrubí nie je výbušná zmes plynu. Kontrola odplyňovania - odvzdušňovania zapálením prúdu plynu vytekajúceho zo vzorkovacieho kohúta je zakázaná. Kvalitu odplynenia - odvzdušnenia skontrolovať odobratím vzorky do balóna, vzorka sa na voľnom bezpečnom priestranstve zapáli, vzorka pre odplynenie nesmie horieť, vzorka pre odvzdušnenie musí horieť  svietivým plameňom.

Miesto odplyňovania/odvzdušňovania musí byť pod stálym dozorom, odfukové potrubie

- musí byť kovové

- musí byť vyvedené kolmo do voľného priestoru, zvyčajne nie menej ako 2,5 m nad úroveň terénu

- nesmie sa nachádzať pod elektrickým vedením

- musí byť umiestnené v bezpečnej vzdialenosti od možných zdrojov iniciácie

- musí byť umiestnené tak, aby nebola pravdepodobnosť, že vypúšťaný plyn vnikne do budovy

- musí obsahovať plnoprietokový regulačný uzáver a miesto na odobratie skúšobnej vzorky

- musí byť vhodne uzemnené

- nesmie sa nachádzať v blízkosti verejných komunikácii I. triedy a dráh

Po odvzdušnení sa môže plynovod natlakovať na prevádzkový tlak plynu. Odvzdušnenie/odplynenie vykoná zhotoviteľ prác za prítomnosti dodávateľa plynu alebo ním povereného pracovníka. O napustení plynu do plynovodu a jeho odvzdušnení sa napíše zápis.

Prevzatie a odovzdanie plynovodu

Odovzdanie a prevzatie plynovodu a uvedenie do prevádzky previesť v zmysle TPP 702 01 čl. 10 /príloha A/, STN EN 12327, napojenie navrhovaného plynovodu na  jestvujúci previesť v zmysle TPP 702 01 čl. 9. Pre  prepoje spracovať technologický postup s jeho odsúhlasením prevádzkovateľom, ako aj zástupcu prevádzkovateľa so vzdelaním technológa zvárania plastov.  Pre  prevádzku  technických   zariadení  sa    vzťahujú  ustanovenia vyhl. 508/2009 Z.z.

Odborná kvalifikácia pracovníkov

Pri práci na PE potrubí musia byť pracovníci  preukázateľne oboznámený s problematikou výstavby formou  odborných školiacich kurzov vo zváračskej škole, ktorá je na to  oprávnená v zmysle TPP 702  01. Zvárači sú povinný absolvovať kurz zvárania PE plynovodov a každé  2 roky vykonať periodické preškolenie. V inom prípade strácajú  možnosť vykonávať zváračské práce. Potvrdenie o platnosti  osvedčenia zvárača je súčasťou dokumentácie zhotovenej stavby.

Stavbu môže viesť len odborne spôsobilá osoba – stavbyvedúci podľa § 46 b ods. 3/3 zákona č. 109/1998.

Nakoľko plynovody rozvod plynu vrátane regulačného zariadenia na prípojke plynu s výkonom odberného plynového zariadenia do 25 Nm3/h vrátane so vstupným pretlakom plynu na vstupe do 0,4 MPa vrátane, okrem acetylénovodu, sú zaradené v skupine  "B" podľa miery ohrozenia v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z. oprávnenia organizácii podieľajúcich sa na montáži, odborných  skúšok a prehliadok budovaného plynovodu včetne odbornej  spôsobilosti pracovníkov musia zodpovedať vyššie uvedenej  vyhláške.

Ostatné technicko dodacie podmienky a návody na montáž sú zrejmé  z firemnej dokumentácie jednotlivých dodávateľov potrubí a  tvaroviek.

Pre výstavbu NTL plynovodov platí TPP 702 01, TPP 702 02, , STN EN 12007 – 1, STN EN 12007 – 2, STN EN 12007 – 3,  STN  73 6005, vyhl. 508/2009 Z.z.  a ostatné súvisiace normy a predpisy.

Záver

Zariadenie je navrhnuté v zmysle platných predpisov a noriem TPP 702 02, TPP 702 01,  STN EN 12007 – 1, STN EN 12007 – 2, STN EN 12007 – 3,  STN 38 6405,  vyhl. 508/2009 Z.z. a súvisiacich noriem a predpisov :

- Zákonník práce včetne vykonávacieho nariadenia vlády

- Zákon o starostlivosti o zdravie ľudu

- Vyhláška 147/2013 Z.z.

- Zákon č. 251/2012 Z.z.  /Zákon o energetike/

- Nariadenie vlády SR 391/2006

- Nariadenie vlády SR 392/2006

- Nariadenie vlády SR 395/2006

- Nariadenie vlády SR 396/2006

- Zákon 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- Zákon 309/2007 Z.z. doplňujúci zákon 124/2006 Z.z.

Riešenie z hľadiska BOZP – analýza rizík

Pred začiatkom prác na realizácii objektu musia byť všetci pracovníci poučení o ochrane zdravia a bezpečnosti práce na stavenisku. Pri práci musia používať predpísané ochranné a pracovné pomôcky. Počas prác je dodávateľ povinný zabezpečiť dodržiavanie platných bezpečnostných predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, vyhlášky SÚBP č. 484/1990 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení, ako aj ustanovení ostatných platných bezpečnostných predpisov, technických noriem (STN, TPP, EN) a Nariadení vlády SR vydaných na zaistenie BOZP a technických zariadení platných v čase realizácie predmetnej stavby pri všetkých vykonávaných činnostiach. Stavebné práce musia byt' vykonávané podľa „Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ vypracovaného v zmysle NV SR č. 396/2006 Z. z. Taktiež musí byť vhodným spôsobom zabránený vstup na stavenisko nepovolaným osobám. Hranice staveniska musia byť viditeľne označené. Pre práce vykonávané stavebnými mechanizmami je potrebné dodržiavať aj predpisy a ustanovenia pre prácu s týmito mechanizmami. Pri pohybe, alebo práci stavebných mechanizmov v blízkosti prevádzkovanej koľaje, je nutné zabezpečiť dodržanie priechodného prierezu. Všetky nebezpečné miesta musia byť riadne označené viditeľnými bezpečnostnými tabuľkami.

Zoznam neodstrániteľných rizík uvedený v zmysle zákona 124/2006 a jeho doplnkov:

V zmysle § 4 zákona č. 124/2006 Z. z. §4, čl. 1 je nutné pracovné postupy realizovať tak, aby vyhovovali požiadavkám vyplývajúcich z právnych predpisov a ostatných predpisov na zistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zanedbaním použitia osobných ochranných pracovných prostriedkov, pádom, vymrštenie predmetov, strata stability/prevrátenie stroj. zariadenia, mechanické, elektrické a tepelné ohrozenie pri neopatrnom pohybe.

Posúdenie rizík podľa zákona 124/2006 Z.z - §4, čl.1

| Nebezpečenstvo | Ohrozenie | Popis ohrozenia | P | D | R | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozvod plynu, plynové potrubia | narazenie končatín o pevné prekážky | * zranenie končatín pri opravách potrubia a armatúr v stiesnených priestoroch, nevhodných polohách, v šachtách; | 1 | 2 | 4 |  |
| Rozvod plynu, plynové potrubia | pád z výšky pri manipulácii s ovládacími prvkami | * pád z výšky alebo do hĺbky pri manipulácii s ovládacími (uzatváracími ) prvkami armatúr potrubného systému; | 2 | 2 | 7 |  |
| Statická elektrina | účinky statickej elektriny | * účinky statickej elektriny, kontakt osoby s nabitými časťami; | 2 | 1 | 2 |  |
|  |  | * priame ohrozenie nie je väčšinou významné a podstatné, nahromadené elektrostatické náboje však vytvárajú potencionálne nebezpečie iniciácie výbušných koncentrácií alebo zapálenie pár horľavých kvapalín, plynov alebo horľavých prachov; |  |  |  |  |
|  |  | * pri výboji elektrostatického náboja môže dôjsť k mimovoľným svalovým reakciám, šoku, pocitom úzkosti a následkom toho k chybnej manipulácii, k nečakanej reakcii, ku zakopnutiu, k pádu, ...; |  |  |  |  |
|  |  | * elektrické náboje vzniknuté fyzikálnochemickými procesmi na elektrizovateľných látkach napr. trením, odvaľovaním, mechanickým oddeľovaním, prúdením, vysypávaním, dopravou, zmenou skupenstva, chemickými procesmi alebo náboje prevzaté elektrostatickou indukciou náboja získané priamym stykom s iným nabitým telesom; |  |  |  |  |
|  |  | * nahromadené elektrostatické náboje vytvárajú potencionálne nebezpečie iniciácie výbušných koncentrácií alebo zapálenie pár horľavých kvapalín, plynov alebo horľavých prachov, elektrické náboje vzniknuté fyzikálno chemickými procesmi na elektrizovateľných látkach, napr.: trením, odvaľovaním, mechanickým oddeľovaním, prúdením, vysypávaním, dopravou, zmenou skupenstva, chemickými procesmi alebo náboje prevzaté elektrostatickou indukciou, náboje získané priamym stykom s iným nabitým telesom; |  |  |  |  |
| Potrubia | pohyb v stiesnených priestoroch | * zasiahnutie, úder, pichnutie, poškriabanie pri pohybe v stiesnených priestoroch (pri opravách potrubia, armatúr a pod.); | 2 | 3 | 11 |  |
|  |  | * narazenie, pritlačenie končatín o pevné prekážky; |  |  |  |  |
|  |  | * nevhodné pracovné polohy (poškodenie chrbtice); |  |  |  |  |
| Montážne pracovisko - spoločné ustanovenia | nadmerná hlučnosť | * prekročenie najvyšších prípustných hodnôt hluku v pracovnom prostredí (narušenie koncentrácie obsluhy - vykonanie chybných úkonov, únava, poškodenie sluchu); | 2 | 2 | 7 |  |
| Montážne pracovisko - spoločné ustanovenia | nevhodná charakteristika vzduchu na pracovisku | * nevhodná výmena vzduchu na pracovisku, jeho čistota, teplota a vlhkosť (vdychovanie prachu alebo inak znečisteného vzduchu pracovníkmi); | 2 | 2 | 7 |  |
|  |  | * pôsobenie škodlivín vznikajúcich pri zváračských prácach na zamestnanca; |  |  |  |  |
|  |  | * pôsobenie neprípustnej koncentrácie plynov, pár a aerosólov s toxickým účinkom v pracovnom ovzduší (nebezpečenstvo otravy); |  |  |  |  |
| Montážne pracovisko - spoločné ustanovenia | nevhodné usporiadanie pracoviska | * nedostatočný pracovný priestor (zvýšená námaha pri vykonávaní pracovných úkonov a pri pohybe pracovníka); | 2 | 2 | 7 |  |
|  |  | * vznik tesných, úzkych profilov, pritisnutie, zachytenie, nárazy obsluhy; |  |  |  |  |
|  |  | * náraz, resp. stret obsluhy s okolím z dôvodu nevhodného umiestnenia pracoviska; |  |  |  |  |
|  |  | * nevhodné umiestnenie ovládačov, oznamovačov pre signalizáciu, resp. použitie v mimoriadnych situáciách; |  |  |  |  |
| Montážne pracovisko - spoločné ustanovenia | nevhodné, nedostatočné osvetlenie | * zvýšená námaha očí, poškodenie zraku; | 2 | 2 | 7 |  |
|  |  | * vykonanie nesprávneho pracovného úkonu (nebezpečenstvo poranenia obsluhy alebo okolia); |  |  |  |  |
| Montážne pracovisko - spoločné ustanovenia | pád pracovníka z výšky | * pohyb pracovníka, pri ktorom je ohrozený pádom z výšky (zvýšené miesta práce); | 2 | 2 | 7 |  |
| Montážne pracovisko - spoločné ustanovenia | pád pracovníka, pošmyknutie, zakopnutie | * pád pracovníka pri pohybe v pracovnom prostredí (otvory v podlahách, priehlbiny v podlahách a pod.); | 2 | 2 | 7 |  |
|  |  | * zakopnutie o objekty vyskytujúce sa na podlahe pracoviska; |  |  |  |  |
|  |  | * pošmyknutie pracovníka na podlahe (mastné miesta, odpad, nečistoty); |  |  |  |  |
| Zváracie pracovisko - spoločné ustanovenia | vznietenie, požiar, výbuch | * vznik požiaru, ohrozenie obsluhy a okolia; | 2 | 3 | 11 |  |
|  |  | * nebezpečenstvo výbuchu, vznik výbušných zmesí v priestore vykonávania technologického procesu zvárania; |  |  |  |  |
| Rozvod plynu, plynové potrubia | Únik pracovnej látky | * prudký únik pracovnej látky (plynu) netesnosťami v potrubí a armatúrach; | 2 | 2 | 7 |  |
|  |  | * opatrenie, popálenie podľa druhu pretekajúcej pracovnej látky, ohrozenie zraku; |  |  |  |  |
|  |  | * prudký únik pracovne látky z potrubia alebo armatúr pri prekročení najvyššieho pracovného pretlaku potrubného systému; * havária potrubia v dôsledku zrútenia a deformácie podpier, poškodenia a korózie závesov vrátane objímok na potrubia a nosníky, príchitiek, stojanov, tyčí, pásov, reťazí a iných zariadení; |  |  |  |  |
| Zváracie pracovisko - spoločné ustanovenia | vznietenie, požiar, výbuch | * vznik požiaru, ohrozenie obsluhy a okolia; | 2 | 3 | 11 |  |
|  |  | * nebezpečenstvo výbuchu, vznik výbušných zmesí v priestore vykonávania technologického procesu zvárania; |  |  |  |  |

Vysvetlivky :

P - Pravdepodobnosť výskytu udalosti

| Hodnota | Charakteristika |
| --- | --- |
| 1 | veľmi nízka - vznik javu je takmer vylúčený - takmer nemožné ohrozenie |
| 2 | nízka - vznik javu je málo pravdepodobný, alebo možný - veľmi zriedkavé ohrozenie |
| 3 | stredná - jav vznikne niekedy počas životnosti zariadenia, príp. činnosti - zriedkavé ohrozenie |
| 4 | vysoká - jav vznikne niekoľkokrát počas životnosti zariadenia, príp. činnosti - časové ohrozenie |
| 5 | veľmi vysoká - jav vznikne veľmi často - nepretržité ohrozenie |

D - Dôsledok vzniknutej udalosti

| Hodnota | Charakteristika |
| --- | --- |
| 1 | zanedbateľný - menej ako ľahký úraz, zanedbateľná porucha systému |
| 2 | málo významný - ľahký úraz, začiatok choroby z povolania alebo menšie poškodenie systému, finančné straty |
| 3 | kritický - ťažký úraz, choroba z povolania alebo rozsiahle poškodenie systému, straty vo výrobe, veľké finančné straty |
| 4 | katastrofický - usmrtenie v dôsledku pracovného úrazu alebo úplné zničenie systému, nenahraditeľné straty |

R - Výsledná miera rizika

| Hodnota | Charakteristika |
| --- | --- |
| 1 - 3 | prijateľné - systém je bezpečný, bežné postupy |
| 4 - 11 | mierne - systém je bezpečný s podmienkou zaškolenia obsluhy, prehliadok a pod. |
| 12 - 15 | nežiadúce - systém je nebezpečný - uplatnenie ochranných opatrení |
| 16 - 20 | neprijateľné - systém je neprijateľný - okamžité uplatnenie ochranných opatrení, odstavenie systému |

Matica číselného posúdenia rizika

| Dôsledok/Početnosť | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 4 | 6 | 12 |
| 2 | 2 | 7 | 11 | 13 |
| 3 | 3 | 10 | 15 | 17 |
| 4 | 5 | 12 | 16 | 19 |
| 5 | 8 | 14 | 18 | 20 |

Dopad  na  životné  prostredie

Pri realizácii plynofikácie nebude vznikať žiaden odpad ohrozujúci životné prostredie. Pri montáži vznikne kovový a umelohmotný odpad. Vzniknuté odpady budú uložené v nádobách na to určených a bude zabezpečené ich vhodné zneškodnenie  na vhodnom zariadení v pravidelných intervaloch oprávnenou organizáciou.

Zabezpečenie súladu s legislatívou v oblasti odpadového hospodárstva:

V zmysle platnej legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva pôvodcovi odpadov vyplýva povinnosť zabezpečiť nasledovné:

• viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstvách vzniknutých odpadov, ich uskladnení, využití alebo zneškodnení v zmysle §19 ods. 1 písm. g/ zákona č. 223/2001 o odpadoch

• dodržiavať ohlasovaciu povinnosť o vzniku, množstve, charaktere a nakladaní s odpadmi príslušnému orgánu správy v zmysle § 19 ods. 1 písm. h/ zákona č. 223/2001 o odpadoch

• využiť vzniknuté odpady ako zdroj druhotných surovín alebo energie vo vlastnej činnosti (v prípade možnosti) v zmysle § 19 ods. 1 písm. d/ zákona č. 223/2001 o odpadoch

• zabezpečiť zneškodnenie odpadov v súlade s § 19 ods. 1 písm. f/ zákona č. 223/2001 o odpadoch

• splniť povinnosť spracovať program odpadového hospodárstva (POH) v zmysle § 6 zákona č. 223/2001 o odpadoch

• vypracovať prevádzkový poriadok pre skladovanie nebezpečných odpadov a havarijný plán o povinnosti v prípade havárie pri manipulácii s nebezpečným odpadom

• pri nakladaní s nebezpečným odpadom vybaviť súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom vydaný príslušným orgánom štátnej správy v odpadovom hospodárstve v zmysle § 7 zákona č. 223/2001 o odpadoch

Overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení vykonáva príslušná organizácia s oprávnením vydaným Národným inšpektorátom práce /OPO/ v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z..

Ostatné je zrejmé z výkresovej časti.

V Žiline, júl 2022					                                      Vypracoval : Bystrík Paňák

FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI PRACOVNEJ LÁTKY –  ZEMNÝ PLYN

Druh plynu : zemný plyn podľa STN EN ISO 13443, TPP 90201

###### Parameter					jednotky			množstvo v ZP

Spalné teplo plynu 				MJ.m-3					37,69

Výhrevnosť plynu				MJ.m-3					33,93

Hustota plynu					kg.m-3					  0,68

Molárna hmotnosť				g.mol-1					16,04

Relatívna hustota				    	-					0,55

Množstvo spaľovacieho vzduchu			m3.m-3					  9.773

Maximálna spaľovacia rýchlosť			m.s-1					  0,40

Teplota plameňa					oC				         	1957

Teplota vznietenia výb.plynnej atmosféry		oC				           	537

Medze výbušnosti				% obj.					  4,8-15

Medze om.detonácie – zmes zo vzduchom		% obj					6,3-14

Minimálna zápalná energia			mJ					  0,28