# Stavba: Verejná kanalizácia a ČOV Hrubý Šúr

Objekt: SO 5   Objekt odvodnenia kalu

architektonicko - stavebnej časti

- Súprava:

- 2 -

- A. Podkladová časť

- 1. Záväzný podklad pre projektové práce

- konštrukčné požiadavky dodávateľa technológie

- dokumentácia pre územné rozhodnutie

- 2. Použitie typových podkladov a prvkov

Objekt je  riešený ako nový – atypický. Nadzemná časť objektu je murovaná so sedlovou strechou, časť podzemnú tvoria základy a odtokové potrubie tekutej zložky lisovania kalu s čerpacou stanicou „ČS“. Čerpacia stanica je prefabrikát zo železobetónu.

- B. Urbanistické a architektonické riešenie

- 1. Účel objektu

Objekt slúži pre prevádzku a zakrytie technologického zariadenia – skrutkového odvodňovača kalu. Predzahustený kal bude z kalojemu obj. č. SO 1 vytláčaný potrubím DN 50 na odvodnenie v obj. č. SO 5. Na odvodnenie kalu je pripojená aj existujúca čistiareň. Odsadená tekutá časť sa bude vracať späť do čistiaceho procesu a odvodnený kal bude padať do kontajnera, ktorý pre potreby manipulácie bude osadený na koľajovom podvozku.

Zastavaná plocha vlastným objektom je 27,26 m2

- 2. Situovanie objektu

Objekt je osadený vo vnútri oploteného areálu ČOV.  Situovanie objektu je zrejmé zo zastavovacieho plánu.

3. Architektonické riešenie

Jedná sa o objekt s nadzemnou časťou. Podzemná časť pozostáva len z uvedenej čerpacej stanice z ktorej sa vylisovaná tekutá časť vracia do čistiaceho procesu.  Vzhľadom na nie veľké rozmery objektu – 4,70mx5,80m, jeho riešenie ovplyvní architektonické riešenie vlastnej ČOV len čiastočne. Nadzemná časť je murovaná so sedlovou strechou, ktorá je orientovaná rovnako ako u hlavného objektu. Vzhľad objektu dopĺňajú okenné otvory, vstupná brána do objektu a dvere. Krytina je škridľová.

- 3 -

4. Dispozičné riešenie

Dispozične tvorí nadzemná časť objektu jeden priestor v ktorom je umiestnený šnekolis.

C.  Konštrukčné  riešenie.

Nosné murivá objektu sú navrhované hrúbky 400mm z tvárnic POROTHERM 38 PD na maltu MVC 2,5. Murivá vytvárajú zvislú nosnú konštrukciu

Murivá sú v úrovni hlavy – pod pomúrnicou stužené monolitickým železobetónovým vencom, hrúbky 200mm.

- D. Technické vybavenie objektu.

Objekt je vybavený  vodou a odkanalizovaním, elektroinštaláciou, elektrickým vykurovaním a bleskozvodom.

Technologický opis objektu, podľa jednotlivých stavebných dielov

1 - Zemné práce

Pozostávajú z výkopov pre základové pásy a z výkopov pre čerpaciu stanicu ktorá je tesne vedľa objektu.

Výkopové práce sa budú zhotovovať v triede ťažiteľnosti 2 až 3 – podľa údajov geologického posudku. Vykopanú zeminu uložíme na skládku, orničnú vrstvu zvlášť.

Bilancia zeminy vykazuje prebytok vyťaženej zeminy a tento sa použije na terénne úpravy resp. sa uloží na skládku. Hladina podzemnej vody nedosahuje úroveň založenia ani pri čerpacej stanici. Základové pásy sú v mieste existujúcej terénnej preliačiny  založené nižšie, pozri výkres A-5.

2 - Základy objektu

Základy pre objekt tvoria základové pásy šírky 500mm s podkladným štrkopieskovým lôžkom  hrúbky 200mm, na dosiahnutie potrebnej hĺbky založenia.

Pásové základy sú z monolitického betónu kvality podľa STN EN 206-1-C16/20-XC2,XA1(SK)-S3.   Čerpacia stanica je železobetónový prefabrikát z betónu kvality C 30/37-XC2, XF3, XA1(SK)-S3.

Hrúbka stien čer. stanice je 150mm, hrúbka dna 250mm. Dno šachty je posadené na podkladnom betóne hrúbky 100 mm a kvality C 16/20. Pod podkladným betónom

- 4 -

je navrhnutý štrkový podsyp hr. 200mm. Pri výrobe pref. šachty je potrebné vytvoriť otvor pre potrubie DN 200 do steny šachty – pozri výkres. Prestupy potrubí výtlakov je možné vzhľadom na malý priemer vyvŕtať na stavbe. Rovnako je potrebné vytvoriť prestupy pre prechod potrubia cez základ objektu. V zákrytovej doske šachty sú vytvorené dva otvory prekryté poklopmi. Jeden slúži pre montáž a demontáž technológie a druhý ako vstupný. Stanica bude vybavená osadeným rebríkom resp. stúpadlami.

– pozri ďalší stupeň PD.

3 - Zvislé konštrukcie

Zvislú konštrukciu tvoria spomínané murované steny hr. 400mm. Murivo je navrhnuté z keramických tvárnic porotherm 38 na maltu vápenocementovú MVC 2,5.  Murivá sú v hlave stužené monolitickým žel. bet. vencom výšky 200mm. Betón venca je C 20/25. Výstuž vo venci je 10 505 (R) a 10 216(E).

4 - Vodorovné konštrukcie

Tvorí ich drevený krov. Tento je navrhovaný hambálkovej konštrukcie ukladaný na pomúrnice. Hambálková konštrukcia je doplnená dvoma väznými trámami osadenými na klieštinách konštrukcie. Drevené pomúrnice sú kotvené do stužujúceho venca.  Strecha je symetrického sedlového tvaru. Podstrešný priestor bude prevetrávaný cez štítové steny. Podhľad pozostáva zo sádrokartónu zaveseného v úrovni klieštin, impregnovaného – zelený.

Vzhľadom na sedlový tvar strechy – sklon strešnej roviny 30º je ako krytina navrhnutá keramická škridľa. Vodorovné konštrukcie dopĺňajú keramické preklady porotherm nad dverným otvormi.  Vodorovné konštrukcie dopĺňajú konštrukcie podláh.

5 - Úprava povrchov

Vnútorné steny

Vnútorné steny sa opatria vápenou omietkou, ktorá je doplnená olejovým náterom – pozri výkres A-2.

Vonkajšie povrchy

Vonkajšie steny sa opatria omietkou Baumit Nanopor Top farebný odtieň 0054.

- 5 -

Podlahové konštrukcie

Špecifikácia podláh - podľa tabuľky na výkrese A-2. Podlaha je keramická

s protišmykovou úpravou. V podlahe objektu je vpusť pre odtok oplachovej vody. Ďalšie dve vpuste slúžia pre priame napojenie odtokov od technológie – šnekolis.

6. Konštrukcie a práce PSV

711 - Izolácie proti vlhkosti v zložení Np + 1 x  Hydrobit V 60 S 35(pod stenami 2x).

728 - Izolácie tepelné, NOBASIL M hrúbky 140mm.

764 - Konštrukcie klampiarske sú vyhotovené z plechu hr. 0,6  mm

s vypalovanou farbou, systému K & J, čokoládovo hnedá č. 2430.

765 - Oceľové konštrukcie v interieri sa vyhotovia v  pozinkovanom prevedení.

###### Výplne otvorov

Okná a dvere sú drevené - typové, okná zdvojené.

Okenné rámy a vonkajšie dvere, napustiť tónovaným olejovým náterom.

Okná opatriť mrežou.

7 - Technické vybavenie objektu

Vybavenie objektu technológiou pre lisovanie kalu, pozri samostatnú časť.

Objekt je vybavený motorickou a svetelnou elektroinštaláciou - rozvodom 230 V a 400 V, ako aj bleskozvodom - pozri PD elektro. Pre napojenie zvislých zvodov bleskozvodu osadíme pri betonáži základov pásik FeZn ktorý vyčnieva zo základu – pozri časť elektro, bleskozvod.

Do objektu je privedená voda na oplachy zariadenia ako technologická voda.   Rozvody vody v objekte a elektrické vykurovanie, pozri samostatné prílohy.

Ostané podrobnosti – pozri výkresovú časť.

V Bratislave 05. 2020                                      Vypracoval: Ing.M.Klembas

### Autorizovaný stavebný inžinier