ČOV Hrubý Šúr

SO 5     Objekt odvodnenia kalu

Projekt pre stavebné povolenie

TECHNICKÁ   SPRÁVA

Výkonová bilancia :

Technológia :

Inštalovaný výkon    Pi / kW                  28,85 kW

Priemerná ročná spotrba technológie : 54,75 MWh/rok

Inštalovaný výkon celkom    Pi /kW/     38,16 kW

Istenie v PRIS – Prívod                        3x80A

Istenie v RH                                          3x63A

Prívodný kábel  PRIS – RH                  CYKY-J 3x50+35 mm2

Prívodný kábel  RH – RM1                   CYKY-J 3x35+25 mm2

Napäťová sústava                                3 + PEN  str. 5O Hz , 230/400 V,  TN-C-S

Priemerná ročná spotreba celkom       61,55 MWh/rok

Základné údaje :

Stupeň dôležitosti dodávky el. energie podľa STN 33 1610  je  3. stupeň

Meranie spotreby el. energie bude v elektromerovom  rozvádzači spoločne pre celý areál.

Skratový prúd na prívode rozvádzača HR nebude väčší  ako Iks=4,0 kA a Ikm=5,8 kA.

Navrhnuté istiace a spínacie prístroje majú skratovú odolnosť 6 -15 kA.

Dimenzovanie káblov a vodičov proti skratu a preťaženiu je navrhnuté ističmi podľa

STN 33 2000-4-43, STN 33 2000-4-473 a STN 33 2000-5-523.

Rozdelenie technických zariadení podľa miery ohrozenia :

Elektrické zariadenie v zmysle Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z. – Príloha č.1-je zaradené podľa miery ohrozenia v skupine B

V zmysle §19 cit. vyhlášky sú oprávnení na EZ pracovať len elektrotechnici  min.§21.

Použité predpisy   :

STN 33 2000 časť1 až 7(súbor noriem)Základné  ustanovenia pre elektrické zariadenia, STN 33 2000-4-41(33 2000) :2007, STN 33 2000-4-43 :2004, STN 33 2000-5-54 : 2007, STN EN 61557-9 až 12 : 2009, STN 33 2000-7-701 :STN EN

61439-2 : 2010 2007, STN 33 0110 : 2000, STN 33 2130 : 1983,+a,Z2,Z3, STN, 33 2180 : 1979+a, STN EN 60446 : 2008 , STN EN 611 40 (33 20 30) : 2010, STN 34

1050 :1970÷a÷c,Z4, STN EN 62305 –1 ÷ 4 : 2007, STN EN 15193 : 2008, STN 12 464-1 : 2004+O1,  STN EN 1838 : 2001, STN EN 12 665 : 2003, STN 73 6005

1985+A,b,Z3÷Z6, STN IEC 60050-466 : 2003, STN IEC 60050-651 : 2004, STN IEC 60050-845 : 2001, vyhll.č.508 / 2009 Zb. a súvisiace  predpisy. Všetky elektromontážne práce je nutné realizovať zmysle  platných predpisov a noriem  STN a ich zmien.

- 2 -

Ochranné opatrenia  podľa STN 33 2000 -4-41  : 2007,

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom  v normálnej prevádzke v zmysle  STN 33 2000-4-41: 2007

Základná ochrana : Ochrana pred priamym dotykom STN 33 2000-4-41 :2007 čl. 411.2

Základná izolácia živých častí - Príloha A.1

Zábrany, alebo kryty – Príloha A2

Prekážky a umiestnenie mimo dosahu – Príloha B

Malým napätím SELV a PELV – článok 414

Ochrana pri poruche - Ochrana pred nepriamym dotykom STN 33 2000-4-41 :2007 čl. 411.3

Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie čl. 411.3.1

Samočinné odpojenie pri poruche – čl. 411.3.2

Doplnková ochrana – čl.411.3.3 a čl.4158

Prostredie :

Prostredie je určené podľa predpisov STN 33 2000-5-51.

Prostredie je podľa STN 33 2000-5-51,klasifikované ako :

AA7,AB7,AC1,AD2,AE3,AF2,AH2,AG2,AK2,AL2,AM1-1,AM2-1,AM3-1,AM6,AM7,AM8-1,AM9-2,AN2,AP1,AQ3,AR2,AS2

Využitie : BA5,BC3,BD2,BE1

Konštrukcia : CA1,CB1

Použité predpisy   :

STN 33 2000 časť1 až 7(súbor noriem)Základné  ustanovenia pre elektrické  zariadenia, STN 33 2000-5-54 : 2008 STN EN 61557-9 až 12 : 2009, STN 33 2000-7-701 :STN EN 61439-2 : 2010 2007, STN 330110 : 2000, STN 33 2030, STN 33

2130 : 1983,+a,Z2,Z3, STN 33 2180 : 1979+a, STN EN 60446 : 2008 (33 0165), STN                                                        IEC 611 40 : 2004+A1(33 2010), STN 34 1050 :1970÷a÷c,Z4, STN EN 62305 –1÷4,

: 2013, STN EN 15193 : 2008, STN 12 464-1 : 2004+O1,  STN EN 1838 : 2001, STN EN 12 665 : 2003, STN 73 6005 1985+A,b,Z3÷Z6, STN IEC 60050-466 : 2003, STN

IEC 60050-651 : 2004, STN IEC 60050-845 : 2001, vyhll.č.508 / 2009 Zb. a súvisiace  predpisy. Všetky elektromontážne práce je nutné realizovať zmysle  platných predpisov a noriem  STN a ich zmien.

Rozvody NN

Pripojenie čistiarne odpadových vôd na napäťovú sústavu bude realizované z existujúcej skrine PRIS, ktorá je osadená pri oplotení areálu. Z tejto skrine je napojená aj existujúca časť ČOV. Meranie spotreby je spoločné pre celý areál.

Zo skrine PRIS bude káblom CYKY-J 3x50+35 mm2 napojený rozvádzač RH v objekte SO 1. Z rozvádzača RH bude cez istič 50A, káblom CYKY-J 3x35+25mm2

napojený rozvádzač technológie RM1. Rozvádzač RMT1 je dodávkou technológie.        Z rozvádzača RH budú káblami CYKY-J 5x6 napojené aj zásuvkové skrine istené v objektoch SO 4.5 - Objekt terciálneho čistenia, SO 5 – Objekt odvodnenia kalu a v objekte ČS. Zásuvkové skriňe sú typové SCAME. Istené 632.122 - 011/.

Pri križovaní s inými inžinierskými sieťami káble uložiť do chráničky.

- 3 -

Káble budú voľne uložené  vo výkope 35 x 80 cm  , zatehľované a po celej trase bude uložená výstražná fólia PVC š. 33 cm červenej farby.

Uzemnenie PEN je riešené podľa STN 33 2000-4-41

Pri kladení káblov je nutné dodržať predpísané vzdialenosti od ostatných podzemných sieti  podľa STN 73 6005 a súvisiacich predpisov .

Pred začatím výkopových prác je nutné  overiť a vytýčiť existujúce podzemné siete. Pri nebezpečných súbehoch alebo križovaniach inžinierskych sieti výkopy realizovať ručne.

Elektroinštalácia :

Technologická časť objektu SO.1 je napojená z rozvádzača RMT1. Z rozvádzača RH bude cez istič 50A, káblom CYKY-J 3x35+25mm2 napojený rozvádzač technológie RMT1. Rozvádzač RMT1 je dodávkou technológie.

V m.č.1.02 bude riešené temperovanie elektrickými radiatorom.  Elektrickým radiatorom bude tiež temperovaný objekt SO 5.

Elektrická inštalácia bude riešená káblami CYKY príslušného prierezu pod omietkou.

Vypínače a zásuvky budú osadené 1,2m nad podlahou. Osvetlenie je riešené podľa STN a súvisiacich predpisov, žiarovkovými a žiarivkovými svietidlami. Pred

vstupom bude inštalované nástenné svietidlo s pohybovým snímačom a s možnosťou aj trvalého vypnutia. Pre vývody osvetlenia nehať volné konce káblov min. 1m..  Pri montáži vodičov je nutné dodržať predpísané farebné značenie podľa STN IEC 604 46 a tiež predpísané vzdialenosti od ostatných inštalácií .

Bleskozvod :

Proti úderu blesku budú  objekty SO 1 a SO 5 chránené bleskozvodom. Bleskozvod bude riešený podľa STN 33 2000-5-54 a súvisiacich predpisov. Na šikmej streche objektu SO 1 bude hrebeňová sieť so štyrmi  zvodmi zakončenými zemniacími tyčami. Na objektoch SO 5 bude hrebeňová sieť s dvomi zvodmi zakončenými zemniacími tyčami. Ku bleskozvodu je nutné pripojiť odkvapové žľaby, kovové olemovanie a všetky kovové predmety na streche. Ku bleskozvodu bude pripojené základové uzemnenie. Všetky bleskozvody a uzemnenia technologických častí spojiť spoločným zemniacím pásikom FeZn 30x4mm.

Objekty SO 1 a SO 5  sú zaradené do triedy LPS IV.

Veľkosť ôk  pre LPS IV je 20x20m, Vzdialenosť zvodov pre LPS IV je 20m

Maximálna hodnota polomeru valiacej sa gule pre triedu LPS IV je 60m.

Pravdepodobnosť úderu valiacej sa gule do boku stavby nižšej ako 60m je všeobecne zanedbateľná.

Záver :

Pred uvedením do prevádzky je nutné previesť funkčné vyskúšanie. Po skončení elektromontážnych prác je nutné vykonať východiskovú odbornú prehliadku elektrického zariadenia v zmysle platných STN.

- 4 -

Všetky práce musia byť prevedené  podľa platných STN v čase realizácie. Dodávateľ je povinný do jedného paré PD zakresliť skutočné prevedenie.

V Bratislave                                                                         Vypracoval :

05.2020                                                                             Ing Brázdilíková

č. osvedčenia

690 IBA 1998 EZ P A,B E1.

ZOZNAM PRÍLOH

| Znak dielu | Číslo výkresu | Názov výkresu | Počet A/4 form. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Technická správa |  |
|  | E-1 | Prípojka NN a vonkajšie rozvody NN | 4A4 |
|  | E-2 | SO 5 Prízemie - Elektroinštalácia | 2A4 |
|  | E-3 | SO 5 Záklafdy – hlavné uzemnenie budovy | 2A4 |
|  | E-4 | SO 5 Strecha - Bleskozvod | 2A4 |