- NÁZOV

STAVBY

- MIESTO

STAVBY

INVESTOR

OBJEKT

STUPEŇ

DIEL

OPEN SPOTRS CENTER – MULTIFUNKČNÉ CENTRUM

parc. č. CKN 7527/1, k. ú. SNINA

MESTO SNINA, STROJÁRSKA 2060/95, 069 01 SNINA

SO 01 – MULTIFUNKČNÉ CENTRUM

DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

VYKUROVANIE

T E C H N I C K Á   S P R Á V A

Ing. Antónia LICHMANOVÁ

autorizovaný stavebný inžinier  4841*SP*I4

OKTÓBER 2021

1

ZODPOVEDNÝ

PROJEKTANT

DÁTUM

VYHOTOVENIA

VYHOTOVENIE

# Všeobecne

Táto projektová dokumentácia rieši návrh vykurovania pre novostavbu Open Sports Center – Multifunkčné centrum v Snine.

Podkladom pre vypracovanie tejto dokumentácie bola projektová dokumentácia, diel: ASR a VZT. Technické riešenie bolo konzultované s investorom a hlavným inžinierom projektu.

# Projektovaný tepelný príkon (STN EN 12831)

Výpočet projektovaného tepelného príkonu je pre nasledujúce vstupné veličiny :

- vonkajšia výpočtová teplota pre mesto Snina			θe = -15 °C

- vnútorná výpočtová teplota (podľa účelu miestnosti)		θint =  15 - 24 °C

- minimálna intenzita výmeny vonkajšieho vzduchu		nmin = 0,5 – 1,0 1/h

Vetranie budovy je prirodzené - oknami. Miestnosť 1.10 - Gymnastická miestnosť je vetraná núteným rovnotlakovým vetraním s rekuperáciou tepla, priestory hygienických zariadení a šatne sú vetrané podtlakovým vetraním.

Súčet tepelných strát prechodom tepla				ΦT = 7,38 kW

Tepelné straty vetraním vykurovaných priestorov			ΦV = 3,69 kW

Súčet tepelných príkonov na zakúrenie potrebný na vyrovnanie

vplyvu prerušovaného vykurovania				ΦRH = 1,37 kW

______________________________________________________________________

Projektovaný tepelný príkon celej budovy   			ΦHL = 13,03 kW

Projektovaný tepelný príkon jednotlivých miestností – viď. Príloha.

Inštalovaný výkon teplovodného vykurovania je  14,10 kW.

# Výpočet ročnej potreby tepla na vykurovanie

Výpočet ročnej potreby tepla na vykurovanie podľa STN 38 3350:

 . ΦHL . h

Qr,vyk = ------------------- . ( θi,pr – θe,pr ) . d

θint – θe

 	- opravný súčiniteľ -  0,75

ΦHL 	- projektovaný tepelný príkon -  13,03 kW

h 	- počet hodín vykurovania denne -  24 h

d 	- dĺžka vykurovacieho obdobia -  236 dní

θi,pr 	- stredná denná teplota vnútorná -  +17°C

θe,pr 	- priemerná vonkajšia teplota vo vykurovacom období -  +3,5°C

θint 	- požadovaná výpočtová vnútorná teplota -  +20°C

θe 	- najnižšia vonkajšia výpočtová teplota -  -15°C

Dosadením týchto hodnôt pre mesto Snina, ročná potreba tepla na vykurovanie objektu bude:	    Qr,vyk = 1 638,51 . ΦHL = 1 638,51 . 13,03 = 21 350 kWh/rok

# Zdroj tepla na vykurovanie a prípravu OPV

Na vykurovanie objektu a prípravu ohriatej pitnej vody (OPV) je navrhnuté tepelné čerpadlo vzduch/voda HPA-O 13 C Premium s vykurovacím výkonom 12,86 kW pri A7/W35. Tepelné čerpadlo bude inštalované v exteriéri na obvodovej stene na konzole vo výške cca 2500 mm nad terénom. Tepelné čerpadlo bude hydraulicky prepojené s akumulačným zásobníkom SBP 200 E s menovitým objemom 207 l umiestneným v technickej miestnosti (m. č. 1.17). Príprava ohriatej pitnej vody bude prednostným ohrevom v stacionárnom zásobníkovom ohrievači SB-VTS 300/3 s menovitým objemom 291 litrov.

# Systém vykurovania

V prevažnej časti budovy je navrhnuté nízkoteplotné podlahové vykurovanie s teplotným spádom vykurovacej vody je 40/32°C. V miestnosti 1.10 – Gymnastická miestnosť je navrhnuté radiátorové vykurovanie na teplotný spád 55/35°C. Z akumulačného zásobníka je napojený rozdeľovač pre tri vetvy – vetva podlahového vykurovania so zmiešavaním, jedna priama vetva pre radiátorové vykurovanie miestnosti 1.10 a jedna priama vetva pre napojenie chladiča vzduchotechnickej (VZT) jednotky, ktorá je osadená pod stropom m. 1.10:

VETVA 1 – Podlahové vykurovanie

UK 40/32°C:  Q = 7,8 kW, M = 875 kg/h, Δp = 15,7 kPa

VETVA 2 – Radiátorové vykurovanie

UK 55/35°C:  Q = 6,3 kW, M = 270 kg/h, Δp = 10,2 kPa

VETVA 3 – Chladenie (v letnom období) – rekuperačná VZT jednotka v m. 1.10

CHL 7/12°C:  Q = 3,0 kW, M = 516 kg/h, Δp = 25,0 kPa

Zdrojom chladu pre chladič VZT jednotky bude studená voda s teplotným spádom 7/12°C zo systému vykurovania, ktorý je tvorený dvojrúrkovým potrubným rozvodom a tepelným čerpadlom, ktoré bude pracovať v letnom období v režime chladenia.

Celá zostava – rozdeľovač a čerpadlové skupiny - je kompletne typovo zaizolovaná.

Rozvody vykurovania od tepelného čerpadla po akumulačný zásobník a zásobník na ohrev OPV a rozvody od akumulačného zásobníka po rozdeľovač vykurovacej vody sú navrhované z medených rúrok spájaných pájkovaním s tvrdou pájkou, resp. z uhlíkovej ocele spájanej lisovaním a sú vedené voľne (v technickej miestnosti). Rozvody od rozdeľovača vykurovacej vody jednotlivých vetiev - rozvody radiátorového vykurovania, napojenie rozdeľovačov podlahového vykurovania a napojenie rebríkových telies a rozvody chladiacej vody pre chladič VZT jednotky sú navrhnuté z univerzálnych rúrok RAU-PE-Xa Rautitan flex.

Rozvody pre napojenie chladiča VZT jednotky v m. 1.10 sú vedené pod stropom. Na prívodné potrubie k jednotke sa osadí guľový kohút, na spätné potrubie sa osadí priamy vyvažovací ventil s meracími ventilčekmi Herz Strömax-GM, na ktorom sa nastaví predpísaná regulácia. Uloženie potrubia bude normalizované, pomocou doplnkových stavebných konštrukcií z profilového materiálu.

Odvzdušnenie systému je odvzdušňovacími ventilmi na rozdeľovačoch podlahového vykurovania, na vykurovacích telesách a na najvyššom mieste v potrubí. Odvodnenie systému je na rozdeľovačoch a na najnižšom mieste vykurovacieho systému. Do systému sa musí napustiť upravená voda – hodnota tvrdosti vody musí byť 1°dH (jeden nemecký stupeň). Doplňovanie vody do systému bude manuálne dopúšťacím ventilom z rozvodov pitnej vody.

Je potrebné dodržať predpísaný spád potrubia a možnosť odvzdušnenia celej trasy. Tepelná kompenzácia potrubia je vytvorená tvarom trasy.

# Podlahové vykurovanie

V celom objekte je navrhnuté podlahové vykurovanie okrem m. 1.10, kde je navrhnuté radiátorové vykurovanie.

V stavebne pripravených miestnostiach (ukončené rozvody a kanalizácia, hotové omietky...) sa oddilatujú oddeľovacím PE pásom všetky vystupujúce konštrukcie a vytvoria sa vyznačené dilatačné špáry špárovým profilom.

Do takto pripravených miestností sa uložia vykurovacie rúrky s kyslíkovou bariérou Rautherm S ø17 x 2,0 mm (rúrky sú dodávané v kotúčoch) podľa navrhnutých rozostupov. Rúrky sa uložia na systémovú dosku podlahového vykurovania Varionova 30-2.

Pri všetkých prestupoch popod prah dverí, k rozdeľovačom, pri prestupe cez stenu, či dilatačnú špáru je vykurovacia rúrka vložená do ochrannej rúrky (chráničky).

Jednotlivé vykurovacie okruhy sa napoja podľa projektovej dokumentácie na rozdeľovacie stanice. Vyregulovanie jednotlivých okruhov sa prevedie podľa projektovej dokumentácie nastavením otáčok regulačných ventilov na rozdeľovačoch na základe prietokov a polôh nastavenia vretena ventilu uvedených v tabuľke každého okruhu podlahového vykurovania.

Až po úspešnom vykonaní tlakových skúšok sa môže pristúpiť k betonáži podlahových vykurovacích plôch. Vykurovací betón má zodpovedať norme DIN 18 353. Do betónu je potrebné primiešať plastifikátor v predpísanom pomere.

# Radiátorové vykurovanie

V miestnostiach  1.05, 1.13 a 1.15 sú ako doplnkové vykurovanie navrhnuté rebríkové vykurovacie telesá Koralux Linear Classic 1820/750 a 1220/500. Na prívod k telesám sa osadia ventily s ponornou rúrkou Herz VUA-40 DN15 na jednobodové pripojenie pre dvojrúrkové systémy s termostatickou hlavicou Herz Mini. Rebríkové telesá sa napoja na rozdeľovače podlahového vykurovania RZ1 a RZ2.

V gymnastickej miestnosti 1.10 je navrhnuté radiátorové vykurovanie. Navrhnuté sú vykurovacie telesá oceľové panelové typu Korad ventil-kompakt dvojradové 22VKP s pravým pripojením s výškou 600 mm a dĺžkou 1400 mm. Vykurovacie telesá ventil-kompakt sú dodávané s axiálnym ventilovým spodkom. Na ventily sa osadia termostatické hlavice Herz Mini pre telesá VK. Vykurovacie telesá sa pomocou priamych radiátorových šrúbení Herz 3000 DN15 napoja na rozvody ÚVK, ktoré sú vedené v podlahe v tepelnej izolácii.

Na hlavné rozvody sa pomocou T-kusov napoja odbočky k vykurovacím telesám 16x2,2. Napojenie musí byť vykonané tak, aby v potrubí nevznikla vzduchová bublina.

Vykurovacia sústava sa hydraulicky vyreguluje nastavením predpísaných hodnôt na termostatických ventiloch a šrúbeniach.

# Návrh membránovej expanznej nádoby podľa STN EN 12828

Návrh objemu expanznej nádoby:

Návrhový začiatočný tlak v systéme		po = 0,7 bar *

Konečný návrhový tlak v systéme		pe = 1,7 bar

Otvárací pretlak poistného ventilu		potv = 2,5 bar

Maximálna návrhová teplota			θmax = 70°C

Súčiniteľ zväčšenie objemu vody		e  = 2,22

Celkový vodný objem systému			Vsystem  =  540 l

Zväčšenie objemu vody				Ve   =  11,99 l

Objem vodnej rezervy				VWR  =  3 l **

Celkový objem expanznej nádoby		Vexp,min  = 40,47 l

Vsystem

Ve  = e . ---------- = 11,99 l

100

pe + 1

Vexp,min    = ( Ve + VWR ) . ---------- = 40,47 l

pe - po

* Pri 3-podlažných budovách a vyšších je po = pST  + 0,3 bar.

** Expanzné nádoby s kapacitou menšou ako 15 l majú mať vodnú rezervu minimálne 20 % zo svojho objemu. Expanzné nádoby s kapacitou nad 15 l majú mať vodnú rezervu minimálne 0,5 % z celkového vodného objemu systému, avšak najmenej 3 litre.

Navrhujem tlakovú expanznú nádoby Reflex N 50/3 s objemom 50 litrov, dovolený prevádzkový tlak 3 bary. Daná expanzná nádoba spĺňa všetky požiadavky STN EN 12828.

# Výpočet poistného ventila (podľa STN 13 4309)

P - výkon zdroja – 12,86 [kW]

po - otvárací tlak pretlakový  -  0,25  [MPa]   2,5 bar

p - otvárací tlak absolútny  -  0,40 MPa

tomu odpovedá  r =  2133,7 kJ/kg

d - vypočítaný prietokový priemer [mm]

A0 - najmenší prietočný prierez poistného ventilu v [mm2]

Ge - ekvivalentné množstvo sýtej pary

Qz - zaručený výtok poistného ventilu

Qzc - celkový zaručený výtok poistných ventilov

P              12,86

Ge = ---------  =  ------------  =  0,0060 kg/s  =  21,70 kg/h

r             2133,7

Poistný ventil DN15, 0,3 MPa

d0   =  12,0 mm

αw   =  0,468

A0   =  * d02 / 4  =  3,14 * 12 / 4  =  113,10 mm2

p1   =  1,1 * p0 + 0,1  =  1,1 * 0,25 + 0,1  =  0,375 MPa

Qz   =  5,25 * A0 * w * p1  =  5,25 * 113,1 * 0,468 * 0,375  =  104,21  kg/h

Qzc  =  1 * 104,21 =  104,21 kg/h

Qzc  >  Ge

Podmienka je splnená. Navrhovaný poistný ventil vyhovuje pre dané parametre v zmysle STN 13 4309.

# Tepelné izolácie

Rozvody vykurovania od tepelného čerpadla po akumulačný zásobník a zásobník na ohrev OPV, rovnako aj rozvody chladenia vetvy č. 3 navrhujem zaizolovať kaučukovou tepelnou izoláciou SH/Armaflex hr. 19 mm, ostatné rozvody izolačnými trubicami z penového polyetylénu Tubolit DG s hrúbkou steny 13 až 30 mm.

# Zatriedenie vyhradených technických zariadení

Podľa vyhlášky MPSVR SR č.508/2009 Z. z. je zatriedenie navrhnutých vyhradených technických zariadení (VTZ) nasledovné :

Poistný ventil kotla DN 15/3bar:  VTZ tlakové skupiny B - písm. f)1

Expanzná tlaková nádoba reflex N 50/3bar, 50 litrov:  VTZ tlakové skupiny B - písm. b)1

V zmysle vyhl. č. 508/2009 Z. z. je podľa prílohy č. 5  potrebné na týchto zariadeniach vykonávať periodické prehliadky a skúšky.

# Montáž tepelného čerpadla

Samotná dodávka komponentov TČ a jeho inštalácia, ako aj napojenie na systém elektroinštalácie je dodávkou dodávateľa TČ. V rámci dodávky je aj uvedenie do prevádzky a odladenie systému. Technické riešenie je zrejmé z výkresovej dokumentácie.

Pri montáži a inštalácii je nutné dodržať návody a odporúčania výrobcu TČ, ako aj všetky platné predpisy.

# Skúšky zariadenia

Skúšky zariadenia sa vykonajú podľa STN EN 14 336. Pred vyskúšaním a uvedením do prevádzky sa zariadenie musí dôkladne prepláchnuť. Jednotlivé zariadenia sa vyskúšajú podľa návodu od výrobcov.

Na zariadení sa vykonajú skúšky vodotesnosti, tlakové, prevádzkové a vykurovacia skúška.

Skúška vodotesnosti sa vykoná pred zaizolovaním potrubia a ukončením povrchových úprav. Systém sa musí naplniť upravenou vodou odvzdušniť. Vykurovací systém sa považuje za vodotesný, ak z nehou neuniká žiadna voda. O skúške sa urobí záznam podľa STN EN 14 336, príloha A1.

Tlaková skúška sa vykoná vodou pri tlaku minimálne o 30% väčšom ako je pracovný pretlak, minimálne počas 2 hodín. 250 kPa. Navrhovaný je skúšobný tlak 350 kPa. O skúške sa urobí záznam podľa STN EN 14 336, príloha B1.

Dilatačná skúška sa vykoná vykurovacou vodou, zohriatou na teplotu 80°C a nechá sa voľne vychladnúť na teplotu okolitého vzduchu. Tento postup sa zopakuje ešte 1x.

Výsledok skúšky sa zapíše do stavebného denníka. Skúšky sa vykonajú za prítomnosti zástupcu investora.

Vykurovacia skúška trvá 72 hodín nepretržite. Preukáže sa pri nej správnosť a úplnosť montáže a dosiahnutie projektovaných parametrov. Vykurovacia skúška musí byť vykonaná vo vykurovacom období. Skúška sa vykoná za účasti dodávateľa, investora a projektanta. Výsledok skúšky sa zapíše do stavebného denníka a vystaví sa protokol.

# Meranie a regulácia

Tepelné čerpadlo je dodávané vrátane vlastnej regulácie. Centrálou systému je manažér tepelného čerpadla WPM, ktorý so svojou integrovanou ovládacou jednotkou ovláda kotlový okruh, sníma teplotu v akumulačnom zásobníku, ovláda obehové čerpadlá vykurovacích okruhov.

V miestnostiach 1.08 a 1.09 je navrhnutý regulátor NEA SMART 2. HBW, aby bolo možné individuálne regulovať teplotu interiéru v daných miestnostiach.

# Protipožiarna ochrana

Potrubie neprechádza cez požiarne deliace konštrukcie.

# Starostlivosť a bezpečnosť práce

Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení  je potrebné dodržať vyhlášku 508/2009. Montovať zariadenie kotolne, koly, TNS, plynové zariadenia môže len oprávnená organizácia.

Tepelné izolácie sú dimenzované na dotykovú teplotu ∠50°C , aby nedošlo k úrazu popálením.

Pri montáži a údržbe musia byť dodržané všetky bezpečnostné predpisy a nariadenia pre zváranie plameňom a elektrickým oblúkom.

Zváračské práce môžu vykonávať len zvárači s oprávneniami podľa STN 050705, STN 050710 a STN EN 287-1(050711).

Potrebné je rešpektovať:

-  zákon č. 124/2006 o bezpečnosti a zdravia pri práci

-  NV č. 387/2006 o požiadavkách  na zaistenie bezpečného a zdravotného označenia pri práci

-  NV č. 281/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii

s bremenami

-  NV č. 396/2006  o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko

V záujme spoľahlivej a bezpečnej prevádzky zariadení je nutná kvalifikovaná, pravidelná a periodická technická prehliadka (revízia) zariadení s prevedením potrebných opráv a nutnej údržby.

V Humennom, október 2021		Vypracovala:  Ing. Antónia Lichmanová

autorizovaný stavebný inžinier  4841*SP*I4