C457	Prekládka transformovne ŽSR

# Identifikačné údaje

Stavba:	Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka

Kataster:	Dúbravka

Okres:	Bratislava IV.

Kraj:	Bratislavský

Stavebník:	Bory a.s., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

Budúci správca:	ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Trnava

Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava

Generálny projektant:	REMING CONSULT a.s.

Trnavská cesta č.27, 831 04 Bratislava 3

Manažér projektu:	Ing. Ján Kušnír

Hlavný inžinier projektu:	Ing. Marek Šmelík

Spracovateľ PD:	VV Projekt s.r.o.

Pod Rovnicami 7, 841 04 Bratislava

Zodpovedný projektant:	Ing. Vladimír Vyšný

Evidenčné číslo osvedčenia : 0083-11/D-E1,E2,E3,E4,E5,E9,E11,E12,E13(PE)

Stupeň PD:	Dokumentácia pre stavebné povolenie DSP

# Predmet riešenia

Predmetom objektu je  demontáž jestvujúcej transformovne  6/0,23 kV TS 531 a osadenie novej betónovej transformovne TS 531 v novej polohe.

# Prehľad použitých podkladov

- územné rozhodnutie, vydané dňa 30.01. 2015 v Bratislave,

- obhliadka miesta stavby,

# Platné normy

STN EN 61936-1 (33  3201):2011    Silnoprúdové inštalácie na striedavé napätia prevyšujúce 1kV. Časť 1: Spoločné pravidlá

STN EN 50522 (33 3201):2011 Uzemňovanie silnoprúdových inštalácií na striedavé napätia prevyšujúce 1 kV

STN 33 3210 +Z1          Rozvodné zariadenia. Spoločné ustanovenia

STN 33 3220+/a+Z2      Spoločné ustanovenia pre el. stanice

STN 33 3240+Z1,2	Stanovište výkonových transformátorov

STN 34 3100                 Bezpečnostné predpisy na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách.

STN 33 2000-1:2009  El. inštalácie nízkeho napätia. Časť 1:Základné princípy, stanovenie všeobecných charakteristík, definície.

STN 33 2000-4-41:2007  - El. inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom. el. prúdom.

STN 33 2000-4-42:2012 -  El. inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-42: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred účinkami tepla

STN 33 2000-4-43:2010 - El. inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-43: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred nadprúdom

STN 33 2000-4-46:2004 - El. inštalácie budov Časť 4: Zaistenie bezpečnosti  Kapitola 46: Bezpečné odpojenie a spínanie

STN 33 2000-5-51:2010 - El. inštalácie budov. Časť 5-51. Výber a stavba el. zariadení. Spoločné pravidlá

STN 33 2000-5-52:2012 - El. inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-52: Výber a stavba elektrických zariadení. Elektrické rozvody

STN 33 2000-5-54:2012 -El. inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-54: Výber a stavba el. zariadení. Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče

STN EN 50122-1:2011 Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. El. bezpečnosť, uzemňovanie a spätné vedenie. Časť 1:Ochranné opatrenia proti zásahu el. prúdom.

TNŽ 34 1540:2014	Elektrické trakčné siete železničných dráh

STN 34 1050    		Predpisy pre kladenie silových el. vedení ( Pre  vn obvody)

predpisy a vzorové listy ŽSR

PL 02/06 E	Povoľovací list  Betónovej blokovej transformovne  typ BBT1 a BBT3

Zákon 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vyhl. č. 205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach

# Väzba na súvisiace SO a PS

SO C120	Prístupová cesta k transformovni ŽSR

SO C454	Preložka 6 kV kábla ŽSR

SO 459	Prípojka NN pre zabezpečovacie zariadenie ŽSR

# Základné technické údaje

## Rozvodná sústava

| Rozvod vn | 3 ~ 750Hz, 6 kV/IT |  |
| --- | --- | --- |
| Rozvod nn | 1/N ~ 50 Hz,230V/IT |  |

## Skratové pomery

- na strane vn

Menovitý vypínací prúd:	Ivypn = 4,7 kA

Menovitý dynamický prúd: 	Idynn = 12,3 kA

Celkový poruchový prúd  	IE = 8A

Čas vypnutia poruchy	t = 0,2 s

- na strane nn

Začiatočný rázový skratový prúd	: I“k =  0.109 kA

Špičkový skratový prúd	: ip =  0,177 kA

## Ochrana pred zásahom elektrickým  prúdom

- na stane vn

| pred dotykom živých častí : | - Krytom |
| --- | --- |
| čl. 8.2.1.1 | - Zábranou |
| pred dotykom neživých častí : kap. 10 | -Uzemnením v sieťach izolovaným neutrálnym bodom podľa STN EN 50522:2011 |

- na strane nn – ochranné opatrenia STN 33 2000-4-41:2007

| - samočinné odpojenie napájania v sieti IT čl. 411.6 ( +príloha N2) |  |
| --- | --- |

## Zóna trakčného vedenia STN EN 50122-1 (34 1505) a TNŽ 34 1540

Vzdialenosti - 		x = 4 m,  v priamej trati  (   STN EN 50122-1)

y = 2 m, (   TNŽ 34 1540 čl. 13.2)

z = 2 m

Pozn.: TS 531 je umiestnená mimo zóny TV

## Zatriedenie zariadenia

Podľa Zák. č.513/2009 Z.z. § 16 sa jedná o určené technické zariadenie, v zmysle vyhlášky MDPT č. 205/2010 Z.z, príloha č. 1 je špecifikované ako E1.

## Bilancia elektrických príkonov

|  | Pi (kVA) | ks | Ps (kVA) |
| --- | --- | --- | --- |
| Reléový objekt | 1,2 | 0,5 | 0,6 |

# Technické riešenie

## Existujúci stav

V súčasnosti je v km 46,500 pre napájanie autobloku osadená plechová transformovňa typ TS3, č. TS531. Z dôvodu prekážania výstavbe železničného mostu, sa transformovňa zdemonuje.

### Nový stav

V žkm 46,610 sa osadí nová transformovňa TS 531, typ BBT1, zavedená na ŽSR povoľovacím listom PL 02/06 E

Skriňa betónovej blokovej transformovne  TS 531 je navrhnutá ako železobetónový priestorový skelet s vonkajšími rozmermi 1 660 x 1 260 x 2 000 mm a hrúbke steny 80 mm. Bočné steny sú plné, čelné steny tvoria oceľové dvere. V bočných stenách skeletu sú otvory pre vsunutie páky k manipulácii s odpájačmi a otvor pre rozvádzač nn. Otvory pre odpájače sú zakryté uzamykateľným krytom proti nežiadúcim manipuláciám.

Strešný diel je tiež betónový prefabrikát prevedený do spádu s hrebeňom uprostred. Dno skrine tvorí železobetónová doska, v ktorej sú dva otvory pre vstup a výstup káblov,  Všetky betónové prvky sú vyrobené z betónu B 25, armované sieťou KARÍ a oceľou 10 505 (R).

Všetky prístroje vn sú upevnené na oceľovom montážnom ráme vyhotovenom z profilov UE 6,5, Rozvádzač nn je umiestnený v bočnej stene betónovej skrine. Umiestnenie prístrojov je zobrazené vo výkresovej časti.

Číselné označenie ( poradové číslo) skrine vykonať na prednú stenu v smere od železničnej trate bielou farbou (výška číslic 100 mm) na čiernej podkladovej vrstve

Na vonkajšiu stranu prístupových dverí k odpájačom vn upevniť bezpečnostné značky podľa

STN 01 8012-2:

- Značka SW 008.08 – Vysoké napätie – životu nebezpečné dotýkať sa elektrických zariadení

- Značka SM 011.05 – Zariadenie smie obsluhovať len poverený pracovník

Na vnútorné strany dverí k odpájačom vn vyznačiť smer trasy vn kábla a číslo zapojenia skrine odpájačov  ( výška písma 30 mm, farba čierna ).

Špáru medzi skriňou a základovou doskou a prestupmi káblov zatmeliť!

Napojenie transformovne na rozvod 6 kV rieši SO C454, vývod nn pre reléové zariadenie SO C 459

### Ochrany a uzemnenie

Okolo transformovne sa zrealizuje obvodový uzemňovač v hĺbke 70 cm, ktorý sa doplní 4 ks  uzemňovacích tyčí dlhými 2 m, priemeru 26 mm.

Na strane dverí  sa urobí potenciálový prah vo vzdialenosti 1m od TS, s uložením v hĺbke 40 cm.

V transformovni je vytvorená vnútorná ochranná uzemňovacia sieť. Na ňu sú pripojené všetky oceľové konštrukcie a ochranné vodiče, ako aj armatúry skeletu. Sieť je spoločná pre všetky elektrické zariadenia a je vyvedená na vonkajšie uzemnenie cez svorník M12.

Pre výpočet uzemnenia sa uvažuje len vodič v  nezamŕzajúcej hĺbke.

Podľa STN EN 50522 obr. J.1 je pre D= L/=5,6m, predpokladaný merný odpor =100 m odpor zemniča Rp= 15.

Podľa obr. J.2 odpor jednej  2m uzemňovacej tyče za tých istých podmienok Rt = 48 .

Celkový odpor uzemňovača je teda :

1/Rz = 1/Rp + 4/Rt   ;       Rz = 6,66 

Kontrola uzemnenia:

- pre sieť VN v zmysle STN EN 50522, čl. 5.4.2 , podmienka C2,  sa musí zabezpečiť aby zvýšenie zemného potenciálu nepresiahlo dvojnásobok dovoleného dotykového napätia, tj.

UE  2. UTP, 		kde UTP je dovolené dotykové napätie,

pre čas vypnutia t=0,2s, podľa obr. 4  je UTP=500 V

Potenciál uzemňovača je : UE = IE . Rz = 8A .6,66  = 53,28 V,  a teda

53,28 V  2. 800V   ,  tj.  53,28 V  1600 V

Požiadavka pre uzemňovaciu sústavu – splnené

- pre sieť NN je navrhnutá ochrana samočinným odpojením napájania v sieťach s izolovaným neutrálnym  bodom IT  STN 33 2000-4-41 čl. 411.6 použitím ističa. Sledovanie izolačných stavov s vyhodnotením je zabezpečené v reléovom zariadení.  Neživé časti zariadenia NN musia byť uzemnené, pričom musia byť splnené podmienky v STN 33 2000-4-41  čl. 411.6.2 :

RA x Id  50V,

kde : 	RA – súčet odporov uzemňovača a ochranného vodiča

Id   - poruchový prúd pri prvej poruche

Pri výskyte druhej poruchy sa musí zabezpečiť samočinné vypnutie v zmysle podmienky STN 33 2000-4-41 čl. 411.6.4, tj. :

2.Ia.Zs´ U0    kde U0 – Menovité napätie medzi krajným a neutrálnym vodičom – 230V

Zs´	- Impedancia poruchovej slučky

Ia -   prúd zaisťujúci funkciu ochranného prístroja v čase 5s podľa čl.    411.3.2.2 pre napájacie obvody. Z ampérsekundovej charakteristiky ističa B6/2 je Ia = 18A pre t=5s

Z uvedeného vyplýva, že impedancia poruchovej slučky prípojky pre PZZ musí vyhovovať podmienke :

Zs´ U0/2.Ia = 230/2.18 = 6,39  !

# Požiadavky na postup stavebných prác, údržbu, bezpečnostné predpisy

## Hlavné zásady postupu výstavby

Demontáž jestvujúcej TS 531 realizovať až po osadení novej TS531 a príprave káblov riešených v SO C 454 a C459

## Požiadavky na prevádzku a údržbu

V ďalšej prevádzke musí prevádzkovateľ zabezpečiť periodické revízie, v zmysle zákona o dráhach č.513/20096Zb. podľa vyhlášky MDPT 205/2010 Z.z. príloha č.4, časť 4.

Údržbu na elektrických zariadeniach ŽSR, zabezpečuje správca, podľa ustanovenia STN 34 3100  s príslušnou kvalifikáciou pracovníkov v elektrotechnike, u ŽSR v zmysle §17  zákona o dráhach 513/2009 Zz. a vyhl. MDPT č. 205/2010 Z.z.

## Ochrana životného prostredia

Materiál stavebných prvkov a technologického zariadenia nemajú negatívny vplyv z hľadiska starostlivosti o životné prostredie. Transformátor je suchého vyhotovenia.

Nakladanie so vzniknutými odpadmi musí byť v súlade so zákonom č. 223/2001 Zb. v znení neskorších predpisov, ktoré upravujú prácu s odpadom.

Zdemontovaná TS 531 sa zápisnične odovzdá správcovi na ďalšie využitie.

Špecifikácia odpadov vznikajúcich počas výstavby (podľa Vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z.).

| P.č. | Katalógové číslo | Kategória | #### Názov materiálu | Merná jednotka | Celkové množstvo odpadu | Spôsob vznku odpadu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17 01 01 | O | Betón | t | 2,4 | Základ TS 531 |

Poznámka:

O – ostatný odpad

N – nebezpečný odpad

## Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození

V prevádzkových podmienkach, tj el. zariadenie na verejne prístupnom mieste predstavuje neodstrániteľné nebezpečenstvo prejav vandalstva, tj vylomené dvere do transformovne, resp opomenutie uzamknutia dverí. V tomto prípade sú prístupné dotyku nebezpečné živé časti vysokého napätia.

V prípade takýchto závad je nutné zabezpečiť vstupy,  bezodkladne o závadách informovať vlastníka  el. zariadenia a požadovať ich odstránenie.

## Bezpečnostné požiadavky

Problematika bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci je spracovaná v samostatnej časti projektovej dokumentácie "K Plán BOZP".

# Prílohy

Príloha č.1	Protokol o určení vonkajších vplyvov C457/1

Príloha č.2       Úbytky napätia, rozloženie záťaže

Príloha č.3        1 – fázový skrat, časy odpojenia

V Bratislave, 22. 11. 2015

Vypracoval:	Ing. Vladimír Vyšný

PROTOKOL č. C457/1

o určení vonkajších vplyvov, vypracovaný  odbornou komisiou. VV Projekt s.r.o.

Zloženie komisie :       	  	 Meno                  	  	Profesia

Predseda :		Ing. Vladimír Vyšný		Projektant - elektro

Členovia :		Ing. Marek Šmelík		HIP

Názov objektu (stavby):

Stavba			: Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka

Objekt 			: C457	Prekládka transformovne ŽSR

Použité podklady		  :  STN 33 2000-5-51

Popis technolog. zar. a procesu :

Navrhnutá je bloková betónová transformovňa v prefabrikovanej bunke. Transformátor o výkone 1,2 kVA je  suchého vyhotovenia. Transformovňa je vetraná prirodzeným vetraním, temperovanie je zabezpečené tepelnými stratami transformátora.	Mimo priestorov transformovne  je vonkajší priestor s vonkajšími poveternostnými podmienkami

Rozhodnutie  :  Vonkajšie vplyvy podľa STN 33 2000-5-51:

| Kód | Vonkajší vplyv | vonkaj. priestor | Priestor v TS |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Prostredie |  |  |
| AA | Teplota okolia | - | AA5 |
| AB | Atmosferické podmienky | AB7 | - |
| AC | Nadmorská výška | AC1 | AC1 |
| AD | Výskyt vody | AD3 | AD1 |
| AE | Výskyt cudzích pevných telies | AE3 | AE1 |
| AF | Výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok | AF1 | AF1 |
|  | Mechanické namáhanie |  |  |
| AG | Náraz | AG2 | AG1 |
| AH | Vibrácie | AH1 | AH1 |
| AK | Výskyt rastlinstva alebo plesní | AK1 | AK1 |
| AL | Výskyt živočíchov | AL2 | AL1 |
| AM | Elektromag., elektrostatické alebo ionizujúce pôsobenia | AM1 | AM1 |
| AN | Slnečné žiarenie | AN3 | AN1 |
| AP | Seizmické účinky | AP1 | AP1 |
| AQ | Búrková činnosť | AQ3 | AQ1 |
| AR | Pohyb vzduchu | - | AR1 |
| AS | Vietor | AS1 | - |
| AT | Snehová prikrývka | AT3 | - |
| AU | Námraza | AU3 | - |
| B | Využitie |  |  |
| BA | Schopnosť osôb | BA1 | BA4 |
| BB | Odpor tela | - | - |
| BC | Dotyk osôb s potenciálom zeme | BC2 | BC2 |
| BD | Podmienky úniku v prípade nebezpečenstva | BD1 | BD1 |
| BE | Povaha spracovávaných alebo skladovaných látok | BE1 | BE1 |
| C | Konštrukcie budov |  |  |
| CA | Stavebné materiály | CA1 | CA1 |
| CB | Konštrukcia budov | CB1 | CB1 |

.

Zdôvodnenie :

Vonkajšie vplyvy boli stanovené podľa tab. ZA-1 s prihliadnutím na štandartné vplyvy podľa prílohy N3.

V Bratislave dňa: 22.11.2015					Podpis predsedu komisie: