marcoop    ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR, spol. s r.o.

Na Bystričku 14/A, 036 01 Martin

___________________________________________________________________________________

tel.  043/4223036                          E - mail:marcoop@stonline.sk                         www.marcoop.sk

- UNM – Dostavba 6. Pavilónu - II. etapa

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA  PRE REALIZÁCIU STAVBY

TEXTOVÁ  ČASŤ

Autori :

Ing. arch. Ivan Trylč

Ing. arch. Tibor Gombarček

Jún 2018

OBSAH

A.  SPRIEVODNÁ SPRÁVA

B.  SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

C.  PLÁN ORGANIZÁCIE VÝSTAVBY

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA

| A.1. |  | IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA |
| --- | --- | --- |
| A.2. |  | ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A JEJ BUDÚCU PREVÁDZKU |
| A.3. |  | PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV |
| A.4. |  | ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY |
| A.5. |  | VECNÉ A ČASOVÉ VäZBY STAVBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU, SÚVISIACE INVESTÍCIE |
| A.6. |  | PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV |
| A.7. |  | TERMÍN ZAČATIA A DOKONČENIA STAVBY, LEHOTA VÝSTAVBY |

| A.8. |  | CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY |
| --- | --- | --- |

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY

| Názov stavby: | UNM - Dostavba 6. pavilónu - II. etapa |
| --- | --- |
| Miesto stavby: | Martin k. ú. Martin, parcely 1747/15, 1747/1 |
| Charakter stavby: | Dostavba |
| Stupeň dokumentácie: | Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby |
| Objednávateľ: | Univerzitná nemocnica Martin Kollárova 2, Martin |
| Spracovateľ: | marcoop architektonický ateliér s.r.o. Na Bystričku 14/A, 036 01 Martin |
| Autori: | Ing. arch. Ivan Trylč Ing. arch. Tibor Gombarček |
| Hlavný projektant: | Ing. arch. Ivan Trylč |
| Zodpovedný projektant: Architektúra a KPS: Statika: Projekt zdravotníckej technológie: | Ing. arch. Tibor Gombarček Ing. arch. Ivan Trylč Ľudmila Rumanová Alena Litvajová Ing. Ľudovít Beťko Miroslav Mušuta Ing. Eva Hlavatá |
| Elektroinštalácia silnoprúd: Vzduchotechnika, chladenie: Ústredné vykurovanie: Zdravotechnika: Mediciálne plyny: Dátové a telefónne rozvody: Elektrická požiarna signalizácia: Hlasová signalizácia požiaru: Dorozumievacie zariadenie: pacient - sestra Protipožiarna bezpečnosť stavby: Výkaz výmer a rozpočet: | Ing. Ján Holub Ing. Milan Obrk Ing. Albert Stránsky Ing. Roland Nedoba Ing. Zdeněk Kvapil Radoslav Erteľ Jozefína Pecháčková Jozefína Pecháčková Jozefína Pecháčková Mgr. Peter Sekan Ing. Igor Jedlička |

A.2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU

Zastavaná plocha : 488,80 m²

Celkový obostavaný priestor : 9.027 m³

A.3. PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV

Pri spracovaní PD pre stavebné povolenie boli použité nasledovné podklady :

- Snímka z pozemkovej mapy a LV

- Konzultácie so zástupcami investora

- Zameranie existujúceho stavu

(PROMT, spol. s r.o., Robotnícka 945/1, Martin, 02/2015)

- Výškopis a polohopis

(MC geo, spol. s r. o., Sládkovičova 1795/6, Turany, 02/2015)

- Vytýčenie inžinierskych sietí

(MC geo, spol. s r. o., Sládkovičova 1795/6, Turany, 07/2015)

- UNM – Dostavba 6.pavilónu, Architektonická štúdia

(marcoop, spol. s r.o., Na Bystričku 14/A,Martin, 6/2015)

- UNM – Dostavba 6. Pavilónu, PD pre územné konanie

(Beťkoprojekt, spol. s r.o., Š. Moyzesa 11, Ružomberok, 08/2015)

- UNM – Dostavba 6. Pavilónu, PD pre stavebné povolenie

(marcoop, spol. s r.o., Na Bystričku 14/A,Martin, 10/2015)

- UNM – Dostavba 6. Pavilónu – I. etapa, PD pre realizáciu stavby

(marcoop, spol. s r.o., Na Bystričku 14/A,Martin, 01/2016)

A.4. ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY

Navrhovaná stavba bude členená na nasledujúce časti (stavebné objekty) :

|  | SO 01 | DOSTAVBA 6. PAVILÓNU – 2.,3.,4. a 5.N.P. |
| --- | --- | --- |

A.5. VECNÉ A ČASOVÉ VäZBY STAVBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU

A SÚVISIACE INVESTÍCIE

Investor stavbu realizuje v dvoch etapách :

- etapa (je už zrealizovaná)

V prvej etape výstavby sa realizovala hrubá stavba celého objektu vrátane výplní exteriérových otvorov a fasády s finálnou stavebnou realizáciou prvého a piateho nadzemného podlažia, vrátane konštrukcie plochých striech nad štvrtým a piatym nadzemným podlažím, klampiarskych výrobkov, prípojok inžinierskych sietí, komunikácií a spevnených plôch. Bola realizovaná dodávka vstavaného a mobilného interiérového vybavenia.

- etapa

Dokončenie stavebných prác na druhom, treťom, štvrtom a piatom (doplnenie VZT zariadení do strojovne vzduchotechniky) nadzemnom podlaží vrátane vstavaného interiérového vybavenia.

POŽIADAVKY NA VYVOLANÉ INVESTÍCIE

Medzi vyvolané investície v I. etape bolo možné zaradiť už  asanáciu existujúcich stavieb v  rámci 1. a 2.NP, chodníkov, demontáž,  prekládku a skrátenie existujúcich inžinierskych sietí a výrub zelene (stromy, kríky), v II. etape vyvolané investície nie sú.

A.6. PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV

Užívateľom a prevádzkovateľom stavby bude Univerzitná nemocnica Martin.

- A.7. TERMÍNY ZAČATIA A DOKONČENIA STAVBY, LEHOTA VÝSTAVBY

| Predpokladaný začiatok výstavby: | 12/2018 |
| --- | --- |
| Predpokladané ukončenie výstavby: | 09/2019 |

- A.8. CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY

Výkaz výmer a rozpočet nie sú zahrnuté v tejto časti projektovej dokumentácie.

B. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

| B.1. | CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY |
| --- | --- |
| B.2. | URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY |
| B.3. | ZEMNÉ PRÁCE |
| B.4. | PODZEMNÁ VODA |
| B.5. | ZDRAVOTECHNIKA |
| B.6. B.7. B.8. B.9. | TEPLO A PALIVÁ ROZVOD ELEKTRICKEJ ENERGIE DÁTOVÉ ROZVODY VZDUCHOTECHNIKA, CHLADENIE |
| B.10. | MEDICIÁLNE PLYNY |

#### B.1.  CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY

Stavba bola zrealizovaná v I. etape, v rámci II. etapy sú riešené stavebné práce spojené s dokončením 2.-5.N.P. Celková plocha disponibilného stavebného pozemku je 700,46 m2, zastavaná plocha hlavným stavebným objektom SO 01 je po realizácii I. etapy 488,88 m2,  spevnené plochy pre peších (zámková dlažba hr. 60 mm) sú 94 m².

Celková zastavaná plocha SO 01 (Dostavba 6.pavilónu) a SO 02 (Komunikácie a spevnené plochy) je 676,88 m² (I. etapa).

Požiadavky investora na ekonomické riešenie stavby sú premietnuté do filozofie spracovania projektovej dokumentácie. Prioritami je efektívne zhodnotenie finančných prostriedkov, ktoré je zohľadnené pri celkovom a architektonickom a dispozičnom riešení ,  spôsobe konštrukčného riešenia a výbere použitých materiálov s dôrazom na prijateľný pomer ceny, kvality a trvácnosti. To všetko pri dodržaní architektonických štandardov určených existujúcim objektom.

Poloha SO 01 (areál UNM), spôsob jeho dispozičného a architektonického riešenia a najmä  intenzívne využitie navrhovaných priestorov vedúce k skvalitneniu poskytovanej zdravotníckej starostlivosti vytvára reálne predpoklady na efektívne zhodnotenie vynaložených finančných prostriedkov.

B.2. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO – TECHNICKÉ

RIEŠENIE STAVBY

- B.2.1. URBANISTICKÉ RIEŠENIE

Stavba sa nachádza v intraviláne mesta Martin v severozápadnej časti areálu UNM. Dopravné a urbanistické riešenie je zrejmé z výkresovej časti (stavebná časť,C Celková situácia stavby) a zohľadňuje existujúce priestorové parametre v riešenom území.

Urbanistické riešenie vychádza zo schválenej architektonickej štúdie ( marcoop 6/2015 ), v ktorej boli zohľadnené požiadavky investora. Zámerom urbanistického riešenia bol efektívny návrh dostavby k existujúcemu objektu a využitie disponibilného pozemku v maximálnej možnej miere pri využití existujúcich obslužných komunikácií v rámci areálu UNM. Cieľom urbanisticko - architektonického riešenia bolo vyhľadať čo najefektívnejší spôsob realizácie investičného zámeru vo vzťahu k vynaloženým investíciám, územno-technickým možnostiam územia a etapizácii z hľadiska vecného a časového plnenia.

Urbanistické riešenie a návrh samotnej hmoty dostavby reaguje na užívateľské požiadavky jednotlivých kliník. Cieľom realizácie jednotlivých stavebných objektov a výsledného diela ako celku  je získanie nevyhnutných priestorov spojených so skvalitnením poskytovanej zdravotníckej starostlivosti v rámci jednotlivých kliník.

- B.2.2. ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE

- Zámerom investora v II. etape je dokončenie 2.-5.N.P. a vybudovanie chýbajúcich

- priestorov pre jednotlivé kliniky, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie požadovanej

- zdravotníckej starostlivosti a adekvátne poskytovaným zdravotným výkonom.

Jednou z prioritných požiadaviek investora na začiatku spracovania projektovej dokumentácie bol taký koncept riešenia, ktorý by umožňoval realizovať stavebné dielo v dvoch etapách pri logickom postupe budovania jednotlivých stavebných objektov podľa finančných možností investora. V 1. etape realizácia už uvedených asanácií, demontáží, prekládok a skrátení prípojok inžinierskych sietí, hrubej stavby (HSV) vrátane výplní exteriérových otvorov a stavebnej finalizácie priestorov 1.NP - Rádiologická klinika a 5.NP – Technické priestory + ploché strechy, komunikácie a spevnené plochy - vrátane kolaudačného rozhodnutia a užívacieho povolenia. V rámci 2.etapy dokončenie (PSV) 2., 3., 4. a 5.NP a sprevádzkovanie SO 01 ako celku.

Architektonický návrh stavby, výber použitých materiálov a farebné riešenie vychádza z jej funkcie a štandardov spojených s postupnou realizáciou obnovy existujúcich objektov a výstavbou nových v rámci areálu UNM.

Architektonická  kompozícia dostavby finalizuje postupnú dostavbu pôvodného objektu 6. pavilónu,  je vyjadrením jej funkčnej náplne, priaznivých kompozičných pomerov a nutných plošných a priestorových nárokov pri zachovaní všetkých typologických požiadaviek zdravotníckych zariadení.

Architektonický výraz korešponduje s pôvodnou architektúrou 6.pavilónu. Po realizácii II. etapy Dostavby 6. pavilónu je zámerom investora riešiť fasádnym zatepľovacím systémom celý 6. pavilón.  Princípom horizontálneho členenia v úrovniach exteriérových výplní otvorov  bude  pomerne veľká kompaktná hmota v riešenom území opticky znížená.

Samotné dispozičné riešenie podlaží vychádza z požiadaviek zástupcov užívateľov – prednostov a primárov jednotlivých kliník, existujúcich dispozícií a potrieb logických prevádzkových prepojení s navrhovanou dostavbou, priestorových pomerov stavebnej parcely, jej polohy  k obslužným areálovým komunikáciám,  inžinierskym  sieťam a okolitej zástavbe. Rešpektuje kapacitné a prevádzkové potreby a vzájomnú prepojenosť jednotlivých priestorov. Navrhované riešenie efektívne zhodnocuje kapacitu stavebnej parcely.

B.2.2.1. FUNKČNO – PREVÁDZKOVÉ RIEŠENIE

Hlavný objekt (SO 01) je stavbou s piatimi nadzemnými podlažiami. Dispozične

jednotlivé podlažia naväzujú (okrem 2.N.P. – ISCARE) na existujúce priestory kliník.

1.N.P. – Rádiologická klinika – dokončená v I. etape

Prioritným priestorom 1.N.P. je m. č. 1.23 (RTG ANGIO), v ktorej je umiestnené angiografické zariadenie ALLURA Xper FD20/20 Philips. Prístroj využíva  technológiu pre znázornenie dynamických obrazov a  je riadený z pozorovacej miestnosti, prevádzka je zabezpečená z  technickej miestnosti.

Ostatné priestory v rámci podlažia sú zázemím tohto pracoviska : príprava pacientov, čistá príprava materiálu, sklad ŠZM, sklad,  čistiaca miestnosť (biologický odpad) a miestnosti určené na prebúdzanie pacientov. Miestnosti pre personál tvorí inšpekčná miestnosť s hygienickým zázemím pre lekárov, šatne sestier (sprcha, umyváreň, WC) a denná miestnosť.

2.N.P. – Klinika perinatológie a novorodencov – finalizácia priestorov

v II. etape

Podlažie nie je určené na samotné medicínske výkony. Tvorí zázemie pre 3.N.P.

V rámci tohto podlažia sú umiestnené priestory pre zdravotnícky personál – seminárna miestnosť (bude využívaná aj Rádiologickou klinikou), kancelária prednostu  so sekretariátom, kancelária primára, šatňa sestier (sprchy, umyváreň, WC) – a kancelárie doktorandov a hosťujúceho vedeckého pracovníka. Pre doprevádzajúce matky sú určené tri izby matiek s kúpeľňou, dennou miestnosťou a skladom. K seminárnej miestnosti patria sociálne zariadenia (WC muži, WC ženy) spolu s miestnosťou pre upratovačku a šatňa študentov. V strednom trakte (bez možnosti prirodzeného  osvetlenia a priameho vetrania) je umiestnený  sklad prístrojov, umývanie prístrojov,  NN rozvodovňa (pre 3.N.P.) a serverovňa (pre 3.N.P.).

3.N.P. – Klinika perinatológie a novorodencov – finalizácia priestorov

v II. etape

Podlažie je určené na medicínske výkony. Nová dispozícia zasahuje aj do časti existujúceho 3.N.P. Podstatná časť priestorov bude využívaná pre anesteziologicko –resuscitačné oddelenie (3 miestnosti) a jednotku intenzívnej starostlivosti (3 miestnosti). Zvyšok plochy podlažia tvoria miestnosti zabezpečujúce prevádzku ARO a JIS - dve mliečne kuchyne, prípravovňa infúzií, čistiaca miestnosť (biologický odpad), sklad prístrojov, denná miestnosť, WC a filter rodičov (šatňa).

4.N.P. – Neurologická klinika – JIS  –   finalizácia priestorov v II. etape

Podlažie je určené na medicínske výkony. Rovnako ako na 3.N.P. zasahuje nová dispozícia aj do časti existujúcich priestorov 4.N.P. V rámci podlažia je navrhnutých 10 lôžok (1 v izolačnom boxe, 9 v JIS). Priestor lôžok je monitorovaný zo stanoviska sestier. Zvyšok plochy tvoria miestnosti zabezpečujúce prevádzku JIS – čajová kuchynka, čistiaca miestnosť, sklad odpadov a špinavej bielizne, sklad ŠZM a liekov, NN rozvodňa, bezbariérové WC so sprchou a miestnosť pre upratovačku. Zázemie pre personál je zabezpečený šatňami pre mužov a ženy vrátane hygienických zariadení, dennou miestnosťou a miestnosťami pre lekárov v službe ÚPS a staničnú sestru.  Uvedené priestory sú doplnené filtrom pred vstupom do JIS, WC pre návštevy s predsienkou s umývadlom s skladom transportných vozíkov.

Z hľadiska pracovných činností je možné dostavbu 6. pavilónu podľa funkčnej

náplne jednotlivých podlaží rozdeliť do dvoch skupín :

1., 3. a 4.  N.P. – s poskytnutím zdravotnej starostlivosti

1.N.P. - diagnostika, invazívne výkony, liečba

3.N.P. - diagnostika, invazívne výkony, intenzívna starostlivosť, liečba

4.N.P. - JIS

2. N.P. –  bez poskytnutia zdravotnej starostlivosti

-   vedenie kliniky, seminárna miestnosť, šatne sestier, izby

matiek, kancelária doktorandov a hosťujúceho vedeckého

pracovníka, sklady, archív, hygienické zázemie

B.2.2.2. KAPACITNÉ ÚDAJE

Zastavaná plocha objektu                                              488,8 m²

Obostavaný priestor objektu                                          9027 m³

Počet zamestnancov                                                      58 (vrátane 1.N.P.)

- B.2.3. STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY

- B.2.3.1. VŠEOBECNÁ ČASŤ

Objekt je realizovaný ako päťpodlažný, nepodpivničený. Nosná konštrukcia objektu pozostáva z dvoch monolitických železobetónových priečnych rámov s obvodovými murovanými stenami z keramických tehál, so stropom z filigránových panelov. Strecha objektu je navrhnutá ako plochá, pochôdzna s minimálnym sklonom od 1,75°. Hodnota ±0,000=+398,32 n.m.v. B.p.v. - horná hrana novej navrhovanej podlahy objektu.

Pre danú lokalitu bol dodaný geologický posudok z vedľajšieho objektu spracovaný firmou Ingeo - gps, s.r.o., Bytčická 16, 010 01, Žilina.

Predmetom dokumentácie je návrh a posúdenie nosnej konštrukcie a základov jestvujúceho objektu kvôli navrhovaným stavebným úpravám zo zmeny využívania objektu. Sú navrhnuté nové otvory v murivách a stropoch osadená vzduchotechnika na strope 4.NP a upravené oceľové schodisko. Ide o päťpodlažnú jestvujúcu stavbu ktorá sa nachádza v meste Martin v areáli UNM.  Pre spracovanie zmeny boli dodané stavebné výkresy Ing. arch Trylč. Výkresy profesií a technológie Ing. Hlavatá. Boli dodané búracie práce, stavebné výkresy.

B.2.3.2. STAVEBNÉ ÚPRAVY

Účelom stavebných úprav II. etapy sú stavebné zásahy v rámci realizovaného diela v I. etape a v nosných a nenosných konštrukciách pôvodného objektu (výkresy

stavebnej časti č. 1, 2 a 3, pôdorysy – existujúci stav a búracie práce).

POSTUP VYTVORENIA OTVORU

1. V mieste vytvorenia otvoru preveriť či sa tam nenachádza rozvod inžinierskych sietí, pri el. energii vypnúť hlavný istič el. rozvodu v objekte, prípadný rozvod premiestniť mimo otvor.

2. Nad navrhovaný otvor v nosnej vnútornej stene osadiť do vodorovnej drážky

oceľový nosník 2xU najskôr z jednej a potom z druhej strany, zaliať cementovou

maltou.

3. Pod takto vytvorenými podchyteniami je možné vybúrať požadované otvory.

B.2.3.3.   KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE NOSNÉHO SYSTÉMU – I. etapa

Objekt je navrhovaný ako päťpodlažná novostavba s obdĺžnikovým pôdorysom,

maximálnych rozmerov 20,95x22,25m. Nosný systém objektu nadzemných podlaží je tvorený z dvoch monolitických železobetónových priečnych rámov na osiach B a C (viď výkresová dokumentácia - statika). Tieto pozostávajú zo stĺpov prierezu 400/450mm na 1.NP a 2.NP (pozícia 4-B, 2-B) na ostatných podlažiach sú stĺpy prierezu 400/300mm, k stĺpom sa pomocou rámových uzlov pripájajú rámové prievlaky prierezu 400/670mm, ktoré spolupôsobia so stropnou doskou. Obvodové murované steny sú realizované z keramických tehál Britterm a Porotherm, steny sú vo vrchnej časti v úrovni stropnej konštrukcie previazané monolitickým železobetónovým vencom, výška venca podľa skladobného rozmeru murovacieho prvku. Nad otvory v nosnej obvodovej stene sú použité systémové preklady Porotherm KP7 (rozmery podľa aktuálneho katalógu Porotherm), tam kde to nie je možné z hľadiska svetlosti otvorov, resp. únosnosti systémových prekladov sú použité monolitické preklady v stropnej doske nad 3.NP sa z dôvodu zníženia konštrukčnej výšky pre trasy VZT potrubí realizovali namiesto monolitických prievlakov trámového stropu obetónované oceľové valcované profily HEB 240 resp. HEB 280. Horizontálna nosná konštrukcia nad 1.NP - 5.NP je realizovaná ako  z filigránových panelov - strop nosný v jednom smere, hrúbka dosky je 220 mm, uložená na priečne železobetónové rámy a obvodové nosné steny, preklady, prievlaky. V miestach veľkých otvorov v stropoch nad 3.NP a 4.NP bol použitý trámový monolitický železobetónový strop hrúbky 100 mm, kde trámy tohto stropu boli uložené na rámové prievlaky. Prierezy trámov sú známe z výkresovej dokumentácie.

Vertikálnu komunikáciu v objekte zabezpečuje monolitické trojramenné doskové schodisko, hrúbka schodiskových ramien je 140mm, ramená sú uložené na nástupe na základ, stropnú dosku, resp. do kapsy v nosnom murive, na výstupe na stropnú dosku, resp. do kapsy v nosnom murive. Pri schodisku je realizovaná šachta pre výťah (II. etapa), nosná konštrukcia pozostáva zo stien výťahovej šachty z monolitického železobetónu hrúbky 250mm. Bezbariérový vstup do objektu je zabezpečený nájazdovými rampami, tieto sú vytvorené z podkladových betónov a vystužené kari sieťami pri spodnom aj hornom povrchu.

Monolitické prvky rámovej konštrukcie so stropmi sú realizované z betónu triedy C35/45, vystužené betonárskou výstužou triedy B500 B. Oceľové konštrukcie sú navrhnuté z konštrukčnej ocele triedy S235 JR, je potrebné ich chrániť náterom proti korózii dostupným dodávateľovi.

NOSNÁ  KONŠTRUKCIA – II. etapa

V existujúcich stropoch sú navrhnuté nové otvory ktoré sú zakreslené vo výkresoch skladby stropov na 2.3.4 NP. Tieto možno realizovať bez akýchkoľvek úprav nakoľko otvory pri obvodových nosných stenách po odstránení výstuže jestvujúca nosná výstuž vyhovuje. Na strope 4 NP je umiestnená jednotky vzduchotechniky ktoré možno umiestniť na jestvujúci strop nakoľko navrhnutá výstuž stropov vyhovuje na navrhnuté zaťaženie.

Nad nové otvory sú navrhnuté oceľové nosník U 120 a keramické preklady porotherm výšky 250 mm. tieto sa osadia do vysekaných drážok najskôr z jednej a potom z druhej strany na osadenom murive. Strop pri vytváraní otvorov v mieste podchytenia podpulcovať. Nové nosníky osadiť na betónové lôžko výšky 100 mm.

Oceľové schodisko je navrhnuté ako priestorová oceľová konštrukcia so stojok Jackel 100/100/8 z hlavných nosných prvkov UPE 220 a nosníkov UPE 140. Podesty a stupne sú navrhnuté z pororoštov SP30 ukladané na nosné časti. Celá konštrukcia je zavetrená z jackelov 50/50/4 a kotvená do žel. bet. venca jestvujúceho objektu. pre oceľové konštrukcie spracovať výrobnú dokumentáciu a chrániť ich náterom dvakrát základným jedenkrát povrchovým syntetickým protikoróznym. Stojky kotviť za oceľovému základu 4 ks kotvami hilty RE 500 M12. Základové konštrukcie sú navrhnuté ako plošné pásy a pätky z prostého betónu šírky 0,7 a 0,4 m pätka má rozmer 0,8 x 0,8 m. pásy sú založené na úroveň -1,9 m minimálne 100 mm v únosnej zemine s dovoleným namáhaním RD=200 KPa. Pásy betónovať priamo do výkopu po začistení základovej škáry.

B.2.3.4. ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE POD POŽIARNE SCHODISKO:

Pre danú lokalitu bol dodaný geologický posudok z vedľajšieho objektu spracovaný firmou Ingeo - gps, s.r.o., Bytčická 16, 010 01, Žilina.

Všetky základové konštrukcie okrem základov pod požiarne schodisko boli zrealizované v rámci I. etapy.

Základovú škáru základov pod oceľové požiarne schodisko navrhujem na kóte -1,600 vzhľadom k podlahe objektu, vo vrstve štrku ílovitého a štrku s prímesou jemnozrnnej zeminy, v zmysle STN 73 1001 sa štrk zatrieďuje medzi zeminy triedy G3 - GF. Hodnota tabuľkovej únosnosti Rdt=450kPa.

Hladina vody bola v čase prieskumu v hĺbke 3,8-4,0m od povrchu terénu, ustálená hladina bola v hĺbke 1,9-2,5m od terénu. Podľa chemických rozborov podzemná voda nevykazovala agresivitu na betón a oceľ.

Nové základové pásy pod oceľové požierne schodisko je navrhnuté z pásov v šírke 600 mm a 800 mm, výšky 1050 mm, minimálne 1,15 m pod úroveň upraveného terénu do nezámrznej hĺbky. Základové pásy z prostého betónu sú navrhnuté triedy C25/30.

Pred betonážou samotných základových konštrukcií je potrebné osadenie kotevných výstuží v miestach, kde budú nad základom pokračovať oceľové stĺpy.

Spätné zásypy zo štrkopiesku (so 40% prímesou hliny) zhutniť po vrstvách na

Edef2 = 40 MPa. (hodnota modulu deformácie zistená z druhého deformačného cyklu). Betonáž základových konštrukcií previesť priamo do výkopu po začistení základovej škáry.

B.2.3.5. POUŽITÉ MATERIÁLY

Na stavbe budú použité tieto materiály:

· betónové konštrukcie z betónu tr. C16/20, · konštrukčná oceľ tr. S235

B.2.3.6. ÚDAJE O ZAŤAŽENÍ

Charakteristická hodnota zaťaženia snehom je sk=1,22 kN/m2 – nadmorská výška staveniska 400 m.n.m., snehová oblasť 2 (Martin), zaťaženie vetrom vb,0=24m/s.

Premenné úžitkové zaťaženie na podlahy jednotlivých podlaží bolo uvažované v zmysle STN EN 1991 Zaťaženie stavebných konštrukcií nasledovne:

· kat. A: - lôžkové izby a nemocničné oddelenia: 2kN/m2

· kat. C2: - plochy s upevnenými sedadlami: 4kN/m2

· úžitkové zaťaženie od VZT technológií: 5kN/m2

- zaťaženie schodiska 3 KN/m2, zaťaženie vzduchotechnikou celkom 1000 kg,

ostatné    zaťaženia sa nemenia.

B.2.3.7.  STATICKÁ SCHÉMA

Nosná konštrukcia objektu pôsobí ako rámová, resp. stenová. Prvky stropu, vence, trámy pôsobia ako spojité a prosté nosníky. Základy pôsobia ako plošná konštrukcia na polopružnom priestore.

B.2.3.8.  VÝSLEDKY VÝPOČTU

Výpočet bol prevedený podľa platných STN EN. Statický výpočet preukázal

vhodnosť navrhnutej koncepcie. Navrhnutá stavba je technicky reálna. Pre výstavbu si spracuje dodávateľ v prípade potreby dodávateľskú dokumentáciu.

B.2.3.9. ZÁVER

Novonavrhnuté konštrukcie sú z hľadiska statiky bezpečné a súhlasím s ich výstavbou.

Pri výstavbe dodržať bezpečnostné predpisy v stavebníctve vydané v zákone č. 124/2006 z 2.februára 2006 a doplňujúcom zákone č. 154/2013 z 23.mája 2013 o bezpečnosti a ochrane zdravia v práci a vo vyhláške 398/2013 a 508/2009 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci s technickými zariadeniami.

Dodržať všetky predpisy, normy a vyhlášky platné na území SR pre výstavbu. Prípadné nejasnosti a zmeny počas výstavby konzultovať so spracovateľom tejto dokumentácie.

ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY A NORIEM:

1.	STN EN 1990 eurokód: Zásady navrhovania

2.	STN EN 1991 – 1 - 9 eurokód 1: Zaťaženie konštrukcií

3.	STN EN 1997  eurokód 7: Zakladanie stavieb

4.	STN EN 1993 eurokód 3: Navrhovanie oceľových konštrukcií

5.       Stavebné výkresy od profesie architektúra  Ing. arch Trylč

a, Výkopové práce

Budú vykonávané strojne s ručným začistením pod základové pätky a pásy. Pri ich vykonávaní nie je predpoklad nutnosti čerpania spodnej vody nakoľko podľa geologickyckého posudku z vedľajšieho objektu spracovaný firmou Ingeo - gps, s.r.o., Bytčická 16, 010 01, Žilina je ustálená hladina spodnej vody v hĺbke 1,9-2,5m od terénu. Podľa chemických rozborov podzemná voda nevykazovala agresivitu na betón a oceľ. Napriek dodanému geologickému posudku je nutné overenie skutočného zloženia základovej pôdy, na základe čoho sa posúdia predpokladané skutočnosti a prehodnotia navrhnuté základové konštrukcie

b, Základové konštrukcie

Základy sú z betónu C25/30 (B30). Presné tvary základov viď. výkresová dokumentácia (stavebná časť,výkres č.5 – Pôdorys základov pod požiarne schodisko).

Základové konštrukcie sú navrhnuté plošné - betónové pásy pod oceľovú konštrukciu požiarneho schodiska rozmerov  600/1050mm a 800/1050mm a pätky 600/600mm výšky 1050mm.

Do dolnej časti pásov a pätky je treba pred betonážou osadiť kotevnú výstuž oceľových stĺpov.

Základová škára je v úrovni -1,600m.

Spätné násypy a štrokové lôžko sa prevedú zo štrkopiesku / so 40% prímesou hliny/ sa zhutnia na  E def2=40MPa.

c, Obvodové konštrukcie – I. etapa

Realizované v I. etape - výplňové murivo z murovacích tvárnic BRITTERM a POROTHERM 30, 25P+D 300(250)x250x238mm hr. 300, 250mm, zateplené  s minerálnou vatou ISOVER hr. 120mm. Na prízemí bolo použité murivo hr.300mm z plných pálených tehál POROTHERM rozm. 290x300x249mm na maltu POROTHRM PROFI.

d, Stropné konštrukcie – I. etapa

Stropy boli v I. etape realizované z filigránových panelov hr.220mm.

e, Vnútorné nosné konštrukcie – I. etapa

Murovacie tvárnice POROTHERM 25 PROFI, hr. 250mm

a murivo z tvárnic POROTHERM AKU PROFI, roz.400x200x249mm.

f, Strecha – I. etapa

Plochá strecha so spádovou vrstvou z perlitbetónu a vnútornými vpusťami s fóliou  ALKORPLAN 35 177 hr.1,5 mm.

g, Deliace priečky – I. a II. etapa

-    presných tvárnic Ytong hr.100, 125 a 150 mm.

Konštrukcie z presných tvárnic Ytong hr. 75 mm ako obklad  inštalačných jadier

h, Schodiská – I. a II. etapa

- ŽB monolitické v interiéri – I. etapa

- Exteriérové požiarne únikové oceľové – II. etapa

i, Omietky – I. a II. etapa

- vnútorné vápennocementové hladké

j, Výplne otvorov – I. a II. etapa

-   výmena časti existujúcich exteriérových výplní otvorov v rámci II. etapy

na základe zmeny projektu PBS (projekt PBS a stavebná časť, výkresy 6, 7, 8

a 13,

Výpis výplní otvorov)

-   okná a dvere hliníkové protipožiarne

-   okná  - plastové s izolačným trojsklom a prerušeným tepelným mostom

k 1,1W.m-2.k-1

-   vnútorné dvere - plné drevené do oceľových zárubní

( podľa požiadaviek PO )

-   aplikácia inštalácie stavebných prvkov (okná a dvere) so zvýšenou požiarnou

odolnosťou, resp. zvýšenie protipožiarnych vlastností stavebných konštrukcií bude

podľa samostatnej prílohy PD - časť Požiarna ochrana.

-   interiérové zárubne dverí z hranatého profilu CGAT, zárubne dverí s nadsvetlíkmi

z hranatého profilu CGAMAT 43-N

k, Fasádne obklady – I. etapa

- fasádny zatepľovací systém weber terranova profi extra clean s minerálnou vatou ISOVER hr.120 mm, roztierateľná silikát - silikónová omietka hr.2 mm farba svetlohnedá hn3d, vrátane zateplenia nadpraží, ostení a systémových doplnkov

- ( rohové lišty, soklové lišty, ... )

-   fasádny soklový zatepľovací systém weber terranova profi extra clean

s polystyrénom styrodur hr.120 mm, roztierateľná silikát – silikónova omietka hr.2

mm farba hnedosivá hn2b, vrátane systémových doplnkov ( rohové lišty, soklové

lišty, ... )

- Etapa

- fasádny zatepľovací systém weber terranova profi extra clean s minerálnou vatou ISOVER hr.120 mm, roztierateľná silikát - silikónová omietka hr.2 mm farba svetlohnedá hn3d, vrátane zateplenia nadpraží, ostení a systémových doplnkov –

doplnenie fasády po realizácii nových výplní exteriérových otvorov

l, Podlahy –  II. etapa

-   podľa účelu miestností, viď rozpis na výkrese pôdorysov  (stavebná časť, výkresy

č. 6, 7, 8, 14, 15, 16)

m, Hydroizolácie – II. etapa

-   v rámci skladby podláh na 2.N.P. pridaná izolácia proti vode bitagit

n, Tepelné izolácie – I. a II. etapa

-   obvodové steny – fasádny zatepľovací systém weber terranova profi extra clean

s minerálnou vatou ISOVER hr.120 mm – I. etapa, II. etapa – doplnenie na fasáde

po osadení nových výplní exteriérových otvorov – 4.N.P.

o, Podhľady – I. a II. etapa

-   vo všetkých priestoroch kombinácia plných  sadrokartónových  a minerálnych

kazetových podhľadov

- B.2.4. SPÔSOB OTVÁRANIA DVERÍ

1.N.P.

-   dvere na pôvodnej chodbe sprístupňujúce dostavbu, trvale otvorené, v prípade

požiaru sa zavrú od signálu EPS

2.N.P.

-   dvere 2.03 -2.05, otváravé voľne z obidvoch strán

-   dvere 2.05 – 2.13 s elektrozámkom, z chodby 2.05 vstup zamestnancov na čip +

videovrátnik s možnosťou volania na 2 videotelefóny -  na sekretariát 2.14 a do

miestnosti primára neonatologickej kliniky 2.18, z 2.13 voľne otváravé

-   dvere 2.05 – 2.23 s elektrozámkom, vstup na čip, z 2.23 voľne otváravé

3.N.P.

-   dvere 3.06 - 3.09 s elektrozámkom, z chodby 3.06 vstup pre zamestnancov na čip

+ videovrátnik s možnosťou volania na 3 videotelefóny -  do miestností 3.14, 3.16,

3.20, z 3.09 voľne otváravé

-   dvere 3.09 - 3.14 v zmysle pôvodného projektu, dvojkrídlové posuvné

automatické, otváravé pohybovým senzorom z obidvoch strán

-   dvere 3.09 – 3.16 a 3.09 - 3.11 klasické otváravé

-   dvere z haly a chodby (stará budova) do chodby 3.25 s elektrozámkom, zo strany

haly audiovrátnik s volaním na telefón do ambulancie 3.31, čip pre zamestnancov,

z chodby 3.25 voľne otváravé

-   dvere 3.25 – 3.23 s elektrozámkom, z 3.25 audiovrátnik  s volaním do JIS 3.23,

čip pre zamestnancov, z 3.23 voľne otváravé

-   dvere 3.25 – 3.19, zmenené z otváravých na posuvné, z obidvoch strán čip +

núdzové tlačítko na chodbe 3.19

4.N.P.

-   dvere 4.02 - 4.06 s elektrozámkom, z 4.02 videovrátnik, vstup zamestnancov na

čip,  z 4.06 odchodové tlačítko (potrebné dovedenie 230 V, istené B6/1 ukončené

v inštalačnej krabici KU68) + núdzové tlačítko

-   dvere 4.06 – 4.20 s elektrozámkom,  z 4.06 otvárané čipom, z 4.20 otváranie

automatické na pohybový senzor (budú posuvné automatické?)

-   dvere 4.06 – 4.07, automatické na pohybový senzor z obidvoch strán (budú

posuvné automatické?)

-   dvere 4.07 – 4.09, z 4.07 na dotykový senzor, z 4.09 automaticky na pohybový

senzor (funkčnosť zabezpečuje dodávateľ dverí)

-   dvere 4.09 - 4.10, z 4.09 automaticky po zatvorení dverí 4.07 – 4.09 , platí pri

personálnom vstupe, z 4.10 automaticky na pohybový senzor (funkčnosť

zabezpečuje dodávateľ dverí)

-   dvere 4.07 – 4.15, z 4.07 odchodovým tlačítkom, z 4.15 automaticky na pohybový

senzor (funkčnosť zabezpečuje dodávateľ dverí)

-   dvere 4.20 – 4.21, z obidvoch strán automaticky na pohybový senzor

-   dvere 4.21 klasické dvojdverové otváravé, zo 4.21 do pôvodnej chodby ovládané

kľučkou, z pôvodnej chodby do 4.21 guľa

Do dverí (krídlových), ktoré budeme ovládať pomocou SKV je potrebné vo výrobe zabudovanie elektrozámkov (alebo elektrických otváračov dverí do nepohyblivého krídla, prípadne zárubne) s vyvedením kabeláže z dverí s rezervou cca 3m.

Elektrozámok bude v prevedení:

- Reverzný (pod napätím blokovaný, bez napätia priechodzí)

- Požadované napájanie elektrozámku je 12V jednosmerných, odber elektrozámku do cca 500 mA

- Požadovaná je protizákmitová ochrana inštalovaná, ako súčasť elektrozámku, alebo ako externý prvok pri elektrozámku (napr. Honeywell S-4)

- Požiadavka na profesiu silnoprúd – dovedenie zálohovaného napájania 230V, istené B6/1 ku každým dverám, ktoré budú osadené elektrozámkom

- B.2.5. RIEŠENIE DOPRAVY – I. a II. etapa

- B.2.5.1. SITUOVANIE STAVBY A DOPRAVNÉ NAPOJENIE

V rámci I. etapy boli realizované komunikácie a plochy pre peších pri objekte dostavby 6. pavilónu v areáli Univerzitnej nemocnice v Martine. Nová časť 6. pavilónu bola pešími komunikáciami – chodníkmi napojená na existujúce chodníky a priľahlé cestné komunikácie.

Všetky pešie komunikácie sú neprejazdné, pochôdzne a majú kryt z betónovej zámkovej dlažby hrúbky 60 mm.

V rámci II. etapy je navrhnuté rozšírenie peších komunikácií pod požiarnym schodiskom (stavebná časť, výkres C Celková situácia stavby) o 5, 55 m² a zelenej

plochy o 4,43 m² vrátane asanácie základov pod pôvodné požiarne schodisko,

ktoré boli zrealizované v I. etape. Uvedené stavebné úpravy vyplynuli zo zmeny využitia 4.N.P. (pôvodné učebne boli nahradené JIS Neurologickej kliniky) a nového riešenia PBS.

B.2.5.2. STAVEBNO - TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY

- 1. Zemné práce – ii. etapa

Nové spevnené plochy pre peších navrhujeme na mieste existujúcich trávnatých plôch. Z existujúcej trávnatej plochy  bude pred začatím stavebných prác odobratá vrstva ornice a až následne budú realizované výkopy potrebné pre konštrukciu spevnenej plochy. Nové zelené plochy budú realizované v časti existujúcej komunikácie.

- 2. SPEVNENÉ PLOCHY Z BETÓNOVEJ DLAŽBY PRE PEŠÍCH – II. etapa

Doplnené spevnené plochy pod požiarnym schodiskom budú od cestných komunikácií oddelené cestnými obrubníkmi, od trávnatých plôch parkovými obrubníkmi.

V priečnom smere budú mať chodníky sklon s hodnotou 2%, smerom od budovy.

V pozdĺžnom smere budú mať chodníky sklon  od 0,4%do 6%.

3.STAVEBNÉ PRÁCE

Spevnené plochy navrhujeme s krytom z betónovej dlažby, konštrukcia je navrhnutá ako neprejazdná, pochôdzna.

Budú mať nasledovnú skladbu konštrukcie:

- betónová zámková dlažba                                                         hr.   60 mm

- lôžko z drveného kameniva fr. 4-8                                             hr.   30 mm

- kamenivo spevnené cementom                                                  hr. 120 mm

- štrkodrva                                                                                hr. 150 mm

Celková hrúbka konštrukcie bude 360 mm.

B.2.6. STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A OCHRANA SOBITNÝCH ZÁUJMOV

Prevádzka objektu nebude mať v negatívny vplyv na okolité životné prostredie.

Pre dosiahnutie uvedeného sú navrhnuté nasledovné opatrenia:

|  | Odpady (bežný domový odpad, papier, sklo, plasty, guma, kov, žiarivkové trubice, kompostovateľný materiál, a i.), budú zhromažďované osobitne, špeciálne dočasne uskladňované a likvidované špecializovanou firmou (pravdepodobne Brantner a Zbernými surovinami) a odvážané na vopred určenú a dohodnutú skládku. |
| --- | --- |
|  | Biologický odpad bude likvidovaný špecializovanou firmou. |
|  | Nepredpokladá sa zásadné zvýšenie dopravného zaťaženia v rámci areálových obslužných komunikácií (pacienti, zamestnanci) v súvislosti s prevádzkou objektu SO 01 po realizácii plánovaného zámeru. |

Výstavbou objektu nebudú dotknuté záujmy pamiatkovej starostlivosti ani

ochrany prírody. Z hľadiska starostlivosti o bezpečnosť práce nie sú potrebné

zvláštne opatrenia, postačujú bežné prevádzkovo - obslužné pokyny.

Pri realizácii diela nevznikne žiaden nebezpečný odpad. Obalové materiály budú

zlikvidované v rámci stavby dodávateľskou firmou predpísaným spôsobom.

Počas výstavby objektu budú vznikať nasledujúce ostatné odpady zo stavebných

materiálov, ktoré sa budú odvážať na recykláciu dohodnutou firmou.

| 1701 07 | odpad zo zmesi betónu, tehál a obkladačiek, cca 4500kg O |
| --- | --- |
| 1709 04 | iné zmiešané odpady zo stavieb cca 5000kg O |
| 1702 01 1703 02 | odpad z dreva 600 kg O bitúmenové zmesi 300 kg O |
| 1708 02 | stavebné materiály na báze sadry 1000 kg O |
| 1702 03 | obaly z plastov cca 1500kg O |
| 1704 11 | káble iné 500 kg O |
| 1501 01 | obaly z papiera a lepenky triedené, cca 1800 kg O |

Zemina, ktorá sa odkope pri výkope na základové konštrukcie pod požiarne schodisko sa použije na pozemku v rámci zarovnania terénu ako násyp po asanácii

pôvodných základových konštrukcií.

Stavba počas užívania nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie.

Množstvo a charakter odpadov  vyplýva z charakteru prevádzky objektu.

Pre dosiahnutie tohto stavu budú realizovať nasledovné opatrenia:

|  | Odpady (bežný prevádzkový a kancelársky odpad) budú separované na (domový odpad, obaly, žiarivkové trubice, ostatný odpad), osobitne dočasne uskladňované a následne likvidované špecializovanou firmou. |
| --- | --- |

Starostlivosť o bezpečnosť práce budú zabezpečovať interné prevádzkové predpisy, resp. aplikácia všeobecných vyhlášok a nariadení.

Z hľadiska zaradenia podľa katalógu odpadov, budú prevádzkou objektu vznikať nasledovné množstvá a druhy odpadov:

z prevádzky administratívnych a ostatných prevádzkových priestorov

| 18 01 Odpady z pôrodníckej starostlivosti, diagnostiky, liečby alebo zdravotnej prevencie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 01 01 |  | Ostré predmety okrem 18 01 03 | O |
| 18 01 02 |  | Časti a orgány tiel vrátane krvných vreciek a krvných konzerv okrem 18 01 03 | N |
| 18 01 03 |  | Odpady, ktorých zber a zneškodnenie podliehajú osobitým požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy | N |
| 18 01 04 | Odpady, ktorých zber a zneškodnenie nepodliehajú osobitým požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy (napr. obväzy, sadrové odtlačky a obväzy, posteľná bielizeň, jednorázové odevy, plienky) |  | O |
| 18 01 06 | Chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky |  | N |

Vrecia s odpadom a obaly obsahujúce ostré predmety sa musia ukladať do pevných, nepriepustných nádob, ktoré musia byť zaopatrené funkčným uzáverom voči vniknutiu túlavých zvierat a hmyzu. Po ich vyprázdnení je nevyhnutné vykonať ich údržbu a dezinfekciu.

- z prevádzky administratívnych a ostatných prevádzkových priestorov

| 0604 04 | odpad obsahujúci ortuť- nefunkčné žiarivky, cca 25ks ročne N |
| --- | --- |
| 2003 01 | Zmesový komunálny odpad, cca 10100kg ročne O |
| 1501 01 | Obaly z papiera a lepenky triedené, cca 1000 kg ročne O |
| 1501 02 | Obaly z plastov, cca 1200 kg ročne O |
| 1501 07 | Obaly zo skla, cca 120kg ročne O |

Odpad zo zelene – vzhľadom na existujúci a výsledný (minimálne   zvýšenie) rozsah zelených plôch bude minimálny a po údržbe trávnikov sa bude odvážať na vopred určenú a dohodnutú skládku.

Stavebný odpad vznikajúci počas realizácie stavby a zostatkové hmoty budú uložené na skládku odpadu určenú v stavebnom povolení.

Odpad využiteľný ako druhotná surovina, papier, sklo, plast bude separovaný a odpredávaný do zberných surovín, čo zabezpečia vnútorné prevádzkové predpisy, ostatný odpad bude zmluvne likvidovaný firmou zabezpečujúcou odvoz odpadu. Do času odvozu budú odpady uskladňované v dvoch veľkokapacitných kontajneroch situovaných na východnej strane objektu.  Žiarivky budú ukladané v pôvodných obaloch na určenom mieste v sklade a po nazhromaždení väčšieho množstva odvezené do firmy Enviconsult Žilina.

B.2.7. POŽIARNE ZABEZPEČENIE STAVBY

B.2.7.1.CHARAKTERISTIKA stavby

Projektová dokumentácia rieši II. etapu dostavby 6.  pavilónu v areáli univerzitnej nemocnice v Martine. Stavbu tvorí 5 podlažná budova pristavená k stávajúcej  budove 6. pavilónu. Na prízemí stavby sú navrhnuté priestory pre prebúdzanie, vyšetrovne RTG ANGIO a hygienické priestory. Na 2. nadzemnom podlaží sú navrhnuté priestory pre študentov,  matky hospitalizovaných detí, hosťujúcich pracovníkov, administratívu a seminárna miestnosť. Na 3. nadzemnom podlaží sú umiestnené priestory ARO a JIS.. Na 4. N.P. je navrhnutá JIS pre Neurologickú kliniku. V rámci 5.N.P. je umiestnená strojovňa vzduchotechniky.  Výškovo sú jednotlivé podlažia navrhnuté tak aby mohli priamo nadväzovať na priestory stávajúcej budovy.

Zvislé nosné konštrukcie stavby sú navrhnuté z muriva z tehál Britterm a Porotherm hr. 300 mm, zateplené kontaktným zatepľovacím systémom na báze minerálnej vlny. Vnútorné priečky sú z tvaroviek YTONG hrúbky 100, 125 mm.

Vodorovné nosné konštrukcie sú z filigránových stropov a železobetónové.

B.2.7.2. POPIS stavby Z HĽADISKA POŽIARNEJ BEZPEČNOSTI

Požiarna bezpečnosť stavby je riešená v zmysle vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z. v náväznosti na STN 92 0201 – 1 až 4, vyhl. MV SR č. 478/2008 Z.z., STN 92 0202, STN 92 0241, vyhl. MV SR č. 699/2004 Z.z.,  STN  92 0400  a súvisiacich prepisov z oboru požiarnej ochrany.

Stavba má štyri nadzemné požiarne podlažia (podlažie na úrovni 5. N.P. nie je uvažované ako požiarne podlažie, nakoľko ho tvorí iba strojovňa vzduchotechniky). Požiarna výška stavby je 11,77 m. Stavba tvorí nehorľavý konštrukčný celok.

Protipožiarna bezpečnosť stavby je riešená v zmysle vyhlášky MV SR č.94/2004 Z.z. a STN 92 0201-1 až 4 pre nevýrobné stavby, stavby zdravotníckych zariadení.

Stavba bude vybavená elektrickou požiarnou signalizáciou a v stavbe bude zriadená hlasová signalizácia požiaru. Výťah bude riešený ako evakuačný so zabezpečeným stálym zdrojom elektrickej energie.

B.2.7.3. ROZDELENIE stavby NA POŽIARNE ÚSEKY

Stavba je na požiarne úseky rozdelená nasledovne :

N1.01	-	priestory prízemia. Požiarny úsek je zaradený do II. stupňa požiarnej bezpečnosti.

N1.02	-	výmenníková stanica na prízemí. Požiarny úsek je zaradený do I. stupňa požiarnej bezpečnosti.

N1.03	-	archív na prízemí. Požiarny úsek je zaradený do IV. stupňa požiarnej bezpečnosti.

N2.01	-	novozriadené priestory na druhom nadzemnom podlaží. Požiarny úsek je zaradený do II. stupňa požiarnej bezpečnosti.

N3.01	-	novozriadené priestory treťom nadzemnom podlaží. Požiarny úsek je zaradený do I. stupňa požiarnej bezpečnosti.

N4.01	-	novozriadené priestory na štvrtom nadzemnom podlaží. Požiarny úsek je zaradený do I. stupňa požiarnej bezpečnosti.

N4.02	-	sklad denná miestnosť a archív na štvrtom nadzemnom podlaží. Požiarny úsek je zaradený do III. stupňa požiarnej bezpečnosti.

N5.01	-	strojovňa vzduchotechniky na piatom nadzemnom podlaží. Požiarny úsek je zaradený do I. stupňa požiarnej bezpečnosti.

CHÚC „A“	-	chránená úniková cesta typu „A“, tvorená vonkajším schodišťom.

CHÚC „B“	-	chránená úniková cesta typu „B“, tvorená novým vnútorným schodišťom, prechádzajúce cez všetky podlažia stavby. Pred chránenou únikovou cestou je umiestnená vetraná požiarna predsieň, s ktorou tvorí CHUC spoločný požiarny úsek a je od nej oddelená požiarnym uzáverom tesným voči prieniku dymu. V priestoroch vetranej predsiene je umiestnená výťahová šachta evakuačného výťahu

Ostatné údaje sú uvedené v technickej správe časti Protipožiarna bezpečnosť stavby.

B.2.8. RIEŠENIE PROTIPOKORÓZNEJ OCHRANY

Všetky korózii podliehajúce konštrukcie budú chránené náterom alebo obalom konštrukcie.

- B.2.9. ZARIADENIA CIVILNEJ OCHRANY A JEHO MIEROVÉ VYUŽITIE

Ochrana zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti v rámci CO má investor zabezpečenú v zmysle platnej legislatívy ( zákon č.42/1994 Z.z. a vyhláška MV SR č.532/2006 ) . Z tohto dôvodu CO táto projektová dokumentácia nerieši.   Túto skutočnosť dokladujeme aktuálnym výpisom z plánu ukrytia investora.

- B.3. PODZEMNÁ VODA

V zmysle dostupných geologických prieskumov by podzemná voda v čase prieskumu v hĺbke 1,9-2,5m od terénu. Podľa chemických rozborov podzemná voda nevykazovala agresivitu na betón a oceľ. Napriek dodanému geologickému posudku je nutné overenie skutočného zloženia základovej pôdy, na základe čoho sa posúdia predpokladané skutočnosti a prehodnotia navrhnuté základové konštrukcie.

- B.4. ZDRAVOTECHNIKA

V projekte je riešené napojenie nových zariaďovacích predmetov na existujúce rozvody vodovodu a kanalizácie. Vnútorný vodovod bude napojený na pripravené potrubia ukončené nad podlahou 2.NP. Ohrev teplej vody je centrálny, vo výmenníkovej stanici sa nachádza akumulačný zásobník. Nové rozvody studenej vody (PWC), teplej vody (PWH) a cirkulácie teplej vody (PWH-C) vedené k novým zariaďovacím predmetom budú vyhotovené z viacvrstvových plastových rúr PE-RT. V objekte budú ešte osadené 3 kusy stabilných hadicových navijakov s tvarovo stálou hadicou.

Pred začatím stavebných prác je nutné zdemontovať odpadové potrubia ktoré vedú zmenou dispozície cez miestnosti a nie je ich možné obmurovať. Potrubia ktoré sú v súčasnosti nefunkčné sa zdemontujú bez náhrady.

V objekte je kanalizácia riešená ako delená. Z objektu sa osobitne odvádzajú splaškové odpadové vody a dažďové odpadové vody. Nové potrubia splaškovej kanalizácie budú napojené na areálovú splaškovú kanalizáciu vedenú pod riešenou pristavovanou časťou pavilónu č. 6. Dažďové odpadové vody sú napojené na vsakovacie šachty. Dažďová kanalizácia je celá vyhotovená jediná zmena bude pod na odpadovom potrubí D6 kde pod stropom 3.NP sa potrubie zdemontuje až po strop 4.NP. Odpadové potrubie D6 sa napojí na strešný vtok v inej trase. Potrubia vedené nad zemou v objekte budú vyhotovené z HT odpadného systému z polypropylénových rúr.

- B.5. TEPLO A PALIVÁ

Projekt rieši vykurovanie prístavby k existujúcemu objektu, spôsob zabezpečenia tepelnej pohody (vykurovacie telesá), dopojenie vzduchotechnických jednotiek na tepelnú energiu a riešenie zdroja tepla (centrálne zásobovanie teplom) s ohrevom TV.

Projektová dokumentácia je vypracovaná na základe stavebných podkladov, požiadaviek investora a príslušných platných noriem. Projekt rieši zdroj vykurovania a spôsob vykurovania objektu.

Tepelno – technické parametre

Výpočet tepelných strát bol vykonaný podľa STN EN 12831

Vonkajšia výpočtová teplota                  -16°                            Martin

Tepelná strata objektu                           Oc = 62925kW            Príloha č.1

Ročná spotreba tepla na vykurovanie      Or = 246816 kWh/r      Príloha č.1

Spotreba tepla a paliva predpoladaná pre ohrev teplej vody (TV) a ohrev

Vzduchu vo vzduchotechmike :

Ohrev TV :                                                           VZT : (Príloha č.1)

spotreba tepla a paliva :                                          spotreba tepla a paliva :

100 kW/hodinu (maximálna potreba hodinová)          - 60 kW/hodinu

112785 kWh/ročne                                                 - 174384 kWh/ročne

Popis technického riešenia vykurovania

Zdroj tepla

Tepelná energia do objektu SO-01 je dodávaná z primárneho rozvodu centrálneho zásobovania teplom (CZT) prostredníctvom teplovodnej prípojky SO-03 do kompaktnej odovzdávacej stanice (KOST). KOST je umiestnená v samostatnej miestnosti na 1.NP, miestnosť 1.21-Výmenníková stanica. KOST je tlakovo nezávislá.

V areáli Martinskej univerzitnej nemocnice sú rozvody centrálneho zásobovania teplom Martinskej teplárenskej spoločnosti, z ktorých sú dopojené jednotlivé výmenníkové stanice objektov. Nová prístavba 6.pavilónu bude mať svoju vlastnú výmenníkovú stanicu od firmy IPECON. Výmenníková stanica bude mať tri samostatné vykurovacie vetvy: vetva pre radiátorové vykurovanie, vetva pre ohrev vzduchu vo VZT jednotkách a vetva pre ohrev teplej vody. Tlakovo nezávislá Kompaktná Odovzdávacia Stanica je kompakt funkčných prvkov, zapojených do štandardného technologického schématu, ktorý zaisťuje teplotné a tlakové vyregulovanie nositeľa tepla a odovzdania tepla medzi zdrojom a zásobovaným objektom. Meranie a reguláciu dodáva výrobca výmenníkovej stanice. Ku stanici je len potrebné priviesť elektrické pripojenie. Súčasťou dodávky firmy Ipecon sú aj:

Zásobník teplej vody s objemom 1000 litrov, expanzná nádoba pre vykurovacie okruhy s objemom 80 litrov vrátane kohúta so zaistením, expanzná nádoba pre pitnú vodu s objemom 60 litrov vrátane kohúta so zaistením, tepelná izolácia výmenníkovej stanice a zásobníka teplej vody, potrubie teplej vody je vyhotovené v nerezovej oceli.

Ďalej je súčasťou dodávky systém merania a regulácie vrátane riadiaceho systému Siemens. Riadiaci systém Siemens Climatix osadený komunikačným rozhraním Ethernet pre komunikáciu s dispečerským systémom. Rozvádzač MaR vrátane pomocných prvkov.

PARAMETRE VETIEV:

- Vetva VYKUROVANIA: prietok M= 2771,61kg/h, dopravná výška H=35888Pa

- Vetva VZDUCHOTECHNIKY: prietok M= 1703,96 kg/h, dopravná výška H=23571Pa

Vykurovacie telesá

Tepelnú pohodu v objekte zabezpečujú doskové vykurovacie telesá, napr. KORAD, typ WVK PLAN s pripojením odspodu pomocou rohovej armatúry HERZ 3000-RL-5. Čelná doska vykurovacích telies je hladká a vykurovacie telesá sú bez stredových konvektorov pre ľahšiu hygienickú údržbu, ktorú si vyžaduje charakter stavby. Tento typ telies je určený práve pre nemocničné zariadenia. Regulácia teploty v miestnostiach bude zabezpečená pomocou termostatických ventilových vložiek osadených termostatickou hlavicou. Výpočtové teploty sú vo výkresovej dokumentácii a boli určené podľa STN EN 12 831. Telesá budú pripojené zo steny, nie z podlahy!!!! Rúrky budú z podlahy vedené do zasekanej drážky v stene a pripojené do rohovej armatúry HERZ 3000-RL-5.

Pre upravenú dispozíciu na 4.NP sú navrhnuté doskové vykurovacie telesá KORADO RADIK HYGIENE VK alebo RADIK CLEAN VK s pripojením zospodu.

Telesá HYGIENE sú upravené pre inštaláciu a prevádzku v miestnostiach s vysokými požiadavkami na hygienu a čistotu. Telesá sú bez prídavnej plochy, s hladkou čelnou doskou, zvary dosiek sú zakryté špeciálnou hladkou lištou.

V priestoroch so zvýšenou vlhkosťou sú navrhnuté telesá CLEAN v pozinkovanej verzii, vhodné do priestorov so zvýšenými nárokmi na ochranu proti korózii. Telesá CLEAN sú upravené pre inštaláciu a prevádzku v miestnostiach s vyššími požiadavkami na hygienu a čistotu. Sú bez prídavnej plochy, mriežky a bočných krytov.

Doskové vykurovacie telesá sa k rozvodným potrubiam napoja prostredníctvom  rohového pripájacieho dielu HERZ-3000 s obojstranným vypúšťaním a napúšťaním a uzatváraním.

Vykurovacie telesá budú napojené zo steny, potrubie k nim bude privedené z podlahy v drážke v stene a napojené do rohovej armatúry!

Vykurovacie telesá budú opatrené odvzdušňovacími ventilmi. Telesá sa vybavia hlavicami termostatického ovládania.

Rozvody vykurovacích telies

Rozvody od rozdeľovačov radiátorového vykurovania k vykurovacím telesám budú vedené v podlahe nad tepelnou a zvukovou izoláciou a zaliate betónovou mazaninou. Ďalej povedú do zasekanej drážky v stene a odtiaľ budú pripojené do rohovej armatúry HERZ 3000-RL-5. Rozvody budú z plast-hliníkových rúrok HERZ izolovaných polyetylénovou izoláciou s hrúbkou steny izolácie 6mm a s ochrannou fóliou. Rúrka už je dodávaná s touto izoláciou. Dimenzia rúrky je 16mm(vonkajší priemer) x2mm(hrúbka steny).

Každé vykurovacie teleso bude dopojené samostatne z rozdeľovača radiátorového vykurovania. Umiestnenie rozdeľovačov radiátorového vykurovania je zrejmé z výkresovej dokumentácie. Skrinky budú umiestnené v stene. Výška spodnej hrany rámika dvierok musí byť minimálne 110mm nad finálnou podlahou. V stavebných výkresoch je rozmer otvoru pre skrinky HERZ. V prípade iných skriniek je potrebné tento fakt odkonzultovať so stavbou a investorom.

Pre upravenú dispozíciu na 4.NP navrhovaný rozvod vykurovania začína napojením na existujúci odbočku zo stúpacieho potrubia, ukončenú pod stropom miestnosti 4.02 s teplotným spádom 70/50°C. Z tohto napojenia bude pokračovať ležatý rozvod potrubia pod stropom k rozdeľovačom vykurovania osadených v stenách v miestnostiach 4.02 a 4.20. Potrubie klesne v stene a napojí sa na rozdeľovače.

Navrhnutú sú rozdeľovače REHAU HLV SX pre vykurovacie rozvody, typy pre 7 a 11 okruhov. K rozdeľovačom sa osadí súprava guľových kohútov G1 a vyvažovací ventil HERZ Stromax GM 2013. Rozdeľovače budú osadené v skrinke pre rozdeľovače REHAU na montáž pod omietku UP 110/950 (9-12 HK) A UP 110/1150 (13-15 HK).

Z rozdeľovačov budú pokračovať potrubia samostatne pre každé vykurovacie teleso v podlahe nad tepelnou izoláciou zaliate v cementovom potere. Potrubie pri telesách stúpnu cez drážku vysekanú v stene a napoja sa do rohovej armatúry telesa.

Potrubia v podlahe sú navrhnuté z viacvrstvového materiálu REHAU Rautitan stabil, továrensky predizolované PE izoláciou hrúbky 4 mm. Potrubia pod stropom sú z materiálu Rehau Rautitan stabil, budú izolované tepelnou izoláciou na báze PE.

Hlavné ležaté potrubia budú vedené pod stropom v podhľade, zavesené na závesoch. Dilatácia potrubia bude riešená kompenzátormi, v zmysle predpisov výrobcu potrubia.

Odvzdušnenie bude na rozdeľovačoch a podľa potreby na najvyšších miestach rozvodov, potrubie bude klesať smerom od odvzdušňovacích ventilov v spáde 0,3%.

Hlavný potrubný rozvod

Potrubný rozvod od výmenníkovej stanice k rozdeľovačom radiátorového vykurovania bude taktiež z plast-hliníkových rúrok. Každý rozdeľovač radiátorového vykurovania bude osadený regulačnou armatúrou na vyregulovanie objemového prietoku HERZ Stromax GM 2013. Hydraulické vyregulovanie potrubnej siete bude predmetom realizačného projektu.

Hlavný potrubný rozvod bude vedený v samostatných šachtách a na každom poschodí bude vedený v podlahe (v tepelnej a zvukovej izolácii) k rozdeľovačom radiátorového vykurovania. Na 1.NP bude hlavný rozvod vedený pod stropom a zakrytý sadrokartónovým podhľadom. V miestach, kde bude hlavný potrubný rozvod obchádzať preklady a prechádzať popod podhľad bude potrubný rozvod obložený sadrokartónom. Je potrebné dbať na uchytenie potrubia, tak aby bola možná prirodzená kompenzácia potrubia. Vo výkresovej dokumentácii sú zakreslené pevné a posuvné body uchytenia. Zvislé potrubie v šachte bude v spodnej časti uchytené na konzole.

Ohrev teplej vody

Ohrev teplej vody bude zabezpečovať samostatná vykurovacia vetva s doskovým výmenníkom, ktorý prenesie tepelný výkon 100 kW a zásobníka teplej vody s objemom 1000 litrov. Návrh je podľa požiadaviek profesie zdravotechniky. Výmenník, zásobníková nádrž a potrubné prepojenie je dodávkou firmy IPECON. Profesia zdravotechniky sa len dopojí na zásobníkovú nádrž.

Ohrev vzduchu vo VZT jednotkách

Ohrev vzduchu vo vzduchotechnických jednotkách zabezpečuje samostatná vykurovacia vetva, ktorá bude vedená pod stropom 1.NP do samostatnej šachty až do 5.NP, kde je miestnosť pre umiestnenie VZT jednotiek. Projekt zabezpečuje prívod k jednotlivým jednotkám zakončený guľovými ventilmi a na spiatočkách budú umiestnené regulačné armatúry HERZ Stromax GM2013 DN 15 kv=1,0m3/h. Dopojenie jednotiek bude pomocou flexibilných hadíc opancierovaných nerezovým pletením. Regulačný uzol s čerpacími jednotkami a zmiešavacími armatúrami pre každú VZT jednotku je dodávkou vzduchotechniky. Potrubný rozvod v strojovni bude zaizolovaný tepelnou izoláciou TUBOLIT DG s hrúbkou steny 30mm a izolácia bude povrchovo zabezpečená PVC fóliou Ekafol Isogenopak, ktorá zabezpečuje izoláciu proti vonkajšiemu mechanickému poškodeniu a zároveň plní estetickú funkciu.

- Základné technické parametre výmenníkovej stanice IPECON:

| Výkon ústredného vykurovania (ÚV) | kW | 70 |
| --- | --- | --- |
| Výkon pre prípravu teplej vody (TV) | kW | 100 |
| Výkon pre ohrev VZT | kW | 70 |
| Primárny teplotný spád – zima | °C | 130/70°C |
| Primárny teplotný spád – leto | °C | 80/50°C |
| Sekundárny teplotný spád – ÚV a VZT | °C | 70/50°C |
| Sekundárny teplotný spád – TV | °C | 70/50°C |

- Prevádzkové stavy KOS:

Zdroj  tepla  bude  prevádzkovaný vo vykurovacom období na ústredné vykurovanie, pre ohrev teplej vody (TV) a ohrev vzduchu vo VZT jednotkách. KOS bude v prevádzke počas celého roka. Mimo vykurovacieho obdobia bude slúžiť len na ohrev TV.

- Umiestnenie a prevedenie KOS:

Celé  technologické  zariadenie  KOS je navrhnuté v samostatnej miestnosti 1.21 na 1.NP. Všetky zariadenia KOS sa navrhujú tak, aby boli dostatočne prístupné a bezpečne  obsluhovateľné. Jednotlivé  zariadenie je rozmiestnené tak, aby pri poruche bola možná  jeho  výmena, respektíve v budúcnosti jeho rekonštrukcia.

- Potrubie a armatúry:

Spojovacie  potrubie   pre  vykurovaciu  vodu   je  navrhnuté  z plast-hliníkových rúrok. Spoje potrubia sa prevedú lisovaním. Armatúry sú navrhnuté závitové. Rozvody potrubia sú pod stropom 1.NP odkiaľ sú vedené stupačky do jednotlivých podlaží. V najvyšších miestach je prevedené  odvzdušnenie  potrubia, v najnižších vypúšťanie.

- Tepelná izolácia:

Potrubie sa  zaizoluje  proti  tepelným  stratám.  Ako  izolačný  materiál je  navrhnutá  tepelná  izolácia  napr. TUBOLIT typu DG. Potrubie  sa zaizoluje  izolačnými  trubicami. Podrobnejší rozpis  izolačných hmôt  bude  prevedený vo výkaze – výmer v realizačnom projekte.

Izolácia potrubia, ktoré bude viditeľné, napr. v strojovni vzduchotechniky na 5.NP, bude obalená PVC fóliou Ekafol Isogenopak. Fólia bude slúžiť proti mechanickému poškodeniu izolácie a zároveň bude plniť estetickú funkciu.

- Zavesenie potrubia:

Potrubie bude zavesené pod stropom (1.NP a 5NP), vedené v zvislej šachte(od 1.NP až po 5.NP) alebo vedené v úrovni podlahovej izolácie (potrubie vedené od šácht po skrinky rozdeľovačov) alebo vedené nad podlahovou izoláciou v betónovej mazanine (potrubie od skriniek rozdeľovačov k vykurovacím telesám).

Potrubie zavesené pod stropom a v šachte bude uchytené pomocou systému Fischer alebo Hilti. Je potrebné zabezpečiť uchytenie tak, aby bola možná prirodzená dilatácia potrubia. Je potrebné rešpektovať pevné body uchytenia a klzné (posuvné body uchytenia).

Potrubie vedené v podlahe je voľne položené bez uchytenia.

- Nátery potrubia:

Potrubie nie je potrebné povrchovo upravovať, keďže sa jedná o plastové potrubie.

- Zabezpečovacie zariadenia vykurovacieho systému:

Na zabezpečenie systému bude slúžiť expanzná nádoba a poistný ventil, ktoré sú súčasťou kompaktnej odovzdávacej stanice. Výpočet expanznej nádoby a poistného ventilu si zabezpečila dodavateľská firma odovzdávacej stanice podľa zadaných parametrov.

Expanzná nádoba pre vykurovaciu vetvu má objem 80 litrov. Expanzná nádoba pre pitnú vodu má objem 60 litrov.

- Požiadavky na zabezpečenie prevádzky

Nakoľko je prevádzka KOS automaticky riadená, nie je nutná trvalá obsluha, ale iba občasný dozor.

- Montáž a skúšky zariadenia

Montáž potrubných rozvodov môže prevádzať len oprávnená organizácia v zmysle vyhlášky č.508/2009 Z.z. Montáž potrubia musí byť takisto vykonaná vyškolenými pracovníkmi staršími ako 18 rokov, ktorý budú preukázateľne oboznámený s predpismi na montáž vykurovacieho systému. Montáž môže riadiť len pracovník, ktorý má príslušné osvedčenie.

- Spôsob zabezpečenia údržby základných prostriedkov:

Bežné malé opravy a údržba KOS bude zabezpečovaná  obsluhou kotolne. Väčšie opravy si prevádzkovateľ zabezpečí u príslušnej servisnej organizácie, ktorá má oprávnenie na prevádzanie opráv tohoto druhu.

- Údržba

Kontrolu a údržbu jednotlivých zariadení je potrebné vykonať najmenej raz za rok, ak výrobca neurčí inak. Pri údržbe je potrebné sa zamerať na:

-kontrolovať pretlak vo vykurovacej sústave

-čistenie filtrov

Podrobné prevádzkové predpisy zariadení sú súčasťou dodávky od výrobcov jednotlivých zariadení.

Servis zariadení je potrebné uskutočňovať podľa predpisov dodávateľov zariadení.

- B.6. ROZVOD ELEKTRICKEJ ENERGIE

UMELÉ OSVETLENIE, VNÚTORNÉ SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY A BLESKOZVOD.

Energetická bilancia pozostáva z čiastkových bilancií pre umelé osvetlenie, zásuvkové a technologické obvody. Všetky elektrické rozvody v objekte sú napájané zo základného zdroja elektrickej energie. Pri výpadku bude časť obvodov napájaná z náhradného zdroja elektrickej energie - dieselagregátu. Energetická bilancia objektu je zhrnutá do nasledujúcej tabuľky:

| Spotrebič | Inštalovaný výkon (kW) | Súčasnosť | Skutočný Výkon (kW) |
| --- | --- | --- | --- |
| Umelé osvetlenie a bežné zásuvkové obvody | 140,0 | 0,35 | 49,0 |
| zdravotnícka technológia | 240,0 | 0,45 | 108,0 |
| Výťah | 10,0 | 1,00 | 10,0 |
| VZT zariadenia a chladenie | 230,0 | 0,85 | 195,5 |
| Inkubatory | 29,0 | 0,85 | 24,7 |
| Výmeníkova stanica (VS) | 1,0 | 0,80 | 0,8 |
| Spolu | 650,0 kW |  | 388,0 kW |

Normálna prevádzka – základný zdroj elektrickej energie – celkový výkon:

Inštalovaný výkon			    	Pi         	=  650,0 kW

Predpokladaný max. požadovaný výkon  	Psmax 	=  388,0 kW

Z uvedených výkonov je núdzová prevádzka – náhradný zdroj elektrickej energie - dieselagregát:

Skutočný výkon	                                 	Ps    	=  105,0 kW

HLAVNÉ ROZVODY.

Na podlaží 1.NP objektu sa v samostatnej miestnosti nachádza hlavná NN rozvodňa objektu. V rozvodni je inštalovaný hlavný rozvádzač HRT napájaný zo základného zdroja elektrickej energie určený pre menej dôležité obvody objektu. V miestnosti na 2.NP je inštalovaný rozvádzač HRD napájaný z náhradného zdroja elektrickej energie určený pre dôležité obvody objektu. Rozvádzač HRT je na zdroj elektrickej energie napojený celoplastovými káblami z existujúcej trafostanice cez pripojovacie skrine v areály nemocnice. Rozvádzač HRD je na zdroj elektrickej energie napojený celoplastovým káblom toho času tiež ztrafostanice, ktorá je v súčasnosti celá zálohovaná z NZ – dieselagregátu. Káble sú navrhnuté viesť samostatne až z trafostanice z dôvodu budúceho delenia areálových rozvodov na nezálohované a zálohované dieselagregátom.

Hlavné rozvody II. etapy pre podružné rozvádzače a zariadenia v objekte budú zrealizované celoplastovými káblami s medenými jadrami bezhalogénové, ohňovzdorné a ohňovzdorné s funkčnosťou odolnosťou v sústave TN-S. Káble hlavných rozvodov navrhujeme ukladať v horizontálnych a vertikálnych trasách pevne na káblové rošty. Pri križovaní cez požiarne únikové cesty budú káble chránené ohňovzdornými montovanými prepážkami (ucpávkami). V súčasnosti sú zrealizované rozvody I. etapy na 1.NP, schodisku, 5.NP a rozvádzače HRT a HRD. Hlavné káblové rozvody II. etapy sú navrhnuté novou trasou, tak aby neboli narušené priestory I. etapy.

MERANIE A KOMPENZÁCIA.

Meranie spotreby elektrickej energie pre objekt je zrealizované meracím zariadením na hl. ističoch. Napojenie hlavných rozvádzačov je z nových pripojovacích skriniek umiestnených v zeleni vedľa riešeného objektu. Napojenie skriniek a vonkajšie areálové rozvody sú riešené samostatnou PD – vonkajšie NN rozvody.

Kompenzáciu jalovej zložky elektrickej energie zabezpečuje kompenzácia v existujúcej trafostanici.

UMELÉ  OSVETLENIE.

Osvetlenie v priestoroch dostavby navrhujem podľa druhu prevádzky rozdeliť na osvetlenie hlavné, zálohované s NZ a núdzové orientačné „N“. Hlavné osvetlenie je zabezpečené zo základného zdroja elektrickej energie, teda z tzv. rozvodu "trafo". Osvetlenie zálohované z NZ bude zabezpečené z núdzového zdroja elektrickej energie – dieselagregátu. Osvetlenie zálohované z NZ je v normálnej prevádzke zásobované elektrickou energiou zo základného zdroja.

Osvetlenie zálohované z NZ navrhujem niekoľkými kusmi pre hlavné komunikačné priestory (haly, chodby, schodiská), ďalej prakticky pre všetky miestnosti zotavovacej miestnosti a miestnosti, kde sa môže naraz zdržiavať viac pacientov a personálu.

Núdzové orientačné osvetlenie je nutné zrealizovať pre hlavné komunikačné priestory (haly, chodby, schodiská), ďalej pre zotavovacie miestnosti, miestnosti inkubátorov, a miestnosti, kde sa môže naraz zdržiavať viac pacientov a personálu. Núdzové orientačné osvetlenie je riešené tak, aby pri výpadku hlavného, osvetlenia zabezpečilo orientačné únikové osvetlenie minimálne po dobu 2 hodín. Svietidlá majú vlastný zdroj a automatiku prepnutia v prípade výpadku napájacieho zdroja svietidla.

Vo vytypovaných miestnostiach podľa projektu zdravotníckej technológie sú inštalované germicídne žiariče. Germicídne žiariče je nutné napájať zo samostatných svetelných obvodov s vlastnou automatikou spínania, prípadne ručným spínaním a počítadlom prevádzkových hodín. Spínacie skrinky s počítadlom prevádzkových hodín sú súčasťou dodávky germicidných žiaričov.

Osvetlenie vonkajšieho požiarneho schodiska je riešené na bočných stenách objektu so svietidlami s detektormi pohybu. Osvetlené sú priestory schodiska s minimálnym osvetlením 25 lux. Spolu s týmito svietidlami sú inštalované aj svietidlá núdzového osvetlenia.

Upravované miestnosti v existujúcej časti 6. pavilónu budú napojené na pôvodné okruhy existujúceho pavilónu s príslušných rozvádzačov na jednotlivých poschodiach.

14.  ZÁSUVKOVÉ  OBVODY A TECHNOLOGICKÉ OBVODY.

Zásuvkové obvody 230V sú navrhnuté podľa STN 33 2000-7-710 v prípade siete  TN-S ako aj v prípade zdravotníckej izolovanej sústavy ZIS. Zásuvky v sústave IT sú monitorované a ich funkčnosť kontrolovaná cez multifunkčné panely SP (MK 2430). Tieto panely sú umiestnené na stanovištiach sestier na 3.NP a na 4.NP, tým je splnená požiadavka signalizácie prítomnosti napätia v zásuvkách sústavy IT v zmysle STN 33 2000-7-710 .

Zásuvky bežných obvodov sú napájané zo základného zdroja elektrickej energie (rozvod "trafo") a patria podľa STN 33 2000-7-710 do skupiny 0 menej dôležitých obvodov MDO. Všetky zásuvky, ktoré sú napájané z náhradného zdroja elektrickej energie (rozvod "diesel") patria do skupiny 1 dôležitých obvodov DO. Pre  skupinu 2 veľmi dôležité okruhy, ktoré budú napájané z náhradného zdroja elektrickej energie (rozvod "diesel"), a zálohované ešte batériovým záložným zdrojom /UPS/ sú označené s nápisom VDO – veľmi dôležité okruhy. Zdroj trvalého napájania (UPS) je nutné dimenzovať na 1hod. pri nábehu záložného zdroja - dieslu do 15 sek. Pre kontrolu zariadenia UPS slúžia multifunkčné info panely umiestnené na stanovišti sestier na 3.NP a na 4.NP. Info panel musí byť súčasťou objednávky zariadenia UPS vrátane prepojovacieho káblu.

Farebné rozlíšenie zásuviek :

- pre dôležité okruhy / DO –zelená / -zásuvky napojené v miestnostiach zotavovania

- pre veľmi dôležité okruhy /VDO–oranžová/ -zásuvky napojené v miestnostiach JIS

a zotavovacích miestnostiach

- zásuvky označené písmenami RTG – zelené

- ostatné zásuvky skupina 0 sú navrhnuté v bielej farbe.

Prívody pre ostatné zdravotnícke a technologické zariadenia je taktiež nutné realizovať pomocou káblov alebo vodičov s medenými jadrami v sústave TN-S. Jednotlivé obvody budú napájané z príslušných rozvádzačov poschodia – II.etapy. Zásuvky ZIS a VDO pre novorodenecké oddelenie na 3.NP sú napájané z rozvodne na 2.NP.

Pre novo navrhované priestory JIS neurologickej kliniky na 4.NP je navrhnutá samostatná NN rozvodňa s rozvádzačmi R-ZIS, R-VDO a umiestnenia UPS-ky 20 kVA. Z týchto rozvádzačov sú napojené zásuvky ZIS a VDO. Bežné zásuvky sú napojené z rozvádzača RS+4.

Upravované miestnosti v existujúcej časti 6. pavilónu budú napojené na pôvodné okruhy existujúceho pavilónu s príslušných rozvádzačov na jednotlivých poschodiach.

Pre výťah v objekte je inštalovaný samostatný podružný rozvádzač, ktorý je súčasťou dodávky výťahu. Výťah je na zdroj elektrickej energie napojený v hlavnom rozvádzači náhradného zdroja elektrickej energie HRD v NN rozvodni na 2.NP.

Motorické elektroinštalácie pre VZT zariadenia boli zrealizované v rámci I. etapy sú vedené z rozvádzača RSS1 a MaR, ktorý je navrhnutý v projekte VZT. V rámci silnoprúdových elektroinštalácií sú zrealizované prívody pre rozvádzače z hlavného rozvádzača objektu HRT. 	Bola vybudovaná počas realizácie I. etapy a je napojená z HRT.

Podľa požiadaviek STN 33 2000-7-710 je nutné v miestnostiach pre lekárske účely splniť požiadavky ochranného uzemnenia a ochranného pospájania. Ochranné po spájanie v niektorých miestnostiach pre lekárske účely podľa požiadaviek STN 33 2000-7-710, je splnené inštaláciou tzv. vyrovnávača potenciálu VP.

Eliminovanie statickej elektriny je riešené elektrostaticky vodivou podlahou. Typ elektrostatickej vodivej podlahy navrhuje stavebná časť projektu. Zvodový odpor elektrostaticky vodivej podlahy podľa STN 33 2030/84 musí byť väčší ako 5. 104 Ω a zvodový odpor AP 106 Ω. Zvodová sieť AP musí byť spojená s prípojnicou pospájania.

NADPRÚDOVÁ A PREPÄŤOVÁ OCHRANA.

Pre zabezpečenie zvýšenej ochrany osôb pred nebezpečným dotykovým napätím navrhujem zásuvkové obvody a zdravotnícke prístroje v miestnostiach pre lekárske účely chrániť pomocou prúdových chráničov s menovitým chybovým prúdom 30 mA.

K ochrane elektrických spotrebičov a zariadení proti neprípustne veľkým hodnotám impulzného prepätia, ktoré je zapríčinené atmosferickými výbojmi a prechodovými javmi pri spínaní slúžia zvodiče prepätia. V hlavných rozvádzačoch HRT  a HRD sú inštalované prepäťové ochrany triedy “B”. V jednotlivých podružných podlažných rozvádzačoch objektu navrhujem inštalovať prepäťové ochrany triedy “C”.

BLESKOZVOD A UZEMNENIE.

- Riešený objekt je nová dostavba k existujúcej budove (pavilón č. 6) s technickým 5. poschodím strojovni VZT s východom na plochú strechu zvyšnej časti. Nová budova je umiestnená v zóne s rovnakou vysokou miestnou zástavbou. Riešený objekt je rovnako vysoký ako ostatné stavby v blízkom okolí. Na ostatných najbližších objektoch sú riešené klasické pasívne bleskozvodné siete na sedlové a ploché strechy. Objekt novej budovy je stavba so zdravotníckymi a technickými priestormi. Na základe analýzy rizika podľa IEC 62 305-2 je stanovená trieda ochrany pred bleskom LPS  II. Bleskozvod bol zrealizovaný počas stavby I. etapy a preto nie je predmetom riešenia II. etapy.

OCHRANA ZDRAVIA A BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY.

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom bude zabezpečená podľa STN 33 2000-4-41:2007. Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke bude zabezpečená izolovaním živých častí, zábranami alebo krytmi a doplnkovou ochranou prúdovými chráničmi. Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche bude zabezpečená samočinným odpojením napájania. Bezpečnostné vypínanie všetkých elektrických zariadení v objekte bude zabezpečené na hlavných rozvádzačoch.

Opravy a údržbu elektrických zariadení môže vykonávať pracovník podľa §19 s odbornou spôsobilosťou podľa §21,22,23,24 vyhlášky č.508/2009 z.z.

Riziká  pri  obsluhe,  údržbe  a pod.  zariadenia  sú  eliminované  kvalifikáciou  pracovníkov a prevádzkovými predpismi  a požiarnymi  predpismi  prevádzkovateľa.

- B.7. DÁTOVÉ ROZVODY

- B.7.1. DÁTOVÉ A TELEFÓNNE ROZVODY

- 1.  Všeobecne k projektu

- Predmetom tohto realizačného projektu je inštalácia dátových / telefónnych rozvodov v UNM –Dostavba 6.pavilónu – II. etapa, v Univerzitnej nemocnici v Martine.

- V danej inštalácii je použitý štruktúrovaný kabelážny systém  KELine, kat. 6A, STP.

- Systém KELine, kat. 6A bol doporučený pre vytvorenie integrovaného kabelážneho systému, ktorý spĺňa súčasné požiadavky užívateľa a bude umožňovať maximálnu flexibilitu v prípade zmien v budúcnosti.

- 2.  Východzie podklady

- Podkladom pre spracovanie projektu boli:

- -	pôdorysy jednotlivých podlaží

- -	realizačný projekt z I. etapy

- -	požiadavky užívateľa na umiestnenie dátových / telefónnych zásuviek

- -	výber a prieskum káblových trás

- -	jednania a konzultácie so zástupcami užívateľa a jednotlivými profesiami

- -	normy a doporučenia: EN 50 167, EIA/TIA 568B.2-10, IEEE 802.3an (10 Gb/s Ethernet), STN 34 1050, ISO/IEC 11801:2017

- -	ISO/IEC 11801-1:2017 - Informačné technológie – Štruktúrovaná kabeláž, Časť 1: Všeobecné požiadavky

- -	ISO/IEC 11801-2:2017 - Informačné technológie – Štruktúrovaná kabeláž, Časť 2: Kancelárske priestory

- -	ISO/IEC 11801-3:2017 - Informačné technológie – Štruktúrovaná kabeláž, Časť 3: Priemysel

- -	ISO/IEC 11801-4:2017 - Informačné technológie – Štruktúrovaná kabeláž, Časť 4: Rezidenčné budovy

- -	ISO/IEC 11801-5:2017 - Informačné technológie – Štruktúrovaná kabeláž, Časť 5: Dátové centrá

- -	ISO/IEC 11801-6:2017 - Informačné technológie – Štruktúrovaná kabeláž, Časť 6: Distribuované služby

- -	STN EN 50575: 2015 - Silnoprúdové, riadiace a komunikačné káble. Káble na všeobecné použitie v stavbách vo vzťahu k požiadavkám reakcie na oheň

- -	STN EN 13501-6: 2015 (92 0850) - Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb, Časť 6: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok reakcie elektrických káblov na oheň

- -	STN 92 0203 - Požiarna bezpečnosť stavieb. Trvalá dodávka elektrickej energie pri požiari

- -	STN EN 50174-1/A2 - Informačná technika. Inštalácia káblových rozvodov. Časť 1: Špecifikácia a zabezpečenie kvality inštalácie

- -	STN EN 50310 – Použitie pospájania a uzemnenia v budovách so zariadeniami informačnej techniky

- -	STN EN 50346 – Informačná technika. Káblové rozvody. Skúšanie inštalovaných káblových rozvodov

- -	STN 33 2000-1: 2009, Elektrické inštalácie nízkeho napätia, Časť 1: Základné princípy, stanovenie všeobecných charakteristík, definície

- -	STN 33 2000-4-41:2007 – Elektrické inštalácie nízkeho napätia, Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom

- -	STN 33 2000-4-42:2012 - Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-42: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred účinkami tepla

- -	STN 33 2000-4-43:2010 - Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-43: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred nadprúdom

- -	STN 33 2000-4-473:1995 - Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. 4. časť: Bezpečnosť. Kapitola 47: Použitie ochranných opatrení na zaistenie bezpečnosti. Oddiel 473: Opatrenia na ochranu proti nadprúdom

- -	STN 33 2000-5-51:2010 - Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá

- -	STN 33 2000-5-52:2012 - Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-52: Výber a stavba elektrických zariadení. Elektrické rozvody

- -	STN 33 2000-5-54:2012 - Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-54: Výber a stavba elektrických zariadení. Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče

- -	STN 33 2000-6:2007 - Elektrické inštalácie nízkeho napätia, Časť 6: Revízia

- -	STN 33 0110:2000 - Napäťové pásma pre elektrické inštalácie budov

- -	STN EN 60 529:1993 – Stupne ochrany krytom (krytie – IP kód)

- -	STN 34 3100:2001 - Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách

- -	STN 73 0802/Z2/O2:2016 - Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia

- -	STN 73 0834/Z2:2015 - Požiarna bezpečnosť stavieb. Zmeny stavieb

- Vyhláška č. 508/2009 Z. z., zákon 124/2006,  Vyhláška MVSR č.94/2004 Z. z. v aktuálnom znení č.225/2012 Z.z., atď.

- 3.  Popis  technického riešenia

- Riešenie v II. etape spočíva:

- -	v rozmiestnení nových dátových / telefónnych zásuviek podľa požiadaviek užívateľa na 2.NP až 5.NP

- -	v doplnení existujúcich dátových rozvádzačov RD6A, RD6B, RD6C, RD6F

- -	v inštalácii nových dátových rozvádzačov RD6D a RD6E (nová serverovňa 2.21 na 2.NP)

- -	vo vzájomnom prepojení dátového rozvádzača RD6D s telefónnym uzáverom (TÚZ) objektu

- -	vo vzájomnom prepojení dátových rozvádzačov RD6A, RD6B, RD6C, RD6D, RD6F (podľa blokovej schémy)

- -	v inštalácii SKV (Systém kontroly vstupu)

- -	v inštalácii nových dátových káblových trás

- -	v osadení dátových rozvádzačov aktívnymi prvkami Cisco

- B.7.1.1. Konfigurácia siete

- 7.1.1.1 Horizontálne rozvody

- Pre realizáciu nových dátových káblových rozvodov bude použitý štruktúrovaný kabelážny systém KELine, Cat. 6A, spĺňajúci normu ISO/IEC 11801:2017, umožňujúci prenos 10 Gigabit Ethernetu. Tento štruktúrovaný kabelážny systém je založený na použití sady prvkov (káble, zásuvky, dátové rozvádzače, prepojovacie panely a prepojovacie káble), tvoriacich spolu štruktúrovaný prepojovací systém, umožňujúci prevádzkovať rôzne typy sieťových protokolov a pružne uskutočňovať zmeny v konfigurácii siete. Štruktúrovaný kábelážny systém KELine, Cat. 6A - je založený na technológii káblov s krútenými pármi, ktoré umožňujú prenos dátových, telefónnych a video signálov. Prednosťou štruktúrovaného kabelážneho systému je kompletnosť, modularita a flexibilita siete. V tejto inštalácii bude použitý po pároch tienený bezhalogénový inštalačný kábel Euroclass B2ca - s1, d1, a1, Cat.6A so šírkou pásma 550 MHz. Vyhovuje legislatívnym a technickým podmienkam na protipožiarnu bezpečnosť stavieb a požiadavkám reakcie na oheň platnými v SR a vo všetkých krajinách EU od 1.7.2017. Tienenie párov je tvorené Al-PET fóliami a príložným pocínovaným drôtom. Navrhnutý štruktúrovaný kabelážny systém vychádza z použitia káblov (WT) pre napojenie jednotlivých dátových zásuviek (XS) s modulárnym konektorom RJ-45 do jedného uzla – dátového rozvádzača (RD6B až RD6E).

- Štruktúrovaný kabelážny systém je tvorený horizontálnymi a vertikálnymi rozvodmi. Horizontálne metalické rozvody zabezpečujú prepojenie dátový rozvádzač - užívateľské prípojné miesto. Vertikálne optické rozvody zabezpečujú vzájomné prepojenie dátových rozvádzačov.

- V I. etape boli v serverovni na 1.NP, m. č. 1.36 nainštalované 2 stojanové dátové rozvádzače, veľkosti 45U (800x1000), ktoré budú v II. etape dozbrojené. Existujúce dátové rozvádzače RD6A (UNM) a RD6F (JLF UK) sú umiestnené v existujúcej serverovni (Pavilón 6), vedľa vstupných dverí na 1.NP, v II. etape budú dozbrojené.

- V II. etape bude vytvorená nová serverovňa na 2.NP, m. č. 2.21 (keďže kapacita serverovne v m. č. 1.36 už nepostačuje na počet nových prípojných miest požadovaných investorom v II. etape), kde budú inštalované 2 ks nových dátových stojanových rozvádzačov, veľkosti 45U (800x1000), s dvojitými dverami (šírka 2 x 400 mm).

- Nové horizontálne káblové rozvody pre 4.NP a 5.NP budú sústredené do dátového rozvádzača RD6C, kde budú ukončené na prepojovacích patch paneloch PP6C.8 až PP6C.14, popis jednotlivých patch panelov je uvedený na výkrese DB6B-7.

- Nové horizontálne káblové rozvody pre UNM na 2.NP a 3.NP budú sústredené do nových dátových rozvádzačov RD6D a RD6E, kde budú ukončené na prepojovacích patch paneloch PP6D.3 až PP6D.10 a PP6E.11 až PP6E.19, popis jednotlivých patch panelov je uvedený na výkrese DR6B-8.

- Nové horizontálne káblové rozvody pre JLF UK na 2.NP a 3.NP budú sústredené do nového dátového rozvádzača RD6E, kde budú ukončené na prepojovacích patch paneloch PP6E.1F až PP6E.4F, popis jednotlivých patch panelov je uvedený na výkrese DR6B-8.

- Rozvody štruktúrovaného kabelážneho systému vytvárajú topológiu „hviezda“.

- Dátové prípojné miesta sú aktivované prepojením príslušných výstupov aktívnych sieťových zariadení s výstupmi na prepojovacích patch paneloch, pomocou prepojovacích káblov.

- V projekte je zohľadnené aktuálne (6/2018) zaplnenie existujúcich dátových rozvádzačov, ktoré budú doplnené, podľa jednotlivých výkresov tohto projektu (vyznačené fialovou farbou). Prípadné zaplnenie (dozbrojenie pasívnou / aktívnou časťou) týchto dátových rozvádzačov na iné účely, ako je uvedené v tomto projekte pre realizáciu II. etapy, môže mať negatívny dopad na priestorové možnosti umiestnenia navrhovaných komponentov do dátových rozvádzačov počas realizácie II. etapy. V prípade dopĺňania komponentov a technológie do existujúcich dátových rozvádzačov objektu je doporučovaná konzultácia s autorom tejto projektovej dokumentácie.

- B.7.1.2. Vertikálne rozvody

- Nové vzájomné optické prepojenie dátového rozvádzača RD6A (UNM) s dátovým rozvádzačom RD6B (UNM) je realizované jedným 12 – vláknovým optickým singlemódovým káblom 9/125 μm, OS2, Euroclass B2ca - s1, d1, a1 (WF6A/6B-2). Optický kábel bude ukončený v dátovom rozvádzači RD6A na optickom prepojovacom patch paneli PP6A.8 (pozícia 13 až 18) a v dátovom rozvádzači RD6B na optickom prepojovacom patch paneli PP6B.1 (pozícia 13 až 18), na LC-Duplex optických adaptéroch.

- Nové vzájomné optické prepojenie dátového rozvádzača RD6F (JLF UK) s dátovým rozvádzačom RD6C (UNM + JLF UK) je realizované jedným 12 – vláknovým optickým singlemódovým káblom 9/125 μm, OS2, Euroclass B2ca - s1, d1, a1 (WF6F/6C-2). Optický kábel bude ukončený v dátovom rozvádzači RD6F na optickom prepojovacom patch paneli PP6F.10 (pozícia 13 až 18) a v dátovom rozvádzači RD6C na optickom prepojovacom patch paneli PP6C.25 (pozícia 7 až 12), na LC-duplex optických adaptéroch.

- Nové vzájomné optické prepojenie dátového rozvádzača RD6A (UNM) s dátovým rozvádzačom RD6D (UNM + JLF UK) bude realizované:

- -	jedným 12 – vláknovým optickým multimódovým káblom 50/125 μm, OM3, Euroclass B2ca - s1, d1, a1 (WF6A/6D). Optický kábel bude ukončený v dátovom rozvádzači RD6A na optickom prepojovacom patch paneli PP6A.8 (pozícia 7 až 12) a v dátovom rozvádzači RD6D na optickom prepojovacom patch paneli PP6D.1.1 (pozícia 1 až 6), na LC-duplex optických adaptéroch.

- -	jedným 12 – vláknovým optickým singlemódovým káblom 9/125 μm, OS2, Euroclass B2ca - s1, d1, a1 (WF6A/6D-2). Optický kábel bude ukončený v dátovom rozvádzači RD6A na optickom prepojovacom patch paneli PP6A.8 (pozícia 19 až 24) a v dátovom rozvádzači RD6D na optickom prepojovacom patch paneli PP6D.1.2 (pozícia 1 až 6), na LC-duplex optických adaptéroch.

- Nové vzájomné optické prepojenie dátového rozvádzača RD6B (UNM) s dátovým rozvádzačom RD6D (UNM + JLF UK) bude realizované:

- -	jedným 12 – vláknovým optickým multimódovým káblom 50/125 μm, OM3, Euroclass B2ca - s1, d1, a1 (WF6B/6D). Optický kábel bude ukončený v dátovom rozvádzači RD6B na optickom prepojovacom patch paneli PP6B.1 (pozícia 7 až 12) a v dátovom rozvádzači RD6D na optickom prepojovacom patch paneli PP6D.1.1 (pozícia 7 až 12), na LC-duplex optických adaptéroch.

- -	jedným 12 – vláknovým optickým singlemódovým káblom 9/125 μm, OS2, Euroclass B2ca - s1, d1, a1 (WF6B/6D-2). Optický kábel bude ukončený v dátovom rozvádzači RD6B na optickom prepojovacom patch paneli PP6B.1 (pozícia 19 až 24) a v dátovom rozvádzači RD6D na optickom prepojovacom patch paneli PP6D.1.2 (pozícia 7 až 12), na LC-duplex optických adaptéroch.

- Nové vzájomné optické prepojenie dátového rozvádzača RD6F (JLF UK) s dátovým rozvádzačom RD6D (UNM + JLF UK) bude realizované:

- -	jedným 12 – vláknovým optickým multimódovým káblom 50/125 μm, OM3, Euroclass B2ca - s1, d1, a1 (WF6F/6D). Optický kábel bude ukončený v dátovom rozvádzači RD6F na optickom prepojovacom patch paneli PP6F.10 (pozícia 7 až 12) a v dátovom rozvádzači RD6D na optickom prepojovacom patch paneli PP6D.1.1 (pozícia 13 až 18), na LC-duplex optických adaptéroch.

- -	jedným 12 – vláknovým optickým singlemódovým káblom 9/125 μm, OS2, Euroclass B2ca - s1, d1, a1 (WF6F/6D-2). Optický kábel bude ukončený v dátovom rozvádzači RD6F na optickom prepojovacom patch paneli PP6F.10 (pozícia 19 až 24) a v dátovom rozvádzači RD6D na optickom prepojovacom patch paneli PP6D.1.2 (pozícia 13 až 18), na LC-duplex optických adaptéroch.

- Použité optické káble sú určené pre stavby a priestory definované vyhláškou Ministerstva vnútra SR, v ktorých je povinnosť používať káble B2ca - s1, d1, a1, vyhovuje legislatívnym a technickým podmienkam na protipožiarnu bezpečnosť stavieb a požiadavkám reakcie na oheň platnými v SR a vo všetkých krajinách EU od 1.7.2017. Majú plne dielektrickú bezgélovú konštrukciu s LSOH plášťom, ťahové prvky sú tvorené sklenenými vláknami. Vlákna chránené primárnou ochranou 250 μm a tesnou sekundárnou ochranou 900 μm (TB - tight buffered). Sú vhodné do vonkajšieho aj vnútorného prostredia, stabilizované voči UV žiareniu, odolný voči prenikaniu vlhkosti a vody, poskytuje čiastočnú ochranu voči hlodavcom (glass yarn rodent protection).

- Keďže existujúce optické prepojenie medzi objektami 6 a 24, kde je umiestnená core / distribution vrstva aktívnej časti siete UNM, už nespĺňa kapacitné požiadavky moderných IP sietí (10G Ethernet), doporučuje sa zvážiť vybudovanie nového prepojenia medzi objektami 6 a 24 a to, novým singlemódovým optickým káblom.

- B.7.1.3. Telefónne rozvody

- Telefónne linky (telefónna linka = 1-pár vodičov) budú z TÚZ, ktorý sa nachádza na vonkajšej stene existujúceho 6. pavilónu (pred miestnosťou ovládača vyšetrovne MR) privedené do dátového rozvádzača RD6D jedným 25-párovým SHKFH-R 25x2x0,5 LSOH káblom (WTT.TÚZ/6D), ktorý bude v RD6D ukončený na 50-portovom telefónnom prepojovacom patch paneli PP6D.2 a v TÚZ bude ponechaný voľný koniec (zapojenie si realizuje spojovací technik UNM).

- B.7.1.4. Rozvody pre medicinálne plyny

- Rozvody pre medicinálne plyny budú pozostávať z prepojenia čidiel klinického alarmu (4 ks) so signalizačným hlásičom klinického núdzového alarmu (1 ks), pomocou káblov JE-H(ST)H-V 2x2x0,8. Snímače sú súčasťou ventilových krabíc. Signalizačný hlásič pre klinický núdzový alarm je umiestnený vo výške cca 1500 mm nad podlahou formou nástennej krabice v miestnosti stálej obsluhy – 4.14 stanovisko sestier (viď. Výkres DR6B-4). Ukončenie káblov bude realizovať zhotoviteľ profesie medicinálnych plynov.

- B.7.1.5. Systém kontroly vstupu (SKV)

- Rozvody pre SKV budú realizované v káblových trasách štruktúrovanej kabeláže. Na ich realizáciu bude použitý kábel UTP (U/UTP) 4x2xAWG24, Cat. 5E, 300 MHz, LSOH a kábel JE-H(ST)H-V 1x2x0,8. Jednotlivé dátové káble budú v dátových rozvádzačoch ukončené na prepojovacích patch paneloch a na strane riadiacich jednotiek s čítačkami budú ukončené konektorom RJ45 resp. na svorkovnici.

- SKV bude na jednotlivých podlažiach realizované nasledovne:

- - na 2.N.P.

- - dvere z 2.05 do 2.13 budú otvárané elektrozámkom / el. pohonom, z chodby 2.05 vstup na kartu / čip + videovrátnik (AVV2.1+C) s možnosťou volania na 2 videotelefóny, ktoré budú umiestnené na sekretariáte 2.14 (VT2.1) a v miestnosti primára neonatologickej kliniky 2.18 (VT2.2), z 2.13 voľne otváravé

- - dvere z 2.05 do 2.23 budú otvárané elektrozámkom / el. pohonom, vstup z 2.05 na kartu / čip (RJC2.1), z 2.23 voľne otváravé

- - na 3.N.P.

- - dvere z 3.06 do 3.09 budú otvárané elektrozámkom / el. pohonom, z chodby 3.06 vstup na kartu / čip + videovrátnik s možnosťou volania na 3 videotelefóny (AVV3.1+C), ktoré budú umiestnené v miestnostiach 3.14 (VT3.1), 3.16 (VT3.2) a 3.20 (VT3.3), z 3.09 voľne otváravé

- - dvere z haly a chodby (stará budova) do chodby 3.25 budú otvárané elektrozámkom / el. pohonom, zo strany haly bude vstup na kartu / čip + audiovrátnik (AV3.1+C) s volaním na telefón do ambulancie 3.31 (AT3.1), z chodby 3.25 voľne otváravé

- - dvere z 3.25 do 3.23 budú otvárané elektrozámkom / el. pohonom, z 3.25 bude vstup na kartu / čip + audiovrátnik (AV3.2+C)  s volaním do JIS 3.23 (AT3.2), z 3.23 voľne otváravé

- - dvere z  3.25 do 3.19 budú posuvné, z obidvoch strán bude vstup na kartu / čip (RJC3.1 a RJC3.2) + núdzové tlačidlo (NT3.1) na chodbe 3.19

- - na 4.N.P.

- - dvere z 4.02 do 4.06 budú otvárané elektrozámkom / el. pohonom, z 4.02 bude vsup na kartu / čip +  videovrátnik (AVV4.1+C), z 4.06 bezdotykové odchodové tlačidlo (RtE4.1), (potrebné dovedenie zálohovaného napájania 230 V, istené B6/1 ukončené v inštalačnej krabici KU68 – zabezpečuje profesia silnoprúdu) + núdzové tlačítko (NT4.1)

- - dvere z 4.06 do 4.20 budú otvárané elektrozámkom / el. pohonom,  z 4.06 bude vstup na kartu / čip (RJC4.1), zo 4.20 otváranie automatické na pohybový senzor

- - dvere z 4.21 do chodby starej časti budú otvárané elektrozámkom,  z 4.21 bude vstup na kartu / čip (RJC4.2) + núdzové tlačidlo (NT4.2), zo starej časti bude vstup na kartu / čip (C4.2.1). Pri týchto dverách bude možnosť otvorenia z 4.14 stanovisko sestier a zo stanoviska sestier v starom pavilóne pomocou tlačidla (TL4.1 a TL4.2).

- Do dverí (krídlových), ktoré bude ovládať SKV je potrebné vo výrobe zabudovanie elektrozámkov, alebo elektrických otváračov dverí do nepohyblivého krídla, prípadne zárubne s vyvedením kabeláže z dverí s rezervou cca 3m.

- Elektrozámok bude v prevedení:

- -	Reverzný (pod napätím blokovaný, bez napätia priechodzí)

- -	Požadované napájanie elektrozámku je 12V jednosmerných, odber elektrozámku do cca 500 mA

- -	Požadovaná je protizákmitová ochrana inštalovaná, ako súčasť elektrozámku, alebo ako externý prvok pri elektrozámku (napr. Honeywell S-4)

- -	Požiadavka na profesiu silnoprúd – dovedenie zálohovaného napájania 230V, isteného B6/1 ku každým dverám, ktoré budú osadené elektrozámkom.

- Systém SKV je navrhnutý v súlade s požiadavkami PBS a bude podriadený v prípade požiaru signálom z EPS.

- B.7.1.6. Spôsob realizácie

- Trasy dátových / telefónnych rozvodov budú realizované v FXPY rúrkach pod omietkou a v podlahe, v mrežových žľaboch a v príchytkách v podhľadoch, v mrežových žľaboch v hlavných stúpačkách, v plastových žľaboch na omietke. Dátové rozvádzače RD6B až RD6E budú osadené 24-portovými prepojovacími patch panelmi „PP6x.yy“, veľkosti 1U, policami, záložnými zdrojmi UPS a aktívnymi prvkami Cisco.

- Požiadavky na silnoprúdové elektrické napájanie serverovne na 2.NP, m.č. 2.21 sú znázornené na výkrese DR6B-2. Zabezpečí profesia silnoprúdu.

- Na 2.NP až 5.NP bude vytvorených 578 nových prípojných miest, a to nasledovne:

- 2.NP	...................................	74 p.m. (UNM)

- 2 p.m. (SKV)

- 28 p.m. (JLF UK)

- 3.NP	...................................	296 p.m. (UNM)

- 5 p.m. (SKV)

- 32 p.m. (JLF UK)

- 4.NP	...................................	118 p.m. (UNM)

- 16 p.m. (bedmonitoring)

- 3 p.m. (SKV)

- 5.NP	...................................	4 p.m. (UNM)

- Spolu	...................................	578 p.m.

- Dátové zásuvky budú inštalované pod omietkou, na obvodových stenách v spoločných rámikoch so silnoprúdovými elektrickými zásuvkami (ABB Reflex), na omietke (v podhľadoch), v stropných a nástenných mostoch, podlahových krabiciach. Podlahové krabice sú predmetom dodávky profesie silnoprúdu. Na 5.NP budú dátové zásuvky inštalované na DIN lištu, do rozvádzača VZT.

- Uzemnenie dátových rozvádzačov RD6D a RD6E bude realizované vodičom CAY 10zž, v príslušnom silnoprúdovom elektrickom rozvádzači, ktorý sa bude nachádzať v miestnosti serverovne na 2.NP, zabezpečí profesia silnoprúdu.

- Uloženie dátových káblov je v súlade s medzinárodným doporučením EIA/TIA 569, s normami EN 50174-1-2 a STN 34 1050.

- B.7.1.7. Protipožiarne opatrenia

- Pri dátových prenosoch po optických a metalických kábloch je výkon vysielačov taký malý, že nemôže spôsobiť oteplenie káblov. Teplota káblov bude daná teplotou okolia. Z vyššie uvedených skutočností vyplýva, že tieto káblové rozvody nemôžu byť príčinou vzniku požiaru.

- Prestupy káblových rozvodov cez požiarne deliace konštrukcie, stropy a obvodové steny objektov sú riešené ako požiarne upchávky. Riešenie požiarnych upchávok vychádza z požiadaviek uvedených v STN 38 2156, STN 73 0802/Z2/O2, STN 73 0834/Z2.

- Pre požiarne upchávky je použitý systém požiarnej ochrany PROMAT a to nasledovne :

- Požiarne ochranná stierková hmota PROMASTOP + minerálna plsť PROMAPYR – T150  (požiarna odolnosť do 180 minút).

- B.7.1.8.  Správa o bezpečnosti  práce a o elektrických zariadeniach

- 1. Bezpečnostné normy

- Z hľadiska bezpečnosti práce je technické riešenie spracované podľa STN 34 3100 a súvisiacich noriem, ktoré riešia problematiku bezpečnej práce a obsluhy u týchto zariadení.

- 2. Kvalifikačné požiadavky

- Kvalifikačné požiadavky na pracovníkov zaisťujúcich obsluhu elektrických zariadení          (užívateľ), podľa vyhlášky č.508/2009 Z. z.:

- -	§20 – poučená osoba:

- 1)	Poučená osoba je fyzická osoba bez elektrotechnického vzdelania, ktorá môže obsluhovať technické zariadenie elektrické alebo vykonávať na ňom prácu v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami, ak bola v rozsahu vykonávanej činnosti preukázateľne oboznámená o činnosti na tomto technickom zariadení elektrickom a o postupe pri zabezpečovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom.

- 2)	Oboznámenie podľa odseku 1 vykonáva fyzická osoba, ktorá má odbornú spôsobilosť podľa §21 až §24. U fyzickej osoby bez elektrotechnického vzdelania, ktorá obsluhuje technické zariadenie elektrické nízkeho napätia, môže oboznámenie vykonať aj poučená osoba, ktorá bola poverená prevádzkovateľom touto činnosťou.

- Kvalifikačné požiadavky na pracovníkov zaisťujúcich montáž, opravu a údržbu elektrických zariadení (dodávateľ), podľa vyhlášky č.508/2009 Z. z.:

- -	min. §22 – Samostatný elektrotechnik:

- 1)	Samostatný elektrotechnik je osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika a ktorá má odbornú prax uvedenú v prílohe č.11, tejto vyhlášky.

- 2)	Samostatný elektrotechnik môže riadiť činnosť poučených osôb bez obmedzenia ich počtu a riadiť činnosť najviac dvoch elektrotechnikov.

- 3)	Fyzická osoba, ktorá má ukončené vysokoškolské vzdelanie a ktorá pracuje v laboratóriu vedeckého ústavu, výskumného ústavu alebo vývojového ústavu, môže samostatne vykonávať činnosť na vyhradenom technickom zariadení elektrickom na tomto pracovisku po splnení požiadavky na odbornú prax pre samostatného elektrotechnika uvedenú v prílohe č.11; overenie jeho odbornej spôsobilosti sa nevyžaduje.

- 4.3. Prevádzkové predpisy

- Prevádzkové predpisy spracuje užívateľ zariadení, ktorý zabezpečí pravidelné preskúšanie pracovníkov z týchto predpisov.

- 4.4. Odborná prehliadka a odborná skúška

- Užívateľ elektrických zariadení je povinný zabezpečiť vykonávanie pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok v predpísaných lehotách podľa STN 33 1500 v zmysle vyhlášky č.508/2009 Z. z. §13, v lehotách podľa príloh č.5 až č.10 a podľa bezpečnostnotechnických požiadaviek.

- B.7.1.9.  Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození / rizík podľa §4 ods.1 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP

- Stanovenie hraníc:

- -	miestnosť dátového rozvádzača

- Identifikácia ohrozenia:

- -	dotyk osôb so živými časťami (priamy dotyk) pri údržbe

- -	dotyk osôb s časťami, ktoré sa stali živými, najmä porušenia izolácie (nepriamy dotyk)

- -	nesprávna manipulácia s el. zariadením

- -	nesprávne zapojené a nevyhovujúce predlžovacie prívody

- -	neodborná oprava používaných zariadení

- Odhadovanie rizika:

- -	poškodenie zariadenia, alebo zdravia pracovníkov

- -	nevyhnutnosť prístupu do nebezpečných miest

- -	trvanie pobytu v nebezpečnej zóne

- -	možnosť vyradenia alebo obídenia bezpečnostných opatrení

- -	dodržiavanie bezpečnostných opatrení

- -	informácia prevádzkovateľovi (prevádzkový predpis)

- -	možnosti, ako predchádzať škodám alebo ich obmedziť:

- -	kvalifikovanou obsluhou

- -	upozornenie o riziku:

- -	všeobecnými informáciami

- -	priamym pozorovaním

- -	prostredníctvom výstražných upozornení a oznamovacích zariadení

- -	ľudské faktory:

- -	interakcia zariadenia a osôb

- -	medziľudské vzťahy

- -	psychologické hľadiská

- -	ergonomické hľadiská

- -	schopnosť osôb predvídať a uvedomiť si riziká v danej situácii, ktorá závisí od vzdelania, skúseností a schopností

- Dosiahnutie zníženia rizika:

- -	konštrukčným riešením

- -	ochranným zariadením

- -	vybratý typ ochranného zariadenia je takým typom, ktorý je podľa skúseností bezpečný na predpokladané používanie

- -	typ vybratého ochranného zariadenia je vhodný vzhľadom na pravdepodobnosť obídenia alebo vyradenia z činnosti

- -	neprekáža pri pracovnom výkone

- -	bezpečnostné prevádzkové predpisy sú v súlade so schopnosťami osôb, ktoré zariadenie používajú, alebo osôb ktoré ohrozuje

- -	prevádzkovateľ je dostatočne informovaný o zostatkových rizikách

- Hodnotenie rizika:

- Pri dodržaní prevádzkových predpisov a predpisov o bezpečnosti práce na elektrických zariadeniach a všeobecne záväzných predpisov o bezpečnosti pri práci ako aj návrhu opatrení.

- B.7.2. KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM KS

- B7.2.1  Komunikačný systém KS

Navrhovaný je komunikačný systém SCHRACK-SECONET VISOCALL IP. Ten bude inštalovaný na 4.NP pri jednotkách JIS. Systém v sebe zlučuje základnú funkciu zabezpečeného privolania sestry pacientom od každého lôžka v miestnostiach 4.11, 4.12, 4.13 zariadenia (BT-B) a hlasovú komunikáciU od lôžka (PAT) v miestnosti 4.10 – izolačný box. Konkrétne je to hlasová služba a komunikácia pacient-sestra, inteligentné a automatické presmerovávanie volaní podľa prítomnosti personálu, volanie lekára.

Všetky zariadenia sú navrhnuté a certifikované v súlade s DIN VDE 0834 normou pre systémy pacient-sestra v zdravotníctve. Všetky plasty sú v antibakteriálnom vyhotovení s jednoduchou údržbou. Pacientské terminály sú umývateľné.

Hlavným riadiacim pultom systému na tomto poschodí je sesterský terminál ST-TOUTCH umiestnený v miestnosti 4.14 stanovisko sestier na 4.NP. Na termináli sú zobrazované všetky volania, je možné z neho robiť hromadné volania a sledovať pohyb personálu po oddelení. Terminál signalizuje taktiež možné poruchy systému.

Jednotlivé komponenty systému sú združené v centrálnom switchi SW-C a systémových switchoch SWI9, ktoré budú inštalované v miestnosti 2.21 v existujúcom dátovom rozvádzači ŠK. Napájanie je zabezpečené zálohovaným zdrojom 24 V DC.

Rozvody pre KS sú navrhované káblami dátovými Visocall IP UTP cat5e pre IOBUS, káblami F/UTP cat. 6a pre hlasové IP zariadenia a káblami CHKH-R 2x1,5 pre napájanie switchov. Káble sú vo vyhotovení B2ca s1,d1,a1.

Na chodbe budú rozvody uložené na príchytkách v podhľade a pri rozvodoch v miestnostiach bez podhľadu a v prestupoch medzi poschodiami vo vysekaných otvoroch v trubkách HFX pod omietkou. V spoločnej stúpačke v žľabe KDS 400H110 (rieši projekt ŠK).

Presné pokyny pre inštaláciu komponentov a kabeláže Visocall IP sú uvedené v technickej dokumentácii a inštalačných návodoch výrobcu.

Poznámka: Napájanie 230V 50 Hz zabezpečí profesia silnoprúdu.

Bezpečnostné predpisy.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na elektrickom zariadení a jeho obsluhe je zaistená hlavne dodržiavaním a zabezpečením maximálnej prevádzkovej bezpečnosti a možnosti jednoduchej montáže. Elektrické zariadenie musí zodpovedať príslušnému prostrediu. Voľba zariadenie je z tohto hľadiska urobená v zmysle STN EN 33 2000-5-51, protokolu o určení vonkajších vplyvov a ďalších prislúchajúcich noriem. Prestupy káblov cez požiarno-deliace konštrukcie budú protipožiarne utesnené.

Pri údržbe zariadenia je nutné dodržiavať bezpečnostné predpisy podľa STN 34 3110 – Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických zariadeniach a súvisiace normy a predpisy.

Montážne práce KS môžu vykonávať len pracovníci s elektrotechnickou kvalifikáciou a odbornou kvalifikáciou na základe predpisu výrobcu.

Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození:

V prípade projektovaného elektrického zariadenia sa podľa stavu poznania konštatuje, že je možným dôsledným  uplatňovaním a rešpektovaním predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci odstrániť všetky riziká poškodenia zdravia, a preto v zmysle §4 zák. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci sa neurčujú žiadne zostatkové nebezpečenstvá vyplývajúce z navrhovaných riešení v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach.

Navrhované elektrické zariadenie v tomto projekte vyhovuje požiadavkám vyplývajúcim z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci podľa §4 zákona 124/2006 Z.z.. Z navrhovaného riešenia nevznikajú z hľadiska bezpečnosti a zdravia pri práci žiadne neodstrániteľné nebezpečenstvá.

Systém vonkajšej ochrany pred atmosferickým prepätím rieši silnoprúdová inštalácia.

Požiadavky na krytie elektrických predmetov:

Krytie elektrických predmetov v jednotlivých prostrediach musí byť dodržané podľa platných STN.

- B.7.3. ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA

- B.7.4. HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU

- Všeobecne k projektu

Predmetom projektovej dokumentácie je návrh elektrickej požiarnej signalizácie   (ďalej len EPS ) a hlasovej signalizácie požiaru (ďalej len HSP), na stavbe: UNIVERZITNÁ NEMOCNICA MARTIN – Dostavba 6.pavilónu – II.etapa.

EPS a HSP na 2. až 4.NP nadväzujú na systém EPS a HSP na 1.a 5.NP, inštalovaný v 04/2018.

Elektrická požiarna signalizácia je do objektu navrhnutá v zmysle projektu PO a vyhl. MV SR č. 94 / 2004 Z.z.

- Vplyv prostredia na použité zariadenia

Prostredie - protokol o určení vonkajších vplyvov – viď PD elektroinštalácie.

- Technické riešenie

- EPS

Objekt na 2. až 4.NP bude vybavený rozvodmi a zariadeniami Elektrickej požiarnej signalizácie (EPS), ktoré budú slúžiť k signalizácii požiaru v chránených priestoroch už pri jeho vzniku.

Systém EPS bude tvorený požiarnymi hlásičmi, individuálne adresovateľnými, t. z., že každý požiarny hlásič má svoju adresu, ktorá umožňuje presnú identifikáciu miesta vzniku požiaru zapojenými do kruhových liniek.

Pre ochranu požiarne nebezpečných priestorov budú použité hlásiče požiaru automatické a tlačidlové, so zariadeniami pre akustickú a optickú signalizáciu poplachu, a ovládania technických zariadení, ovládané z vstupno-výstupnými modulmi. Riadiacou a vyhodnocovacou ústredňou bude ústredňa INTEGRAL MXF. Zariadenia použité v projekte pre EPS sú výrobkami fy. SCHRACK SECONET, Rakúsko.

Ústredňa Integral IP MXF je umiestnená v m.č. 1.04 Rozvodňa NN. Externý ovládací panel je umiestnený na chodbe m.č. 1.06.

Akustická signalizácia poplachu

V objekte je riešená akustická signalizácia prostredníctvom hlasovej signalizácie požiaru (HSP), vysielaním evakuačnej správy do všetkých priestorov, pri vyslaní poplachovej správy z príslušného (-ých) požiarneho (-ých) hlásiča (-ov). Správa bude vyslaná HSP po aktivácii výstupným kontaktom vstupno/výstupného mudulu v systéme EPS do všetkých  chránených priestorov.

Optická signalizácia poplachu

V objekte sú nainštalované na hlavných chodbách majáky.

Riešenie ovládaní technických zariadení

- vypínanie prevádzkovej VZT na oddelení – prepoj do rozvádzača elektro v rozvodni NN m.č. 1.22 – bezp. kontakt,

- otváranie posuvných dverí na medzi jednotlivými oddeleniami,

- uvoľnenie EZ – el. zámku v dverách s prístupovým systémom..

Podmienky prevádzkovania elektrickej požiarnej signalizácie.

- bez zmeny. Zostávajú podmienky platné pre 1. a 5.NP..

Podmienky kontroly elektrickej požiarnej signalizácie.

- bez zmeny. Zostávajú podmienky platné pre 1. a 5.NP..

- kontrola výstupov na ovládanie požiarnotechnických zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé

HSP

Riadiaca jednotka HSP s príslušenstvom je umiestnená v m.č. 1.36 serverovňa na 1.NP. Pre spustenie nahratej evakuačnej správy zo systému EPS je vstup v module mix pripojený k výstupu modulu BX-O2I4 v systéme EPS.

Systém HSP na 2. až 4.NP bude pripojený do riadiacej jednotky na 1.NP. Do racku pre HSP bude nainštalovaný smerovač + 2x výkonový zosilňovač 480W, pre pripojenie 2. až 4.NP. Systém bude doplnený aj o nabíjačky akumulátorov PRS-48CH12.

Na 1. a 5.NP bol nainštalovaný systém HSP v r. 2017.

Reproduktory na 2. až 4.NP budú zapojené do liniek po jednotlivých poschodiach.

V objekte budú nainštalované stropné reproduktory. Výkon reproduktorov bude pri inštalácii zapojený podľa miesta, kde bude reproduktor nainštalovaný.

Systém je zálohovaný záložnými zosilňovačmi. Pri výpadku napájacej siete 230V, 50Hz bude systém napájaný z aku so systémovým nabíjačom akumulátorov PLENA – PLN-24CH12.

Rozmiestnenie reproduktorov a zapojenie do zón je zrejmé z výkresovej časti dokumentácie.

Systém Hlasovej signalizácie požiaru je prednostne určený na riadenie evakuácie v prípade požiaru. Zariadenie je navrhnuté tak, aby mohlo byť súčasne využívané pre potreby prevádzkových a interných hlásení.

Všetky prvky HSP sú certifikované podľa EN 54-24.

Podmienky prevádzkovania HSP.

- bez zmeny. Zostávajú podmienky platné pre 1. a 5.NP..

Podmienky kontroly HSP.

- bez zmeny. Zostávajú podmienky platné pre 1. a 5.NP.

Riešenie káblových rozvodov EPS, HSP

Pre káblové rozvody sú navrhnuté káble typu JE-H(St)H-V a CHKE-V s bezhalogénovou izoláciou, funkčné pri požiari min. 30 min.

Káble budú pevne upevnené na strope nad podhľadom kovovými príchytkami, káble k tlačidlovým hlásičom z horizontálnych trás budú uložené v trubkách v SDK priečkach resp. pod omietkou.

Pri ukladaní káblov musia byť dodržané povolené vzdialeností súbežných rozvodov iných zariadení podľa platných STN – od káblov vn rozvodu min 0,25 m, od nn rozvodu min 0,1 m.

Uloženie káblových rozvodov je v zmysle STN 34 23 00 pre vnútorné oznamovacie vedenia a STN  92 0203, STN 92 0205.

Požiadavky na káble podľa vyhlášky č.90/2004 Z.z. a STN 92 0205.

Zariadenia, ktorú sú počas požiaru v prevádzke:

- Hlasová signalizácia požiaru					B2ca

- Elektrická požiarna signalizácia				B2ca

Požiarne úseky s priestorom:

- ostatné priestory, v ktorých sa pohybujú návštevníci	B2ca - s1, d1, a1

Navrhované káble vyhovujú daným požiadavkám.

Vyvedenie poplachovej správy

Poplachová správa bude vyvedená v akustickej a optickej forme na panel externého panelu EPS,   cez reproduktory hlasovej signalizácie požiaru v priestoroch oddelenia a cez GSM komunikátor na stálu strážnu službu.

Náväznosť na iné profesie

Technologická časť – elektro

-  napájanie pre ústredňu zo zálohovaného zdroja 230 V 50Hz

-  spojenie s ochrannou sústavou objektu

pripojenie na ovládané TZ popísané vyššie zabezpečené dodávateľmi jednotlivých zariadení.

Registrácia požiarno-technického zariadenia

Zhotoviteľ požiarnotechnického zariadenia je povinný podľa zákona č. 314 z 2. júla 2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, §11d - Povinnosti zhotoviteľa požiarnotechnického zariadenia a registrácia požiarnotechnického zariadenia, zaregistrovať požiarnotechnické zariadenie pred jeho prvým zabudovaním do stavby. Platí pre PTZ zabudovávané po 1.januári 2016.

Bezpečnostné predpisy.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na elektrickom zariadení a jeho obsluhe je zaistená hlavne dodržiavaním a zabezpečením maximálnej prevádzkovej bezpečnosti a možnosti jednoduchej montáže. Elektrické zariadenie musí zodpovedať príslušnému prostrediu. Voľba zariadenie je z tohto hľadiska urobená v zmysle STN EN 33 2000-5-51, protokolu o určení vonkajších vplyvov a ďalších prislúchajúcich noriem. Prestupy káblov cez požiarno-deliace konštrukcie budú protipožiarne utesnené.

Pri údržbe zariadenia je nutné dodržiavať bezpečnostné predpisy podľa STN 34 3110 – Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických zariadeniach a súvisiace normy a predpisy.

Montážne práce EPS môžu vykonávať len pracovníci s elektrotechnickou kvalifikáciou a odbornou kvalifikáciou podľa § 11 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a § 35 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii.

Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození:

V prípade projektovaného elektrického zariadenia sa podľa stavu poznania konštatuje, že je možným dôsledným uplatňovaním a rešpektovaním predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci odstrániť všetky riziká poškodenia zdravia, a preto v zmysle §4 zák. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci sa neurčujú žiadne zostatkové nebezpečenstvá vyplývajúce z navrhovaných riešení v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach.

Navrhované elektrické zariadenie v tomto projekte vyhovuje požiadavkám vyplývajúcim z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci podľa §4 zákona 124/2006 Z.z.. Z navrhovaného riešenia nevznikajú z hľadiska bezpečnosti a zdravia pri práci žiadne neodstrániteľné nebezpečenstvá.

Systém vonkajšej ochrany pred atmosferickým prepätím rieši silnoprúdová inštalácia.

Požiadavky na krytie elektrických predmetov:

Krytie elektrických predmetov v jednotlivých prostrediach musí byť dodržané podľa platných STN.

Upozornenie pre užívateľa – investora

Pri montáži zariadení, ako aj príslušných vedení budú zohľadnené všetky platné TP a STN týkajúce sa dodržania bezpečnostných predpisov. Podľa vyhlášky 726/2002 je  užívateľ v dostatočnom predstihu povinný určiť osoby, ktoré budú zodpovedať za prevádzku zariadenia, osoby poverené údržbou tak, aby mohli byť zaškolené pri odovzdávaní zariadenia do užívania.

Ústredňu môžu obsluhovať osoby poučené, tieto však nesmú zasahovať do častí obvodov spojených s el. sieťou umiestnených pod krytmi. Obsluha ústredne sa musí riadiť predpismi pre obsluhu a príslušnými smernicami užívateľa.  Opravy môžu vykonávať len riadne preškolení pracovníci užívateľa alebo servisnej organizácie s kvalifikáciou v odbore elektro podľa príslušných predpisov v zmysle vyhlášky 508/2009.

Dozor elektrickej inštalácie musí zaisťovať  znalá alebo poučená osoba ( Príloha C STN 332000-4-41:2007).

Zariadenie nesmie byť uvedené do chodu bez správy o vykonaní odbornej prehliadky a odbornej skúšky podľa STN 33 1500.

Náhradné diely budú predmetom dodávky firmy vykonávajúcej servis.

- B.8. VZDUCHOTECHNIKA, CHLADENIE

- ÚVOD

Projektová dokumentácia v stupni pre realizáciu stavby rieši vetranie a klimatizáciu priestorov v objekte SO 01 Dostavba 6. pavilónu v Univerzitnej nemocnici v Martine 2 až 5 NP. Vzduchotechnika a klimatizácia bude v objekte zabezpečovať nútené vetranie a chladenie.

Východzie údaje pre dimenzovanie VZT zariadení :

Miesto:	Martin

Vonkajšia teplota vzduchu:	leto +32°C, entalpia 60kJ/kg s.v.

zima –15 °C

Výpočtové parametre vnútorného vzduchu:	leto – klimatizované miestn. +24÷26°C

zima +20÷26°C

relatívna vlhkosť (zima) m.č. 1.21 45±10%

Použité a zohľadnené podklady, normy a vyhlášky:

- Nariadenie vlády SR č.391/2006 Z.z. – O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko

- Vyhláška MZ SR č.549/2007 Z.z. – ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácii a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácii v životnom prostredí (novelizovaná 1.7.2009 237/2009)

- Vyhláška MV SR č.94/2004 Z.z. – ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb (novelizovaná 1.8.2007 307/2007)

- Vyhláška MZ SR č.544/2007 Z.z. – O podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci

- STN 73 0548 – Výpočet tepelnej záťaže klimatizovaných priestorov

- STN 73 0872 – Ochrana stavieb proti šíreniu požiaru VZT zariadením

- STN EN 13 779:2007 - Vetranie nebytových budov. Všeobecné požiadavky na vetracie a klimatizačné zariadenia

- požiadavky a konzultácie investora a generálneho projektanta

- výkresová dokumentácia stavebnej časti navrhovaného stavu

- technické podklady od jednotlivých výrobkov

- NAVRHOVANÉ RIEŠENIE VZT ZARIADENÍ

prevádzka objektu je rozdelená na jednotlivé samostatne prevádzkovateľné celky:

Zariadenie č.1		Vetranie sociálnych zariadení a priestorov upratovačky – miestnosti 2.08, 2.09, 2.10, 2.11, 2.12, 2.15, 2.17, 2.19, 2.20, 2.30, 2.35, 2.40, 2.29, 3.30, 3.37, 3.38, 3.38, 4.18, 4.19, 4.32, 4.33

Zariadenie č.4 		Vetranie priestorov kancelárií, vyšetrovní a izieb na 2.NP  a vetranie šatní a WC na 2.NP

Zariadenie č.5 		Vetranie anestéziologického oddelenia 1 na 3.NP

Zariadenie č.6 		Vetranie anestéziologického oddelenia 2 na 3.NP

Zariadenie č.7 		Vetranie Neurológie JIS na 4.NP

Zariadenie č.8 		Vetranie obslužných priestorov pre JIS vrátane šatní a chodieb na 4.NP

Zariadenie č.10	Vetranie šatní študentov na 4.NP

Zariadenie č.11 	Klimatizácia priestorov na 2 a 4.NP

Zariadenie č.12 	Vetranie CHUC typu B miestnosť 4.21

- POPIS ZARIADENÍ

Zariadenie č.1 Vetranie sociálnych zariadení a priestorov upratovačky – miestnosti 2.08, 2.09, 2.10, 2.11, 2.12, 2.15, 2.17, 2.19, 2.20, 2.30, 2.35, 2.40, 2.29, 3.30, 3.37, 3.38, 3.38, 4.18, 4.19, 4.32, 4.33

Priestory budú vetrané podtlakom prostredníctvom stropných podstropných a stenových ventilátorov so spätnou klapkou, ktoré budú osadené na podhľadoch resp. stenách v jednotlivých miestnostiach. Výfuk odpadového vzduchu bude vyvedený nad strechu resp. stenu objektu, kde bude ukončený kruhovou strieškou alebo výfukovým kolenom, na stene protidažďovou žalúziou. Pre zamedzenie kondenzácie vo VZT potrubí bude potrubie nad strechou opatrené tepelnou izoláciou. Úhrada odvedeného vzduchu je z okolitých priestorov. Ovládanie samostatným vypínačom a doplnenie časového dobehu rieši elektro. Zariadenie zabezpečí v priestoroch 6 až 10 násobnú výmenu vzduchu za hodinu.

Zariadenie č.4 Vetranie priestorov kancelárií, vyšetrovní a izieb na 2.NP  a vetranie šatní a WC na 2.NP

Priestory budú vetrané prostredníctvom VZT jednotky Duplex 6500 Multi so vzduchovým výkonom +4800/-4800 m3/h, ktorá bude osadená na 5.NP v strojovni VZT. Zložená bude z filtrov F7, ventilátorov, rekuperačného výmenníka s účinnosťou 90%, teplovodného výmenníka, obtokovej klapky a MaR. Pre zvlhčovanie vetracieho vzduchu v zimnom období bude použitý parný zvlhčovač, ktorý bude osadený v strojovni VZT na 5.NP a prostredníctvom parnej hadice bude napojený na prívodné VZT potrubie. Sanie čerstvého, ako aj výfuk odpadového vzduchu budú vyvedené na fasádu objektu, kde budú ukončené protidažďovými žalúziami. Rozvodné VZT potrubie bude vedené nad podhľadmi a ako distribučné elementy budú použité tanierové ventily a výustky. Priestory budú vetrané rovnotlakovým vetraním. Vo vetraných priestoroch bude zabezpečená intenzita výmeny vzduchu 3 - 6/hod. Ovládanie zariadenia bude samostatným ovládačom umiestneným vo vetranom priestore podľa požiadavky investora. Od VZT jednotky bude odvedený kondenzát do kanalizácie – rieši ZTI.

Priestory šatní a WC budú vetrané podtlakom prostredníctvom podstropných a stenových ventilátorov so spätnou klapkou resp. ventilátorov do potrubia, ktoré budú osadené na resp. v podhľade. Výfuk odpadového vzduchu bude vyvedený nad strechu objektu, resp. na fasádu, kde bude ukončený kruhovou strieškou alebo výfukovým kolenom, a protidažďovou žalúziou. Pre zamedzenie kondenzácie vo VZT potrubí bude potrubie nad strechou opatrené tepelnou izoláciou. Úhrada odvedeného vzduchu je prostredníctvom vzduchotechnickej jednotky Duplex ktorá vetrá všetky priestory na 2.NP. Ovládanie odvodných ventilátorov je samostatným vypínačom a doplnené časovým dobehom rieši elektro. Odsávacie ventilátory zabezpečia v priestoroch 6 až 10 násobnú výmenu vzduchu za hodinu.

Zariadenie č.5 Vetranie anestéziologického oddelenia 1 na 3.NP

Priestory budú vetrané prostredníctvom VZT jednotky Duplex 8000 Multi so vzduchovým výkonom +5600/-5600 m3/h pre zimné obdobie a +6100/-6100 m3/h pre letné obdobie v hygienickom prevedení, ktorá bude osadená v strojovni VZT na 5.NP. Zložená bude z filtrov F7, ventilátorov, rekuperačného výmenníka s účinnosťou 92%, teplovodného výmenníka, cirkulačnej a obtokovej klapky, z priameho výparníka a MaR. Pre chladenie vetracieho vzduchu v letnom období je použitá kondenzačná jednotka osadená na streche budovy vedľa strojovne VZT (použité chladivo R410A). Prepojená s VZT jednotkou bude chladiarenským Cu potrubím (v exteriéry viesť Cu v krycom žľabe). Pre zvlhčovanie vetracieho vzduchu v zimnom období bude použitý parný zvlhčovač, ktorý bude osadený v strojovni VZT na 5.NP a prostredníctvom parnej hadice bude napojený na prívodné VZT potrubie. Vetrané priestory sú riešené ako priestory triedy čistoty M5,5 až M6,5 podľa funkcie miestnosti. Sanie čerstvého ako aj výfuk odpadového vzduchu budú vyvedené na fasádu objektu, kde budú ukončené protidažďovými žalúziami. Rozvodné VZT potrubie bude vedené nad podhľadmi a ako distribučné elementy budú použité vírivé výustky, tanierové ventily, na prívode vírivé stropné výuste s koncovými filtrami H11. Priestory budú vetrané s výmenou vzduchu 6 až 12/hod. Ovládanie zariadenia bude samostatným ovl., ktorý bude osadený pri operačnej miestnosti. Snímače tlakovej diferencie sledujúce zanesenie koncových filtrov H11 na prívodnom vzduchu budú prepojené s VZT jednotkou Duplex – rieši VZT. Od VZT jednotky, prívodného potrubia a od zvlhčovača bude odvedený kondenzát do kanalizácie – rieši ZTI. K zvlhčovaču bude privedená prípojka pitnej vody – rieši ZTI.

Zariadenie č.6 Vetranie anestéziologického oddelenia 2 na 3.NP

Priestory budú vetrané prostredníctvom VZT jednotky Duplex 10 000 Multi so vzduchovým výkonom +6700/-6700 m3/h v hygienickom prevedení, ktorá bude osadená v strojovni VZT na 5.NP. Zložená bude z filtrov F7, ventilátorov, rekuperačného výmenníka s účinnosťou 92%, teplovodného výmenníka, cirkulačnej a obtokovej klapky, z priameho výparníka a MaR. Pre chladenie vetracieho vzduchu v letnom období je použitá kondenzačná jednotka osadená na streche budovy vedľa strojovne VZT (použité chladivo R410A). Prepojená s VZT jednotkou bude chladiarenským Cu potrubím (v exteriéry viesť Cu v krycom žľabe). Pre zvlhčovanie vetracieho vzduchu v zimnom období bude použitý parný zvlhčovač, ktorý bude osadený v strojovni VZT na 5.NP a prostredníctvom parnej hadice bude napojený na prívodné VZT potrubie. Vetrané priestory sú riešené ako priestory triedy čistoty M5,5 až M6,5 podľa funkcie miestnosti. Sanie čerstvého ako aj výfuk odpadového vzduchu budú vyvedené na fasádu objektu, kde budú ukončené protidažďovými žalúziami. Rozvodné VZT potrubie bude vedené nad podhľadmi a ako distribučné elementy budú použité vírivé výustky, tanierové ventily, na prívode vírivé stropné výuste s koncovými filtrami H11. Priestory budú vetrané s výmenou vzduchu 6 až 12/hod. Ovládanie zariadenia bude samostatným ovl., ktorý bude osadený pri operačnej miestnosti. Snímače tlakovej diferencie sledujúce zanesenie koncových filtrov H11 na prívodnom vzduchu budú prepojené s VZT jednotkou Duplex – rieši VZT. Od VZT jednotky, prívodného potrubia a od zvlhčovača bude odvedený kondenzát do kanalizácie – rieši ZTI. K zvlhčovaču bude privedená prípojka pitnej vody – rieši ZTI.

Zariadenie č.7 Vetranie Neurológie JIS na 4.NP

Priestory budú vetrané prostredníctvom VZT jednotky Duplex 6500 Multi Eco so vzduchovým výkonom +5950/-5950 m3/h v hygienickom prevedení, ktorá bude osadená v strojovni VZT na 5.NP. Zložená bude z filtrov F7, ventilátorov, rekuperačného výmenníka s účinnosťou 92%, teplovodného výmenníka, cirkulačnej a obtokovej klapky, z priameho výparníka a MaR. Pre chladenie vetracieho vzduchu v letnom období je použitá kondenzačná jednotka osadená na streche budovy vedľa strojovne VZT (použité chladivo R410A). Prepojená s VZT jednotkou bude chladiarenským Cu potrubím (v exteriéry viesť Cu v krycom žľabe). Pre zvlhčovanie vetracieho vzduchu v zimnom období bude použitý parný zvlhčovač, ktorý bude osadený v strojovni VZT na 5.NP a prostredníctvom parnej hadice bude napojený na prívodné VZT potrubie. Vetrané priestory sú riešené ako priestory triedy čistoty M5,5 až M6,5 podľa funkcie miestnosti. Sanie čerstvého ako aj výfuk odpadového vzduchu budú vyvedené na fasádu objektu, kde budú ukončené protidažďovými žalúziami. Rozvodné VZT potrubie bude vedené nad podhľadmi a ako distribučné elementy budú použité vírivé výustky, tanierové ventily, na prívode vírivé stropné výuste s koncovými filtrami H11. Priestory budú vetrané s výmenou vzduchu 6 až 12/hod. Ovládanie zariadenia bude samostatným ovl., ktorý bude osadený pri operačnej miestnosti. Snímače tlakovej diferencie sledujúce zanesenie koncových filtrov H11 na prívodnom vzduchu budú prepojené s VZT jednotkou Duplex – rieši VZT. Od VZT jednotky, prívodného potrubia a od zvlhčovača bude odvedený kondenzát do kanalizácie – rieši ZTI. K zvlhčovaču bude privedená prípojka pitnej vody – rieši ZTI.

Zariadenie č.8 Vetranie učebne 4.08 a seminárnej miestnosti 4.04 na 4.NP, prívod vzduchu pre šatne a vetranie chodby

Priestory budú vetrané prostredníctvom VZT jednotky Duplex 4500 Multi Eco so vzduchovým výkonom +3550/-3550 m3/h, ktorá bude osadená na 5.NP v strojovni VZT. Zložená bude z filtrov F7, ventilátorov, rekuperačného výmenníka (účinnosť 70%), teplovodného výmenníka, obtokovej klapky a MaR. Sanie čerstvého ako aj výfuk odpadového vzduchu budú vyvedené na fasádu objektu, kde budú ukončené protidažďovými žalúziami. Pre chladenie vetracieho vzduchu v letnom období je použitá kondenzačná jednotka osadená na streche budovy vedľa strojovne VZT (použité chladivo R410A). Prepojená s VZT jednotkou bude chladiarenským Cu potrubím (v exteriéry viesť Cu v krycom žlabe). Rozvodné VZT potrubie bude vedené nad podhľadmi a ako distribučné elementy budú použité štvorhranné vírivé výustky. Priestory budú vetrané rovnotlakovým vetraním. Vo vetraných priestoroch bude zabezpečená intenzita výmeny vzduchu 3 až 6/hod. Ovládanie zariadenia bude samostatným ovládačom umiestneným vo vetranom priestore podľa požiadavky investora. Od VZT jednotky bude odvedený kondenzát do kanalizácie – rieši ZTI.

Zariadenie zabezpečuje aj prívod vzduchu do priestorov šatní na 4.NP pri zopnutí jedného odsávacieho ventilátora v šatniach sa zvýši výkon VZT jednotky a bude zabezpečený prívod pre vetranie šatne zariadenie č.9. Týmto spôsobom sa zabezpečí prívod ohriateho prípadne chladeného vzduchu v letnom období pre potreby vetrania šatne. Na zabránenie spätnému prúdeniu vzduchu zo šatne do ostatných vetraných priestorov bude v potrubí osadená klapka so servopohonom, ktorá sa bude rovnako otvárať so zapnutím odvodného ventilátora.

Zariadenie č.11 Klimatizácia priestorov na 2 a 4.NP

Miestnosti budú klimatizované VRF systémom firmy. Systém pozostáva z jednej resp. viacerých vonkajších jednotiek zapojených do séria, ktoré budú osadené na streche objektu a z vnútorných nástenných, prípadne kazetových a podstropných jednotiek. Prepojenie vonkajšej a vnútorných jednotiek bude chladiarenským Cu potrubím (v exteriéri viesť Cu v krycom žľabe) vrátane tepelnej izolácie, refnetov a komunikačného kábla. Ovládanie vnútorných jednotiek (každej samostatne) bude diaľkovými ovládačmi (dodávka VZT). Od vnútorných jednotiek (kazetové jednotky obsahujú čerpadlo kondenzátu) bude odvedený kondenzát – rieši ZTI. Použité chladivo je typu R410A

Pre chladenie priestorov serverovne je navrhnutý klimatizačný systém Split GWH24KG-K3DNA5G od spoločnosti GREE. Chladiaci výkon systému je 5,20 kW. Systém pozostáva z jednej vonkajšej jednotky so vzduchom chladeným kondenzátorom a vnútornej jednotky v nástennom prevedení. V klimatizovanom priestore je umiestnená vnútorná jednotka v nástennom prevedení. Jednotka nasáva vzduch z priestoru, filtruje ho, chladí a distribuuje ho späť do miestnosti. Ovládanie jednotky je diaľkovými ovládačom. Odvod kondenzátu je riešený pomocou potrubia EKOPLASTIK  25. Napojenie na kanalizáciu je cez zápachový uzáver s guličkou (rieši ZTI). Vonkajšia jednotka - vzduchom chladený kondenzátor je umiestnený na streche na konzole. Prepojenie vonkajšej jednotky a vnútornej jednotky je chladiarenským potrubím s tepelnou izoláciou Aeroflex.

Zariadenie č.12 Vetranie CHUC typu B miestnosť 4.21

Vetranie priestoru únikovej cesty je pretlakové. Prívod vzduchu bude zabezpečovať potrubný ventilátor so vzduchovým výkonom zabezpečujúcim 10 násobnú výmenu vzduchu za hodinu, ktorý bude osadený v stúpacom potrubí – vzduch bude neupravený. Sanie čerstvého vzduchu do ventilátora je na fasáde prostredníctvom protidažďovej žalúzie. Výtlak vzduchu bude napojený na VZT potrubie, ktoré stúpa nad strechu ukončené výfukovou hlavicou. Z potrubia bude vzduch do miestnosti vyfukovaný prostredníctvom výustku osadenú na stene. Odvod vzduchu bude prostredníctvom výustky s regulačnou klapkou na strope pripadne v podhľade. Na túto výustku je napojené odvodné potrubie, ktoré prechádza nad strešnú rovinu, kde je zakončené výfukovým kolenom so sitom. Výfukové potrubie nad strechou po spätnú klapku bude tepelne izolované (dod. VZT). Rovnako bude izolované aj prívodné potrubie po spätnú klapku. Ovládanie ventilátora bude prostredníctvom vypínača s ochranným sklíčkom, ktorý bude umiestnený na stene a prostredníctvom EPS. Vetranie zabezpečí 10 násobnú výmenu vzduchu v únikovej ceste. Odvodné potrubie v rámci priestoru a prívodné potrubie, vrátane ventilátora po celej dĺžke je opatrené protipožiarnym obkladom (rieši stavba).

Ventilátor je napojený na 230 V, príkon je 0,35 kW. Ventilátor musí byť napojený okrem štandardného rozvodu el. energie ešte na záložný zdroj so zabezpečením prevádzky systému min na čas potrebný na evakuáciu (proj PO).

- POTRUBIE

Potrubná sieť je vytvorená z kruhového ohybného potrubia ALUVAC 45,  ISOVAC 25, SEMIVAC, zo SPIRO potrubia a tvaroviek a zo štvorhranného potrubia skupiny I z oceľového pozinkovaného plechu podľa STN 120403.

Potrubie ALUVAC 45 je z päťvrstvového hliníkového laminátu. Plášť je vystužený špirálou z oceľového drôtu. Konštrukcia potrubia zaisťuje takmer neobmedzenú ohybnosť pri zachovaní kruhového prierezu. Potrubie má samozhášaciu schopnosť.

Potrubie ISOVAC 25 je tepelne izolované ohybné potrubie z päťvrstvového hliníkového laminátu. Tepelná izolácia je tvorená minerálnou rohožou hrúbky 25 mm. Vonkajšiu vrstvu s parozábranou tvorí vystužená hliníková laminátová fólia.

Potrubie SEMIVAC je z hliníkovej zliatiny hr. 120 mikrónov.

Potrubie SPIRO je z oceľového pozinkovaného plechu.

Protikorózna úprava potrubia nie je nutná, pretože potrubie je vyrobené z pozinkovaného, resp. hliníkového plechu. Všetky zariadenia, konštrukcie, konzoly, závesy atď., ktoré nie sú vyrobené z pozinkovaného, resp. hliníkového materiálu, budú proti korózii natreté základným náterom.

Potrubie VZT montovať pred montážou rastra podhľadu, osadenie tanierových ventilov po montáži rastra do podhľadových kaziet.

Každý spoj musí byť podľa PM 120270 z hľadiska vodivosti opatrený vodivým spojením. Tesnenia spojov u potrubia ALUVAC, ISOVAC a SEMIVAC sú prelepením hliníkovou páskou. SPIRO potrubie obsahuje gumené tesnenie.

Závesy VZT potrubia zhotoviť pri montáži z dodaného materiálu (závitové tyče, objímky).

- POŽIADAVKY NA ELEKTROINŠTALÁCIU

Na elektrickú sieť napojiť VZT zariadenia s celkovým el. príkonom 232,8 kW. Charakteristika ističov je typu „C resp. D“. Na záložný zdroj napojiť časť VZT zar. s príkonom 42kW

Klimatizačné jednotky umiestnené na streche je potrebné zabezpečiť ochranou proti blesku.

Všetky požiadavky boli zohľadnené v I. Etape

- POŽIADAVKY NA ZDRAVOTECHNIKU

- Od VZT jednotiek (rekuperátorov, chladičov, eliminátorov kvapiek), vnútorných klimatizačných jednotiek, zvlhčovača a VZT potrubia odviesť kondenzát do  kanalizácie cez zápachový uzáver.

- POŽIADAVKY NA TEPELNÚ ENERGIU

VZT zariadenia napojiť na neregulovanú vodu s tepelným spádom 60/40°C s celkovým výkonom 29,3 KW.

Všetky požiadavky boli zohľadnené v I. Etape

- POŽIADAVKY NA PODHĽADOVÉ KONŠTRUKCIE

V prípade obkladu regulačných klapiek je potrebné vynechať v obkladoch servisné otvory

- POŽIADAVKY NA GD STAVBY

GD stavby poskytne montérom VZT zariadení murársku výpomoc, stavbu lešenia, napojenie el. motorov na el. sieť, demontáž a montáž podhľadov a podobne.

Pre potreby montáže VZT je potrebné zabezpečiť vybúranie otvorov cez stavebné konštrukcie a tieto po skončení montáže začistiť.

Oplechovanie strešných prechodov a osadenie dverových mriežok DGW a stenových mriežok zaistí taktiež stavba.

- POŽIADAVKY NA OBSLUHU A UŽÍVATEĽA

Obsluha vetracieho, resp. klimatizačného zariadenia musí zariadenie udržiavať v čistote a vykonávať pravidelné prehliadky, ktoré je treba uskutočňovať pri vypnutom zariadení a pri zabezpečení voči náhodnému zapnutiu. Manipulovať so VZT zariadením môže iba osoba k tomu určená, ktorá bola oboznámená s požiadavkami bezpečnej prevádzky. Ďalšie požiadavky na údržbu zariadenia sú vecou servisu na základe zmluvy.

- POŽIADAVKY NA INVESTORA

Investor stavby poskytne montérom VZT zariadení odber el. energie pre účel montáže, sprístupní dotknuté miestnosti a zabezpečí vjazd do objektu.

- PROTIPOŽIARNE OPATRENIA

Navrhované VZT potrubie je riešené v súlade s normou STN 730872. Zariadenie slúži pre jeden požiarny úsek, resp. je súčasťou vetraného priestoru a z tohoto dôvodu sa s umiestnením protipožiarnych klapiek neuvažuje.

- PROTIHLUKOVÉ OPATRENIA

Zariadenia vzduchotechniky sú navrhnuté v zmysle požiadaviek hygienických predpisov a noriem tak, aby hladina hluku v miestnostiach trvalého pobytu osôb bola v rámci týchto predpisov. Pre zníženie hluku sú v potrubí osadené tlmiče hluku. Pre zníženie chvenia sú použité antivibračné podložky a tlmiace vložky.

- BEZPEČNOSŤ PRÁCE

Počas stavebných a montážnych prác je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy v zmysle vyhlášky SÚBP č. 374/1990 Zb., ako aj všetky ďalšie predpisy dodávateľa technického vybavenia o bezpečnosti práce.

Elektroinštalácia musí byť vykonaná tak, aby vyhovovala STN 341050 a súvisiacim normám. Pred prvým spustením systému musí byť vykonaná revízia elektrického zariadenia podľa STN 331500 a ochrana pred nebezpečným dotykovým napätím podľa STN 33 2000-4-41.

Pri uvedení do prevádzky je potrebné vykonať premeranie nastavenia, prekontrolovanie činnosti a prevádzkyschopnosti jednotlivých častí a celkového technického vybavenia systému a to v rámci komplexných skúšok.

Zabezpečenie súladu s legislatívnou v oblasti odpadového hospodárstva:

V zmysle platnej legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva pôvodcovi odpadov vyplýva povinnosť zabezpečiť nasledovné:

• viest a uchovávať evidenciu o druhoch a množstvách vzniknutých odpadov, ich uskladnení, využití alebo zneškodnení v zmysle §19 ods. 1 písm. g/ zákona c. 223/2001 o odpadoch

• dodržiavať ohlasovaciu povinnosť o vzniku, množstve, charaktere a nakladaní s odpadmi príslušnému orgánu správy v zmysle § 19 ods. 1 písm. h/ zákona c. 223/2001 o odpadoch

• využiť vzniknuté odpady ako zdroj druhotných surovín alebo energie vo vlastnej činnosti (v prípade možnosti) v zmysle § 19 ods. 1 písm. d/ zákona c. 223/2001 o odpadoch

• zabezpečiť zneškodnenie odpadov v súlade s § 19 ods. 1 písm. f/ zákona c. 223/2001 o odpadoch

• splniť povinnosť spracovať program odpadového hospodárstva (POH) v zmysle § 6 zákona c. 223/2001 o odpadoch

• vypracovať prevádzkový poriadok pre skladovanie nebezpečných odpadov a havarijný plán o povinnosti v prípade havárie pri manipulácii s nebezpečným odpadom

• pri nakladaní s nebezpečným odpadom vybaviť súhlas na nakladanie s nnebezpečným odpadom vydaný príslušným orgánom štátnej správy v odpadovom hospodárstve v zmysle § 7 zákona c. 223/2001 o odpadoch

• pri dodávke klimatizačných a vetracich zariadení je potrebné dodržať smernice EP a Rady 2006/42/ES ( návod na použitie, ES vydhlásenie o zhode v slovenskom jazyku)

• pri klimatizačných zariadeniach je nutné vykonať odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových nádob v zmysle § 9 a § 13 vyhl. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov

- ZÁVER

Projekt je spracovaný podľa platných noriem a predpisov, sú v ňom zohľadnené požiadavky na klímu, čistotu a intenzitu výmeny vzduchu.

Projektant VZT ručí za správny chod VZT zariadenia len po vyregulovaní celého systému, ktoré na základe objednávky vykonáva dodávateľ montáže za prítomnosti projektanta.

Navrhované zariadenie bude bezchybne pracovať len za predpokladu kompletného a bezchybného namontovania a dodržania predpisov pre prevádzku uvádzaných v technickej dokumentácii výrobcov zariadení.

- B.9. MEDICIÁLNE PLYNY

- Projektová dokumentácia rieši rozvody medicinálnych plynov v priestore kliniky perinatológie a novorodencov v 3.NP a neurologickej JIS v 4.NP objektu dostavby 6. pavilónu. V riešených priestoroch budú realizované centrálne rozvody kyslíka a medicinálneho stlačeného vzduchu pre dýchanie.

Pri spracovaní projektovej dokumentácie bolo postupované v súlade s STN EN 7396-1 Potrubné systémy  medicinálnych  plynov a  normami  súvisiacimi (zákony č. 264/1999 Zz.,      č. 59/1982 Zz.).  Potrubné rozvody  medicinálnych plynov uvedené  v  tomto projekte  sú  podľa  vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Zz. vyhradeným plynovým zariadením. Zariadenie môže montovať iba oprávnená organizácia, montáž môže vykonávať pracovník, ktorý má osvedčenie (v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Zz.).

Pri montáži medicinálneho kyslíka je nutné postupovať veľmi obozretne s ohľadom na jeho vlastnosti. Je nutné dodržať bezpečnostné predpisy v súlade s čl. 11.4 STN EN 7396-1.

Potrubné rozvody  medicinálnych plynov (O2)  sú  podľa  vyhlášky č. 508/2009 Zz. vyhradeným plynovým zariadením, skupina A/g. Potrubný rozvod stlačeného vzduchu je podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z. vyhradené plynové zariadenia, skupina C/b.

Zariadenie vyhotovené v súlade s touto dokumentáciou môže byť uvedené do prevádzky až po vykonaní skúšok podľa § 12 vyhl. 508/2009 Zz (úradná skúška vykonaná OPO).

- Zdroje

Rozvody  potrubia pre dostavbu 6. pavilónu (kyslík, stlačený vzduch) sú napojené na existujúce rozvody medicinálnych plynov v priestore existujúcej budovy.

- Odberové miesta /terminálne jednotky/

Stropné zdrojové mosty (inkubátory)  sú  inštalované v miestnostiach ARO 3.13, 3.14 a 3.16 a v miestnostiach JIS 3.20 a 3.24.

Zvislá lôžková rampa  je inštalovaná v miestnosti izolácie 3.12.

Stropné zdrojové mosty  sú inštalované v miestnostiach (izolačný box 4.10, JIS 4.11, 4.12, 4.13).

Kontrola pracovného pretlaku

Pre optickú kontrolu pracovného pretlaku v rozvodoch  sú inštalované kontrolné manometre.

Uzatváracie ventily

Obslužné uzatváracie ventily: Obslužné uzatváracie ventily tvoria hlavné uzatváracie ventily rozvodov, uzatváracie ventily stúpačiek, uzatváracie ventily jednotlivých odbočiek a vypúšťacie armatúry. Hlavné uzatváracie ventily, uzatváracie ventily stúpačiek a odbočiek a vypúšťacie armatúry sú umiestnené na existujúcich rozvodoch. Uzatváracie ventily odbočiek sú umiestnené na potrubí odbočiek pre 3. a 4. NP za miestom napojenia na existujúce rozvody - viď. výkresová dokumentácia.

Výstupné uzatváracie ventily: Sú umiestnené na stenách v krabiciach a uzatvárajú jednotlivé pracoviská.

Rozvodné potrubie

Potrubné   rozvody   med.  plynov   sú  prevedené  z medeného  atestovaného   potrubia podľa STN 42. Akosť materiálu podľa STN 42 30005.25 a TZDP STN 42 1320.42. Na  všetky armatúry musí byť vystavené  osvedčenie  o akosti a kompletnosti výrobku. Materiál armatúr, tesniaci materiál – musí zodpovedať STN EN 7396-1. Uzatváracie ventily tvoria guľové uzávery, manometre podľa STN EN 7396-1. K mazaniu sa môže použiť iba chemicky čistý glycerín.

Spájanie potrubia: Potrubie je spájané spájkovaním natvrdo spájkou Ag45. Počas tvrdého spájkovania potrubných spojov musí byť čistota vnútrajšku potrubia chránená ochranným plynom. Označenie čísiel spájkovačiek, ktoré spoje vykonávali je potrebné zaregistrovať do „Revíznej knihy rozvodov“ a označiť na medený štítok pripevnený spájkovaním na potrubný úsek.

Alarmový systém

Monitorovacie a alarmové systémy v nadväznosti na STN EN 7396-1:

Rozvody medicinálnych plynov, u ktorých by v prípade prerušenia správnej funkcie alebo vyčerpanie zásob média vzniklo nebezpečenstvo ohrozenia osôb, musia byť vybavené alarmovým systémom. Monitorovacie a alarmové systémy musia byť napojené na normálne a zálohované núdzové elektrické zdroje.

Záver

Na záver stavby musia byť vykonané predpísané skúšky podľa STN EN 7396-1 čl. 12.

Montáž plynových zariadení môže vykonať organizácia s vydaným oprávnením v zmysle § 15 zák. č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov s odborne spôsobilými osobami podľa § 7 a § 18 vyhl. č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Obsluha plynových zariadení, požiadavky na odbornú spôsobilosť, vykonávaní kontrol na plynovom zariadení a všeobecné zásady prevencie sa riadi podľa § 16 ods. 1 zák. č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 5 ods. 2 nadväznosti na príl. Č. 2 ods. A písm. h) a § 15 vyhl. č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Zariadenia sú navrhnuté podľa STN EN 7396-1. Rizika a zostatkové nebezpečenstvá zariadenia uvedené v  projekte sú uvedené a zohľadnené v danej STN (STN EN 7396-1).

O  všetkých  bezpečnostných  predpisoch, údržbe a manipulácii s rozvodmi bude obsluhujúci personál zoznámený a riadne poučený zodpovedným pracovníkom pri odovzdávaní rozvodov do prevádzky.

C. PLÁN ORGANIZÁCIE VÝSTAVBY

OBSAH:

| F.1. | PREDMET VÝSTAVBY |
| --- | --- |
| F.2. | ZÁSADY RIEŠENIA STAVENISKA |

| Názov stavby: | UNM-Dostavba 6.pavilónu-II. etapa |
| --- | --- |
| Miesto stavby: | Martin, KN č.1747/15, 1747/1 |
| Investor: | Univerzitná nemocnica Martin Kollárova 2, Martin |
| Zahájenie výstavby: | 12 / 2018 |
| Ukončenie výstavby : | 09 / 2019 |
| Lehota výstavby: | 10 mesiacov |

F.1. PREDMET VÝSTAVBY

Predmetom výstavby je II. etapa realizácie Dostavby 6.pavilónu v areáli UNM – dokončenie stavebných prác na druhom, treťom, štvrtom a piatom (doplnenie VZT zariadení do strojovne vzduchotechniky), vrátane rozšírenia spevnených plôch  a zelene pri požiarnom schodisku.

V rámci areálu UNM plánovaná investícia doplní celkovú existujúcu úžitkovú plochu pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

F.2. ZÁSADY RIEŠENIA STAVENISKA

Stavenisko je situované v priamom napojení na vnútroareálové obslužné komunikácie UNM. Zariadenie staveniska bude zriadené na vlastnom stavebnom pozemku bez potreby záberu vedľajších pozemkov.  Miesto staveniska bude oplotené dočasným oplotením (stavebná časť, výkres F – POV).

Stavba bude realizovaná dodávateľskou formou výstavby. Na stavbe bude

zriadený stály technický dozor investora.

Vypracoval:    ..........................................

Ing. arch. Ivan Trylč

Ľudmila Rumanová