C) PROTOKOL O URČENÍ

VONKAJŠÍCH VPLYVOV

# Č: T-2020059

# Akcia:	NOVOSTAVBA MŠ TRAMÍN

# Objekt:	SO 07 – Slaboprúdové prípojky a areálové rozvody

# Miesto stavby:	Kadnárova 2521/69, 831 51 Bratislava

Investor:	Mestská časť Bratislava - Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava

Zodpovedný proj.: 	Ing. Ľuboš Nekoranec

Vypracoval: 	Michal vandák

Dátum:	06/2021

Stupeň:	REALIZAČNÝ PROJEKT

Časť:	E.1.5_ELEKTROINŠTALÁCIE

Protokol o určení vonkajších vplyvov, vypracovaný odbornou komisiou firmy ProNES s.r.o.,

# podľa STN 332000-5-51 - Elektrické inštalácie budov, Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení, Spoločné pravidlá a STN 33 2000-5-51/A11 - Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá a STN 33 2000-5-51/O1 Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá.

Vypracoval:		ProNES s.r.o.

Bojnická č.3

831 04 Bratislava

Zloženie komisie:

Meno					funkcia

Predseda:		Ing. arch. Peter Kožuško		hl. inž. proj.

Členovia:		Ing. arch. Kristián Vnučko		autor projektu

Ing. arch. Mgr. art. Peter Hudač		autor projektu

Ing. Ľ. Nekoranec			projektant elektro

M. Vandák				projektant elektro

Názov objektu:	NOVOSTAVBA MŠ TRAMÍN, SO 07 – Slaboprúdové prípojky a areálové rozvody

Podklady použité na vypracovanie protokolu: Pre vypracovanie protokolu boli použité vyhláška 508/2009 Z.z. a norma STN 33 2000-5-51, Projekt stavby, Technologické zariadenia v riešených priestoroch.

Rozhodnutie: 	Prostredie v riešenom objekte je stanovené podľa STN 332000-5-51 a je uvedené v prílohe k protokolu (Skupina priestorov: 332, 323, 322, 333, 324, 325, 331, 342, 411, 412, 321, 311).

Tento protokol obsahuje 1 prílohu.

Zaradenie miestností do skupiny priestorov:

Skupina priestorov 411 (VI) (vonkajšie):

Všetky vonkajšie priestory

Požadované min. krytie el. prístrojov a zariadení podľa skupiny priestorov a kódov vonkajších vplyvov:

| Skupina priestorov | Min. Krytie |  |
| --- | --- | --- |
|  | El. prístroje | Rozvádzače |
| 411 (VI) vonkajšie | IP44 (IP5x) | IP44/IP20 |

Zdôvodnenie: 	Prostredia určené komisiou zohľadňujú predpokladané druhy prevádzky v jednotlivých priestoroch. Po uvedení do prevádzky je nutné prehodnotiť určené prostredia a vyhotoviť písomný záznam o ich potvrdení, prípadne o ich úprave.

V Bratislave, dňa 29.9.2020

podpis predsedu komisie

Prílohy:  č. 1  Tabuľka vonkajších vplyvov

| Tabuľka vonkajších vplyvov |  |  |  |  | Vonkajšie priestory |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Názov alebo označenie priestoru |  |  |  |  |  |
| Označenie skupiny priestorov |  |  |  |  | 411( VI) |
| V zátvorke je označenie skupiny v zmysle STN 33 2000-5-51 čl. NZA.6 |  |  |  |  |  |
| Prostredie | Vplyv | Kód | Trieda | Charakt.: |  |
|  | Teplota okolia | AA1 |  | -60 +5oC |  |
|  |  | AA2 |  | -40 +5oC |  |
|  |  | AA3 |  | -25 +5oC |  |
|  |  | AA4 |  | -5 +40oC |  |
|  |  | AA5 |  | +5 +40oC |  |
|  |  | AA6 |  | +5 +60oC |  |
|  |  | AA7 |  | -25 +55oC |  |
|  |  | AA8 |  | -50 +40oC | X |
|  | Atmosf. podmienky okolia | AB1 | T -60 +5°C, R.v 3-100%,A.v.0,003-7g/m3 | Int. a ext. s extrémne nízkymi teplotami |  |
|  |  | AB2 | T -40 +5°C, R.v 10-100%,A.v.0,1-7 | Int. a ext. s nízkymi teplotami |  |
|  |  | AB3 | T -25 +5°C, R.v 10-100%,A.v.0,5-7 | Int. a ext. s nízkymi teplotami |  |
|  |  | AB4 | T -5 +40°C, R.v 5-95%,A.v.1-29 | Priestory chránené pred atmosférickými vplyvmi bez regulácie teploty a vlhkosti |  |
|  |  | AB5 | T +5 +40°C, R.v 5-85%,A.v.1-25 | Priestory chránené pred atmosférickými vplyvmi s reguláciou teploty |  |
|  |  | AB6 | T -5 +60°C, R.v 10-100%,A.v.1-35 | Int. a ext. s extrémne vysokými teplotami okolia. Slnečné a tepelné žiarenie |  |
|  |  | AB7 | T -25 +55°C, R.v 10-100%,A.v.0,5-29 | Int. chránený pred atmosfér. vplyvmi bez reg. teploty a vlhkosti. Otvory do ext. |  |
|  |  | AB8 | T -25 +40°C, R.v 15-100%,A.v.0,04-36 | Ext. nechránený pred atmosfér. vplyvmi s nízkymi i vysokými teplotami | X |
|  | Nadmorská výška | AC1 | < 2000 m | Normálne | X |
|  |  | AC2 | > 2000 m | Môžu sa vyžadovať redukčné faktory |  |
|  | Výskyt vody | AD | Priestory s vaňou a sprchou | V zmysle STN 33 2000-7-701 |  |
|  |  | AD | Dážď | V zmysle vyhlášky č. 234/2014 | X |
|  |  | AD1 | Zanedbateľný | IPX0 |  |
|  |  | AD2 | Voľne pad. kvap. | IPX1, IPX2 |  |
|  |  | AD3 | Rozprašovanie | IPX3, do 60o |  |
|  |  | AD4 | Striekanie | IP X4 |  |
|  |  | AD5 | Prúd vody | IP X5 |  |
|  |  | AD6 | Vlny | IP X6 |  |
|  |  | AD7 | Zaplavenie | IP X7 |  |
|  |  | AD8 | Ponorenie | IP X8 |  |
|  | Výskyt cudzích a pevných telies | AE1 | Zanedbateľný | IP0X | X |
|  |  | AE2 | Malé predm. | > 2,5 mm, IP3X |  |
|  |  | AE3 | Veľ.malé predm. | > 1 mm, IP4X |  |
|  |  | AE4 | Ľah.prašnosť | 10-35mg/m2/d, IP5X |  |
|  |  | AE5 | Mier.prašnosť | 35-350mg/m2/d, IP6X |  |
|  |  | AE6 | Silná prašnosť | >350mg/m2/d, IP6X |  |
|  | Výskyt korózivných alebo zneč. látok | AF1 | Zanedbateľná | IP0X - normálne (polnohospodárstvo, rekreačné oblasti bez priemyslu, vnútorné rozvodne, trafostanice...) |  |
|  |  | AF2 | Atmosferický | IP44 - významné (pri mori, priemyselné zóny, stredná hustota dopravy...) | X |
|  |  | AF3 | Občasný | IP44 - občasný, náhodný výskyt (práca s chemickými látkami, laboratóriá, garáže, akumulátorovne...) |  |
|  |  | AF4 | Trvalý | IP54 - trvalý výskyt korozívnych látok (chemické závody bezprostredné okolie staníc vody, akumulátorovní...) |  |
|  | Mechanické namáhanie | AG1 | Slabé | IK02 - Domáce a podobné podmienky | X |
|  |  | AG2 | Stredný | IK07 - Bežné priemyselné podmienky |  |
|  |  | AG3 | Silné | IK08 - Náročné priemyselné podmienky |  |
|  | Vibrácie | AH1 | Slabé | Domáce a podobné podmienky | X |
|  |  | AH2 | Stredné | Bežné priemyselné podmienky |  |
|  |  | AH3 | Silné | Náročné priemyselné podmienky |  |
|  | Rastliny a plesne | AK1 | Bez nebezpečenstva |  | X |
|  |  | AK2 | Nebezpečný |  |  |
|  | Živočíchy | AL1 | Bez nebezpečenstva |  | X |
|  |  | AL2 | Nebezpečný |  |  |
|  | Elektromag., elektrostatické vplyvy | AM-1-1 | Riadená úroveň | Venovať pozornosť, aby sa nezhoršila riadená situácia |  |
|  |  | AM-1-2 | Normálna úroveň | Osobitné opatrenia pri projektovaní inštalácie, napríklad filtre | X |
|  |  | AM-1-3 | Vysoká úroveň |  |  |
|  | Signálne napätia | AM-2-1 | Riadená úroveň | napr. blokovacie obvody |  |
|  |  | AM-2-2 | Stredná úroveň | žiadne doplňujúce pož. | X |
|  |  | AM-2-3 | Vysoká úroveň | primerané opatrenia |  |
|  | Zmeny amplitúdy napätia | AM-3-1 | Kontrolovaná úroveň | pomocou UPS |  |
|  |  | AM-3-2 | Normálna úroveň | Zhoda s IEC 60364-4-44 | X |
|  | Nesymetria napätia | AM-4 |  | Zhoda s EN 61000-2-2 | X |
|  | Zmeny sieťovej frekvencie | AM-5 | ±1Hz | ± 1 Hz podla EN 61000-2-2 | X |
|  | Indukované nízkofrekvenčné napätia | AM-6 |  |  |  |
|  | Jednosmerné prúdy | AM-7 |  |  |  |
|  | Vyžarované mag.polia | AM-8-1 | Stredná úroveň | Normálne | X |
|  |  | AM-8-2 | Vysoká úroveň | Ochrana opatreniami-tienenie, oddelenie |  |
|  | Signálne napätia | AM-9-1 | Zanedb. úroveň | Normálne | X |
|  |  | AM-9-2 | Stredná úroveň | Pozri IEC 61000-2-5 |  |
|  |  | AM-9-3 | Vysoká úroveň |  |  |
|  |  | AM-9-4 | Veľmivysoká úroveň |  |  |
|  | Prechodové javy v nanosekundovej oblasti, šíriace sa po vedení v jednom smere | AM-22-1 | Zanedbateľná úroveň | potrebné opatrenia (321.10.2.2)-úroveň 1 |  |
|  |  | AM-22-2 | Stredná úroveň | potrebné opatrenia (321.10.2.2)-úroveň 2 |  |
|  |  | AM-22-3 | Vysoká úroveň | normálne-úroveň 3 | X |
|  |  | AM-22-4 | Veľmivysoká úroveň | zar.s vysokou odolnosťou-úroveň 4 |  |
|  | Prechodné javy v milisekundovej oblasti, šíriace sa vedením v jednom smere | AM-23-1 | Riadená úroveň | Impulzná odolnosť zariadenia a zvolené ochranné prostriedky pred prepätím berú do úvahy menovité napájacie napätie a kategóriu impulznej odolnosti podľa IEC 60364-4-44 |  |
|  |  | AM-23-2 | Stredná úroveň |  | X |
|  |  | AM-23-3 | Vysoká úroveň |  |  |
|  | Oscilačné prechodné javy | AM-24-1 | Stredná úroveň | Pozri IEC 61000-4-12 | X |
|  |  | AM-24-2 | Vysoká úroveň | Pozri IEC 60255-22-1 |  |
|  | Vysokofrekvenčné javy | AM-25-1 | Zanedbateľná úroveň |  |  |
|  |  | AM-25-2 | Stredná úroveň | Normálne | X |
|  |  | AM-25-3 | Vysoká úroveň | Zosilnená hladina |  |
|  | Elektrostatické výboje | AM-31-1 | Nízka úroveň | Normálne | X |
|  |  | AM-31-2 | Stredná úroveň | Normálne |  |
|  |  | AM-31-3 | Vysoká úroveň | Normálne |  |
|  |  | AM-31-4 | Veľmivysoká úroveň | Zosilnená hladina |  |
|  | Slnečné žiarenie | AN1 | Slabé | <500W/m2 |  |
|  |  | AN2 | Stredné | <700W/m2 |  |
|  |  | AN3 | Vysoké | <1120W/m2 | X |
|  | Seizmické účinky | AP1 | Zanedbateľné | <0,3m/s2, Podľa NZA.6 (I) - (VI) - AP1 | X |
|  |  | AP2 | Slabé | 0,3-3m/s2 |  |
|  |  | AP3 | Stredné | 3-6m/s2 |  |
|  |  | AP4 | Silné | >6m/s2 |  |
|  | Búrková činnosť | AQ1 | Zanedbateľné ohrozenie | <25úderov/r, káblové rozvody |  |
|  |  | AQ2 | Nepriame ohrozenie | >25úderov/r, nadzemné rozvody |  |
|  |  | AQ3 | Priame ohrozenie | Veľké riziko dané polohou zariadenia | X |
|  | Pohyb vzduchu | AR1 | Pomalý | <1m/s | - |
|  |  | AR2 | Stredný | 1-5m/s | - |
|  |  | AR3 | Silný | >5m/s | - |
|  | Vietor | AS1 | Malý | <20m/s |  |
|  |  | AS2 | Stredný | 20-30m/s | X |
|  |  | AS3 | Silný | 30-50m/s |  |
|  | Snehová pokrývka | AT1 | Zanedbateľná | výskyt nie je významný |  |
|  |  | AT2 | Mierna | <40cm sneh pokrývky | X |
|  |  | AT3 | Významná | >40cm sneh pokrývky |  |
|  | Námraza | AU1 | Bez námrazy |  |  |
|  |  | AU2 | Ľahká | do 1kg/m | X |
|  |  | AU3 | Ťažká | do 2kg/m |  |
| Využitie | Schopnosť osôb | BA1 | Laici | Nepoučené osoby | X |
|  |  | BA2 | Deti | Materské školy - IP2XC |  |
|  |  | BA3 | Postihnutý | Zdravotníctvo, soc. služby (STN 33 2140) |  |
|  |  | BA4 | Poučené osoby | Oprávnené osoby (vyhl. 508/2009, §20) |  |
|  |  | BA5 | Znalé osoby | Elektrotechnik (v.508/2009, §21-24) |  |
|  | El.odpor ľudského tela | BB1 | Veľký odpor | Suché podmienky |  |
|  |  | BB2 | Normálny odpor | Štandardné podmienky | X |
|  |  | BB3 | Normálny odpor | Vlhké podmienky |  |
|  | Dotyk so zemou | BC1 | Žiadny |  |  |
|  |  | BC2 | Zriedkavý |  | X |
|  |  | BC3 | Častý |  |  |
|  |  | BC4 | Trvalý |  |  |
|  | Evakuácia | BD1 | Malá hustota / Ľahký únik | Obytné budovy bežnej a malej výšky | X |
|  |  | BD2 | Malá hustota / Obťažný únik | Výškové budovy s malou hustotou osôb |  |
|  |  | BD3 | Veľká hustota / Ľahký únik | Verejné budovy |  |
|  |  | BD4 | Veľká hustota / Obťažný únik | Verejné výškové budovy |  |
|  | Povaha spracúvaných a skladovaných látok | BE1 | Bez nebezpečenstva |  | X |
|  |  | BE2 | Nebezpečenstvo požiaru |  |  |
|  |  | BE2-N1 | Nebezpečenstvo požiaru horľavých látok |  |  |
|  |  | BE2-N2 | Nebezpečenstvo požiaru horľavých prachov |  |  |
|  |  | BE2-N3 | Nebezpečenstvo požiaru horľavých kvapalín |  |  |
|  |  | BE3 | Nebezpečenstvo výbuchu |  |  |
|  |  | BE3-N1 | Nebezpečenstvo výbuchu horľavých prachov |  |  |
|  |  | BE3-N2 | Nebezpečenstvo výbuchu horľavých plynov a pár a horlavých kvapalín |  |  |
|  |  | BE3-N3 | Nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu výbušnín |  |  |
|  |  | BE4 | Nebezpečenstvo kontaminácie |  |  |
| Konštrukcie budov | Konštrukč.materiály | CA1 | Nehorľavé | Normálne | X |
|  |  | CA2 | Horľavé | Drevené v zmysle STN 33 200-4-482 |  |
|  | Konštrukcia budovy | CB1 | Zanedb.nebezpeč. |  | X |
|  |  | CB2 | Šírenie ohňa | Komín.efekt |  |
|  |  | CB3 | Pohyb | Sadanie pôdy |  |
|  |  | CB4 | Pružná alebo nestabilná | Pohyblivé, nafukovacie |  |