Protokol o určení vonkajších vplyvov  STN 33 2000-5-51 (IEC 60 721)

| Číslo protokolu : | 242019 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dátum vypracovania : | 20.04.2019 |  |  |  |  |  |
| Zloženie komisie : | Predseda : |  | Fazekaš Štefan |  | elektrotechnik špecialista |  |
|  | Člen komisie : |  | Ing.Pavol Száraz |  | elektrotechnik špecialista |  |
|  | Člen komisie : |  | Ing.Arch R.Baltazár |  | Hl.projektant stavby |  |
| Stručný rozsah : | Murovaná budova, strecha drevenou nosnou konštrukciou, s drevenými krokvami, s plechovou strechou Budova je poschodová |  |  |  |  |  |
| Rozhodnutie |  |  |  |  |  |  |
| Názov miestnosti |  | Článok, všeobecný popis prostredia podľa STN 33 2000 –5-51 |  |  |  |  |
| Vonkajšie osvetlenie , vonkajšie priestory |  | 321.2 |  | priestor chránený pred atm. vplyvmi bez regulácie teploty a vlhkosti |  | AB8 |
|  |  | 321.3 |  | nadmorská výška |  | AC1 |
|  |  | 321.4 |  | výskyt vody- dažď |  | AD-DAŽĎ |
|  |  | 321.5 |  | výskyt cudzích pevných telies |  | AE1 |
|  |  | 321.6 |  | nevýznamné množstvo a povaha korozívnych chemických látok |  | AF1 |
|  |  | 321.7.1 |  | mechanické namáhanie na náraz |  | AG1 |
|  |  | 321.7.2 |  | Vibrácie |  | Ah1 |
|  |  | 321.8 |  | výskyt rastlinstva alebo plesní |  | ak1 |
|  |  | 321.9 |  | výskyt živočíchov |  | al1 |
|  |  | 321.10.1.2 |  | elektromag., elektrostatické alebo ionizujúce pôsobenia, harmonické |  | am1 |
|  |  | 321.10.1.3 |  | zmeny amplytúdy napätia /normálna hladina/ |  | am1 |
|  |  | 321.11 |  | slnečné žiarenie |  | AN2,3 |
|  |  | 321.12 |  | seizmické účinky |  | Ap1 |
|  |  | 321.13 |  | búrková činnosť zanedbateľná, počet búrkových dní v roku  25 dní |  | AQ1 |
|  |  | 321.14 |  | pohyb vzduchu pomalý, rýchlosť  1m/s |  | AR2 |
|  |  | 322.1 |  | schopnosť osôb |  | ba1 |
|  |  | 322.3 |  | dotyk osôb s potenciálom zeme |  | bc1 |
|  |  | 322.4 |  | podmienky evakuácie v prípade nebezpečia |  | bd1 |
|  |  | 322.5 |  | povaha spracúvaných alebo skladovaných látok |  | be1 |
|  |  | 323.1 |  | konštrukčné materiály |  | ca1 |
|  |  | 323.2 |  | konštrukcia budovy |  | cb1 |
| vnútorné priestory v objekte |  | 321.2 |  | priestor chránený pred atm. vplyvmi bez regulácie teploty a vlhkosti |  | AB5 |
|  |  | 321.3 |  | nadmorská výška |  | AC1 |
|  |  | 321.4 |  | výskyt vody |  | AD1 |
|  |  | 321.5 |  | výskyt cudzích pevných telies |  | AE1 |
|  |  | 321.6 |  | nevýznamné množstvo a povaha korozívnych chemických látok |  | AF1 |
|  |  | 321.7.1 |  | mechanické namáhanie na náraz |  | AG1 |
|  |  | 321.7.2 |  | Vibrácie |  | Ah1 |
|  |  | 321.8 |  | výskyt rastlinstva alebo plesní |  | ak1 |
|  |  | 321.9 |  | výskyt živočíchov |  | al1 |
|  |  | 321.10.1.2 |  | elektromag., elektrostatické alebo ionizujúce pôsobenia, harmonické |  | am-1-2 |
|  |  | 321.10.1.3 |  | zmeny amplytúdy napätia /normálna hladina/ |  | am-3-2 |
|  |  | 321.11 |  | slnečné žiarenie |  | AN1 |
|  |  | 321.12 |  | seizmické účinky |  | Ap1 |
|  |  | 321.13 |  | búrková činnosť zanedbateľná, počet búrkových dní v roku  25 dní |  | AQ1 |
|  |  | 321.14 |  | pohyb vzduchu pomalý, rýchlosť  1m/s |  | AR1 |
|  |  | 322.1 |  | schopnosť osôb |  | ba1 |
|  |  | 322.3 |  | dotyk osôb s potenciálom zeme |  | bc1,2 |
|  |  | 322.4 |  | podmienky evakuácie v prípade nebezpečia |  | bd1 |
|  |  | 322.5 |  | povaha spracúvaných alebo skladovaných látok |  | be1 |
|  |  | 323.1 |  | konštrukčné materiály |  | ca1 |
|  |  | 323.2 |  | konštrukcia budovy |  | cb2 |

Pri zmene podmienok prevádzky a technologii určených v tomto protokole je potrebné opätovné posúdenie prostredia vzmysle predmetných STN. Pre bližšiu špecifikáciu prostredí s odlišnými podmienkami, je nutné zohladniť prislúchajúce STN, ktoré riešia osobitosti prostredí napr. Jednotlivé zóny v kúpeľniach a sprchách v zmysle STN 33 2000-7-701 .

podpis predsedu komisie