E     L     P     R     O

Zápotockého 1228,  031 01  LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ,tel 0903696082

_____________________________________________________________________

- PROJEKT  STAVBY

- STAVEBNÉ  ÚPRAVY  DETSKÝCH  JASLÍ

- V LIPTOVSKOM  MIKULÁŠI

- TECHNICKÁ SPRÁVA

Objekt	:	01 – A – HOSPODÁRSKY  PAVILÓN

02 – B,C,D – JASLE A VSTUP

Časť obj. 	:   	Umelé osvetlenie, vnútorné silnoprúdové rozvody

Bleskozvod

Zoznam príloh

_____________________________________________________________________

JE UVEDENÝ NA STRANE č.2 TECHNICKEJ SPRÁVY

_____________________________________________________________________

Zákazkové  číslo                                    Investor                                         Sada číslo

- JZ20-003                                     M E S T O

Dátum vyhotovenia

Január 2020                       LIPTOVSKÝ  MIKULÁŠ

- TECHNICKÁ SPRÁVA

- ZOZNAM PRÍLOH

- -   Obj. 01 - Pôdorys 1.NP, schéma rozmiestnenia elektroinšt. prvkov

- -   Obj. 02 - Pôdorys 1.NP, schéma rozmiestnenia elektroinšt. prvkov

- -   Obj. 02 - Pôdorys 2.NP, schéma rozmiestnenia elektroinšt. prvkov

- -   Legenda svietidiel a prístrojov

- 05	-   Úprava a doplnenie rozvádzača RMS

- 06	-   Pôdorys striech – bleskozvodné  zariadenie

- 1.0. Prehľad základných ukazovateľov

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pol.                       Názov                                          Jedn.                             Množstvo

RMS

1         Inštalovaný výkon - svetlo                      	kW 			    5,50

2	Inštalovaný výkon – tech.kuch.		kW			  10,20

3	Inštalovaný výkon – zar. predmety		kW		              15,00

4	Inštalovaný výkon – celkom			kW		              30,70

- 2.0. Všeobecná časť

- 2.1. Rozsah a zdôvodnenie riešenia

Tento projekt  rieši umelé osvetlenie a  napojenie spotrebičov v jednom riešenom podlaží objektu 01 – A - Hospodársky pavilón a dvoch riešených podlažiach objektu 02 – BCD – Jasle a vstup v areáli jaslí na Komenského ulici - ide o celoplošnú výmenu pôvodných svietidiel za LED panely a doplnené zásuvkové obvody a napojenie spotrebičov  v kuchyni, doplnené budú aj núdzové svietidlá – vývody sú pripravené pre kuchynské spotrebiče, rozvádzač RMS bude upravený a doplnený pre potreby kuchyne a núdzového osvetlenia, bežné svietidlá sa napoja z pôvodných vývodov. Z dôvodu zateplenia objektov sa pôvodné zberné vedenie zdemontuje a navrhne sa nová zberná sústava s rešpektovaním pôvodných zvodov k uzemneniu objektov 1 a 02. Návrh pre objekt 01 a 02 je v rozsahu platnej vyhlášky  o dokumentácii stavieb. Projekt je vypracovaný v stupni  pre realizáciu.

Projekt nerieši :

-    prevádzkové predpisy

- špecifikáciu drobného materiálu

- 2.2. Podklady použité pri vypracovaní PD

a/ STN EN 12 464-1

b/ stavebný podklad

c/ katalógy svietidiel a iných elektrických súčastí

d/ požiadavky investora na prevádzku

- 2.3. Normy a predpisy

Projekt je spracovaný podľa platných  predpisov a noriem STN. Dodávka a  montáž musia týmto  vrátane ich zmien  v čase realizácie zodpovedať.  Sú to  najmä :  STN 33 2000-1, 33 2000-4-41,  33 2000-4-43, 33 2000-4-473, 33 2000-5-51, 33 2000-5-54, STN EN 12 464-1,  33 2000-7-701, 33 2130, 33 2310, 33 2312,  33 1500, 35 4180, 34 3100, 33 3320 a normy súvisiace.

- 2.4. Kategória el.zariadení

Elektrické zariadenia v objekte sú zatriedené v zmysle vyhl. 508/2009 Zb. do triedy  „B“ – s vyššou mierou ohrozenia – príloha I., časť III.

2.5.  Analýza rizík

Analýza nadväzuje na navrhované konštrukčné riešenie v spojení s protokolom o určení vonkajších vplyvov. Pri montážnych prácach na navrhovanom elektrickom zariadení môžu vzniknúť nasledovné riziká :

Priame elektrické ohrozenie

- dotyk osôb so živými časťami – montáž, údržba, oprava

- dotyk osôb s časťami, ktoré sa stali živými následkom porušenia izolácie ( nepriamy       dotyk )

- nesprávna manipulácia s elektrickým zariadením pri montáži

- otvorené dvere rozvádzačov

- úmyselný zásah do rozvádzača pod napätím

- oprava poistiek

- práca pod napätím nekvalifikovanými osobami

- použitie nástrojov s poškodeným krytom a izoláciou

Iný spôsob ohrozenia

- obnovenie prívodu elektrickej energie po prerušení dodávky

- vonkajší vplyv na zariadenie

- chyba obsluhy

- zanedbanie ergonomických zásad

- zanedbanie používania osobných ochranných prostriedkov

- neprimerané miestne osvetlenie

- psychické preťaženie, podcenenie situácie, stres

Odhadované riziká

- poškodenie zdravia pracovníkov

- poškodenie zariadenia

Návrh opatrení voči odhadovaným rizikám

- starostlivosť o neporušenosť zariadení

- dodržanie lehoty revízií a kontroly elektrického ručného náradia

- dodržanie technologického postupu, bezpečnostných a prevádzkových predpisov pri montáži, obsluhe, údržbe a oprave

- používanie osobných ochranných a pracovných prostriedkov

- dodržiavanie školení a poučení pracovníkov bez elektrotechnického vzdelania

Elektrické zariadenia sú vo všeobecnosti svojím vybavením a určením zdrojom nebezpečenstva a ohrozenia v zmysle Zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Pri dodržaní navrhnutého konštrukčného vyhotovenia a usporiadania a súčasnom dodržiavaní príslušných bezpečnostných a prevádzkových predpisov nie sú navrhnuté elektrické zariadenia zdrojom ohrozenia obsluhy týchto zariadení.

- 3.0. Základné technické údaje

3.1. Vonkajšie vplyvy – stanovenie základných charakteristík je  určené podľa STN  33 2000-5-51 protokolom, ktorý je súčasťou PD. Protokol je vypracovaný odbornou komisiou – všetky vplyvy sú zrejmé z tohto protokolu.

3.2.  Krytie el. predmetov  musí vyhovovať  stanovenému prostrediu v ktorom  budú tieto  predmety inštalované  - navrhované predmety majú požadované krytie - v základnom prostredí rozvádzače, stroje, prístroje i svietidlá IP 20, do vonkajšieho prostredia sa rozvádzače inštalujú v krytí IP 43, prístroje a svietidlá v krytí IP 23, prednostne v prevedení do vonkajška, v prostredí pod prístreškom je požadované krytie rozvádzačov, prístrojov a svietidiel IP 21.

3.3. Rozvodné siete :    	-     3//PEN, ~ 50 Hz, 230/400 V, TN-C

- 3/N/PE, ~ 50 Hz, 230/400 V, TN-S

- 1/N/PE, ~ 50 Hz, 230 V, TN-S

- 3.4. Riešenie ochrán

Ochrana pred dotykom živých častí elektrických zariadení je riešená krytmi a izoláciou.

Proti úrazu elektrickým prúdom pri poruche u neživých častí el. zariadení bude  vykonaná základná ochrana podľa STN 33 2000-4-41 – samočinným odpojením napájania v sieti TN-C a TN-S – čl. 413.1.1.1. Samočinné odpojenie zaručujú ističe s príslušnými vypínacími charakteristikami.

Proti skratu a nadprúdu budú jednotlivé obvody chránené ističmi resp. prúdo-

vým chráničom – doplnková ochrana. Ochranný vodič sa vodivo spojí na ochrannej svorke el. zariadenia. Na druhej strane sa tento ochranný vodič pripojí na hlavnú ochrannú prípojnicu PE v rozvádzači RMS. Rovnako sa pripoja aj neutrálne vodiče N a označia sa podľa príslušného vývodu. Núdzové svetelné obvody budú tiež napojené cez prúdový chránič.

- 3.5. Napájacie zdroje

Pre osvetlenie a ostatné spotrebiče v objekte je ako napájací zdroj navrhovaný rozvádzač RMS osadený v komunikačnom priestore pri kuchyni. Bude doplnený o chrániče kombinované s istením pre nové zásuvkové vývody 230V a 400V, vývod pre umývačku riadu v kuchyni a svietidlá núdzového osvetlenia.

4.0. Popis technického riešenia

- 4.1. Bilancie a výsledky výpočtov

- RMS

Inštalovaný výkon 	:          	svetlo		Pi=    	5,50 kW

Súčasnosť		:	svetlo    	 =       0,70

Súčasný príkon                  	svetlo      	Pp=      3,85 kW

Inštalovaný výkon 	:          	tech.kuch.	Pi=    	10,20 kW

Súčasnosť		:	tech.kuch   	 =       0,80

Súčasný príkon                  	tech.kuch.	Pp=      8,10 kW

Inštalovaný výkon 	:          	zar.predmety	Pi=    	15,00 kW

Súčasnosť		:	zar.predmety   	 =       0,80

Súčasný príkon                  	zar.predmety   	Pp=      12,00 kW

Inštalovaný výkon 	:          	celkom		Pi=    	30,70 kW

Súčasnosť		:	celkom    	 =       0,80

Súčasný príkon                  	celkom      	Pp=      23,95 kW

Ročná spotreba el.energie  :                        	A =      50,30 MWh

Svetelnotechnický výpočet je popísaný v časti 4.4.

4.2. Rozvodné zariadenia

Rozvádzač RMS v oceľoplechovom prevedení  je osadený  v komunikačnom priestore, krytie pri zatvorených dverách je IP 30, napoja sa  z neho všetky spotrebiče v kuchyni a zázemí. Doplnenie rozvádzača RMS sú uvedené na výkrese 05 – jednopólová schéma rozvádzača. Výzbroj rozvádzača je taktiež zrejmá z výkresovej časti PD. Parametre sú vo výkrese.

- 4.3. Rozvody a vedenia

Elektroinštalácia v objekte 01 je realizovaná pod omietkou, pod obkladom, alebo v priečkach v PVC žľaboch alebo rúrkach káblami typu  CYKY-J  s odolnosťou voči šíreniu požiaru.  Vedenia pre svetelné obvody sú navrhované o priereze 1,5 mm2  a pre zásuvky o priereze 2,5 mm2 , pre napojenie ostatných spotrebičov sú navrhované káble troj - alebo päťžilové od 1,5 mm2  po 6,0 mm2 .

Zásuvkové obvody sú navrhované v zmysle STN 33 2130 pre pripojenie spotrebičov do celkového príkonu 1200 VA, na jeden zásuvkový obvod je navrhované maximálne 10 zásuvkových vývodov, pričom celkový inštalovaný príkon nesmie prekročiť 3520 VA pri istení 16 A ističom.

- 4.4. Osvetlenie

Návrh osvetľovacej sústavy bol  vykonaný podľa STN 12 464-1 pre hodnoty 200 až 500 luxov. Podmienka pre výkonové zaťaženie jedného svetelného obvodu je do 2000 W.

Výpočet  osvetlenia  bol  robený  tokovou metódou podľa vzorca:

E x A

n   =  ----------  [ks,lx,m2,lm]

nzsz .z

Východiskové údaje pre svetelnotechnický výpočet :

Osvetlenosť Epk= 200 lx [na zrovnávacej rovine] - podľa požiadavky normy STN 12 434-1.

Geometrické údaje [rozmery] jednotlivých  miestností - podľa výkresovej dokumentácie .

Ďalšie  údaje sú  vybraté z  tabuliek pre  svetelné výpočty. Svietidlá  budú umiestňované na stropoch i  na stenách. V kuchyni, herniach a kanceláriách sa použijú technologické LED panely WO08-W, v sociálnych priestoroch sa použijú LED panely WO733, únikové cesty budú osvetlené núdzovými svietidlami typu SEC – napojenie káblami typu N2XH-J 3x1,5.

Zásuvkové obvody môžu  byť i pre doplnkové svietidlá.

Svetelné  obvody sú ovládané pôvodnými kolískovými spínačmi od dverí osadenými vo výške 130 cm od podlahy, typy spínačov sú tiež v legende. Zásuvky sa v kuchyni inštalujú vo výške 130 cm od podlahy.

Trieda obmedzenia oslnenia je stanovená na stupeň č.4.

- 4.5. Silnoprúdové rozvody - elektrické spotrebiče

V rámci rozvodov silnoprúdu budú napojené ďalšie spotrebiče – nové vývody v rozvádzači sa vytvoria pre umývačku riadu, ďalšími samostatnými vývodmi  zásuvky 230 V a 400 V.

Svetelné a zásuvkové rozvody budú zapojené cez prúdový chránič typu PFI6 16/2/0,03 a 40/4/0,03.

2.2. Ochrana pred bleskom  je navrhovaná v zmysle STN EN 62305-2 podľa analýz rizika pre objekt stavby jaslí – ide o 4 + 5 zvodov a zachytávaciu sústavu nad obidvomi objektmi tvorenú vodičom AlMgSi d8mm na podperách PV21 na strechách a v rúrkach v zateplení na fasáde objektu pripojenú k pôvodnému obvodovému uzemňovaču. Uzemňovacia sústava je kombinovaná – pôvodné zvody, ktoré majú podľa poslednej revíznej správy hodnoty uzemnenia podľa novej platnej normy. Spôsob ochrany je v kategórii LPS III. Charakteristika objektu – dvojpodlažný objekt a jednopodlažný objekt v zástavbe bytových domov. Pre objekty sú definované nasledovné zóny :

LPZ 0A – voľné priestranstvo okolo objektu

LPZ 0B – ochranný priestor lapačov bleskozvodu – ochrana pred priamym úderom blesku – netlmený LEMP

LPZ1 – vnútrajšok objektu – vylúčený priamy úder blesku – tlmený LEMP

Ochrana pred bleskom ja navrhnutá v súlade s STN EN 62305-2 s ohľadom na prípustné riziká na hladinu ochrany pred bleskom  LPL III. Na ochranu objektu pred bleskom bude použitá sústava LPS III podľa STN EN 62305-3.

Zberná sústava bude tvorená vedením AlMgSi d8mm uloženým na podperách PV21, k sústave sa pripoja kovové časti držiakov antén a rebrík pomocou svoriek SP1. Zbernú sústavu bude tvoriť aj 1 ks zbernej tyče typu JP20 s držiakom DJ4 v strede budovy na streche – platí pre objekt 01 a 02.

Zvody – pre objekt 01 sú navrhnuté 4 zvody uložené v rúrkach, 5 zvodov má objekt 02, vo výške 1 m sa inštalujú skúšobné svorky SZ očíslované podľa projektovej dokumentácie.

Uzemňovaciu sústavu bude tvoriť pôvodné uzemnenie uložené do výkopu spolu so svorkami SR03 a prepojené na zbernú sústavu novými deviatimi zvodmi vrátane nového uzemnenia tvoreného zemniacimi tyčami a pásikom FeZn 30/4mm. Každý zvod vrátane nového má mať zemný odpor maximálne 10 Ohmov.

5.0. Bezpečnosť a ochrana zdravia

- 5.1. Pokyny pre prevádzku a údržbu

Pred uvedením el. zariadení do prevádzky je dodávateľ elektromontážnych prác povinný vykonať prvú odbornú skúšku podľa STN 33 1500 a STN 33 2000-6. Až na jej základe sa prevádzka el. zariadení môže začať. Elektrické zariadenie musí byť odborne skúšané v lehotách určených normou STN 33 1500.

Všetky osoby určené pre opravy a údržbu elektrických zariadení musia byť spôsobilé v zmysle vyhlášky MPSVaR Slovenskej republiky č. 508/2009 Zb. a preukázateľne oboznámené s bezpečnostnými predpismi o zaobchádzaní s el. zariadeniami a s ostatnými normami a predpismi súvisiacimi s ich prácou.

Pri prácach  na elektrických zariadeniach je  nutné používať ochranné pomôcky a izolované náradie.

Z hľadiska nebezpečia úrazu elektrickým prúdom je väčšina priestorov bezpečná a nebezpečná, zvlášť nebezpečné priestory sa nevyskytujú.

Pred rozvodnými zariadeniami musí byť minimálny priestor 800 mm.

Neodstrániteľné nebezpečenstvá od elektrických zariadení pri práci na zariadeniach s nekrytými živými časťami sú eliminované použitím ochranných pomôcok. El. zariadenie musí byť pred uvedením do prevádzky opatrené a vybavené všetkými bezpečnostnými pomôckami a tabuľkami. Na el. zariadeniach je nevyhnutné kontrolovať : dodržanie predpísaného krytia, celistvosť ochranného obvodu, istenie spotrebičov podľa dodanej dokumentácie, izolačný stav silových obvodov, funkciu hlavného vypínača, funkciu tlačítiek  stav elektroinštalácie po mechanickej stránke.

5.2. Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození vyplývajúcich z navrhovaných riešení elektroinštalácie ako aj montáže elektrických zariadení a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam v zmysle §4, zákona NR SR č.124/2006 Z.z.

Elektroinštalačný materiál a elektrické zariadenia musia:  byť posudzované podľa zákona NR SR č.264/1999 Z.z. – O technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody...a musia byť na každý elektroinštalačný výrobok a zariadenie od dodávateľa elektroinštalácie vydané vyhlásenie o zhode.

Vyhlásenie o zhode na predmetný elektroinštalačný výrobok a zariadenie tento výrobok a zariadenie oprávňuje používať za obvyklého prevádzkového stavu bez rizika ohrozenia bezpečnosti a zdravia osôb a majetku.

Pri práci ne elektrických zariadeniach a pri elektroinštaláciách z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vyplývajúcich z navrhovaných riešení v tomto projekte elektroinštalácie, v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach je nutné dodržiavať ustanovenia STN 34 3100:2001:

- Pre každú elektroinštaláciu sa musí určiť osoba zodpovedná za jej montáž a prevádzku na kvalifikačnej úrovni podľa vyhlášky SÚBP č.508/2009

- Pre obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách dodržiavať pracovné postupy podľa kvalifikácie odôb.

- Podľa STN 34 3100:2001 čl. 5 – zaisťovať bezpečnosť pri práci, ide o bezpečnostné oznamy, ochranné a pracovné pomôcky, technické a organizačné opatrenia na zaistenie bezpečnosti pri práci.

- Podľa STN 34 3100:2001 čl.6 – obsluhovať nainštalované elektrické zariadenia.

- Podľa STN 34 3100:2001 čl. 7 – vykonávať práce na elektrických inštaláciách, čl. 7.1 – spoločné ustanovenia , čl.7.2 – práca na elektrických inštaláciách mn, čl.7.3 – práca na elektrických inštaláciách nn, čl. 7.5 – práca na elektrických inštaláciách vykonávaná cudzími (vyslanými) pracovníkmi.

Podľa STN 34 3100:2001 čl. 8 – zabezpečovať protipožiarne opatrenia a hasenie

požiarov na elektrických inštaláciách.

- Obsluhu a prácu na elektrických vedeniach vonkajších a káblových vykonávať a riadiť podľa STN 34 3101:1987 a zmena a/1991 a súvisiacich predpisov a STN.

- Obsluhu a prácu na elektrických prístrojoch a rozvádzačoch vykonávať a riadiť podľa STN 34 3103:1967 a zmena a/1988 a súvisiacich predpisov a STN.

- Ochranné opatrenia proti nebezpečným účinom statickej elektriny zabezpečovať v zmysle STN 33 2030:1986 a zmena a/1988 a súvisiacich predpisov a STN.

- Odporúčam dodržiavať podľa STN EN 50110-1:2001 – Prevádzka elektrických inštalácií, ustanovenia čl.4 – základné princípy, čl. 5 – zvyčajné prevádzkové postupy, čl.6 – pracovné postupy , čl.7 – postupy na údržbárske práce...

Bezpodmienečne dbajte na to , aby všetky práce na elektroinštalácii boli urobené len

odborníkmi v zmysle vyhlášky č.508/2009 Z.z , §14 . Odborná spôsobilosť pracovníkov na činnosť na elektrických zariadeniach musí byť posudzovaná podľa vyhlášky č.508/2009 Z.z. §19,§21,§22,§23 a §24.

Pohyblivé a poddajné prívody – sa musia klásť a používať tak, aby sa nemohli poškodiť a aby boli zabezpečené proti posunutiu a vytrhnutiu zo svoriek.

Pri používaní rozpájateľných spojov nesmie byť v rozpojenom stave na kontaktoch vidlíc napätie. Elektrické zariadenia , ktoré sú pripojené pohyblivým prívodom, musia sa pri premiestňovaní odpojiť od elektrickej siete, pokiaľ nie sú upravené tak, že sa môže s nimi manipulovať i pod napätím.

Pri napájaní zariadení šnúrou, ochranný vodič v šnúre musí byť dlhší ako krajné (fázové) vodiče, pre prípad zlyhania odľahčovacej svorky – aby bol posledným prerušeným vodičom.

Dočasné elektrické zariadenia alebo ich časti musia byť v čase , keď sa nepoužívajú, vypnuté, pokiaľ ich vypnutie neohrozí bezpečnosť osôb a technických zariadení. Hlavný vypínač musí byť trvalo prístupný a viditeľne označený. Dočasné elektrické zariadenia sa nesmú zriaďovať v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.

Stroje, zariadenia, alebo ich časti musia byť zabezpečené proti samovoľnému spusteniu po prechodnej strate napätia v sieti , okrem prípadov, pri ktorých samovoľné spustenie nie je spojené s nebezpečenstvom úrazu, poruchy alebo prevádzkovej nehody. Samovoľné spustenie stroja alebo zariadenia nesmie nastať ani v prípade náhodného skratu, alebo uzemňovacieho spojenia v riadiacich obvodoch. Porucha v riadiacich okruhoch nesmie znemožniť ani núdzové , alebo havarijné zastavenie stroja alebo zariadenia.

Rozvádzač , resp. rozvodnica (ďalej len rozvádzač), pre elektrickú inštaláciu môže vyrábať len subjekt , ktorý vlastní oprávnenie na výrobu rozvádzačov podľa vyhl. 508/2009 Z.z.

K rozvádzaču musí byť dodaná sprievodná dokumentácia s určením podmienok na jeho inštaláciu, prevádzku, údržbu a pre používanie prístrojov, ktoré sú jeho súčasťou.

Pripojovacie svorky, objímky a pod., slúžiace na pripojenie neživých častí s vonkajšími ochrannými vodičmi, nesmú mať inú funkciu.

Rozvádzač v izolačnom kryte musí byť viditeľne označený číslom symbolu z vonkajšej strany rozvádzača. Spoje medzi prúdovými časťami sa musia urobiť takými prostriedkami, ktoré zabezpečia dostatočný stály tlak.

Vykonanie kusovej skúšky vo výrobni rozvádzača, nezbavuje montážnu organizáciu, ktorá rozvádzač inštaluje, povinnosť prekontrolovať rozvádzač po jeho preprave a inštalovaní podľa  STN 33 15 00/1991, STN 33 2000-6/2004.

Elektroinštalácia a elektrické zariadenia musia byť vo všetkých svojich častiach konštruované , vyrobené , montované a prevádzkované s prihliadnutím na prevádzkové napätie tak, aby sa nestali pri zvyčajnom používaní zdrojom úrazu , požiaru, alebo výbuchu.

Pracovné postupy je nutné realizovať na základe platnej technickej a konštrukčnej dokumentácie, vyhotovenej podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z. §6 príloha č.2 a č.3 zákona č.264/1999 Z.z. príloha č.4, STN 33 20 00-1/2000 a STN 33 20 00-3/2000 a im pridruženým predpisom STN.

Elektrické zariadenia sa smú používať  (prevádzkovať) iba za prevádzkových

a pracovných podmienok, pre ktoré boli konštruované a vyrobené.

Všetky časti elektrického zariadenia musia byť mechanicky pevné, spoľahlivo upevnené a nesmú nepriaznivo ovplyvňovať iné zariadenia , musia byť dostatočne dimenzované a chránené proti účinkom skratových prúdov a preťaženiu.

Je nutné zabrániť prúdom spôsobujúcim úraz a nadmerné teploty, ktoré môžu

spôsobiť požiar, alebo škodlivé účinky, ktoré ohrozujú bezpečnosť osôb, hospodárskych zvierat a majetku. Do rozvodných zariadení musia byť inštalované odpájacie prístroje – hlavné vypínače pre vypínanie elektroinštalácie ako celku a prístroje pre vypínanie jednotlivých obvodov, pre okamžité prerušenie napájania, s ich označením , bezpečným a rýchlym ovládaním. Všetky časti elektrickej inštalácie, ktoré slúžia na zaistenie bezpečnosti osôb v prípade nebezpečenstva (napr. hlavné vypínače zariadení), musia byť nápadne označené a v ich blízkosti musí byť umiestnená bezpečnostná značka, alebo nápis s príslušným pokynom. Všetky elektrické zariadenia, ktoré môžu spôsobiť vysoké teploty, alebo elektrický oblúk, musia sa umiestniť a chrániť tak, aby sa zabránilo nebezpečenstvu vzniku a rozšírenia požiaru horľavých látok, aby sa nezhoršovali navrhnuté podmienky chladenia podľa ich návodu na montáž od výrobcu a dodávateľa.

Ak budú elektrické zariadenia uvádzané do prevádzky po častiach , musia byť ich nehotové časti spoľahlivo odpojené a zabezpečené proti nežiadúcemu zapojeniu, prípadne musia byť zabezpečené inak, aby pod napätím nedošlo k ohrozeniu osôb.

Elektrické zariadenia , u ktorých sa zistí, že ohrozujú život, alebo zdravie osôb, treba ihneď odpojiť a zabezpečiť.

Elektrické zariadenia na vrejne prístupných miestach, musia byť vybavené výstražnou značkou podľa STN EN 613 10-1/2000, upozorňujúcou na nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom, alebo označené na kryte bleskom červenej farby podľa STN IEC 604 17/1995, značka č. 5036.

Elektrická inštalácia sa musí usporiadať tak, aby medzi elektrickými cudzími inštaláciami nenastali vzájomné škodlivé účinky.

Elektrické vedenia musia byť uložené a vyhotovené tak, aby boli prehľadné , čo najkratšie, a aby sa križovali len v odôvodnených prípadoch. Priechody elektrického vedenia stenami a konštrukciami musia byť vyhotovené tak, aby nebolo ohrozené elektrické vedenie, podklady ani okolité priestory.

Vzdialenosti vodičov a káblov navzájom, od častí budov, od nosných konštrukcií sa musia zvoliť podľa druhu izolácie a spôsobu ich uloženia. Spoje, ktorými a izolované elektrické vedenia spájajú, nesmúznižovať stupeň izolácie elektrického vedenia. V rúrkach a podobnom úložnom materiále sa nesmú vodiče spájať.

Najmä sa musia urobiť opatrenia:

- proti dotyku, alebo priblíženiu sa k častiam s nebezpečným napätím (živým častiam), proti nebezpečnému dotykovému napätiu na prístupných vodivých neživých častiach (obaloch, púzdrach, krytoch a konštrukciách) v zmysle STN IEC 61140:2000

- proti škodlivým účinkom atmosférických výbojov , v zmysle STN 62 305/1-4:2007

- proti nebezpečenstvu vyplývajúcemu z nábojov statickej elektriny, v zmysle STN 33 2030:1986

- proti nebezpečným účinkom elektrického oblúku

- proti škodlivému pôsobeniu prostredia na bezpečnosť elektroinštalácie a elektrického zariadenia

Ak emituje nejaký druh žiarenia, treba zabezpečiť, aby používateľ, alebo pracovník technickej obsluhy nebol vystavený nadmerne vysokej úrovni tohto žiarenia.

Ide o šírenie zvukových vĺn, vysokofrekvenčné žiarenie, infračervené žiarenie, viditeľné a kohorentné svetlo s vysokou intenzitou, ultrafialové svetlo, ionizujúce žiarenie atď.

Funkcia, prevádzková spoľahlivosť a bezpečnosť elektrických zariadení v zmysle vyhlášky č.508/2009 Z.z. §9 až §13 sa preveruje predpísanými prehliadkami a skúškami podľa STN 33 1500:1991, STN 33 1600:1996, STN 33 2000-6:2004.

Pri odbornej prehliadke a odbornej skúške sa vyhodnotí:

- zhodnosť elektroinštalácie s technickou dokumentáciou

- správna funkcia ochranných a zabezpečovacích zariadení

- výsledky všetkých prehliadok a skúšok , vrátane nameraných hodnôt veličín a použitých meracích prístrojov

- doklady k zariadeniu (atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode a pod.) ak sú potrebné z hľadiska celkového posúdenia

- ďalšie skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť zariadenia

Po ukončení elektroinštalačných prác a po odovzdaní správy z odbornej prehliadky a odbornej skúšky a projektu skutočného vyhotovenia elektroinštalácie a elektrického zariadenia, je určený odborne spôsobilý pracovník montážnej organizácie povinný investora a pracovníkov investora, resp. majiteľa a pod. poučiť v zmysle §20 vyhlášky č.508/2009Z.z. o možných ohrozeniach elektrickým prúdom pri neodbornom zaobchádzaní s elektrickými zariadeniami resp. o poškodení elektrických zariadení neobvyklým a neodborným zasahovaním do elektrických zariadení a elektroinštalácie.

Z predmetného poučenia je treba urobiť zápis s podpisom zúčastnených.

Montážna organizácia elektroinštalácie a elektrických zariadení je zodpovedná za vykonanie poučenia investora v zmysle §20, vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

Všetky elektromontážne práce je nutné realizovať v zmysle platných právnych predpisov a technických noriem a ich zmien.

V Liptovskom Mikuláši , január 2020			Vypracoval  :  Zvolenský

214 IZA 1998 EZ P A E2