## SUHRN
H1 CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY - NOVÝ ZDROJ
Spoločné pre všetky PS
1 | Technologické zariadenia | 0
2 | Zoznam armatúr (ručné) | 0
3 | Montáž | 0
4 | Zoznam armatúr (s pohonom) | 0
5 | Montáž | 0
Podporné činnosti pre realizáciu stavby:
6 | Koordinácia stavby/inžinierska činnosť
7 | Geodetické práce - vytýčenie, zameranie skutočného stavu, geometrický oddeľovací plán
8 | Vybavenie staveniska (vrátane elektriny pre výstavbu)
9 | Sťažené prevádzkové podmienky
10 | Stavebné a montážne poistenie
11 | Skúšky a uvádzanie do prevádzky:
| SPOLU (6-11) | 0
Prevádzkové vplyvy
12 | Prefukovanie a čistenie potrubí DN15 - DN350
13 | Tlaková skúška tesnosti a pevnosti
14 | Počiatočná revízia, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy
15 | Meranie a skúšky pre skúšobnú prevádzku
16 | Meranie a skúšky pre komerčnú prevádzku a certifikáciu
17 | Uvedenie do prevádzky jednotlivých technólogií výrobcami (plyn pre skúšky nie je zahrnutý)
18 | Komplexné vyskúšanie (plyn pre skúšky nie je zahrnutý)
Účasť na skúšobnej prevádzke
19 | Garančné skúšky vrátane projektu garančného merania
20 | Kontrola zvarov
21 | Tlakové skúšky podľa platných predpisov (plyn)
22 | Úradné skúšky podľa platných predpisov (plyn)
23 | Značenie potrubí a zariadení štítkami, samolepiacimi fóliami a tabuľami
24 | Transport a manipulácia
| SPOLU (12-24) | 0
| SPOLU (6-24) | 0
25 | Vypracovanie dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS) - Strojná, technologická časť | 0
2023-01-25 | Vypracovanie dokumentácie skutkového vyhotovenia (DSV) - Strojná, technologická časť | 0
| Technologická časť KGJ SPOLU(1-25) | 0
Potrubné systémy pre jednotlivé PS
26 | PS01 - Strojovňa motorov | 0
27 | PS02 - Vyk. voda | 0
28 | PS03 - Spalinové cesty | 0
29 | PS04 - Kompresorová stanica | 0
30 | PS05 - Privod paliva | 0
31 | CPS 5.2 | 0
32 | PS06 - Hospodárstvo oleja | 0
33 | PS07 - Vetranie | 0
34 | PS10 - Demontáž
| Potrubné systémy pre jednotlivé PS KGJ SPOLU(26-34) | 0
| Stavebná časť D1 SO01 - 09 | 0
0
| Vypracovanie dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS) - Stavebná časť | 0
| Vypracovanie projektu pre organizáciu výstavby (POV) v zmysle DRS | 0
| Vypracovanie dokumentácie skutkového vyhotovenia (DSV) - Stavebná časť | 0
| Autorský dozor | 0
| Stavebná časť KGJ SO01 - 09 SPOLU | 0
Elektro časť
| PS 11 | 0
| PS 12 | 0
| PS 13 | 0
| PS 14 Kamerový sytému ZAT - doplnenie 8 ks kamier, vrátane napojenia na súčasný kamerový systém objednávateľa | 0
| Elektro časť KGJ SPOLU | 0
| SPOLU ZA DIELO Cena bez DPH | 0

## Suhrnny rozpocet (hidden)
Spoločné pre všetky PS
Technologické zariadenia | 0
Zoznam armatúr (ručné) | 0
Montáž | 0
Zoznam armatúr (s pohonom) | 0
Montáž | 0
Kontrola zvarov | 50000
Tlakové skúšky podľa platných predpisov | 30000
Úradné skúšky podľa platných predpisov | 17000
Značenie potrubí a zariadení štítkami, samolepiacimi fóliami a tabuľami | 5000
Projekčné práce RP + Dokumentácia skutočného vyhotovenia + Autorský dozor | 890000
SPOLU | 992000
Potrubné systémy pre jednotlivé PS
PS01 - Strojovňa motorov | 0
PS02 - Vyk. voda | 0
PS03 - Spalinové cesty | 0
PS04 - Kompresorová stanica | 0
PS05 - Privod paliva | 0
CPS 5.2 | 0
PS06 - Hospodárstvo oleja | 0
PS07 - Vetranie | 0
PS10 - Demontáž | 67422.91
SPOLU | 67422.91
Stavebná časť
SPOLU | 0
Elektro časť
PS 11
PS 12 | 0
PS 13 | 0
Spoločné položky | 0
SPOLU | 0
SPOLU ZA DIELO | 1059422.91

## Rozpocet tech. cast
Spoločné pre všetky PS
Technologické zariadenia | 0
Zoznam armatúr (ručné) | 0
Montáž | 0
Zoznam armatúr (s pohonom) | 0
Montáž | 0
Vypracovanie dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS) - Strojná, technologická časť | 0
Vypracovanie dokumentácie skutkového vyhotovenia (DSV) - Strojná, technologická časť | 0
Potrubné systémy pre jednotlivé PS
PS01 - Strojovňa motorov | 0
PS02 - Vyk. voda | 0
PS03 - Spalinové cesty | 0
PS04 - Kompresorová stanica | 0
PS05 - Privod paliva | 0
CPS 5.2 | 0
PS06 - Hospodárstvo oleja | 0
PS07 - Vetranie | 0
PS10 - Demontáž | 0
Elektro časť
PS 11 | 0
PS 12 | 0
PS 13 | 0
PS 14 Kamerový sytému ZAT - doplnenie 8 ks kamier, vrátane napojenia na súčasný kamerový systém objednávateľa | 0
SPOLU | 0

## PS01-10 Tech. zariadenia
Por.č. | Názov |  |  | Jednotková | Celková | Jednotková | Celková
|  |  |  | v kg | v kg | bm, ks | EUR bez DPH
PS 01–PS10–STROJNO-TECHNOLOGICKÁ ČASŤ
PS01 - STROJOVŇA PLYNOVÝCH MOTOROV
1. | Plynový motor s generátorom a príslušenstvom | ks | 2 | 145000 | 290000 |  | 0
Menovitý tepelný výkon: 9 MWt ±5 %
Menovitý elektrický výkon: 9,0-10,5 Mwe
Palivo: zemný plyn naftový
Príkon v palive: 20200-22300 kW
Účinnosť tepelná: 39-43%
Nominálne napätie generátora: 11 kV
Frekvencia: 50 Hz
Počet fáz: 3
Účinník:0,8
Účinnosť generátora pri 100% v.: 98,16%
Účinnosť na svorkách generátora el. (100% výkon): 46-48,1 %
Celková účinnosť: 85-91.1 %
| Príslušenstvo motora: |  |  |  | 5800
ECC panel, Plynová regulačná rada, olejový filter, čerpadlo
oleja, Predohrev oleja, Predohrev plášta motora, Jednotka
odvetrávania kľukovej skrine, Jednotka prvetravania
spalinovodov, termostaticky ventil, 3 cestny ventil,
Dochladzovacie čerpadlo
| FAT test | komplet
| Osadenie a ustavenie motorov | komplet
| Uvedenie do prevádzky | komplet
| Zaškolenie na údržbu pracovníkov údržby | komplet | 1 |  |  |  | 0
| Prvotná náplň mastiaceho oleja pre KGJ1 + KGJ2 + 6m3 nádrž | komplet | 2 |  |  |  | 0
| Výkon servisu do 3 000 Mth - (po dobu odovzdania diela podľa servisnej matice výrobcu) | komplet | 2 |  |  |  | 0
| Výkon servisu od 3 000 do 16 000 (teda 13 000) prevádzkových hodín, vrátane náhradných dielov (viď príloha D) | komplet | 2 |  |  |  | 0
| Hotline (počas záručnej doby) | komplet | 1 |  |  |  | 0
| Hot service (počas záručnej doby) | komplet | 1 |  |  |  | 0
| Prvotná náplň inhibítorov | komplet | 2 |  |  |  | 0
| Prvotná náplň etlylénglykol | komplet | 2 |  |  |  | 0
2 | Doprava a montáž motorov na pracovnu polohu | [5 empty] | 0
Kogeneračne moduly
Parametre sú len orientačné
Výmenníky a čerpadla je nutne navrhnuť v RP podľa
vybratého motora a iných zariadení
3 | VÝM. CHLADENIA MOTORA (č1.) | ks | 2 | 1365 | 2730 |  | 0
podľa technického riešenia
4 | VÝM. CHLADENIA MOTORA (č2.) | ks | 2 | 964 | 1928 |  | 0
podľa technického riešenia
5 | VÝM. CHLADENIA OLEJA (č3.) | ks | 2 | 1927 | 3854 |  | 0
podľa technického riešenia
6 | VÝM. CHLADENIA OLEJA (č4.) | ks | 2 | 975 | 1950 |  | 0
podľa technického riešenia
7 | Cirkulačné čerpadla HV ( Inline) | ks | 4 | 1160 | 4640 |  | 0
podľa technického riešenia
8 | Cirkulačné čerpadlo LT chladiacého okruhu | ks | 4 | 377 | 1508 |  | 0
podľa technického riešenia
9 | Cirkulačné čerpadlo HT chladiacého okruhu, cez chladič | ks | 2 | 386 | 772 |  | 0
podľa technického riešenia
2023-01-09 | Cirkulačné čerpadlo HT chladiacého okruhu, cez chladič | ks | 2 | 386 | 772 |  | 0
10 | Expanzna nádoba s menbánou 400 l, tlak 1 Mpa, PN 10 | ks | 2 | 65 | 260 |  | 0
Pĺniaci tlak s výroby 0,35 Mpa. Prac. Médium voda-glykol 35%. Max teplota média 90°C
2023-01-10 | Expanzna nádoba s menbánou 400 l, tlak 1 Mpa, PN 10 | ks | 2 | 65 | 260 |  | 0
11 | Expanzna nádrž 300 l otvorená, rozmer 600x600x (výška)1000mm, mat. 1.4301,Nerez 304, plech hrúbky 5 mm | ks | 2 | 143 | 286 |  | 0
12 | Suchý chladič typu V - LT chl okruh | ks | 2 | 5800 | 11600 |  | 0
podľa technického riešenia
1645 kW pri vonk. teplote 35°C a a pri tepelnom spáde 44/54°C
Chladiaca kvapalina:
35% etlylénglykol s vodou (bod tuhnutia -19,6°C)
max. prietok 180 m3/h, max tlk. Strata 75 kPa
13 | Suchý chladič typu V - HT chl okruh | ks | 2 | 4100 | 8200 |  | 0
podľa technického riešenia
~ 3065 kW pri vonk. teplote 35°C a a pri tepelnom spáde 44/54°C
Chladiaca kvapalina:
35% etlylénglykol s vodou (bod tuhnutia -19,6°C)
max. prietok 140 m3/h, max tlk. Strata 67 kPa
14 | Čerpadlo doplňovania chladiacej kvapaliny do chladiacich systémov | ks | 1 | 40 | 40 |  | 0
podľa technického riešenia
15 | Mobilné čerpadlo prečerpavania chladiacej kvapaliny z chladiacich systémov do IBC kontajnéra | ks | 1 | 40 | 40 |  | 0
podľa technického riešenia
16 | Zachytná vaňa pod 2 IBC kontajnéry, 1000l, Pozinkovaná | ks | 1 | 170 | 170 |  | 0
PS 02 - POTRUBNÉ ROZVODY VYKUROVACEJ VODY
17 | Výmenníková stanica vlastnej spotreby: | ks | 1 | 1500 | 1500 |  | 0
Primár- horúca voda ( HV ):
Médium: Horúca voda
Tepelný výkon: Q= 600 kW
Tepelný spád max . t= 120/55°C ( nominálne 90/70°C )
Tepelný spád leto: ∆ t= 80/50°C
Maximálny prevádzkový pretlak p prev = 1,8 MPa
Konštrukčný pretlak sústavy p kon = 2,5 MPa, PN 25
Bežný prevádzkový tlakový spád 1,2/ 0,55 MPa
Konštrukčný pretlak sústavy p ost = 80-100kPa
Sekundár teplá voda ( UV ):
Tepelný spád max . ∆ t= 85/65°C ( maximálne 90/70°C )
Tepelný spád leto: ∆ t= 75/55°C
Maximálny prevádzkový pretlak p prev = 0,22 MPa
Konštrukčný pretlak sústavy p kon = 0,6 MPa, PN 6
Tlaková strata rozcodu ∆ p= 50 kPa
Maximálna teplota zo zdoja t max = 90°C
Výstupný rozdeľovač DN 100 s tromi vetvami:
Vetva č 1: prenášaný výkon: 20 kWt pre UV denných miestnosti
Vetva č 2: prenášaný výkon: 360 kWt teplo teplovzdušné jednotky
Vetva č 3: prenášaný výkon: 300 kWt teplo pre predohrev motorov ( pracuje celoročne )
18 | Výmenníková stanica predohrevu zemného plynu: | ks | 1 | 1200 | 1200 |  | 0
Primár- teplá voda ( UV ):
Médium: Teplá voda
podľa technického riešenia
Tepelný spád max . ∆ t= 75/50°C ( max.80°C)
Tepelný spád leto: ∆ t= 70/40°C
Maximálny prevádzkový pretlak p prev = 0,45 MPa
Konštrukčný pretlak sústavy p kon = 0,6 MPa, PN 6
Maximálna tlaková strata OST: p ost 80 kPa
Sekundár teplá voda ( UV ):
Tepelný spád max . ∆ t= 70/45°C ( maximálne 75/55°C )
Tepelný spád leto: ∆ t= 65/40°C
Nominálny /Maximálny pr. pretlak p prev = 0,22 MPa/0,3MPa
Konštrukčný pretlak sústavy p kon = 0,6 MPa, PN 6
Tlaková strata rozcodu ∆ p= 50 kPa
Maximálna teplota zo zdoja t max = 80°C
Výstupný rozdeľovač DN 100 s tromi vetvami:
Vetva č 1: prenášaný výkon: 20 kWt predohrev plynu pre Metsa Tissue ( pracuje celoročne)
Vetva č 2: prenášaný výkon: 250 kWt predohrev plynu pre existujúce rozvody ( v lete max. 10%)
Vetva č 3: prenášaný výkon: 50 kWt predohrev plynu pre PM ( pracuje celoročne)
19 | VÝM. VYHRIEVANIA BLOKU MOTORA NA 85°C , 200 kW | ks | 2 | 25.3 | 50.6 |  | 0
podľa technického riešenia
20 | VÝM. PREDOHREVU OLEJA NA 65°C , 50 kW | ks | 2 | 149 | 298 |  | 0
podľa technického riešenia
21 | Teplovzdušná vykurovacia jednotka 3x 50-60 kW, 4x 40-45kW | ks | 7 | 32 | 224 |  | 0
400V, vzduchový výkon cca 5700m3/h
22 | Príslušenstvo, 3 x ovladač+7x ventil so servopohonom, konzoly | ks | 1 | 80 | 80 |  | 0
23 | Radiator 600x1400 s prislušenstvom | ks | 9 | 30 | 270 |  | 0
PS 03 - SPALINOVÉ CESTY
24 | Spalinový výmenník HT tep. výkon 3500-3800 kWt | ks | 2 | 10000 | 20000 |  | 0
podľa technického riešenia
prietok vody nom. 320 m3/h , max prac. Tlak 1,8 MPa, PN 25
Množstvo spalín z motora pri menovitom výkone ~52 000 kg/h (vlhké) ~96 700 m3/h pri teplote 375°C
25 | Spalinový výmenník LT tep. výkon 3500-3800 kWt | ks | 2 | 8500 | 17000 |  | 0
podľa technického riešenia
prietok vody nom. 320 m3/h , max prac. Tlak 1,8 MPa, PN 25
Množstvo spalín z motora pri menovitom výkone ~52 000 kg/h (vlhké) ~96 700 m3/h pri teplote 375°C
26 | Spalinová trojcestná regulačná klapka s pneu pohonom DN 1200, PN 2,5 | ks | 2 | 1150 | 2300 |  | 0
2023-01-26 | Spalinová zatváracia regulačná medziprírub. klapka s pneupohonom DN1200, PN 6 | ks | 4 | 1150 | 2300 |  | 0
27 | Spalinová uzatváracia klapka s pneu pohonom. DN1200,PN2,5 | ks | 2 | 600 | 1200 |  | 0
2023-01-27 | Spalinová uzatváracia regulačná medziprírub. klapka s pneupohonom DN1000, PN 6 | ks | 2 | 600 | 1200 |  | 0
28 | Neutralizačný box pre neutralizáciu kondenzátu zo spalín | ks | 2 | 45 | 90 |  | 0
podľa technického riešenia
29 | Poistné, protivybušné zariadenie so zhášačom plameňa na ochranu motora pred zvýšenim tlaku v spalinovode | ks | 4 | 420 | 1680 |  | 0
30 | Spalinovy kompenzátor, DN1200,PN2,5 | ks | 6 | 90 | 540 |  | 0
31 | SCR Katalizátor, oceľová časť | ks | 2 | 1700 | 3400 |  | 0
32 | SCR Katalizátor Nox a OXI ( katalitické vložky) | ks | 2 | 4300 | 8600 |  | 0
33 | Dávkovacia jednotka močoviny, vrátane priameho vstriekovania a mixéra | ks | 1 | 60 | 60 |  | 0
34 | Komín oceľový dvojplášťový, samonosný výšky 40 m s kotvením do základu vrátane tlmiča hluku. | ks | 2 | 29300 | 58600 |  | 0
schopný dlhodobo pracovať aj s teplotou spalín 480°C
podľa technického riešenia
~52 000 kg/h, ~96 700 m3/h pri teplote 375°C
Prevádzková teplota spalín pri
100% výkone motora 375°C
75% výkone motora 430°C
50% výkone motora 480°C
25% výkone motora 465°C
Konštrukčná( výpočtová) teplota komína 500°C
Teplota spalín za LT Výmenníkom ( do komína) 68-75°C
Navrhovaná výška komína: 40 m
Navrhovaný počet pracovných hodín 8300 h/rok
Max. tlaková strata komína aj s tlmičom hluku 350 Pa
Navrhovaná životnosť komínov: 20 rokov
Materiál vložky komína: nehrdzavejúca oceľ ( nerez )
Vstup spalinovodov do komínov +6,3 / +8,5 m nad terénom
Zabudovaný tlmič v komine, max hluk na výstupe z komína Lw = 101 dB(A) na výstupe z komína
Lp = 70 dB(A) vo vzdial. 10 m od komína
Navrhované kotvenie dvojice komínov na betónovom základe 20 cm nad terénom.
PS 04 - KOMPRESOROVÁ STANICA, ROZVODY STLAČENÉHO VZDUCHU
35 | Kompresor spúšťacieho (štartovacieho ) vzduchu | ks | 2 | 925 | 1850 |  | 0
podľa technického riešenia
Výkonnosť pri pretlaku 3MPa: 85 Nm3/h ( 6,1 m3/h, 3MPa)
Výkon elektromotora/počet valcov: 38 kW / 2 , 1475 ot/ min
Množstvo oleja : 23 l, syntetický, ISO 100, pre p. kompresory
Max. hlučnosť : cc 95 dBA
Max. teplota okolia : 45°C
36 | Vzdušník LV 1011L, 1m3, PN 10, | ks | 1 | 255 | 255 |  | 0
podľa technického riešenia
vstup 2", výstup 2",
S príslušenstvom, (poistný ventil, tlakomer)
37 | Vzdušník L, 3m3, PN 40, | ks | 2 | 1630 | 3260 |  | 0
podľa technického riešenia
vstup príruba DN 80,PN40, výstup príruba DN 80,PN40
Kontrolý otvor DN450, PN40
S príslušenstvom, (poistný ventil, tlakomer)
38 | Jemný filter prietok min. 150Nm3/h | ks | 2 | 1.2 | 2.4 |  | 0
39 | El. odvádzač kondenzátu PN 16 | ks | 1 | 1.1 | 1.1 |  | 0
40 | El. odvádzač kondenzátu PN 40 (63) | ks | 2 | 3.4 | 6.8 |  | 0
41 | Odlučovač oleja z kondenzátu PN16 | ks | 1 | 8 | 8 |  | 0
42 | Odlučovač oleja z kondenzátu PN40 | ks | 1 | 12 | 12 |  | 0
PS 05 - PRÍVOD PALIVA
43 | Filter plynu FRTO300, PN40, kapacita 30 000 Nm3/h a SITA 5 mikrometrov, nerezové | ks | 2 | 320 | 640 |  | 0
44 | Výmenník tepla V, PN40, DN80 pre predohrev plynu, podľa technického riešenia | ks | 2 | 153 | 306 |  | 0
44.1 | Izolačný spoj | ks | 1 |  |  |  | 0
PS 06 - HOSPODÁRSTVO MOTOROVÉHO OLEJA, POTRUBNÉ ROZVODY
45 | Dvojplášťová horizontálna beztlaková nerezová nádrž motorového oleja objem 6 m3 | ks | 1 | 1200 | 1200 |  | 0
Priemer nádrže: 1800 mm
Dĺžka nádrže: 3000 mm
Nádrž bude navrhnutá a vyrobená podľa STN EN 12285-2 s odvetraním pomocou protipožiarnej poistky J371.50/1/P7AE/II. Nádrž bude vybavená dvomi plniacimi hrdlami DN 40, nasávacím hrdlom DN 50, hrdlom pre umiestnenie kontinuálneho merania hladiny DN 150, Uzamykateľnou odkaľovacou armatúrou, hrdlom monitorovania medziplášťa, kontrolným otvorom DN 600 na ktorom je umiestnené odvzdušnenie a hrdlo pre meranie max. hladiny. Nádrž bude vybavená systémom monitorovania prítomnosti oleja medziplášťového priestoru. Nádrž bude tiež vybavená prístupovým rebríkom k plošinke so zábradlím okolo hrdiel na vrchu nádrže.
46 | Olejové čerpadlo prečerpávacie | ks | 1 | 30 | 30 |  | 0
podľa technického riešenia
Výtlak min: 15 m
Výkon el. motora: 2,2 kW
47 | Podávacie zubové čerpadlo oleja | ks | 1 | 25 | 25 |  | 0
podľa technického riešenia
Výtlak: 1,2MPa
Výkon el. motora: 1,2 kW
48 | Podávacie zubové čerpadlo oleja | ks | 1 | 48 | 48 |  | 0
podľa technického riešenia
Výtlak: 2,8 Mpa
Výkon el. motora: 2,2 kW
49 | Prenosné zubové čerpadlo oleja na vozíku | ks | 1 | 52 | 52 |  | 0
podľa technického riešenia
Výtlak: 2,8 MPa
Výkon el. motora: 2,2 kW
50 | Prenosné zubové čerpadlo oleja z IBC kontajnerov 2 ks | ks | 2 | 16 | 32 |  | 0
podľa technického riešenia
Výtlak: 1,2 Mpa
Výkon el. motora 1,2 kW
PS 07 - VETRANIE, VZDUCHOVODY
51 | Prívod spaľovacieho vzduchu do motorov | kpl | 2 |  |  |  | 0
podľa technického riešenia, kompletná dodávka príslušnej technológie
Vp=44 400m3/h, počiatočná tlaková strata delta p=81Pa
Filtrácia: odfiltrovanie 95% častíc presahujúcich 5 micron. Max tlaková strata 100 mm WG (980.6 Pa)
hladina akustického tlaku A zvuku vo vzdialenosti 10 m od zdroja hluku: LAeq,10m = 70 dB
51 | L1.1 – vodný ohrievač vzduchu umiestnený v miestnosti KGJ, ohrev vzduchu z -20°C na +5°C, 49/45°C, 35% etlgl, 400kW | ks | 2 | 436 | 872
52 | L1.2 – filtračná komora pre nasávanie vzduchu z interiéru, jednotka umiestnená v interiéri v zložení: filter F5, uzatváracia klapka pre motorické ovládanie | ks | 2 | 230 | 460
53 | L1.3– filtračná komora pre nasávanie vzduchu z exteriéru, jednotka umiestnená v Strojovni výmenníkov na podlaží +7,50 v zložení: protidažďová žalúzia, uzatváracia klapka pre motorické ovládanie, filter F5, tĺmič | ks | 2 | 890 | 1780
52 | Vetranie strojovne motorov | kpl | 2 |  |  |  | 0
54 | Filtračná komora na filtráciu vzduchu pre vetranie a chladenie miestnosti KGJ, nasávanie vzduchu z exteriéru, jednotka vo vonkajšom prevedení, komory nad sebou. Zloženie jednotky: zostava sa skladá z dvoch komôr uložených nad sebou, zloženie každej komory:protidažďová žalúzia, filter F5, uzatváracia klapka pre motorické ovládanie. | ks | 2
podľa technického riešenia, kompletná dodávka príslušnej technológie
Príslušenstvo : Jednotka vrátane základného oceľového rámu a vrátane striešky
55 | Axiálny ventilátor, regulácia výkonu fr. meničom | ks | 4
typ: DN14V-6DF.S7.29.G9, ventilátor axiální, IE3, 45kW
Vo=110 000m3/h, delta po=550Pa
Príslušenstvo :
56 | Pružné manžety D1400 Flexible connector FV14 typ G | ks | 8
57 | Montážna podpera Mounting foot FV14 | ks | 8
Vetranie elektrokanálu medzi Strojovňou motorov a rozvodňou VN.
53 | Potrubný ventilátor 230V, 27 W, 0,12A, 2450min-1, IP44, 1,4kg, max. tepl. 55°C, tesnosť C, ErP 2016/2018 s príslušenstvom | ks | 1 | 1.4 | 1.4 |  | 0
podľa technického riešenia
54 | Vetranie strojovne vymenníkov | ks | 1 |  |  |  | 0
| neuzatvárateľné mriežky umiestnené vo vstupných dverách na úrovni +0,000 , celková plocha 2,88m2 (prívod vzduchu) ( 2 x 1,2 x 1,2m ) | ks | 2
| protidažďová žalúzia v kombinácii s uzatváracími klapkami so servopohonmi na úrovni +0,000 a +5,3/4,70, celková plocha 9,54m2 (prívod vzduchu) ( 4 x 1,2 x 1,2 + 3x 1,8 x 0,7m ) | ks | 4+3
| protidažďovážalúzia v kombinácii s uzatváracími klapkami so servopohonmi na úrovni +22,30/21,30 celková plocha 7,2 m2 (odvod vzduchu aeráciou) ( 5 x 1,2 x 1,2 m ) | ks | 5
| 3 ks odvodných ventilátorov s pretlakovými žalúziami na na úrovni +21,30, celkový vzduchový výkon 3x 24000 m3/h = 72 000 m3/h ( nútený odvod vzduchu) | ks | 3
55 | vetranie kompresorovej stanice v SO 02 | ks | 1 |  |  |  | 0
| protidažďová žalúzii v kombinácii s uzatváracími klapkami s ručným ovládaním na úrovni +0,00 celková plocha 1,28m2 (prívod vzduchu) ( 2 x 0,8 x 0,8m ) | ks | 2
| protidažďová žalúzia v kombinácii s uzatváracou klapkou so servopohonom na úrovni +2,60 celková plocha 0,64 m2 ( 0,8 x 0,8m ) (odvod vzduchu aretáciou) | ks | 1
| 1 ks odvodný ventilátor s pretlakovými žalúziami pod stropom, celkový vzduchový výkon 1x 6500 m3/h ( nútený odvod vzduchu) pretlaková žalúzia umiestnená na úrovni +6,5m | ks | 1
56 | Vetranie a klimatizácia miestností rozvodne NN v SO 02 na +12,00 | ks | 1 |  |  |  | 0
| VZT jednotka je zložená z dvoch častí, prívodná časť je v zložení: zmiešavacia komora, protidažďová žalúzia, uzatváracia klapka so servopohonom, filter F5, ventilátor priamy výparník reverzibilný 2 okruhový, pružná manžeta, odvodná časť je v zložení: pružná manžeta, filter F5, ventilátor, uzatváracia klapka, výfuková žalúzia. Zdroj chladu a tepla pre vzt jednotku bude požitá kondenzačná jednotka, ktorá bude s priamym výparníkom | ks | 1
Zariadenie je navrhnuté na vzduchový výkon Qvp/Qvo = 8000/8 000 m3.hod-1, množstvo čerstvého vzduchu je v rozsahu 25 až 100%, pomer čerstvého vzduchu je riadený v závislosti od vonkajšej teploty vzduchu. Tepelná záťaž rozvodne 29030 W.
Motory prívodného a odsávacieho ventilátora sú riadené frekvenčným meničom v závislosti od teploty v priestore.
57 | Vetranie a klimatizácia miestností VN rozvodne v SO 09 STANOVIŠTE TVS2 | ks | 1 |  |  |  | 0
| VZT jednotka je zložená z dvoch častí, prívodná časť je v zložení: zmiešavacia komora, protidažďová žalúzia, uzatváracia klapka so servopohonom, filter F5, ventilátor priamy výparník reverzibilný 2 okruhový, pružná manžeta, odvodná časť je v zložení: pružná manžeta, filter F5, ventilátor, uzatváracia klapka, výfuková žalúzia. Zdroj chladu a tepla pre vzt jednotku bude požitá kondenzačná jednotka, ktorá bude s priamym výparníkom | ks | 1
Zariadenie je navrhnuté na vzduchový výkon Qvp/Qvo = 6000/6 000 m3.hod-1, množstvo čerstvého vzduchu je v rozsahu 25 až 100%, pomer čerstvého vzduchu je riadený v závislosti od vonkajšej teploty vzduchu. Tepelná záťaž rozvodne 23000 W.
Motory prívodného a odsávacieho ventilátora sú riadené frekvenčným meničom v závislosti od teploty v priestore.
PS 08 – ZDVÍHACIE ZARIADENIA
58 | Mostový žeriav | ks | 2 | 150 | 300 |  | 0
Počet žeriavov 2 ( nad každým motorom)
nosnosť 3 500 kg
rozpätie žeriava 7,0 m
rázvor mosta 1,88 m
zdvih 8,5 m
rýchlosť zdvihu 4 / 1 m/min
rýchlosť pojazdu kladkostroja 14 / 7 m/min
dĺžka pojazdu kladkostroja 19,1 m
rýchlosť pojazdu žeriava 17 m/min
napájanie žeriava CYKY 4 x 6 mm (kábel ukončiť na mieste hl. vypínača)
predradené istenie v rozvodni 3/C 32A
| Montáž zariadení ( odborný odhad ). Pol. 3-63 |  | 1 |  |  |  | 0
| SPOLU |  |  |  | 462012.3 |  | 0
[5 empty] | kg |  | €

## PS01 Stroj. pl. motorov
|  | M.j. | Množstvo | Hmotnosť v kg |  | Cena bez DPH
Por.č. | Názov |  |  | Jednotková | Celková | Jednotková | Celková
|  |  |  | v kg | v kg | bm, ks | EURO
PS01 - STROJOVŇA PLYNOVÝCH MOTOROV
POTRUBIE A ARMATÚRY
1 | Rúra oceľová, bezšvová podľa , EN 10216-2, P235GH
| DN 250 (Ø273x6,3) | m | 70 | 41.44 | 2900.8 |  | 0 |  | 97 | 6790
| DN 200 (Ø219,1x6,3) | m | 45 | 33.06 | 1487.7 |  | 0 |  | 42 | 1890
| DN 150 (Ø168,3x4,5) | m | 575 | 18.18 | 10453.5 |  | 0 |  | 42 | 24150
| DN 125 (Ø139,7x4) | m | 2 | 13.39 | 26.78 |  | 0 |  | 16.2 | 32.4
| DN 100 (Ø114,3x3,6) | m | 115 | 9.83 | 1130.45 |  | 0 |  | 11.9 | 1368.5
| DN 80 (Ø88,9x3,2) | m | 70 | 6.76 | 473.2 |  | 0 |  | 8.2 | 574
| DN 50 (Ø60,3x2,9) | m | 82 | 4.11 | 337.02 |  | 0 |  | 5.2 | 426.4
| DN 40 (Ø48,3x2,6) | m | 10 | 2.93 | 29.3 |  | 0 |  | 3.7 | 37
| DN 32 (Ø42,4x2,6) | m | 25 | 2.6 | 65 |  | 0 |  | 3.7 | 92.5
| DN 25 (Ø33,7x2,6) | m | 120 | 1.99 | 238.8 |  | 0 |  | 2.4 | 288
| DN 15 (Ø21,3x2,3) | m | 45 | 1.08 | 48.6 |  | 0 |  | 1.3 | 58.5
| Potrubie spolu |  |  |  | 17191.15
2 | Rúra oceľová, bezšvová podľa , EN 10216-2, mat. 1.4541 (nerez 304)
| DN 150 (Ø168,3x4,5) | m | 55 | 18.18 | 999.9 |  | 0 |  | 42 | 2310
| DN 80 (Ø88,9x3,2) | m | 50 | 6.76 | 338 |  | 0 |  | 8.2 | 410
| DN 65 (Ø76,1x2,9) | m | 35 | 5.24 | 183.4 |  | 0 |  | 6.4 | 224
| DN 40 (Ø48,3x2,6) | m | 45 | 2.93 | 131.85 |  | 0 |  | 3.7 | 166.5
| DN 25 (Ø33,7x2,6) | m | 5 | 1.99 | 9.95 |  | 0 |  | 2.4 | 12
| DN 15 (Ø21,3x2,3) | m | 45 | 1.08 | 48.6 |  | 0 |  | 1.3 | 58.5
| Potrubie spolu |  |  |  | 1663.1
3 | Koleno, 3D, R=1,5 DN, 90°, EN10253-2, P235GH
| DN 250 (Ø273x6,3) | ks | 20 | 24.8 | 496 |  | 0 |  | 162 | 3240
| DN 200 (Ø219,1x6,3) | ks | 25 | 15.8 | 395 |  | 0 |  | 41 | 1025
| DN 150 (Ø168,3x4,5) | ks | 280 | 6.54 | 1831.2 |  | 0 |  | 41 | 11480
| DN 125 (Ø139,7x4) | ks | 10 | 4 | 40 |  | 0 |  | 5 | 50
| DN 100 (Ø114,3x3,6) | ks | 50 | 2.35 | 117.5 |  | 0 |  | 11.9 | 595
| DN 80 (Ø88,9x3,2) | ks | 85 | 1.21 | 102.85 |  | 0 |  | 3 | 255
| DN 50 (Ø60,3x2,9) | ks | 60 | 0.49 | 29.4 |  | 0 |  | 1.4 | 84
| DN 40 (Ø48,3x2,6) | ks | 5 | 0.26 | 1.3 |  | 0 |  | 1.4 | 7
| DN 32 (Ø42,4x2,6) | ks | 15 | 0.19 | 2.85 |  | 0 |  | 1.4 | 21
| DN 25 (Ø33,7x2,6) | ks | 70 | 0.12 | 8.4 |  | 0 |  | 1.4 | 98
| DN 15 (Ø21,3x2,3) | ks | 30 | 0.04 | 1.2 |  | 0 |  | 1.3 | 39
| Ohyby a kolená spolu |  |  |  | 3024.5
4 | Koleno, 3D, R=1,5 DN, 90°, EN10253-2, mat. 1.4541 (nerez 304)
| DN 150 (Ø168,3x4,5) | ks | 45 | 6.54 | 294.3 |  | 0 |  | 41 | 1845
| DN 80 (Ø88,9x3,2) | ks | 20 | 1.21 | 24.2 |  | 0 |  | 3 | 60
| DN 65 (Ø76,1x2,9) | ks | 45 | 0.78 | 35.1 |  | 0 |  | 1.4 | 63
| DN 25 (Ø33,7x2,6) | ks | 5 | 0.12 | 0.6 |  | 0 |  | 1.4 | 7
| DN 15 (Ø21,3x2,3) | ks | 10 | 0.04 | 0.4 |  | 0 |  | 1.3 | 13
| Ohyby a kolená spolu |  |  |  | 354.2
5 | Redukcia
| DN 250/DN 200 (Ø237x6,3/Ø219,1x6,3) | ks | 2 | 7.36 | 14.72 |  | 0 | 180 | 10 | 20
| DN 250/DN 150 (Ø237x6,3/Ø168,3x4,5) | ks | 6 | 7.36 | 44.16 |  | 0 | 249.42 | 10 | 60
| DN 200/DN 150 (Ø219,1x6,3/Ø168,3x4,5) | ks | 2 | 5.03 | 10.06 |  | 0 | 44.16 | 10 | 20
| DN 150/DN 125 (Ø168,3x4,5/Ø139,7x4) | ks | 36 | 2.55 | 91.8 |  | 0 | 527.04 | 10 | 360
| DN 150/DN 100 (Ø168,3x4,5/Ø114,3x3,6) | ks | 15 | 2.55 | 38.25 |  | 0 | 224.85 | 10 | 150
| DN 150/DN 80 (Ø168,3x4,5/Ø88,9x3,2) | ks | 16 | 2.55 | 40.8 |  | 0 | 230.08 | 10 | 160
| DN 80/DN 65 (Ø88,9x3,2/Ø76,1x2,9) | ks | 4 | 0.55 | 2.2 |  | 0 | 12.56 | 10 | 40
| DN 80/DN 50 (Ø88,9x3,2/Ø60,3x2,9) | ks | 4 | 0.55 | 2.2 |  | 0 | 12.36 | 10 | 40
| DN 65/DN 50 (Ø76,1x2,9/Ø60,3x2,9) | ks | 4 | 0.42 | 1.68 |  | 0 | 9.6 | 10 | 40
| DN 65/DN 40 (Ø76,1x2,9/Ø48,3x2,6) | ks | 2 | 0.42 | 0.84 |  | 0 | 5.12 | 10 | 20
| DN 50/DN 40 (Ø60,3x2,9/Ø48,3x2,6) | ks | 4 | 0.28 | 1.12 |  | 0 | 8.4 | 10 | 40
| DN 50/DN 32 (Ø60,3x2,9/Ø42,4x2,6) | ks | 4 | 0.28 | 1.12 |  | 0 | 9.2 | 10 | 40
| DN 50/DN 25 (Ø60,3x2,9/Ø33,7x2,6) | ks | 12 | 0.28 | 3.36 |  | 0 | 29.4 | 10 | 120
| T kus | [5 empty] | 0 | 0
| DN 200/DN 200 (Ø219,1x6,3/Ø219,1x6,3) | ks | 8 | 18 | 144 |  | 0 | 822.56 | 33 | 264
| DN 150/DN 150 (Ø168,3x4,5/Ø168,3x4,5) | ks | 28 | 8.1 | 226.8 |  | 0 | 1890 | 33 | 924
| DN 150/DN 80 (Ø168,3x4,5/Ø88,9x3,2) | ks | 4 | 8.1 | 32.4 |  | 0 | 260 | 33 | 132
| DN 150/DN 50 (Ø168,3x4,5/Ø60,3x2,9) | ks | 4 | 8.1 | 32.4 |  | 0 | 260 | 33 | 132
| DN 100/DN 100 (Ø114,3x3,6/Ø114,3x3,6) | ks | 3 | 3.3 | 9.9 |  | 0 | 73.35 | 4 | 12
| DN 80/DN 50 (Ø88,9x3,2/Ø60,3x2,9) | ks | 6 | 1.95 | 11.7 |  | 0 | 120 | 4 | 24
| DN 80/DN 80 (Ø88,9x3,2/Ø88,9x3,2) | ks | 3 | 1.95 | 5.85 |  | 0 | 59.76 | 2.4 | 7.2
| DN 65/DN 65 (Ø76,1x2,9/Ø76,1x2,9) | ks | 8 | 1.35 | 10.8 |  | 0 | 113.04 | 1.65 | 13.2
| DN 50/DN 50 (Ø60,3x2,9/Ø60,3x2,9) | ks | 10 | 0.9 | 9 |  | 0 | 104.2 | 1.14 | 11.4
| Prechody, T kusy spolu |  |  |  | 735.16 |  |  | 5245.1 |  |  | 0
6 | Príruba privarovacia s krkom, typ 11, STN EN1092-1, PN16 vrátane prírubového spoja a tesnenia
| DN 200 (Ø219,1x6,3) | ks | 70 | 15.2 | 1064 |  | 0 |  | 55.31 | 3871.7
| DN 150 (Ø168,3x4,5) | ks | 170 | 10.5 | 1785 |  | 0 |  | 27.69 | 4707.3
| DN 125 (Ø139,7x4) | ks | 30 | 8 | 240 |  | 0 |  | 19.56 | 586.8
| DN 100 (Ø114,3x3,6) | ks | 20 | 6.2 | 124 |  | 0 |  | 14.07 | 281.4
| DN 80 (Ø88,9x3,2) | ks | 85 | 5.2 | 442 |  | 0 |  | 10.43 | 886.55
| DN 65 (Ø76,1x2,9) | ks | 10 | 4.5 | 45 |  | 0 |  | 10.43 | 104.3
| DN 50 (Ø60,3x2,9) | ks | 25 | 3.3 | 82.5 |  | 0 | 13000 | 10.43 | 260.75
Príruba privarovacia s krkom, typ 11, STN EN1092-1, PN25 vrátane prírubového spoja a tesnenia
| DN 250 (Ø273x6,3) | ks | 16 | 34 | 544 |  | 0 |  | 55.31 | 884.96
| DN 200 (Ø219,1x6,3) | ks | 40 | 23.86 | 954.4 |  | 0 |  | 55.31 | 2212.4
| DN 150 (Ø168,3x4,5) | ks | 20 | 16.2 | 324 |  | 0 |  | 27.69 | 553.8
| DN 100 (Ø114,3x3,6) | ks | 8 | 9.22 | 73.76 |  | 0 | 9800 | 14.07 | 112.56
| Príruby spolu |  |  |  | 5678.66 |  |  | 22800
7 | Miestne merania
| Miestne meranie tlaku | set | 57 |  | 0 |  | 0
| Miestne meranie teploty | set | 59 |  | 0 |  | 0
| Ultrazvukový prietokomer DN150 | ks | 2 |  |  |  | 0
| Ultrazvukový prietokomer DN200 | ks | 4 |  |  |  | 0
| Ultrazvukový prietokomer DN250 | ks | 2 |  |  |  | 0
| Potrubné rozvody spolu (pol. 1-7) | [5 empty] | 0
€
8 | DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE
z profilového materiálu
| vrátane uloženia potrubia | kg |  |  | 4000 |  | 0 | 10000 |  | 2800
0
9 | NÁTERY | [8 empty] | 0
| Po namontovaní sa potrubie natrie 1x základným a 2x krycím náterom : | [8 empty] | 0
| Nátery potrubia a armatúr syntetické S 2000 - 1x základný n. | m2 | 725 | 0.1 | 72.5 |  | 0 | 615 | 2.5 | 1812.5
| Nátery potrubia a armatúr RAL 6019 (pastelová zelená)-horúcovod, RAL5015 (modrá svetlá)-stlačený vzduch, RAL8024 (hnedá kávová)-olejové potrubie - 2x krycí náter | m2 | 1450 | 0.14 | 203 |  | 0 | 2440 | 2.5 | 3625
| Oceľová konštrukcia sa natrie 1x základným a 2x krycím náterom: | [8 empty] | 0
| Nátery technolog. oceľ. konštrukcií syntet. S 2000 - základný n. | m2 | 200 | 0.1 | 20 |  | 0 | 170 | 2.5 | 500
| Nátery technolog. oceľ. konštrukcií RAL 5024 (jasno modrá) - 2x krycí náter | m2 | 400 | 0.14 | 56 |  | 0 | 700 | 2.5 | 1000
0
10 | IZOLÁCIE | [8 empty] | 0
| Tep. izolácia potrubia DN25 s minerálnou vlnou hr. 30mm | m2 | 46 | 0.7 | 32.2 |  | 0 | 69 | 35 | 1610
| Tep. izolácia potrubia DN32 s minerálnou vlnou hr. 30mm | m2 | 11 | 0.77 | 8.47 |  | 0 | 17 | 35 | 385
| Tep. izolácia potrubia DN40 s minerálnou vlnou hr. 40mm | m2 | 5.5 | 1.29 | 7.095 |  | 0 | 9 | 35 | 192.5
| Tep. izolácia potrubia DN50 s minerálnou vlnou hr. 50mm | m2 | 55 | 2.01 | 110.55 |  | 0 | 92 | 35 | 1925
| Tep. izolácia potrubia DN80 s minerálnou vlnou hr. 80mm | m2 | 75 | 5 | 375 |  | 0 | 200 | 35 | 2625
| Tep. izolácia potrubia DN100 s minerálnou vlnou hr. 100mm | m2 | 148 | 7.89 | 1167.72 |  | 0 | 490 | 35 | 5180
| Tep. izolácia potrubia DN125 s minerálnou vlnou hr. 100mm | m2 | 3 | 8.53 | 25.59 |  | 0 | 10 | 35 | 105
| Tep. izolácia potrubia DN150 s minerálnou vlnou hr. 100mm | m2 | 870 | 9.25 | 8047.5 |  | 0 | 2880 | 35 | 30450
| Tep. izolácia potrubia DN200 s minerálnou vlnou hr. 120mm | m2 | 85 | 13.84 | 1176.4 |  | 0 | 340 | 35 | 2975
| Tep. izolácia potrubia DN250 s minerálnou vlnou hr. 120mm | m2 | 150 | 15.46 | 2319 |  | 0 | 600 | 35 | 5250
| Oplechovanie pozinkovaným plechom hr. 1mm | m2 | 160 | 7.85 | 1256 |  | 0 | 4086 | 10.5 | 1680
[8 empty] | 22718 |  | 0
11 | LEŠENIE | [8 empty] | 0
| Montáž lešenia ľahkého prac. š.1,5m do výšky 4 m | m2 | 300 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Nájom lešenia 3 mesiace v. 4 m | m2 | 300 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Demontáž lešenia | m2 | 300 |  |  |  | 0 | 20000 |  | 0
[8 empty] | 42718 |  | 10000
| Príslušenstvo potrubných rozvodov spolu (pol. 8-11) |  |  |  | 18877.025 |  | 0 |  |  | 72115
[5 empty] | kg |  | €
| Montáž zariadení a potrubia | [5 empty] | 0
€
| SPOLU |  |  |  | 47523.795 |  | 0
[5 empty] | kg |  | €

## PS02
|  | M.j. | Množstvo | Hmotnosť v kg |  | Cena bez DPH
Por.č. | Názov |  |  | Jednotková | Celková | Jednotková | Celková
|  |  |  | v kg | v kg | bm, ks | EURO
PS02 - POTRUBNÉ ROZVODY VYKUROVACEJ VODY
1 | POTRUBIE A ARMATÚRY
Rúra oceľová, bezšvová podľa , EN 10216-2, P235GH
| DN 350 (Ø355,6x8) | m | 170 | 69 | 11730 |  | 0 |  | 97 | 16490
| DN 300 (Ø323,9x7,1) | m | 5 | 55.47 | 277.35 |  | 0 |  | 97 | 485
| DN 250 (Ø273x6,3) | m | 120 | 41.44 | 4972.8 |  | 0 |  | 97 | 11640
| DN 100 (Ø114,3x3,6) | m | 110 | 9.8 | 1078 |  | 0 |  | 2.4 | 264
| DN 65 (Ø76,1x2,9) | m | 330 | 5.24 | 1729.2 |  | 0 |  | 2.4 | 792
| DN 40 (Ø48,3x2,6) | m | 70 | 2.93 | 205.1 |  | 0 |  | 2.4 | 168
| DN 32 (Ø42,4x2,6) | m | 110 | 2.55 | 280.5 |  | 0 |  | 2.4 | 264
| DN 25 (Ø33,7x2,6) | m | 475 | 1.99 | 945.25 |  | 0 |  | 2.4 | 1140
| DN 15 (Ø21,3x2,0) | m | 5 | 1.08 | 5.4 |  | 0 |  | 2.4 | 12
| Potrubie spolu |  |  |  | 21223.6
2 | Koleno, 3D, R=1,5 DN, 90°, EN10253-2, P235GH
| DN 350 (Ø355,6x8) | ks | 23 | 57.4 | 1320.2 |  | 0 |  | 162 | 3726
| DN 300 (Ø323,9x7,1) | ks | 5 | 39.8 | 199 |  | 0 |  | 162 | 810
| DN 250 (Ø273x6,3) | ks | 30 | 24.8 | 744 |  | 0 |  | 162 | 4860
| DN 100 (Ø114,3x3,6) | ks | 6 | 2.35 | 14.1 |  | 0 |  | 2.4 | 14.4
| DN 65 (Ø76,1x2,9) | ks | 60 | 0.78 | 46.8 |  | 0 |  | 2.4 | 144
| DN 40 (Ø48,3x2,6) | ks | 35 | 0.26 | 9.1 |  | 0 |  | 2.4 | 84
| DN 32 (Ø42,4x2,6) | ks | 42 | 0.19 | 7.98 |  | 0 |  | 2.4 | 100.8
| DN 25 (Ø33,7x2,6) | ks | 120 | 0.12 | 14.4 |  | 0 |  | 1.4 | 168
| Ohyby a kolená spolu |  |  |  | 2355.58
3 | Redukcia
| DN 500/DN 300 (Ø508x11/Ø323,9x7,1) | ks | 2 | 68.5 | 137 |  | 0 | 1000 | 10 | 20
| DN 300/DN 250 (Ø323,9x7,1/Ø273x6,3) | ks | 1 | 11.1 | 11.1 |  | 0 | 110 | 10 | 10
| DN 250/DN 200 (Ø237x6,3/Ø219,1x6,3) | ks | 8 | 7.36 | 58.88 |  | 0 | 720 | 10 | 80
| Oceľové dno klenuté DIN 2617 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| DN 350 (Ø355,6x8) | ks | 2 | 13.5 | 27 |  | 0 | 124.2 | 19 | 38
| DN 300 (Ø323,9x7,1) | ks | 2 | 9.9 | 19.8 |  | 0 | 91.08 | 11.5 | 23
| DN 100 (Ø114,3x3,6) | ks | 6 | 0.7 | 4.2 |  | 0 | 12.3 | 2.4 | 14.4
| DN 65 (Ø76,1x2,9) | ks | 4 | 0.23 | 0.92 |  | 0 | 4.4 | 2.4 | 9.6
| T kus | [5 empty] | 0 | 0
| DN 350/DN 300 (Ø355,6x8/Ø323,9x7,1) | ks | 2 | 60 | 120 |  | 0 | 1180 | 76 | 152
| DN 350/DN 250 (Ø355,6x8/Ø273x6,3) | ks | 5 | 60 | 300 |  | 0 | 2900 | 76 | 380
| DN100/DN100 (Ø114,3x3,6/Ø114,3x3,6) | ks | 6 | 3.3 | 19.8 |  | 0 | 146.7 | 2.4 | 14.4
| Prechody, dná a T kusy spolu |  |  |  | 698.7 |  |  | 6288.68
4 | Príruba privarovacia s krkom, typ 11, STN EN1092-1, PN25 vrátane prírubového spoja a tesnenia
| DN 350 (Ø355,6x8) | ks | 2 | 130.12 | 260.24 |  | 0 |  | 55.31 | 110.62
| DN 300 (Ø323,9x7,1) | ks | 2 | 88.74 | 177.48 |  | 0 |  | 55.31 | 110.62
| DN 250 (Ø273x6,3) | ks | 32 | 34 | 1088 |  | 0 |  | 55.31 | 1769.92
| DN 65 (Ø76,1x2,9) | ks | 2 | 10.32 | 20.64 |  | 0 |  | 2.4 | 4.8
| DN 40 (Ø48,3x2,6) | ks | 4 | 11.96 | 47.84 |  | 0 |  | 2.4 | 9.6
| Príruby spolu |  |  |  | 1594.2
| Potrubné rozvody spolu (pol. 1-4) |  |  |  | 25872.08 |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | kg |  | €
6 | DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE
z profilového materiálu
| vrátane uloženia potrubia | kg |  |  | 2000 |  | 0 | 5000 |  | 2800
0
7 | NÁTERY | [8 empty] | 0
| Po namontovaní sa potrubie natrie 1x základným a 2x krycím náterom : | [8 empty] | 0
| Nátery potrubia a armatúr syntetické S 2000 - 1x základný n. | m2 | 610 | 0.1 | 61 |  | 0 | 515 | 2.5 | 1525
| Nátery potrubia a armatúr RAL 6019 (pastelová zelená)-horúcovod, RAL5015 (modrá svetlá)-stlačený vzduch, RAL8024 (hnedá kávová)-olejové potrubie - 2x krycí náter | m2 | 1220 | 0.14 | 170.8 |  | 0 | 2055 | 2.5 | 3050
| Oceľová konštrukcia sa natrie 1x základným a 2x krycím náterom: | [8 empty] | 0
| Nátery technolog. oceľ. konštrukcií syntet. S 2000 - základný n. | m2 | 60 | 0.1 | 6 |  | 0 | 50.6 | 2.5 | 150
| Nátery technolog. oceľ. konštrukcií RAL 5024 (jasno modrá) - 2x krycí náter | m2 | 120 | 0.14 | 16.8 |  | 0 | 168 | 2.5 | 300
0
8 | IZOLÁCIE | [8 empty] | 0
| Tep. izolácia potrubia DN15 s minerálnou vlnou hr. 30mm | m2 | 1.7 | 0.6 | 1.02 |  | 0 | 2 | 35 | 59.5
| Tep. izolácia potrubia DN25 s minerálnou vlnou hr. 30mm | m2 | 138 | 0.7 | 96.6 |  | 0 | 210 | 35 | 4830
| Tep. izolácia potrubia DN32 s minerálnou vlnou hr. 30mm | m2 | 46 | 0.77 | 35.42 |  | 0 | 70 | 35 | 1610
| Tep. izolácia potrubia DN40 s minerálnou vlnou hr. 40mm | m2 | 37 | 1.3 | 48.1 |  | 0 | 56 | 35 | 1295
| Tep. izolácia potrubia DN65 s minerálnou vlnou hr. 60mm | m2 | 266 | 2.95 | 784.7 |  | 0 | 532 | 35 | 9310
| Tep. izolácia potrubia DN100 s minerálnou vlnou hr. 100mm | m2 | 110 |  |  |  | 0
| Tep. izolácia potrubia DN250 s minerálnou vlnou hr. 120mm | m2 | 304 | 15.46 | 4699.84 |  | 0 | 1207 | 35 | 10640
| Tep. izolácia potrubia DN300 s minerálnou vlnou hr. 120mm | m2 | 12 | 16.99 | 203.88 |  | 0 | 48 | 35 | 420
| Tep. izolácia potrubia DN350 s minerálnou vlnou hr. 120mm | m2 | 415 | 17.95 | 7449.25 |  | 0 | 1648 | 35 | 14525
| Oplechovanie pozinkovaným plechom hr. 1mm | m2 | 750 | 7.85 | 5887.5 |  | 0 | 19155 | 10.5 | 7875
[8 empty] | 30716.6 |  | 0
9 | LEŠENIE | [8 empty] | 0
| Montáž lešenia ľahkého prac. š.1,5m do výšky 4 m | m2 | 300 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Nájom lešenia 3 mesiace v. 4 m | m2 | 300 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Demontáž lešenia | m2 | 300 |  |  |  | 0 | 20000 |  | 0
[8 empty] | 50716.6 |  | 10000
| Príslušenstvo potrubných rozvodov spolu (pol. 6-9) |  |  |  | 21460.91 |  | 0 |  |  | 68389.5
[5 empty] | kg |  | €
| Montáž zariadení a potrubia | [5 empty] | 0
€
| SPOLU |  |  |  | 47332.99 |  | 0
[5 empty] | kg |  | €

## PS03
|  | M.j. | Množstvo | Hmotnosť v kg |  | Cena bez DPH
Por.č. | Názov |  |  | Jednotková | Celková | Jednotková | Celková
|  |  |  | v kg | v kg | bm, ks | EURO
PS03 - SPALINOVÉ CESTY
POTRUBIE A ARMATÚRY
1 | Rúra, material odolný do teploty 500°C (16Mo3)
| DN 1600 (Ø1620x6) | m | 10.5 | 260 | 2730 |  | 0 | 97 | 1018.5
| DN 1200 (Ø1220x6) | m | 22 | 180 | 3960 |  | 0 | 97 | 2134
| DN 900 (Ø914x6) | m | 3.7 | 136.2 | 503.94 |  | 0
| DN 800 (Ø813x6) | m | 3.7 | 125 | 462.5 |  | 0 | 97 | 358.9
| DN 100 (Ø114,3x3,6) | m | 1 | 9.83 | 9.83 |  | 0 | 11.9 | 11.9
| DN 50 (Ø60,3x2,9) | m | 20 | 4.11 | 82.2 |  | 0 | 5.2 | 104
| Potrubie spolu |  |  |  | 7244.53 | [5 empty] | 8
2 | Rúra, material odolný do teploty 500°C (nerez 1.4301)
| DN 1200 (Ø1220x6) | m | 80 | 180 | 14400 |  | 0 | 97 | 7760
| DN 65 (Ø76,1x2,9) | m | 1 | 5.2 | 5.2 |  | 0 | 5.2 | 5.2
| DN 50 (Ø60,3x2,9) | m | 20 | 4.11 | 82.2 |  | 0 | 5.2 | 104
| Potrubie spolu |  |  |  | 14487.4 | [5 empty] | 14
3 | Rúra oceľová bezšvová podľa EN 10216-2, P265GH
| DN 50 (Ø60,3x2,9) | m | 20 | 4.11 | 82.2 |  | 0 | 5.2 | 104
| DN 50 (Ø60,3x2,9) | m | 24 |  | 100 |  | 0 | 5.2 | 0
| Potrubie spolu |  |  |  | 182.2 | [5 empty] | 10
4 | Koleno, 3D, R=1,5 DN, 90°, mat. 16Mo3
| DN 50 (Ø60,3x2,9) | ks | 5 | 0.49 | 2.45 |  | 0 | 1.4 | 7
Koleno, 3D, R=1,5 DN, 45°, mat. 16Mo3
| DN 800 (Ø813x6) | ks | 4 | 280 | 1120 |  | 0 | 97 | 388
| DN 900 (Ø914x6) | ks | 2 | 280 | 1120 |  | 0
Koleno, 3D, R=1,5 DN, 30°, mat. 16Mo3
| DN 800 (Ø813x6) | ks | 4 | 250 | 1000 |  | 0 | 97 | 388
| DN 900 (Ø914x6) | ks | 2 | 250 | 1000 |  | 0
| Ohyby a kolená spolu |  |  |  | 2122.45 | [5 empty] | 8
5 | Koleno, 3D, R=1,5 DN, 90°, mat. nerez 1.4301
| DN 50 (Ø60,3x2,9) | ks | 10 | 0.49 | 4.9 |  | 0 | 1.4 | 14
| DN 1200 (Ø1220x6) | ks | 10 | 580 | 5800 |  | 0 | 1.4 | 14
Koleno, 3D, R=1,5 DN, 45°, mat. nerez 1.4301
| DN 1200 (Ø1220x6) | ks | 2 | 290 | 580 |  | 0 | 1.4 | 2.8
Koleno, 3D, R=1,5 DN, 15°, mat. nerez 1.4301
| DN 1200 (Ø1220x6) | ks | 1 | 110 | 110 |  | 0 | 1.4 | 1.4
| Ohyby a kolená spolu |  |  |  | 6494.9 | [5 empty] | 14
6 | Koleno, 3D, R=1,5 DN, 90°, mat. P235GH
| DN 50 (Ø60,3x2,9) | ks | 10 | 0.49 | 4.9 |  | 0 | 1.4 | 14
| Ohyby a kolená spolu |  |  |  | 4.9 | [5 empty] | 10
7 | Redukcia
| DN 800/DN 400 (Ø813x6/Ø410x6) dľžky 990mm, mat. 16Mo3 | ks | 4 | 125 | 500 |  | 0 | 10 | 40
| DN 1200/DN 900 dĺžky 990mm, mat. 16Mo3 | ks | 2 | 125 | 500 |  | 0
| DN 1600/DN 1200 (Ø1620x6/Ø1220x6) dľžky 700mm, mat. 16Mo3 | ks | 2 | 260 | 520 |  | 0 | 10 | 20
T kus
| DN 1200/DN 1200 (Ø1220x6/Ø1220x6) | ks | 2 | 540 | 1080 |  | 0 | 33 | 66
| Prechody, T kusy spolu |  |  |  | 2100 | [5 empty] | 8
8 | Príruba privarovacia plochá, PN6 vrátane prírubového spoja a tesnenia, mat. 16Mo3
| DN 1200 (Ø1220x6) | ks | 10 | 219.4 | 2194 |  | 0 | 55.31 | 553.1
| DN 900 (Ø914x6) | ks | 2 | 33.79 | 135.16 |  | 0
| DN 400 (Ø410x6) | ks | 4 | 33.79 | 135.16 |  | 0 | 27.69 | 110.76
| DN 100 (Ø114,3x3,6) | ks | 2 | 9.12 | 18.24 |  | 0 | 14.07 | 28.14
| DN 50 (Ø60,3x2,9) | ks | 10 | 3.51 | 35.1 |  | 0 | 10.43 | 104.3
| Príruby spolu |  |  |  | 2382.5 | [5 empty] | 8
9 | Príruba privarovacia plochá, PN6 vrátane prírubového spoja a tesnenia, mat. 1.4301
| DN 1200 (Ø1220x6) | ks | 22 | 219.4 | 4826.8 |  | 0 | 55.31 | 1216.82
| DN 65 (Ø76,1x2,9) | ks | 2 | 9.12 | 18.24 |  | 0 | 14.07 | 28.14
| DN 50 (Ø60,3x2,9) | ks | 10 | 3.51 | 35.1 |  | 0 | 10.43 | 104.3
| Príruby spolu |  |  |  | 4880.14 | [5 empty] | 14
10 | Výstuha výšky 120mm a hrúbky 10mm potrubia spalinovodu mat. 16Mo3
| DN 1200 (Ø1220x6) | ks | 8 | 39.64 | 317.12 |  | 0 | 55.31 | 442.48
| DN 1600 (Ø1620x6) | ks | 4 | 51.47 | 205.88 |  | 0 | 55.31 | 221.24
| Výstuhy mat. 16Mo3 spolu |  |  |  | 523 | [5 empty] | 8
11 | Výstuha 120mm a hrúbky 10mm potrubia spalinovodu mat. 1.4301
| DN 1200 (Ø1220x6) | ks | 40 | 39.64 | 1585.6 |  | 0 | 55.31 | 2212.4
| Výstuhy mat. 1.4301 spolu |  |  |  | 1585.6 | [5 empty] | 14
12 | Sedlo
| DN 1200 (Ø1220x6) | ks | 18 | 400 | 7200 |  | 0 | 55.31 | 995.58
Pätky pre zvárané oblúky
| DN 1200 (Ø1220x6) | ks | 4 | 300 | 1200 |  | 0 | 55.31 | 221.24
| Sedlá a pätky spolu |  |  |  | 8400 | [5 empty] | 10
| Potrubné rozvody spolu (pol. 1-12) |  |  |  | 17230.13 |  | 0
[5 empty] | kg |  | €
14 | DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE
z profilového materiálu
| vrátane uloženia potrubia | kg |  |  | 8000 |  | 0 |  | 2800
0
15 | NÁTERY | [7 empty] | 0
| Po namontovaní sa potrubie a SCR z mat. 16Mo3 natrie 1x základným: | [7 empty] | 0
| Základný náter potrubia a SCR pod izoláciu do 600°C - 1x základný n. | m2 | 260 | 0.1 | 26 |  | 0 | 2.5 | 650 |  | 8.4
| Oceľová konštrukcia sa natrie 1x základným a 2x krycím náterom: | [7 empty] | 0
| Nátery technolog. oceľ. konštrukcií syntet. S 2000 - základný n. | m2 | 135 | 0.1 | 13.5 |  | 0 | 2.5 | 337.5 |  | 8.4
| Nátery technolog. oceľ. konštrukcií RAL 5024 (jasno modrá) - 2x krycí náter | m2 | 270 | 0.14 | 37.8 |  | 0 | 2.5 | 675 |  | 12
0
16 | IZOLÁCIE | [7 empty] | 0
Izolácia spalinovodu materialu 16Mo3:
| Tep. izolácia potrubia DN1600 - 1. vrstva s keramickou vlnou hr. 50mm | m2 | 85 | 21.6 | 1836 |  | 0 | 35 | 2975 |  | 5
| Tep. izolácia potrubia DN1200 - 1. vrstva s keramickou vlnou hr. 50mm | m2 | 135 | 16.58 | 2238.3 |  | 0 | 35 | 4725 |  | 5
| Tep. izolácia potrubia DN800 - 1. vrstva s keramickou vlnou hr. 50mm | m2 | 38 | 11.47 | 435.86 |  | 0 | 35 | 1330 |  | 5
| Tep. izolácia potrubia DN1600 - 2. vrstva hr. 120mm | m2 | 96 | 59.1 | 5673.6 |  | 0 | 35 | 3360 |  | 3.97
| Tep. izolácia potrubia DN1200 - 2. vrstva hr. 120mm | m2 | 159.2 | 47.1 | 7498.32 |  | 0 | 35 | 5572 |  | 3.97
| Tep. izolácia potrubia DN800 - 2. vrstva hr. 120mm | m2 | 48 | 34.75 | 1668 |  | 0 | 35 | 1680 |  | 3.97
| Tep. izolácia potrubia DN1600 - 3. vrstva hr. 120mm | m2 | 108 | 66.32 | 7162.56 |  | 0 | 35 | 3780 |  | 3.97
| Tep. izolácia potrubia DN1200 - 3. vrstva hr. 120mm | m2 | 185 | 54.26 | 10038.1 |  | 0 | 35 | 6475 |  | 3.97
| Tep. izolácia potrubia DN800 - 3. vrstva hr. 120mm | m2 | 57 | 41.99 | 2393.43 |  | 0 | 35 | 1995 |  | 3.97
| Oplechovanie pozinkovaným plechom hr. 1mm | m2 | 350 | 7.85 | 2747.5 |  | 0 | 10.5 | 3675 |  | 25.54
Izolácia spalinovodu materialu nerez 1.4301:
| Tep. izolácia potrubia DN1200 - 1. vrstva s keramickou vlnou hr. 50mm | m2 | 550 | 16.78 | 9229 |  | 0 | 35 | 19250 |  | 5
| Tep. izolácia potrubia DN1200 - 2. vrstva hr. 120mm | m2 | 640 | 47.03 | 30099.2 |  | 0 | 35 | 22400 |  | 3.97
| Tep. izolácia potrubia DN1200 - 3. vrstva hr. 50mm | m2 | 680 | 20.85 | 14178 |  | 0 | 35 | 23800 |  | 1.66
| Oplechovanie pozinkovaným plechom hr. 1mm | m2 | 680 | 7.85 | 5338 |  | 0 | 10.5 | 7140 |  | 25.54
Izolácia SCR:
| Tep. izolácia SCR - 1. vrstva s keramickou vlnou hr. 50mm | m2 | 104 | 29 | 3016 |  | 0 | 35 | 3640 |  | 5
| Tep. izolácia SCR - 2. vrstva hr. 120mm | m2 | 120 | 80.78 | 9693.6 |  | 0 | 35 | 4200 |  | 3.97
| Tep. izolácia SCR - 3. vrstva hr. 120mm | m2 | 132 | 88.02 | 11618.64 |  | 0 | 35 | 4620 |  | 3.97
| Oplechovanie pozinkovaným plechom hr. 1mm | m2 | 135 | 7.85 | 1059.75 |  | 0 | 10.5 | 1417.5 |  | 25.54
Izolácia výmenníkov:
| Tep. izolácia SCR - 1. vrstva hr. 120mm | m2 | 210 |  | 13110 |  | 0 | 35 | 7350 |  | 3.67
| Tep. izolácia SCR - 2. vrstva hr. 50mm | m2 | 94 |  | 6120 |  | 0 | 35 | 3290 |  | 1.66
| Oplechovanie pozinkovaným plechom hr. 1mm | m2 | 280 | 7.85 | 2198 |  | 0 | 10.5 | 2940 |  | 25.54
| Inšpekčné otvory na koncoch výmenníkov budú zaizolované odoberateľnou izoláciou matracovitého typu | ks | 8 | 1 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 50
17 | LEŠENIE | [7 empty] | 0
| Montáž lešenia ľahkého prac. š.1,5m do výšky 4 m | m2 | 500 |  |  |  | 0 |  | 0
| Nájom lešenia 3 mesiace v. 4 m | m2 | 500 |  |  |  | 0 |  | 0
| Demontáž lešenia | m2 | 500 |  |  |  | 0 |  | 0
10000
| Príslušenstvo potrubných rozvodov spolu (pol. 14-17) |  |  |  | 155429.16 |  | 0 |  | 150077 | 0
[5 empty] | kg |  | €
| Montáž zariadení a potrubia | [5 empty] | 0
€
| SPOLU |  |  |  | 172659.29 |  | 0
[5 empty] | kg |  | €

## PS04
|  | M.j. | Množstvo | Hmotnosť v kg |  | Cena bez DPH
Por.č. | Názov |  |  | Jednotková | Celková | Jednotková | Celková
|  |  |  | v kg | v kg | bm, ks | EURO
PS04 - KOMPRESOROVÁ STANICA, ROZVODY STLAČENÉHO VZDUCHU
POTRUBIE A ARMATÚRY
1 | Rúra oceľová, bezšvová podľa , EN 10216-2, mat. 1.4541 (nerez 304)
| DN 80 (Ø88,9x3,2) | m | 50 | 6.76 | 338 |  | 0
| DN 50 (Ø60,3x2,9) | m | 5 | 4.11 | 20.55 |  | 0
| DN 40 (Ø48,3x2,6) | m | 50 | 2.93 | 146.5 |  | 0
| DN 32 (Ø42,4x2,6) | m | 20 | 2.55 | 51 |  | 0
| DN 25 (Ø33,7x2,6) | m | 80 | 1.99 | 159.2 |  | 0
| DN 20 (Ø26,9x2,6) | m | 11 | 1.56 | 17.16 |  | 0
| DN 15 (Ø21,3x2,3) | m | 65 | 1.08 | 70.2 |  | 0
| DN 12 (Ø12x1,5) | m | 20 | 1 | 20 |  | 0
| Potrubie spolu |  |  |  | 822.61
2 | Koleno, 3D, R=1,5 DN, 90°, EN10253-2, mat. 1.4541 (nerez 304)
| DN 80 (Ø88,9x3,2) | ks | 10 | 1.21 | 12.1 |  | 0
| DN 50 (Ø60,3x2,9) | ks | 2 | 0.49 | 0.98 |  | 0
| DN 40 (Ø48,3x2,6) | ks | 10 | 0.26 | 2.6 |  | 0
| DN 32 (Ø42,4x2,6) | ks | 9 | 0.19 | 1.71 |  | 0
| DN 25 (Ø33,7x2,6) | ks | 20 | 0.12 | 2.4 |  | 0
| DN 20 (Ø26,9x2,6) | ks | 14 | 0.06 | 0.84 |  | 0
| DN 15 (Ø21,3x2,3) | ks | 28 | 0.04 | 1.12 |  | 0
| DN 12 (Ø12x1,5) | ks | 10 | 0.02 | 0.2 |  | 0
| Ohyby a kolená spolu |  |  |  | 21.95
3 | Redukcia nerezová
| DN 80/DN 50 (Ø88,9x3,2/Ø60,3x2,9) | ks | 1 | 0.55 | 0.55 |  | 0
| DN 50/DN 25 (Ø60,3x2,9/Ø33,7x2,6) | ks | 1 | 0.28 | 0.28 |  | 0
Oceľové dno klenuté nerezové DIN 2617
| DN 15 (Ø21x2,3) | ks | 1 | 0.06 | 0.06 |  | 0
| DN 80 (Ø88,9x3,2) | ks | 2 | 0.38 | 0.76 |  | 0
T-kus nerezový
| DN 80/DN 80 (Ø88,9x3,2/Ø88,9x3,2) | ks | 1 | 1.95 | 1.95 |  | 0
| DN 50/DN 25 (Ø60,3x2,9/Ø33,7x2,6) | ks | 1 | 0.9 | 0.9 |  | 0
| DN 40/DN 40 (Ø48,3x2,6/Ø48,3x2,6) | ks | 1 | 0.9 | 0.9 |  | 0
| DN 32/DN 32 (Ø42,4x2,6/Ø42,4x2,6) | ks | 2 | 0.9 | 1.8 |  | 0
| Šrúbenia, spojky, vsuvky nerezové spolu | kpl | 1 |  | 3 |  | 0
| Hadice | kpl | 1 |  | 3 |  | 0
| Prechody, dná, T kusy, šrúbenia, hadice spolu |  |  |  | 13.2
4 | Príruba privarovacia nerezová s krkom, typ 11, STN EN1092-1, PN40 vrátane prírubového spoja a tesnenia
| DN 25 (Ø33,7x2,6) | ks | 1 | 1.61 | 1.61 |  | 0
| DN 80 (Ø88,9x3,2) | ks | 4 | 19 | 76 |  | 0
| Príruby spolu |  |  |  | 77.61
| Potrubné rozvody spolu (pol. 1-4) |  |  |  | 935.37 |  | 0
[5 empty] | kg |  | €
6 | DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE
z profilového materiálu
| vrátane uloženia potrubia | kg |  |  | 300 |  | 0
7 | NÁTERY
Po namontovaní sa potrubie natrie 1x základným a 2x krycím náterom :
| Nátery potrubia a armatúr syntetické S 2000 - 1x základný n. | m2 | 55 | 0.1 | 5.5 |  | 0
| Nátery potrubia a armatúr RAL 5015 (modrá svetlá) - 2x krycí náter | m2 | 110 | 0.14 | 15.4 |  | 0
Oceľová konštrukcia sa natrie 1x základným a 2x krycím náterom:
| Nátery technolog. oceľ. konštrukcií syntet. S 2000 - základný n. | m2 | 25 | 0.1 | 2.5 |  | 0
| Nátery technolog. oceľ. konštrukcií RAL 5024 (jasno modrá) - 2x krycí náter | m2 | 50 | 0.14 | 7 |  | 0
8 | LEŠENIE
| Montáž lešenia ľahkého prac. š.1,5m do výšky 4 m | m2 | 200 |  |  |  | 0
| Nájom lešenia 3 mesiace v. 4 m | m2 | 200 |  |  |  | 0
| Demontáž lešenia | m2 | 200 |  |  |  | 0
| Príslušenstvo potrubných rozvodov spolu (pol. 6-8) |  |  |  | 330.4 |  | 0
[5 empty] | kg |  | €
| Montáž zariadení a potrubia | [5 empty] | 0
€
| Spolu: |  |  |  | 1265.77 |  | 0
[5 empty] | kg |  | €

## PS05 CPS05.1
|  | M.j. | Množstvo | Hmotnosť v kg |  | Cena bez DPH
Por.č. | Názov |  |  | Jednotková | Celková | Jednotková | Celková
|  |  |  | v kg | v kg | bm, ks | EURO
PS05 - PRÍVOD PALIVA
ČPS. 05.1 ÚPRAVA RS PLYNU, POTRUBNÉ ROZVODY ZP
POTRUBIE A ARMATÚRY
1 | Rúra oceľová, bezšvová podľa , EN 10216-2, P235GH
| DN200 (Ø219,1x6,3) | m | 50 | 33.06 | 1653 |  | 0
| DN150 (Ø168,3x4,5) | m | 310 | 18.18 | 5635.8 |  | 0
| DN100 (Ø114,3x3,6) | m | 10 | 9.83 | 98.3 |  | 0
| DN80 (Ø88,9x3,2) | m | 12 | 6.76 | 81.12 |  | 0
| DN50 (Ø60,3x2,9) | m | 110 | 4.11 | 452.1 |  | 0
| DN32 (Ø42,5x2,6) | m | 2 | 2.55 | 5.1 |  | 0
| DN25 (Ø33,7x2,6) | m | 110 | 1.99 | 218.9 |  | 0
| DN15 (Ø21,3x2,3) | m | 2 | 1.08 | 2.16 |  | 0
| Potrubie spolu |  |  |  | 8146.48
2 | Koleno, 5D, R=2,5 DN, 90°, EN10253-2, P235GH
| DN200 (Ø219,1x6,3) | ks | 16 | 16.1 | 257.6 |  | 0
| DN150 (Ø168,3x4,5) | ks | 16 | 6.6 | 105.6 |  | 0
| DN100 (Ø114,3x3,6) | ks | 6 | 2.6 | 15.6 |  | 0
| DN80 (Ø88,9x3,2) | ks | 12 | 1.22 | 14.64 |  | 0
| DN50 (Ø60,3x2,9) | ks | 34 | 0.49 | 16.66 |  | 0
| DN25 (Ø33,7x2,6) | ks | 38 | 0.12 | 4.56 |  | 0
| Ohyby a kolená spolu |  |  |  | 414.66
3 | Prechod centrický P235GH, dno navarovacie P235GH
| DN25/DN15 | ks | 4 | 0.1 | 0.4 |  | 0
| DN32/DN25 | ks | 4 | 0.15 | 0.6 |  | 0
| DN50/DN25 | ks | 2 | 0.3 | 0.6 |  | 0
| DN50/DN32 | ks | 2 | 0.3 | 0.6 |  | 0
| DN80/40 | ks | 2 |  |  |  | 0
| DN200/DN150 | ks | 1 | 5 | 5 |  | 0
| Dno DN200 (219,1x6,3) | ks | 1 | 8 | 8 |  | 0
| Prechody spolu |  |  |  | 15.2
4 | Príruba privarovacia s krkom, typ 11, STN EN1092-1, P245GH, PN 16
| DN200 (Ø219,1x6,3) | ks | 30 | 11.5 | 345 |  | 0
| DN150 (Ø168,3x4,5) | ks | 4 | 7.81 | 31.24 |  | 0
| DN100 (Ø114,3x3,6) | ks | 6 | 4.62 | 27.72 |  | 0
| DN80 (Ø88,9x3,2) | ks | 12 | 3.92 | 47.04 |  | 0
| DN40 | ks | 8 |  |  |  | 0
| Príruby spolu |  |  |  | 451
T-kusy
| Tkus DN50/25 | ks | 3 |  |  |  | 0
| T kus DN80/80 PN40 | ks | 1 |  |  |  | 0
| T kus DN150/150 PN40 | ks | 1 |  |  |  | 0
| T kus DN200/80 PN40 | ks | 1 |  |  |  | 0
| T kus DN200/100 PN40 | ks | 2 |  |  |  | 0
| T kus DN200/200 PN40 | ks | 2 |  |  |  | 0
| skriňa HUP | ks | 2 |  |  |  | 0
| Potrubné rozvody spolu (pol. 1-4) |  |  |  | 9027.34 |  | 0
[5 empty] | kg |  | €
5 | Montáž armatúr
| Uzemnenie prírubového spoja (medené lanko s káblovými okami, prierezu 10 mm2) | ks | 30 |  |  |  | 0
| Uzemnenie potrubia v kotolni (zemniaci drôt + zemniaci pásik Fe-Zn 30x4) | m | 10 |  |  |  | 0
| Bleskozvod na odfukové potrubie hr. 10mm (pripojiť na potrubie a prepojiť s existujúcim uzemnením na streche) | m | 20 |  |  |  | 0
0
6 | DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE
z profilového materiálu
| vrátane uloženia potrubia | kg |  |  | 1400 |  | 0
7 | NÁTERY
Po namontovaní sa potrubie natrie 1x základným a 2x krycím náterom
| Nátery potrubia a armatúr na epoxidovej báze - 1x základný n. 1x100 µm | m2 | 250 | 0.1 | 25 |  | 0
| Nátery potrubia a armatúr RAL1023 (žltá chrómová) - 2x krycí náter na epoxidovej báze 2x50 µm | m2 | 500 | 0.14 | 70 |  | 0
Oceľová konštrukcia sa natrie 1x základným a 2x krycím náterom:
| Nátery technolog. oceľ. konštrukcií epoxidový - základný náter | m2 | 25 | 0.1 | 2.5 |  | 0
| Nátery technolog. oceľ. konštrukcií RAL 5024 (jasno modrá) - 2x krycí náter | m2 | 50 | 0.14 | 7 |  | 0
8 | LEŠENIE
| Montáž lešenia ľahkého prac. š.1,5m do výšky 6m | m2 | 200 |  |  |  | 0
| Nájom lešenia 3 mesiace v. 6m | m2 | 200 |  |  |  | 0
| Demontáž lešenia | m2 | 200 |  |  |  | 0
| Príslušenstvo potrubných rozvodov spolu (pol. 6-8) |  |  |  | 1504.5 |  | 0
[5 empty] | kg |  | €
9 | Kontrola zvarov (10%) | [5 empty] | 0
| Tlaková skúška podľa platných predpisov (STN EN 12007-1) | [5 empty] | 0
| Úradná skúška podľa platných predpisov (vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Zb.z.) | [5 empty] | 0
| Značenie potrubí a zariadení štítkami, samolepiacimi fóliami a tabuľami | [5 empty] | 0
| Montáž zariadení a potrubia (pol. 5 a 9) | [5 empty] | 0
€
| Spolu: |  |  |  | 10531.84 |  | 0
[5 empty] | kg |  | €

## PS05 CPS05.2
|  | M.j. | Množstvo | Hmotnosť v kg |  | Cena bez DPH
Por.č. | Názov |  |  | Jednotková | Celková | Jednotková | Celková
|  |  |  | v kg | v kg | bm, ks | EURO
ČPS05.2 - PRÍVOD PALIVA
POTRUBIE A ARMATÚRY
1 | Rúra oceľová, bezšvová podľa , EN 10216-2, P235GH
| DN 100 (Ø114,3x3,6) | m | 61 | 9.83 | 599.63 |  | 0 |  | 11.9 | 725.9
| DN 80 (Ø88,9x3,2) | m | 15 | 6.76 | 101.4 |  | 0 |  | 8.2 | 123
| DN 50 (Ø60,3x2,9) | m | 10 | 4.11 | 41.1 |  | 0 |  | 5.2 | 52
| DN 25 (Ø33,7x2,6) | m | 10 | 1.99 | 19.9 |  | 0 |  | 2.4 | 24
Rúra oceľová, bezšvová podľa , EN 10216-2, mat.1.4301 (nerez 304)
| DN 100 (Ø114,3x3,6) | m | 15.5 | 9.83 | 152.365 |  | 0 |  | 11.9 | 184.45
| Potrubie spolu |  |  |  | 914.395
0
2 | Koleno, 5D, R=2,5 DN, 90°, EN10253-2, P235GH | [8 empty] | 0
| DN 100 (Ø114,3x3,6) | ks | 17 | 4.17 | 70.89 |  | 0 |  | 24.5 | 416.5
| DN 80 (Ø88,9x3,2) | ks | 4 | 1.21 | 4.84 |  | 0 |  | 8.2 | 32.8
| Koleno, 5D, R=2,5 DN, 90°, EN10253-2, mat.1.4301 (nerez 304) | [8 empty] | 0
| DN 100 (Ø114,3x3,6) | ks | 14 | 4.17 | 58.38 |  | 0 |  | 24.5 | 343
| Ohyby a kolená spolu |  |  |  | 134.11
0
3 | Prechod centrický P235GH | [8 empty] | 0
| DN 100/DN 80 (Ø114,3x3,6/Ø88,9x3,2) | ks | 6 | 0.98 | 5.88 |  | 0 | 26.58 | 10 | 60
| Prechod centrický nerezový | [8 empty] | 0
| DN 100/DN 80 (Ø114,3x3,6/Ø88,9x3,2) | ks | 4 | 0.98 | 3.92 |  | 0 | 30.12 | 10 | 40
| DN 100/DN 50 (Ø114,3x3,6/Ø60,3x2,9) | ks | 2 | 0.98 | 1.96 |  | 0 | 35.82 | 10 | 20
| Prechody spolu |  |  |  | 11.76
0
4 | Príruba privarovacia s krkom, typ 11, STN EN1092-1, P245GH, PN 16 | [8 empty] | 0
| DN 100 (Ø114,3x3,6) | ks | 10 | 5.99 | 59.9 |  | 0 | 0 | 14.07 | 140.7
| DN 80 (Ø88,9x3,2) | ks | 1 | 5.06 | 5.06 |  | 0 | 0 | 10.43 | 10.43
| Príruba privarovacia s krkom, typ 11, STN EN1092-1, mat.1.4301 (nerez 304), PN 16 | [8 empty] | 0
| DN 100 (Ø114,3x3,6) | ks | 2 | 5.99 | 11.98 |  | 0 | 142 | 14.07 | 28.14
| DN 80 (Ø88,9x3,2) | ks | 4 | 5.06 | 20.24 |  | 0 | 264.4 | 10.43 | 41.72
| Príruby spolu |  |  |  | 97.18 |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 2172.78 | 2824.614
| Potrubné rozvody spolu (pol. 1-4) |  |  |  | 1157.445 |  | 0 | 0
[5 empty] | kg |  | € |  |  | 0
6 | DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE
z profilového materiálu
| vrátane uloženia potrubia | kg |  |  | 300 |  | 0 | 500 |  | 2800
7 | NÁTERY
| Po namontovaní sa potrubie natrie 1x základným a 2x krycím náterom | [8 empty] | 0
| Nátery potrubia a armatúr syntetické S 2000 - 1x základný n. | m2 | 85 | 0.1 | 8.5 |  | 0 | 72 | 2.5 | 212.5
| Nátery potrubia a armatúr RAL1023 (žltá chrómová) - 2x krycí náter | m2 | 170 | 0.14 | 23.8 |  | 0 | 2043 | 2.5 | 425
637.5
| Oceľová konštrukcia sa natrie 1x základným a 2x krycím náterom: | [8 empty] | 0
| Nátery technolog. oceľ. konštrukcií syntet. S 2000 - základný n. | m2 | 25 | 0.1 | 2.5 |  | 0 | 21 | 2.5 | 62.5
| Nátery technolog. oceľ. konštrukcií RAL 5024 (jasno modrá) - 2x krycí náter | m2 | 50 | 0.14 | 7 |  | 0 | 84 | 2.5 | 125
2220
8 | LEŠENIE | [8 empty] | 0
| Montáž lešenia ľahkého prac. š.1,5m do výšky 4 m | m2 | 200 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Nájom lešenia 3 mesiace v. 4 m | m2 | 200 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Demontáž lešenia | m2 | 200 |  |  |  | 0 | 10000 |  | 0
10000
| Príslušenstvo potrubných rozvodov spolu (pol. 6-8) |  |  |  | 341.8 |  | 0 |  |  | 14262.5
[5 empty] | kg |  | €
| Montáž zariadení a potrubia | [5 empty] | 0
€
| Spolu: |  |  |  | 1499.245 |  | 0
[5 empty] | kg |  | €

## PS06
|  | M.j. | Množstvo | Hmotnosť v kg |  | Cena bez DPH
Por.č. | Názov |  |  | Jednotková | Celková | Jednotková | Celková
|  |  |  | v kg | v kg | bm, ks | EURO
PS06 - HOSPODÁRSTVO MOTOROVÉHO OLEJA, POTRUBNÉ ROZVODY
POTRUBIE A ARMATÚRY
1 | Rúra oceľová, bezšvová podľa , EN 10216-2, mat. 1.4541 (nerez 304)
| DN 50 (Ø60,3x2,9) | m | 8 | 4.11 | 32.88 |  | 0 |  | 2.4 | 19.2
| DN 40 (Ø48,3x2,6) | m | 1 | 2.93 | 2.93 |  | 0 |  | 2.4 | 2.4
| DN 32 (Ø42,4x2,6) | m | 11 | 2.55 | 28.05 |  | 0 |  | 2.4 | 26.4
| DN 25 (Ø33,7x2,6) | m | 110 | 1.99 | 218.9 |  | 0 |  | 2.4 | 264
| DN 15 (Ø21,3x2,3) | m | 2 | 1.08 | 2.16 |  | 0 |  | 1.3 | 2.6
| Potrubie spolu |  |  |  | 282.76
2 | Koleno, 3D, R=1,5 DN, 90°, EN10253-2, mat. 1.4541 (nerez 304)
| DN 50 (Ø60,3x2,9) | ks | 5 | 0.49 | 2.45 |  | 0 |  | 2.4 | 12
| DN 40 (Ø48,3x2,6) | ks | 1 | 0.26 | 0.26 |  | 0 |  | 2.4 | 2.4
| DN 32 (Ø42,4x2,6) | ks | 8 | 0.19 | 1.52 |  | 0 |  | 2.4 | 19.2
| DN 25 (Ø33,7x2,6) | ks | 42 | 0.12 | 5.04 |  | 0 |  | 2.4 | 100.8
| DN 15 (Ø21,3x2,3) | ks | 4 | 0.04 | 0.16 |  | 0 |  | 1.3 | 5.2
| Ohyby a kolená spolu |  |  |  | 9.43
3 | Redukcia nerezová
| DN 25/DN 15 (Ø33,7x2,6/Ø21x2,3) | ks | 4 | 0.09 | 0.36 |  | 0 | 20 | 10 | 40
| DN 40/DN 25 (Ø48,3x2,6/Ø33,7x2,6) | ks | 2 | 0.17 | 0.34 |  | 0 | 10 | 10 | 20
| DN 50/DN 25 (Ø60,3x2,9/Ø33,7x2,6) | ks | 2 | 0.28 | 0.56 |  | 0 | 10 | 10 | 20
| DN 50/DN 40 (Ø60,3x2,9/Ø48,3x2,6) | ks | 1 | 0.28 | 0.28 |  | 0 | 9 | 10 | 10
| T-kus nerezový | [6 empty] | 0
| DN 50/DN 25 (Ø60,3x2,9/Ø33,7x2,6) | ks | 1 | 0.9 | 0.9 |  | 0 | 5 | 1.14 | 1.14
| DN 25/DN 15 (Ø33,7x2,6/Ø21x2,3) | ks | 1 | 0.9 | 0.9 |  | 0 | 5 | 1.14 | 1.14
| DN 25/DN 25 (Ø33,7x2,6/Ø33,7x2,6) | ks | 8 | 0.9 | 7.2 |  | 0 | 40 | 1.14 | 9.12
| DN 15/DN 15 (Ø21x2,3/Ø21x2,3) | ks | 2 | 0.9 | 1.8 |  | 0 | 10 | 1.14 | 2.28
| Šrúbenia, spojky, vsuvky nerezové spolu | ks | 35 |  | 3 |  | 0 | 100
| Hadice | kpl | 1 |  | 3 |  | 0 | 100
| Prechody, dná, T kusy, šrúbenia, hadice spolu |  |  |  | 18.34
4 | Príruba privarovacia nerezová s krkom, typ 11, STN EN1092-1, PN16 vrátane prírubového spoja a tesnenia
| DN 40 (Ø48,3x2,6) | ks | 6 | 15.12 | 90.72 |  | 0 | 13.5 | 19 | 114
| DN 50 (Ø60,3x2,9) | ks | 2 | 6.44 | 12.88 |  | 0 | 4.5 | 11.5 | 23
| DN 150 (Ø168,3x4,5) | ks | 1 | 10.47 | 10.47 |  | 0 | 85.34 | 11.5 | 11.5
| DN 600 (Ø610x12,5) | ks | 1 | 104.14 | 104.14 |  | 0 | 450 | 11.5 | 11.5
| Príruby spolu |  |  |  | 218.21
| Potrubné rozvody spolu (pol. 1-4) |  |  |  | 528.74 |  | 0
[5 empty] | kg |  | €
6 | DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE
z profilového materiálu
| vrátane uloženia potrubia | kg |  |  | 510 |  | 0 | 630 |  | 2800
0
7 | NÁTERY | [8 empty] | 0
| Po namontovaní sa potrubie natrie 1x základným a 2x krycím náterom : | [8 empty] | 0
| Nátery potrubia a armatúr syntetické S 2000 - 1x základný n. | m2 | 65 | 0.1 | 6.5 |  | 0 | 51 | 2.5 | 162.5
| Nátery potrubia a armatúr RAL 6019 (pastelová zelená) - 2x krycí náter | m2 | 130 | 0.14 | 18.2 |  | 0 | 218 | 2.5 | 325
0
| Oceľová konštrukcia sa natrie 1x základným a 2x krycím náterom: | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| Nátery technolog. oceľ. konštrukcií syntet. S 2000 - základný n. | m2 | 25 | 0.1 | 2.5 |  | 0 | 21 | 2.5 | 62.5
| Nátery technolog. oceľ. konštrukcií RAL 5024 (jasno modrá) - 2x krycí náter | m2 | 50 | 0.14 | 7 |  | 0 | 84 | 2.5 | 125
0
0
8 | LEŠENIE | [8 empty] | 0
| Montáž lešenia ľahkého prac. š.1,5m do výšky 4 m | m2 | 200 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Nájom lešenia 3 mesiace v. 4 m | m2 | 200 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Demontáž lešenia | m2 | 200 |  |  |  | 0 | 10000 |  | 0
10000
| Príslušenstvo potrubných rozvodov spolu (pol. 6-8) |  |  |  | 544.2 |  | 0 |  |  | 13475
[5 empty] | kg |  | €
| Montáž zariadení a potrubia | [5 empty] | 0
€
| Spolu: |  |  |  | 1073 |  | 0
[5 empty] | kg |  | €

## PS07
|  | M.j. | Množstvo | Hmotnosť v kg |  | Cena bez DPH
Por.č. | Názov |  |  | Jednotková | Celková | Jednotková | Celková
|  |  |  | v kg | v kg | bm, ks | EURO
PS07 - VETRANIE, VZDUCHOVODY
POTRUBIE A ARMATÚRY
1 | Štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu s vrstvou zinku 275g/m2, do pretlaku 1600Pa, trieda tesnosti A
| 2080x2080 | m | 4 | 135.8 | 543.2 |  | 0 | 97 | 388
| 1880x1880 | m | 20 | 101.74 | 2034.8 |  | 0 | 97 | 1940
| 1300x1300 | m | 25 | 53.07 | 1326.75 |  | 0 | 97 | 2425
| 940x940 | m | 20 | 27.79 | 555.8 |  | 0 | 11.9 | 238
| 410x410 | m | 1 | 5.26 | 5.26 |  | 0 | 5.2 | 5.2
| 400x2500 | m | 15.5 | 31.4 | 486.7 |  | 0 | 5.2 | 80.6
| 550x1425 | m | 2 | 24.65 | 49.3 |  | 0 | 5.2 | 10.4
| 760x1450 | m | 11 | 34.54 | 379.94 |  | 0 | 5.2 | 57.2
| 710x1400 | m | 30 | 31.4 | 942 |  | 0 | 5.2 | 156
| 2870x3980 | m | 16 | 358.75 | 5740 |  | 0 | 5.2 | 83.2
| Potrubie spolu | [8 empty] | 10
2 | Kruhové potrubie SPIRO z pozinkovaného plech s vrstvou zinku 275g/m2,
| Ø1425 | m | 8 | 50 | 400 |  | 0 | 97 | 776
| Potrubie spolu |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 14
3 | Štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu s vrstvou zinku 275g/m2, do pretlaku 630Pa, trieda tesnosti A
| 800x800 | m | 50 | 20.1 | 1005 |  | 0 | 97 | 4850
| 1540x1700 | m | 7 | 20.55 | 143.85 |  | 0 | 97 | 679
| 400x400 | m | 10 | 5.03 | 50.3 |  | 0 | 97 | 970
| Potrubie spolu |  |  |  | 1199.15 |  |  |  |  | 10
4 | Kolená rôznych rozmerov vrátane prírub | ks | 38 | 25 | 950 |  | 0
5 | Prechody rôznych rozmerov vrátane prírub | ks | 28 | 25 | 700 |  | 0
| Kolená, prechody, príruby spolu |  |  |  | 1650 |  |  |  |  | 15
| Potrubné rozvody spolu (pol. 1-5) |  |  |  | 15312.9 |  | 0
[5 empty] | kg |  | €
6 | Prívod spaľovacieho vzduchu do motorov
| Vodný ohrievač vzduchu | ks | 2 |  |  |  | 0 | 7600 | 15200
| Filtračná komora pre nasávanie vzduchu z interiéru | ks | 2 |  |  |  | 0 | 7600 | 15200
| Filtračná komora pre nasávanie vzduchu z exteriéru | ks | 2 |  |  |  | 0 | 7600 | 15200
| Tlmiče hluku | ks | 2 |  |  |  | 0 | 7600 | 15200
7 | Vetranie strojovne
| Filtračná komora umiestnená v exterieri | ks | 4 |  |  |  | 0 | 7600 | 30400
| Tlmič hluku | ks | 4 |  |  |  | 0 | 7600 | 30400
| Zmiešavacia komora | ks | 4 |  |  |  | 0 | 7600 | 30400
| Prívodný axiálny ventilátor | ks | 4 |  |  |  | 0 | 7600 | 30400
| Regulačná klapka s motorickým ovládaním | ks | 4 |  |  |  | 0 | 7600 | 30400
| Protidažďová žaluzia | ks | 4 |  |  |  | 0 | 7600 | 30400
8 | Vetranie bývalej kotolne
| Neuzatvárateľné mriežky | ks | 8 |  |  |  | 0 | 7600 | 60800
| Protidažďová žaluzia s uzatváracími klapkami s pohonom | ks | 2 |  |  |  | 0 | 7600 | 15200
| Odvodné ventilátory | ks | 3 |  |  |  | 0 | 7600 | 22800
9 | Vetranie kompresorovne
| Neuzatvárateľné mriežky | ks | 1 |  |  |  | 0 | 7600 | 7600
| Protidažďová žaluzia s uzatváracími klapkami s pohonom | ks | 4 |  |  |  | 0 | 7600 | 30400
| Odvodné ventilátory | ks | 1 |  |  |  | 0 | 7600 | 7600
10 | Vetranie rozvodne NN
| Vzduchotechnická jednotka | ks | 1 |  |  |  | 0 | 7600 | 7600
| Protipožiarné klapky | ks | 2 |  |  |  | 0 | 7600 | 15200
| Tlmiče hluku | ks | 2 |  |  |  | 0 | 7600 | 15200
| Kondenzačná jednotka | ks | 1 |  |  |  | 0 | 7600 | 7600
11 | Vetranie rozvodne VN
| Vzduchotechnická jednotka | ks | 1 |  |  |  | 0 | 7600 | 7600
| Protipožiarné klapky | ks | 2 |  |  |  | 0 | 7600 | 15200
| Tlmiče hluku | ks | 2 |  |  |  | 0 | 7600 | 15200
| Kondenzačná jednotka | ks | 1 |  |  |  | 0 | 7600 | 7600
12 | Vetranie TVS2
| Protidažďové žaluzie | ks | 2 |  |  |  | 0 | 7600 | 15200
| Potrubný ventilátor | ks | 1 |  |  |  | 0 | 7600 | 7600
13 | DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE
| závesy z pozinkovaných elementov | kg |  |  | 200 |  | 0
0
14 | NÁTERY | [7 empty] | 0
| Oceľová konštrukcia sa natrie 1x základným a 2x krycím náterom: | [7 empty] | 0
| Nátery technolog. oceľ. konštrukcií - základný n. | m2 | 50 | 0.1 | 5 |  | 0 | 2.5 | 125 | 8.4
| Nátery technolog. oceľ. konštrukcií syntetickým vonkajším - 2x krycí náter | m2 | 100 | 0.14 | 14 |  | 0 | 2.5 | 250 | 12
0
15 | IZOLÁCIE | [7 empty] | 0
| Tep. izolácia s povrchovou úpravou nakašírovanou Al fóliou hrúbky 40mm, 0,037W/m2K. Spoje budú prelepené hliníkovou páskou šírky 50mm | m2 | 2300 | 10 | 23000 |  | 0 | 35 | 80500 | 40
16 | LEŠENIE | [7 empty] | 0
| Montáž lešenia ľahkého prac. š.1,5m do výšky 4 m | m2 | 500 |  |  |  | 0 |  | 0
| Nájom lešenia 3 mesiace v. 4 m | m2 | 500 |  |  |  | 0 |  | 0
| Demontáž lešenia | m2 | 500 |  |  |  | 0 |  | 0
10000
| Príslušenstvo potrubných rozvodov spolu (pol. 6-16) |  |  |  | 23219 |  | 0 |  | 90875
[5 empty] | kg |  | €
| Montáž zariadení a potrubia | [5 empty] | 0
€
| SPOLU |  |  |  | 38531.9 |  | 0
[5 empty] | kg |  | €

## PS10
Podrobný popis špecifikácie | Rozmer | PN / Tmax [°C] | Materiál | Norma | Merná jednotka [ks/bm/m2] | Merná jednotka | Jednotková váha [kg/unit] | Váha celková [kg] | Jednotková cena /kg | celková cena
PS 10 - DEMONTÁŽE A PRELOŽKY POTRUBIA
DEMONTÁŽ:
Rúra oceľová DN1600 (komín) | DN1600 | PN25 | P235GH | STN EN 10216-2 | 29 | bm | 790 | 22910 |  | 0
Rúra oceľová DN1000 | DN1000 | PN25 | P235GH | STN EN 10216-2 | 2 | bm | 248 | 496 |  | 0
Rúra oceľová DN500 (508x11) | DN500 | PN25 | P235GH | STN EN 10216-2 | 45 | bm | 135 | 6075 |  | 0
Rúra oceľová bezšvová DN300 (323,9x7,1) | DN300 | PN25 | P235GH | STN EN 10216-2 | 30 | bm | 55.5 | 1665 |  | 0
Rúra oceľová bezšvová DN200 (219,1x6,3) | DN200 | PN25 | P235GH | STN EN 10216-2 | 60 | bm | 33.1 | 1986 |  | 0
Rúra oceľová bezšvová DN150 (168,3x4,5) | DN150 | PN25 | P235GH | STN EN 10216-2 | 55 | bm | 18.2 | 1001 |  | 0
Rúra oceľová bezšvová DN100 (114,3x3,6) | DN100 | PN25 | P235GH | STN EN 10216-2 | 45 | bm | 9.8 | 441 |  | 0
Rúra oceľová bezšvová DN50 (60,3x2,9) | DN50 | PN25 | P235GH | STN EN 10216-2 | 85 | bm | 4.1 | 348.5 |  | 0
Rúra oceľová bezšvová DN32 (42,4x2,6) | DN32 | PN25 | P235GH | STN EN 10216-2 | 42 | bm | 2.6 | 109.2 |  | 0
Koleno DN1000 | DN1000 | PN25 | P235GH | STN EN 10253-2 | 1 | ks | 758 | 758 |  | 0
Kolená DN500 (508x11) | DN500 | PN25 | P235GH | STN EN 10253-2 | 6 | ks | 95.3 | 571.8 |  | 0
Kolená DN300 (323,9x7,1) | DN300 | PN25 | P235GH | STN EN 10253-2 | 7 | ks | 39.8 | 278.6 |  | 0
Kolená DN200 (219,1x6,3) | DN200 | PN25 | P235GH | STN EN 10253-2 | 10 | ks | 15.8 | 158 |  | 0
Kolená DN150 (114,3x3,6) | DN150 | PN25 | P235GH | STN EN 10253-2 | 15 | ks | 6.54 | 98.1 |  | 0
Kolená DN100 (114,3x3,6) | DN100 | PN25 | P235GH | STN EN 10253-2 | 5 | ks | 2.35 | 11.75 |  | 0
Kolená DN50 (60,3x2,9) | DN50 | PN25 | P235GH | STN EN 10253-2 | 8 | ks | 0.49 | 3.92 |  | 0
Kolená DN32 (42,4x2,6) | DN32 | PN25 | P235GH | STN EN 10253-2 | 12 | ks | 0.19 | 2.28 |  | 0
Príruba DN50 vrátane prírubového spoja | DN50 | PN25 | P245GH | STN EN 1092-1 | 18 | ks | 4 | 72 |  | 0
Príruba DN300 vrátane prírubového spoja | DN300 | PN25 | P245GH | STN EN 1092-1 | 10 | ks | 46 | 460 |  | 0
Príruba DN500 vrátane prírubového spoja | DN500 | PN25 | P245GH | STN EN 1092-1 | 4 | ks | 120 | 480 |  | 0
Dno oceľové DN50 | DN50 | PN25 | P235GH | STN EN 10253-2 | 1 | ks | 0.17 | 0.17 |  | 0
Dno oceľové DN150 | DN150 | PN25 | P235GH | STN EN 10253-2 | 1 | ks | 1.83 | 1.83 |  | 0
T-kus s rovnakou odbočkou DN50/DN50 | DN50/DN50 | PN25 | P235GH | STN EN 10253-2 | 6 | ks | 0.9 | 5.4 |  | 0
Demontáž potrubných rozvodov spolu: | [7 empty] | 37933.55 |  | 0
Demontáž podpier, uložení, oceľových profilov | [7 empty] | 500 |  | 0
Demontáž armatúr | [7 empty] | 1000 |  | 0
Demontáž expandera vrátane uložení | [7 empty] | 4000 |  | 0
Demontáž podpernej konštrukcie komína | [7 empty] | 5000 |  | 0
Demontáž doplnkovej konštrukcie spolu: | [7 empty] | 10500 |  | 0
Demontáž izolácií potrubí a armatúr - minerálna vlna | [7 empty] | 3500 |  | 0
Demontáž izolácií expandera - minerálna vlna | [7 empty] | 1650 |  | 0
Demontáž izolácií komína - minerálna vlna | [7 empty] | 9900 |  | 0
Demontáž izolácií spolu - minerálna vlna: | [7 empty] | 15050 |  | 0
Demontáž oplechovania izolácie potrubia a armatúr - 0,8mm | [7 empty] | 1500 |  | 0
Demontáž oplechovania izolácie expandera - 0,8mm | [7 empty] | 355 |  | 0
Demontáž oplechovania izolácie komína - 1mm | [7 empty] | 1700 |  | 0
Demontáž oplechovania izolácie spolu: | [7 empty] | 3555 |  | 0
[7 empty] | SPOLU | 67038.55 |  | 0
kg
PRELOŽKA:
Rúra oceľová bezšvová DN150 (168,3x4,5)-môže sa použiť demontované potrubie | DN150 | PN25 | P235GH | STN EN 10216-2 | 15 | bm | 18.2 | 273 |  | 0
Rúra oceľová bezšvová DN32 (42,4x2,6)-môže sa použiť demontované potrubie | DN32 | PN25 | P235GH | STN EN 10216-2 | 35 | bm | 2.6 | 91 |  | 0
Kolená,90°, 5D (R=2,5DN) DN150 (168,3x4,5)-môže sa použiť demontované koleno | DN150 | PN25 | P235GH | STN EN 10253-2 | 2 | ks | 6.54 | 13.08 |  | 0
Kolená,45°, 5D (R=2,5DN) DN150 (168,3x4,5)-môže sa použiť demontované koleno | DN150 | PN25 | P235GH | STN EN 10253-2 | 1 | ks | 3.3 | 3.3 |  | 0
Kolená 90°, 3D (R=1,5DN) DN32 (42,4x2,6)-môže sa použiť demontované koleno | DN32 | PN25 | P235GH | STN EN 10253-2 | 12 | ks | 0.3 | 3.6 |  | 0
Kolená 45°, 3D (R=1,5DN) DN32 (42,4x2,6)-môže sa použiť demontované koleno | DN32 | PN25 | P235GH | STN EN 10253-2 | 2 | ks | 0.19 | 0.38 |  | 0
Nátery potrubí |  |  |  |  | 15 | m2 |  |  |  | 0
Izolácie potrubí s oplechovaním |  |  |  |  | 30 | m2 |  |  |  | 0
[7 empty] | SPOLU | 384.36 |  | 0
kg
[7 empty] | SUMA | 67422.91 |  | 0

## Armatury rucne
Por. Číslo | Názov | DN | PN | Počet kusov | Médium | Prev. tlak | Prev. tep. | Funkcia | Max. Prev. tlak | Max. prev. tep. | Pripoj. | Norma prírub / materiál potrubia | Poznámka | Sch. 22P001.PP- | Cena/ ks Eur | Celková cena Eur | Cena za montáž
[6 empty] | [MPa] | [°C] |  | [MPa] | [°C]
PS 01, PS 02 STROJOVŇA PLYNOVÝCH MOTOROV + POTRUBNÉ ROZVODY
Paramentre HV nom. 120/55°C, ( max 150/75°C) tlak v systeme max. 2MPa, PN 25
1 | Ručná uzatváracia klapka medziprírubová s trojitou excentricitou, tesnenie kov/kov, šnek. prevodovka | 250 | 25 | 20 | HV | 1.4 | 70 | Prívod HV ku KGJ 1 | 2 | 150 | príruba | STN EN 1092-1 |  |  |  | 0 | 0
2 | Ručná uzatváracia klapka medziprírubová s trojitou excentricitou, tesnenie kov/kov, šnek. prevodovka | 200 | 25 | 6 | HV | 1.4 | 70 | Prívod HV ku KGJ 1 | 2 | 150 | príruba | STN EN 1092-1 |  |  |  | 0 | 0
3 | Y filter prírubový, sito nerezové, veľkosť oka 1,6 mm | 200 | 25 | 4 | HV | 1.4 | 70 | Prívod HV ku KGJ 1 | 2 | 150 | príruba | STN EN 1092-1 |  |  |  | 0 | 0
4 | Medziprírubová spätna klapka s pritlačnou pružinou | 200 | 25 | 4 | HV | 1.4 | 70 | Prívod HV ku KGJ 1 | 2 | 150 | wafer | STN EN 1092-1 |  |  |  | 0 | 0
5 | Guľový kohút závitový s ručnou pakou DN15- DN25 | 25 | 25 | 8 | HV | 1.4 | 70 | Prívod HV ku KGJ 1 | 2 | 150 | G1" | STN EN 1092-1 |  |  |  | 0 | 0
6 | Poistný ventil závitový, prietok 2-3kg/s nastavený otvárací. tlak 2,3 Mpa, DN15/25, HV. | 15 | 40 | 4 | HV | 2 | 140 | Ochrana systému | 1 | 100°C | 1/2"/G3/4" |  |  |  |  | 0 | 0
HT Chladiací okruh motora, upravená, odkysličená DEMI VODA 90/70°C, tlak v systéme max. 0,6 MPa, PN 16
7 | Ručný regulačný ventil, max prietok 200 m3/h, delta p ~25 kPa | 150 | 16 | 2 | Chl. voda | 0.6 | 95 | Chladenie motora | 1 | 100°C | wafer | STN EN 1092-1 |  |  |  | 0 | 0
8 | Uzatváracia klapka medziprírubová s ručnou pákou, s trojitou excentricitou | 150 | 16 | 14 | Chl. voda | 0.6 | 95 | Chladenie motora | 1 | 100°C | wafer | STN EN 1092-1 |  |  |  | 0 | 0
9 | Uzatváracia klapka medziprírubová s ručnou pákou, s trojitou excentricitou | 80 | 16 | 4 | Chl. voda | 0.6 | 95 | Okruh dochladenia motora | 1 | 100°C | wafer | STN EN 1092-1 |  |  |  | 0 | 0
10 | Medziprírubová spätná klapka, | 80 | 16 | 2 | Chl. voda | 0.6 | 95 | Okruh dochladenia motora | 1 | 100°C | wafer | STN EN 1092-1 |  |  |  | 0 | 0
11 | Uzatváracia klapka medziprírubová s ručnou pákou, s trojitou excentricitou | 50 | 16 | 14 | Chl. voda | 0,6 | 95 | Okruh predohrevu motora | 1 | 100°C | [5 empty] | 0 | 0
12 | Gumový kompenzátor prírubový , teplota chl. vody 90°C, tlak 330 kPa | 40 | 16 | 4 | Chl. voda | 0,6 | 90 | Okruh predohrevu motora | 1 | 95°C | príruba | STN EN 1092-1 |  |  |  | 0 | 0
13 | Guľový kohút závitový s ručnou pakou, FF DN 15-DN 25 | 25 | 16 | 24 | Chl. voda | 0,6 | 95 | Vypúšťanie potrubia | 1 | 100°C | G1" |  |  |  |  | 0 | 0
14 | Automatický odvzdušňovací ventil | 15 | 16 | 6 | Chl. voda | 0,6 | 95 | Vypúšťanie potrubia | 1 | 100°C | G1/2" |  |  |  |  | 0 | 0
15 | Spätná klapka závitová , FF | 50 | 16 | 2 | Chl. voda | 0,6 | 95 | Okruh predohrevu motora | 1 | 100°C | G2" |  |  |  |  | 0 | 0
16 | Poistný ventil závitový, prietok 2-3kg/s nastavený otvárací. tlak 0,7 Mpa, DN15/25, | 15 | 40 | 2 | Chl. voda | 0.6 | 95 | Okruh predohrevu motora | 1 | 100°C | G1/2" |  |  |  |  | 0 | 0
| Guľový kohút závitový s ručnou pakou, FF | 15 | 16 | 6 | [11 empty] | 0 | 0
| Kohút GK15 a šrúbenie PŠ15 pre radiátor v dennej miestnosti DN15 PN16 | 15 | 16 | 2 | [11 empty] | 0 | 0
| Guľový kohút závitový ručný pri sahare v strojovni výmenníkov | 32 | 16 | 6 | [11 empty] | 0 | 0
| Regulátor dynamického tlaku | 32 | 16 | 3 | [11 empty] | 0 | 0
| Guľový kohút závitový ručný pri sahare v strojovni PM1,2 a na prepoji UK | 25 | 16 | 9 | [11 empty] | 0 | 0
| Regulátor dynamického tlaku | 25 | 16 | 4 | [11 empty] | 0 | 0
| Solenoidový ventil 3/4" | 20 | 16 | 7 | [11 empty] | 0 | 0
HT+LT Chladiací okruh chladičov, 35% etlgl. chladiaca kvapalina (bod tuhnutia -19,6°C), 85/65°C, tlak v systéme max. 0,6 MPa, PN 16
17 | Uzatváracia klapka medziprírubová s ručnou pákou, s trojitou excentricitou | 150 | 16 | 16 | Chl. Kvap. | 0.6 | 95 | Chladenie motora cez chladič | 1 | 100°C | wafer | STN EN 1092-1 |  |  |  | 0 | 0
2023-01-17 | Uzatváracia klapka medziprírubová s ručnou pákou, s trojitou excentricitou | 150 | 16 | 8 | Chl. Kvap. | 0.6 | 95 | Chladenie motora cez chladič | 1 | 100°C | wafer | STN EN 1092-1 |  |  |  | 0 | 0
18 | Medziprírubová spätná klapka, | 150 | 16 | 6 | Chl. Kvap. | 0.6 | 95 | Chladenie motora cez chladič | 1 | 100°C | wafer | STN EN 1092-1 |  |  |  | 0 | 0
19 | Guľový kohút závitový s ručnou pakou, FF | 25 | 16 | 45 | Chl. Kvap. | 0,6 | 95 | Vypúšťanie potrubia | 1 | 100°C | G1" |  |  |  |  | 0 | 0
20 | Poistný ventil závitový, prietok 2,5kg/s nastavený prep. tlak 0,6 Mpa, DN15/25, chl kvap 35% etlgl. (bod tuhnutia -19,6°C) | 15 | 16 | 2 | Chl. Kvap. | 0,6 | 95 | Ochrana systému | 1 | 100°C | G1" |  |  |  |  | 0 | 0
21 | Poistný ventil závitový, prietok 1-2kg/s nastavený prep. tlak 0,6 Mpa, chl kvap 35% etlgl. (bod tuhnutia -19,6°C) DN15/25 | 15 | 16 | 2 | Chl. Kvap. | 0,6 | 95 | Ochrana uzavretého LT chlad. okruhu | 1 | 100°C | G1" |  |  |  |  | 0 | 0
22 | Uzatváracia klapka medziprírubová s ručnou pákou, s trojitou excentricitou | 100 | 16 | 4 | Chl. Kvap. | 0.6 | 65 | Chladenie LT okruhu motora cez chladič | 1 | 100°C | wafer | STN EN 1092-1 |  |  |  | 0 | 0
2023-01-22 | Uzatváracia klapka medziprírubová s ručnou pákou, s trojitou excentricitou | 200 | 16 | 14 | Chl. Kvap. | 0.6 | 65 | Chladenie LT okruhu motora cez chladič | 1 | 100°C | wafer | STN EN 1092-1 |  |  |  | 0 | 0
23 | Ručný regulačný ventil, max prietok 60 m3/h, delta p ~25 kPa, Kv=122 | 80 | 16 | 2 | Chl. Kvap. | 0.6 | 55 | Chladenie LT okruhu motora cez chladič | 1 | 100°C | príruba | STN EN 1092-1 |  |  |  | 0 | 0
24 | Ručný regulačný ventil, max prietok 180 m3/h, delta p ~25 kPa, Kv=366 | 150 | 16 | 2 | Chl. Kvap. | 0.6 | 55 | Chladenie LT okruhu motora cez chladič | 1 | 100°C | príruba | STN EN 1092-1 |  |  |  | 0 | 0
25 | Medziprírubová uzatváracia klapka s ručnou ovládacou pákou, , s trojitou excentricitou | 80 | 16 | 32 | Chl. Kvap. | 0.6 | 90 |  | 1 | 100 | wafer | STN EN 1092-1 |  |  |  | 0 | 0
2023-01-25 | Medziprírubová uzatváracia klapka s ručnou ovládacou pákou, , s trojitou excentricitou | 125 | 16 | 16 | Chl. Kvap. | 0.6 | 90 |  | 1 | 100 | wafer | STN EN 1092-1 |  |  |  | 0 | 0
26 | Automatický odvzdušňovací ventil závitový 1/2" (DN15), PN16 s vnút. zav. | 15 | 16 | 12 | Chl. Kvap. | 0.6 | 60 |  | 1 | 100 | G1/2" |  |  |  |  | 0 | 0
27 | Prietokomer suchobežný závitový 1" s vonk zav. ; DN25 ; 0- 2,5 m3/h ; typ 620C | 25 | 16 | 4 | Chl. Kvap. | 0.6 | 30 |  | 1 | 50 | G1" |  | s kompozitným puzdrom, SENSUS |  |  | 0 | 0
28 | Spätná klapka závitová 1", FF | 25 | 16 | 5 | Chl. Kvap. | 0.6 | 30 |  | 1 | 50 | G1" |  |  |  |  | 0 | 0
29 | Solenoidový ventil závitový 1", FF, 230 V, bez el. prúdu zatvorený | 25 | 16 | 4 | Chl. Kvap. | 0.6 | 30 |  | 1 | 50 | G1" |  |  |  |  | 0 | 0
30 | Poistný (prepúšťací) ventil so závitovým pripojením, FF, 1", Prietok 5,4 m3/h, prep. tlak 0,35Mpa | 25 | 16 | 1 | Chl. Kvap. | 0.6 | 30 |  | 1 | 50 | G1" |  | Odtok do beztlakovej nádrže |  |  | 0 | 0
Odplynená demi voda
31 | Guľový kohút závitový s ručnou pakou, FF | 25 | 16 | 10 | Doplňov. voda | 0.6 | 30 |  | 1 | 50 | G1" |  |  |  |  | 0 | 0
32 | Solenoidový ventil závitový 1", FF, 230 V, bez el. prúdu zatvorený | 25 | 16 | 2 | Doplňov. voda | 0.6 | 30 |  | 1 | 50 | G1" |  |  |  |  | 0 | 0
PS 03 SPALINOVÉ CESTY
33 | Guľový kohút závitový s ručnou pakou, FF | 50 | 16 | 4 | HV | 0,6 | 100 | Vypúšťanie potrubia | 1 | 120 | G2" |  |  |  |  | 0 | 0
34 | Guľový kohút závitový materiál nehrdzavejúca oceľ, FF | 50 | 16 | 6 | kondenzát | 0.002 | 100 | Vypúšťanie potrubia | 1 | 140 | G2" | nerez | odvodnenie spalinovej časti výmenníkov |  |  | 0 | 0
35 | Uzatváracia klapka, s trojitou excentricitou | 80 | 16 | 2 | kondenzát | 0.002 | 100 | Vypúšťanie potrubia | 1 | 140 | G3" | nerez | odvodnenie komína |  |  | 0 | 0
36 | Kohut s rozoberateľnými privar. koncami do potrubia 12x1,5 nerez, mat.1.4301 (Nerez 304) | 10 | 16 | 10 | Močovina | 1 | 40 | Chladenie oleja | 1.5 | 85 | privarovací | nerez | nerezové potrubie |  |  | 0 | 0
37 | Solenoidový ventil závitový 1/2", FF, 230 V, bez el. prúdu zatvorený | 15 | 16 | 2 | vzduch | 0.8 | 30 |  | 1 | 50 | G1/2" | nerez | nerezové potrubie |  |  | 0 | 0
38 | Kohut s rozoberateľnými privar. koncami do potrubia 12x1,5 nerez, mat.1.4301 (Nerez 304) | 10 | 16 | 2 | vzduch | 0.8 | 30 |  | 1 | 50 | privarovací | nerez | nerezové potrubie |  |  | 0 | 0
39 | Guľový kohút závitový s ručnou pakou, FF | 15 | 16 | 2 | Ovl. Vzduch | 0.8 | 40 | Rozvod ovladacieho vzduchu k pneu. armatúram | 1 | 50 | G1/2" |  | nerezové potrubie |  |  | 0 | 0
40 | Redukčný ventil tlaku vzduchu 0,8 / 0,4 Mpa | 15 | 16 | 1 | Ovl. Vzduch | 0.8 | 40 | Rozvod ovladacieho vzduchu k pneu. armatúram | 1 | 50 | G1/2" |  | nerezové potrubie |  |  | 0 | 0
PS 04 - KOMPRESOROVÁ STANICA, ROZVODY STLAČENÉHO VZDUCHU
Štartovací vzduch 3 Mpa, PN 40
41 | Guľový kohút prírubový s ručnou pakou | 80 | 40 | 4 | Štart. vzduch | 3 | 40 | Rozvod štartovacieho vzduchu ku vzdušníku | 3.2 | 60 | príruba | STN EN 1092-1 | nerezové potrubie |  |  | 0 | 0
42 | Guľový kohút závitový s ručnou pakou, FF | 15 | 40 | 10 | Štart. vzduch | 3 | 40 | Odvod kondenzátu | 3.2 | 60 | G1/2" |  | nerezové potrubie |  |  | 0 | 0
43 | Guľový kohút závitový s ručnou pakou, FF | 25 | 40 | 2 | Štart. vzduch | 3 | 40 | Odvod kondenzátu | 3.2 | 60 | G1" |  | nerezové potrubie |  |  | 0 | 0
44 | Guľový kohút závitový s ručnou pakou, FF | 32 | 40 | 2 | Štart. vzduch | 3 | 40 | Odvod kondenzátu | 3.2 | 60 | G1/2" |  | nerezové potrubie |  |  | 0 | 0
Ovládací vzduch 0,8 MPa Rosný bod +3°C
45 | Guľový kohút závitový s ručnou pakou, FF | 15 | 16 | 30 | Ovl. Vzduch | 0.8 | 40 | Rozvod ovladacieho vzduchu k pneu. armatúram | 1 | 50 | G1/2" |  | nerezové potrubie |  |  | 0 | 0
46 | Guľový kohút závitový s ručnou pakou, FF | 25 | 16 | 10 | Ovl. Vzduch | 0.8 | 40 | Rozvod ovladacieho vzduchu k pneu. armatúram | 1 | 50 | G1" |  | nerezové potrubie |  |  | 0 | 0
47 | Guľový kohút závitový s ručnou pakou, FF | 40 | 16 | 2 | Ovl. Vzduch | 0.8 | 40 | Rozvod ovladacieho vzduchu k pneu. armatúram | 1 | 50 | G1 1/2" |  | nerezové potrubie |  |  | 0 | 0
48 | Spätná klapka závitová 1", FF | 25 | 16 | 1 | Ovl. Vzduch | 0.8 | 40 | Rozvod ovladacieho vzduchu k pneu. armatúram | 1 | 50 | G1" |  | nerezové potrubie |  |  | 0 | 0
PS 05 - PRÍVOD PALIVA - ZEMNÝ PLYN
| Ručný guľový ventil prírubový s ručnou prevodovkou | 200 | 40 | 2 | VTL ZP | 2.5 | 40 | Prívod VTL ZP ku regulatorom | 3.5 | 50 | príruba | ANSI300 |  |  |  | 0 | 0
| Ručný guľový ventil prírubový s ručnou prevodovkou | 200 | 40 | 4 | VTL ZP | 2.5 | 40 | Prívod VTL ZP ku regulatorom | 3.5 | 50 | príruba | STN EN 1092-1/ANSI300 |  |  |  | 0 | 0
| Ručný guľový ventil prírubový | 80 | 40 | 5 | VTL ZP | 2.5 | 40 | Prívod VTL ZP ku regulatorom | 3.5 | 50 | príruba | STN EN 1092-1/ANSI300 |  |  |  | 0 | 0
| Bezpečtnostný rychlouzáver BM5/40 ANSI 300/600, prietok 0-5000 Nm3/h s pilotom | 40 | 40 | 4 | VTL ZP | 2.5 | 40 | Prívod VTL ZP ku regulatorom | 3.5 | 50 | príruba | STN EN 1092-1/ANSI300 |  |  |  | 0 | 0
| Regulátor s pilotom a tlmičom FL/SRS DN40/150, 2,2/0,7 Mpa (0,55), 0-5000 Nm3/h | 40/ 150 | 40 | 2 | VTL ZP | 2.5 | 40 | Prívod VTL ZP ku regulatorom | 3.5 | 50 | príruba | STN EN 1092-1/ANSI300 |  |  |  | 0 | 0
| Ručný guľový kohút so závitom FF | 15 | 40 | 8 | VTL ZP | 2.5 | 40 | Impulzná rurka za regulatorom a BM5 | 3.5 | 50 | G1/2" |  |  |  |  | 0 | 0
0
| ZEMNÝ PLYN za novými regulačnými radami 0,7 Mpa, PN 16 | [15 empty] | 0
| Ručná uzatváracia klapka medziprírubová, trojexcentrická, HiLok | 150 | 16 | 2 | Zemný plyn | 0.7 | 40 | Ručný uzáver plynu za regulatorm. | 0.8 | 50 | wafer | STN EN 1092-1 |  |  |  | 0 | 0
| Ručný guľový ventil prírubový | 100 | 16 | 2 | Zemný plyn | 0.7 | 40 | Ručný uzáver plynu za regulatorm. | 0.8 | 50 | príruba | STN EN 1092-1 |  |  |  | 0 | 0
| Poistný ventil závitovýl V/20 prac tlak 0,7 Mpa, otv. tlak 0,8 Mpa | 25 | 16 | 2 | Zemný plyn | 0.7 | 40 | Ručný uzáver plynu za regulatorm. | 0.8 | 50 | príruba | STN EN 1092-1 |  |  |  | 0 | 0
| Poistný ventil DN25/40; PN40/16; prac tlak 0,9~1,55 Mpa, otv. tlak 1,71 Mpa | 25 | 40/16 | 2 | Zemný plyn | 0.7 | 40 |  | 0.8 | 50 | príruba | STN EN 1092-1 |  |  |  | 0 | 0
| Ručný guľový kohút so závitom FF | 25 | 16 | 31 | Zemný plyn | 0.7 | 40 | Ručný uzáver plynu za regulatorm. | 0.8 | 50 | G1" |  |  |  |  | 0 | 0
| Ručný guľový kohút vzorkovací so zátkou a závitom FF | 15 | 16 | 10 | Zemný plyn | 0.7 | 40 | Ručný uzáver plynu za regulatorm. | 0.8 | 50 | G1/2" |  |  |  |  | 0 | 0
| Solenoidový ventil závitový 1", FF, 230 V, bez el. prúdu zatvorený | 25 | 16 | 2 | zemný plyn | 1.55 | 40 | odfuk za HUP | 0.8 | 50 | G1" |  |  |  |  | 0 | 0
Ohrev prívodu ZP 2x 50 kW
| Ručná uzatváracia klapka, trojexcentrická | 40 | 16 | 4 | Vykur.voda | 0,6 | 80 | Okruh predohrevu ZP | 1 | 80°C | G 1_12" |  |  |  |  | 0 | 0
| Bezpečnostný rýchlouzáver kúrenia | 25 | 40 | 4 | Vykur.voda | 0.6 | 80 | Okruh predohrevu ZP | 1 | 80°C | medziprírubový |  |  |  |  | 0 | 0
| Poistný (prepúšťací) ventil so závitovým pripojením, FF, 1", Prietok 3000 kg/h, otv. tlak 0,5 Mpa | 25 | 40 | 2 | Vykur.voda | 0.6 | 80 | Okruh predohrevu ZP | 1 | 80°C | príruba |  |  |  |  | 0 | 0
PS 06 HOSPODÁRSTVO MOTOROVÉHO OLEJA
Paramentre oleja: PLNE SYNTETICKÝ 15W40
Pracovná teplota : -10 - +40°C, +85°C
49 | Guľový kohút závitový s ručnou pakou, FF | 65 | 16 | 12 | Olej | 0,6 | 80 | Okruh predohrevu oleja motora | 1 | 85 | G2 1/2" |  | nerezové potrubie |  |  | 0 | 0
50 | Medziprírubová spätna klapka , ( medziprírubový spätný ventil ) | 65 | 16 | 2 | Olej | 0,6 | 80 | Okruh predohrevu oleja motora | 1 | 85 | wafer | STN EN 1092-1 | nerezové potrubie |  |  | 0 | 0
51 | Uzatváracia klapka medziprírubová s ručnou pákou | 150 | 16 | 8 | Olej | 0,6 | 80 | Chladenie oleja | 1 | 85 | wafer | STN EN 1092-1 | nerezové potrubie |  |  | 0 | 0
52 | Hydraulický hohut s rozoberateľnými privar. koncami do potrubia 8x1,5 nerez, mat.1.4301 (Nerez 304) | 8 | 16 | 2 | Olej | 0,6 | 80 | Chladenie oleja | 1 | 85 | privarovací |  | nerezové potrubie |  |  | 0 | 0
53 | Guľový kohút závitový s ručnou pakou, FF | 25 | 16 | 32 | Olej | 0,6 | 80 | Vypúšťanie potrubia | 1 | 85 | G1" |  | nerezové potrubie |  |  | 0 | 0
54 | Spätná klapka závitová 1", FF | 25 | 16 | 4 | Olej | 0,6 | 80 | Vypúšťanie potrubia | 1 | 85 | G1" |  | nerezové potrubie |  |  | 0 | 0
55 | Guľový kohút závitový s ručnou pakou, FF | 32 | 16 | 2 | Olej | 0,6 | 80 | Vypúšťanie potrubia | 1 | 85 | G1 1/4" |  | nerezové potrubie |  |  | 0 | 0
56 | Spätná klapka závitová 1", FF | 32 | 16 | 1 | Olej | 0,6 | 80 | Vypúšťanie potrubia | 1 | 85 | G1 1/4" |  | nerezové potrubie |  |  | 0 | 0
57 | Prepušťací ( poistný ventil), FF, max prietok 5,4 m3/h, prepušťací tlak 150-200 kPa | 25 | 16 | 2 | Olej | 0,6 | 80 | Vypúšťanie potrubia | 1 | 85 | G1" |  | nerezové potrubie |  |  | 0 | 0
58 | Guľový kohút závitový s ručnou pakou, FF | 40 | 16 | 2 | Olej | 0,6 | 80 | Vypúšťanie potrubia | 1 | 85 | G1 1/2" |  | nerezové potrubie |  |  | 0 | 0
58.1 | Guľový kohút závitový s ručnou pakou, FF | 50 | 16 | 2 | Olej | 0,6 | 80 | Vypúšťanie potrubia | 1 | 85 | G1 1/2" |  | nerezové potrubie |  |  | 0 | 0
59 | Spätná klapka závitová 2", FF | 50 | 16 | 1 | Olej | 0,6 | 80 | Vypúšťanie potrubia | 1 | 85 | G2" |  |  |  |  | 0 | 0
| Izolácia armatúr (komplet) |  |  | 1 | [11 empty] | 0
[15 empty] | Spolu | 0
[15 empty] | Montáž | 0 | 0

## Armatury s pohonom
Por. Číslo | Názov | DN | PN | Počet kusov | Médium | Prev. tlak | Prev. tep. | Funkcia | Max. Prev. tlak | Max. prev. tep. | Pripoj. | Norma prírub / materiál potrubia | Poznámka | Sch. 22P001.02-PP- | Cena/ ks Eur | Celková cena Eur | Cena za montáž
[6 empty] | [MPa] | [°C] |  | [MPa] | [°C]
ARMATÚRY S S PNEUMATICKÝM POHONOM
PS 01, PS 02 STROJOVŇA PLYNOVÝCH MOTOROV + POTRUBNÉ ROZVODY
Paramentre HV nom. 120/55°C, ( max 150/75°C) tlak v systeme max. 2MPa, PN 25
1 | Regulačný ventil pre reguláciu prietoku HV cez plynový motor, prietok 80-320 t/h, Tlakm pred ventilom p1=1,3-1,8 MPa, Tlakm za ventilom p1=1,1-1,7 MPa, Pri výpadku napatia a vzduchu zostáva v polohe ako bol. | 200 | 25 | 2 | HV vykurovacia | 1,2-1,8 | 50-70 | Privod HV ku Plynovému motoru | 2 | 80 | príruba | STN EN 1092-1 |  | 01 |  | 0 | 0
2 | Regulačný ventil pre reguláciu prietoku HV cez plynový motor, prietok 300-1800 t/h, Tlak pred ventilom p1=1,3-1,8 MPa, Tlakm za ventilom p1=1,1-1,7 MPa, Pri výpadku napatia a vzduchu zostáva v polohe ako bol. | 300 | 25 | 1 | HV vykurovacia | 1,2-1,8 | 50-70 | Privod HV ku Plynovému motoru | 2 | 80 | príruba | STN EN 1092-1 |  | 02 |  | 0 | 0 | výmaz položky z dôvodu zmeny napojenia novej technológie
3 | Regulačný ventil pre reguláciu prietoku HV cez bypass plynových motorov, prietok 80-600 t/h, Tlak pred ventilom p1=1,3-1,8 MPa, Tlakm za ventilom p1=1,1-1,7 MPa, Pri výpadku napatia a vzduchu zostáva v polohe ako bol. | 250 | 25 | 1 | HV vykurovacia | 1,2-1,8 | 50-70 | Privod HV ku Plynovému motoru | 2 | 80 | príruba | STN EN 1092-1 |  | 01 |  | 0 | 0
4 | Uzatváracia klapka medziprírubová s pneu. pohonom, trojitou excentricitou, tesnenie kov/kov, (pri výpadku napätia a vzduchu zostáva v polohe ako bola) | 350 | 25 | 1 | HV vykurovacia | 1,2-1,8 | 100 | Privod HV od PM | 2 | 120 | príruba | STN EN 1092-1 |  | 02 |  | 0 | 0
5 | Uzatváracia klapka medziprírubová s pneu. pohonom, trojitou excentricitou, tesnenie kov/kov, (pri výpadku napätia zostáva v polohe ako bola) | 200 | 25 | 6 | HV vykurovacia | 1,2-1,8 | 50-70 | Privod HV ku Plynovému motoru | 2 | 80 | príruba | STN EN 1092-1 |  | 01 |  | 0 | 0
2023-01-05 | Trojcestný zmiešavací regulačný ventil, prírubový s pneu pohonom, | 200 | 25 | 2 | HV vykurovacia | 1,2-1,8 | 90 | Prívod HV bypasom PM DN200 | 1 | 100°C | príruba | STN EN 1092-1 |  | 03 |  | 0 | 0
HT Chladiací okruh motora, upravená, odkysličená DEMI VODA 90/70°C, tlak v systéme max. 0,6 MPa, PN 16
6 | Trojcestný rozdeľovavací regulačný ventil, prírubový s pneu pohonom, max prietok privod 1=200m3/h, výstup 3= 200m3/h, výstup 2= 200m3/h | 125 | 16 | 2 | Chl. voda | 0,6 | 85-95 | Chladiaci okruh motora | 1 | 100°C | príruba | STN EN 1092-1 |  | 03 |  | 0 | 0
2023-01-06 | Trojcestný rozdeľovavací regulačný ventil, prírubový s pneu pohonom, | 200 | 16 | 4 | Chl. voda | 0,6 | 85-95 | Chladiaci okruh motora | 1 | 100°C | príruba | STN EN 1092-1 |  | 03 |  | 0 | 0
LT Chladiací okruh chladičov, 35% etlgl. chladiaca kvapalina (bod tuhnutia -19,6°C), 65/45°C, tlak v systéme max. 0,6 MPa, PN 16
7 | Trojcestný rozdeľovavací regulačný ventil, prírubový s pneu pohonom, max prietok privod 1= 180m3/h, výstup 3= 180m3/h, výstup 2= 50m3/h | 100 | 16 | 2 | Chl. Kvap. | 0.6 | 55 | Regulácia prietoku cez ohrievač vzduchu | 1 | 80 | príruba | STN EN 1092-1 |  | 04 |  | 0 | 0
8 | Trojcestný rozdeľovavací regulačný ventil, prírubový s pneu pohonom, max prietok privod 1= 180m3/h, výstup 3= 180m3/h, výstup 2= 180m3/h | 100 | 16 | 2 | Chl. Kvap. | 0.6 | 55 | Chladenie LT okruhu motora cez chladič | 1 | 80 | príruba | STN EN 1092-1 |  | 04 |  | 0 | 0
9 | Uzatváracia klapka medziprírubová s pneu. pohonom s trojitou excentricitou (pri výpadku napätia a vzduchu otvorena) | 150 | 16 | 2 | Chl. Kvap. | 0.6 | 95 | Chladenie LT okruhu motora cez chladič HT | 1 | 100 | príruba | STN EN 1092-1 |  | 04 |  | 0 | 0
PS 05 - PRÍVOD PALIVA - ZEMNÝ PLYN
| Uzatváracia klapka medziprírubová, trojexcentrická, s elektropohonom do vybušného prostredia a riadiacou jednotkou, snímače koncových polôh | 150 | 16 | 1 | Zemný plyn | 0.7 | 40 | Uzatvorenie plynu pred výstupom z RS | 0.8 | 50 | wafer | STN EN 1092-1 |  | 08 |  | 0 | 0
| HUP , hlavný uzáver plynu, Guľový kohut prírubový s elektropohonom, tesnenie PTFE, koncové snímače polohy otorený, zatvorený, signal pripravenosť/ porucha | 100 | 16 | 2 | Zemný plyn | 0.7 | -30 + 45 | Prívod ZP ku KGJ | 0.8 | 50 | príruba | STN EN 1092-1 | Bude vonku pred KGJ v oceľovej skrinke | 09 |  | 0 | 0
| Rychlouzatváracia bezpečtnostná armatura plynová BR ( BAP ) (doba uzavretia do 3s), Guľový kohut prírubový s pneupohonom, tesnenie PTFE, koncové snímače polohy otorený, zatvorený, signal pripravenosť/ porucha , solenoid 230 V, Limit switch box, Filter Regulator | 100 | 16 | 2 | Zemný plyn | 0.7 | -30 + 45 | Prívod ZP ku KGJ | 0.8 | 50 | príruba | STN EN 1092-1 | Bude vonku pred KGJ v oceľovej skrinke | 09 |  | 0 | 0
PS 06 HOSPODÁRSTVO MOTOROVÉHO OLEJA
Paramentre oleja: PLNE SYNTETICKÝ 15W40
Pracovná teplota : -10 - +40°C, +85°C
10 | Trojcestný rozdeľovavací regulačný ventil, prírubový s pneu pohonom, max prietok 130m3/h | 150 | 16 | 2 | Olej | 0,6 | 80 | Chladenie oleja | 1 | 90 | Príruba | STN EN 1092-1 | nerezové potrubie | 10 |  | 0 | 0
11 | Trojcestnty termostaticky ventil, ( regulator teploty) prepina podľa vstupnej teploty oleja | 125 | 16 | 2 | Olej | 0,6 | 80 | Chladenie oleja | 1 | 90 | Príruba | STN EN 1092-1 | nerezové potrubie |  |  | 0 | 0
12 | Guľový kohút závitový s pneupohonom , solenoid na vzduch 230V, koncove snímače polohy, signal pripravenosť/poruch, pri výpadku vzduchu a napätia zatvára | 25 | 16 | 2 | Olej | 0,6 | -10 +40 | Chladenie oleja | G1" | 50 | G1" | nerezové potrubie | Zatvára pri max hladine | 10 |  | 0 | 0
2023-01-12 | Guľový kohút závitový s EP koncove snímače polohy, signal pripravenosť/poruch, pri výpadku napätia zatvára | 50 | 16 | 2 | Olej | 0,6 | -10 +40 | Chladenie oleja | 1 | 50 | G2" | nerezové potrubie | Zatvára pri max hladine | 10 |  | 0 | 0
18 | Izolácia armatúr s pneu pohonom (komplet) |  |  | 1 | [11 empty] | 0
[15 empty] | Spolu | 0
Poznámka 1 | [14 empty] | Montáž | 0 | 0

## PS11
Výkaz výmer
Stavba | NOVÝ ZDROJ TEPLA A ELEKTRICKEJ ENERGIE - |  | Dátum |  | 2022-04-01
| PLYNOVÉ MOTORY A TRANSFORMÁTOR T10 |  | Arch. číslo | 22P001-11-R
Časť | E1 - PREVÁDZKOVÉ SÚBORY |  | Druh dokumentu |  | DSP
|  |  | Zák. číslo |  | 22P001
PS-SO | PS 11: PREVÁDZKOVÝ SÚBOR ELEKTRO
Rekapitulácia
|  | Položka |  |  | Cena celková bez DPH
|  | Cena celkom za PS 11: Prevádzkový súbor elektro |  |  | 0
|  | Cena celkom za DPS 11.1: Výpočty skratových prúdov |  |  | 0
|  | Cena celkom za DPS 11.2: Generátory plynových motorov |  |  | 0
|  | Cena celkom za DPS 11.3: Vyvedenie výkonu z generátorov KGJ1, 2 |  |  | 0
|  | Cena celkom za DPS 11.4:Úpravy existujúcich rozvodní VN |  |  | 0
|  | Cena celkom za DPS 11.5: Elektrorozvody pre Nový zdroj |  |  | 0
|  | Cena celkom za DPS 11.6: Elektroinštalácia |  |  | 0
|  | Cena celkom za DPS 11.7: Uzemnenie |  |  | 0
4 |  | Cena celkom za DPS 11.8: Meranie elektrickej energie |  |  | 0
4 |  | Cena celkom za DPS 11.9: Vonkajšie VN káblové prepoje |  |  | 0
4 |  | Cena celkom za DPS 11.10: Transformátort T6 |  |  | 0
5 |  | Cena celkom za ostatné spoločné položky |  |  | 0
Note on D8: Vyplňte 1. riadok podľa potreby.
Note on D9: Vyplňte 2. riadok podľa potreby.

## PS12 - 13 - 14
Príloha č. 4 k ZoD Rozpočet vyplní uchádzač
SÚHRN
Položky
Spoločné položky
Cena spolu za Spoločné položky
Stavebnéobjekty
Cena spolu za Stavebné objekty
Prevádzkové súbory
Spoločné položky
PS 12 Automatizovaný systém kontroly a riadenia prevádzky a RIS | 0
PS 13 Elektrická požiarna signalizácia + detekčný systém CH4/CO | 0
PS 14 Kamerový sytému ZAT - doplnenie 8 ks kamier, vrátane napojenia na súčasný kamerový systém objednávateľa | 0
Cena spolu za prevádzkové súbory | 0
Cena spolu bez DPH | 0