Opis predmetu zákazky/ Vlastný návrh plnenia

- Názov predmetu zákazky: Klimatizácia do priestorov serverovne ETIAS

- Predmetom zákazky je obstaranie a realizácia riešenia chladenia pre policajný zbor služby  hraničnej a cudzineckej polície ÚHCP P PZ  na správu systému ETIAS v priestoroch budovy na Ružinovskej ulici 1/B v Bratislave

- Klimatizačné zariadenie 14 kW – v počte 2 ks

- Inštalácia zariadenia

- Hlavný kód CPV:

39717200-3  Klimatizačné spotrebiče

60000000-8  Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

- S tovarom sa požaduje zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:

- dodanie tovaru do miesta dodania

- vyloženie tovaru v mieste dodania

- inštaláciu zariadenia

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.

- Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený. Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.

- Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar záručnú dobu 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia predmetu zákazky na základe dodacieho – preberacieho listu. Všetky záruky musia byť riešené s dobou odozvy najneskôr nasledujúci pracovný deň.

Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný predmet zákazky prevziať v sídle objednávateľa na vlastné náklady.

- Verejný obstarávateľ požaduje pre všetky typy dodávok odovzdanie dokumentácie – technická dokumentácia od výrobcu, návod na použitie/manuál pre obsluhu v slovenskom, českom jazyku alebo anglickom jazyku záručné listy, iné doklady podľa druhu tovaru.

- Miesto a lehota dodania predmetu zákazky Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia policajného zboru na Ružinovskej ulici 1/B, 812 72 Bratislave. Termín dodania do 60 dni od účinnosti kúpnej zmluvy.

- Položky predmetu zákazky:

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača.

| Položka č. 1 Klimatizačná zariadenie 14 kW |  |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Množstvo | 2 ks |  |  |  |
| Výrobca: |  |  | (Doplní uchádzač) |  |
| Typové označenie: |  |  | (Doplní uchádzač) |  |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list. |  |  | (Doplní uchádzač) |  |
| Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality |  |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie „áno/nie“ |
| 1.1) Vyhotovenie vnútornej jednotky |  | Nástenná vnútorná jednotka | N/A |  |
| 1.2) Nominálny, resp. menovitý chladiaci výkon |  | 14 kW (doplňujúce informácie: Verejný obstarávateľ akceptuje mínusovú odchýlku chladiaceho výkonu uvedenú v katalógovom liste, maximálne do 10% t.j. – min. 12,6kW) |  | N/A |
| 1.3) Ovládač |  | Nástenný káblový | N/A |  |
| 1.4) Energetická trieda |  | Min. A++ |  | N/A |
| 1.6) ostatné |  | Režim automatického striedania v ringu Vyvedenie binárnych prevádzkových a poruchových stavov |  | N/A |
| 1.7) Súvisiace služby s predmetom dodávky |  | - Dodávateľ zabezpečí montážne služby t.j. inštaláciu zariadenia v priestoroch Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia policajného zboru na Ružinovskej ulici 1/B, 812 72 Bratislave. - Dodávateľ zabezpečí údržbu a dezinfekciu zariadenia, minimálne 1x ročne na obdobie 2 rokov od ukončenia inštalácie zariadenia. | N/A |  |

Táto časť súťažných podkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy ako príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom.

Doplňujúce informácie pre uchádzačov:

- Verejný obstarávateľ akceptuje mínusovú odchýlku chladiaceho výkonu maximálne do 10%. Odchýlka plusových hodnôt chladiaceho výkonu nie je ohraničená.

- V miestnosti bude vybudované chladenie prostredníctvom nástenných klimatizačných jednotiek v režime automatického nastaviteľného striedania. Vonkajšie klimatizačné jednotky budú umiestnené na parkovisku ÚHCP P PZ a napojené z rozvádzača R3 v rámci miestnosti (rozvádzač R3 nie je súčasťou diela). Trasa medzi vnútornými a vonkajšími jednotkami je dlhá približne 40m. Odvod kondenzátu z klimatizačných jednotiek bude riešený prečerpávaním do kanalizácie.

- Obhliadka priestorov pre účely inštalácie zariadenia je možná po dohode s Mgr. Dana Boledovičová, kontaktné údaje: dana.boledovicova2@minv.sk