**Opis predmetu zákazky/ Vlastný návrh plnenia**

1. Názov predmetu zákazky: **Klimatizácia do priestorov serverovne ETIAS**
2. Predmetom zákazky je obstaranie a realizácia riešenia chladenia pre policajný zbor služby hraničnej a cudzineckej polície ÚHCP P PZ na správu systému ETIAS v priestoroch budovy na Ružinovskej ulici 1/B v Bratislave

* **Klimatizačné zariadenie 14 kW** – v počte 2 ks
* **Inštalácia zariadenia**

1. **Hlavný kód CPV:**

39717200-3 Klimatizačné spotrebiče

60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

1. S tovarom sa požaduje zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:

* dodanie tovaru do miesta dodania
* vyloženie tovaru v mieste dodania
* inštaláciu zariadenia

1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.
2. Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený. Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.
3. Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar záručnú dobu 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia predmetu zákazky na základe dodacieho – preberacieho listu. Všetky záruky musia byť riešené s dobou odozvy najneskôr nasledujúci pracovný deň.

Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný predmet zákazky prevziať v sídle objednávateľa na vlastné náklady.

1. Verejný obstarávateľ požaduje pre všetky typy dodávok odovzdanie dokumentácie – technická dokumentácia od výrobcu, návod na použitie/manuál pre obsluhu v slovenskom, českom jazyku alebo anglickom jazyku záručné listy, iné doklady podľa druhu tovaru.
2. **Miesto a lehota dodania predmetu zákazky** Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia policajného zboru na Ružinovskej ulici 1/B, 812 72 Bratislave. Termín dodania do 60 dni od účinnosti kúpnej zmluvy.
3. **Položky predmetu zákazky:**

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položka č. 1**  **Klimatizačná zariadenie 14 kW** | | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** | |
| Množstvo | 2 ks | |
| **Výrobca:** | | | (Doplní uchádzač) | |
| **Typové označenie:** | | | (Doplní uchádzač) | |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list.** | | | (Doplní uchádzač) | |
| **Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **1.1) Vyhotovenie vnútornej jednotky** | | Nástenná vnútorná jednotka | N/A |  |
| **1.2) Nominálny, resp. menovitý chladiaci výkon** | | 14 kW  (doplňujúce informácie: Verejný obstarávateľ akceptuje mínusovú odchýlku chladiaceho výkonu uvedenú v katalógovom liste, maximálne do 10% t.j. – min. 12,6kW) |  | N/A |
| **1.3) Ovládač** | | Nástenný káblový | N/A |  |
| **1.4) Energetická trieda** | | Min. A++ |  | N/A |
| **1.6) ostatné** | | Režim automatického striedania v ringu  Vyvedenie binárnych prevádzkových a poruchových stavov |  | N/A |
| **1.7) Súvisiace služby s predmetom dodávky** | | 1. Dodávateľ zabezpečí montážne služby t.j. inštaláciu zariadenia v priestoroch Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia policajného zboru na Ružinovskej ulici 1/B, 812 72 Bratislave. 2. Dodávateľ zabezpečí údržbu a dezinfekciu zariadenia, minimálne 1x ročne na obdobie 2 rokov od ukončenia inštalácie zariadenia. | N/A |  |

*Táto časť súťažných podkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy ako príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom.*

Doplňujúce informácie pre uchádzačov:

* *Verejný obstarávateľ akceptuje mínusovú odchýlku chladiaceho výkonu maximálne do 10%. Odchýlka plusových hodnôt chladiaceho výkonu nie je ohraničená.*
* *V miestnosti bude vybudované chladenie prostredníctvom nástenných klimatizačných jednotiek v režime automatického nastaviteľného striedania. Vonkajšie klimatizačné jednotky budú umiestnené na parkovisku ÚHCP P PZ a napojené z rozvádzača R3 v rámci miestnosti (rozvádzač R3 nie je súčasťou diela). Trasa medzi vnútornými a vonkajšími jednotkami je dlhá približne 40m. Odvod kondenzátu z klimatizačných jednotiek bude riešený prečerpávaním do kanalizácie.*
* *Obhliadka priestorov pre účely inštalácie zariadenia je možná po dohode s Mgr. Dana Boledovičová, kontaktné údaje: dana.boledovicova2@minv.sk*