# Všeobecné údaje a rozsah

Projektová dokumentácia v predmetnom stavebnom objekte rieši elektrickú káblovú prípojku NN - časť odberné zariadenie. V objekte bude elektrická energia využívaná prevažne na osvetlenie, napojenie spotrebičov prostredníctvom pevne inštalovaných zásuviek, pre elektrické vykurovanie a ohrev TÚV.

Stupeň dokumentácie:	DSP – Dokumentácia pre stavebné povolenie

Rozsah dokumentácie:

Časť 1: Elektrická prípojka NN (Rieši prevádzkovateľ distribučnej sústavy)

- miesto a spôsob napojenia na distribučný rozvod el. energie

- a istenie prípojky

Časť 2: Odberné elektrické zariadenie (Rieši investor)

- osadenie rozvádzača RE a meranie spotreby elektrickej energie

- napojenie rozvádzača RE a napojenie riešeného objektu

- ochranu pred úrazom elektrickým prúdom

# Majetkové rozhranie

Majetkové rozhranie medzi prevádzkovateľom distribučnej sústavy (PDS) a žiadateľom o pripojenie (Investorom): zariadenie PDS bude končiť určeným istiacim prvkom v rozpojovacej a istiacej skrini (vrátane). Elektrické zariadenie investora začína odbočením kábla z tohto istiaceho prvku smerom do elektromerového rozvádzača RE (odberné elektrické zariadenie).

# Podklady pre spracovanie dokumentácie

- fyzická obhliadka, zameranie objektu a požiadavky prevádzkovateľa

- protokol o určení vonkajších vplyvov

- stanovisko prevádzkovateľa distribučnej sústavy č. NPP/1609/2021

- zoznam prípustných materiálov VSD a.s. v zmysle štandardizácie

- platné predpisy a normy STN (najmä: Zákon 251/2012 Z.z., Vyhláška 508/2009 Z.z., STN 33 1500, Súbor noriem STN 33 2000, STN 33 3320, STN 34 1050, STN EN 50274, STN EN 61140, a pod.)

# Základné technické údaje

## Začlenenie el. zariadení podľa miery ohrozenia

V zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., Príloha č.1, III. Časť sú podľa miery ohrozenia zaradené technické zariadenia elektrické nasledovne:

Vyhradené technické zariadenia s vyššou mierou ohrozenia – Skupina „B“

## Vonkajšie vplyvy  (výpis z protokolu o určení vonkajších vplyvov)

Vonkajšie priestory (miesta vystavené priamo vonkajšej klíme):

AB3, AB5, AC1, AD4 (1, AE3, AF2, AG1, AH1, AK2, AL2, AM-XX-1 (2, AN3, AP1, AQ3, AS2, AT2, AU2, BA1, BC2, BD1, BE1, (vonkajšie vplyvy AA, AR, BB, CA, CB sa v týchto priestoroch neurčujú)

Pozn. (1 – Uvažuje sa dažďová voda. Pozri aj Vyhlášku MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., Príloha č. 1., III. Časť

Pozn. (2 - XX znamená prvé číslo v kóde vplyvu AM (3 až 41 pozri STN 33 2000-5-51 tab. ZA.1)

## Ochrana pred zásahom el. prúdom

| 411 – Samočinné odpojenie napájania |  |
| --- | --- |
| ZÁKLADNÁ OCHRANA | OCHRANA PRI PORUCHE |
| Základná izolácia živých častí | Ochranné uzemnenie |
| Kryty | Samočinné odpojenie pri poruche v syst. TN |
| Umiestnenie mimo dosahu |  |

| 412 – Dvojitá alebo zosilnená izolácia |  |
| --- | --- |
| ZÁKLADNÁ OCHRANA | OCHRANA PRI PORUCHE |
| Základná izolácia živých častí | Prídavná izolácia |
| Zosilnená izolácia | Zosilnená izolácia |

## Popis súčasného stavu

Jedná sa o novostavbu komunitného centa na pozemku vo vlastníctve investora. Existujúca rozpojovacia a istiaca skriňa SR4 R1008-132001, (ďalej len SR4) je umiestnená na parcele 4506/3 vedľa existujúcej trafostanice TS1008-0271 Amfiteáter Svidník.

# Elektrická prípojka NN

## Popis technického riešenia

Elektrická NN prípojka odberného elektrického zariadenia riešeného objektu bude riešená z voľného vývodu skrine. Bude istená proti skratu nožovými poistkami, nominálnu hodnotu určí distribučná spoločnosť. Koncovým bodom elektrickej NN prípojky je existujúca rozpojovacia a istiaca skriňa SR4. Tento bod tvorí budúce majetkové rozhranie medzi distribučnou spoločnosťou VSD a.s. a investorom.

# Odberné elektrické zariadenie

## Základné údaje o napojení odberného el. zariadenia a objektu

| Počet odberných miest: |  | 1 odberné miesto |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rezervovaná kapacita: |  | Pi (inštalovaný): | 36,6 kW | Ps (súčasný): | 16,1 kW |
| Odberné el. zariadenie (rozvádzač RE): |  |  |  |  |  |
|  | Skriňa (druh, typ): | Rozv. elm. pil. ER-P-PR 2T3F 1xdo63A,500 Typ - Hasma, typ RE1.0 F403 32A P2, v=500 |  |  |  |
|  | Meranie: | Priame, 2T3F (2 – tarifné, 3 – fázové) |  |  |  |
|  | Istenie: | 1x istič 3-pólový B32/3, In = 32A, char. B, plombovateľný |  |  |  |
|  | Skratové pomery: | Ik“ < 10 kA; Io < 10 kA |  |  |  |
| Kábel napojenia RE: |  | NAYY-J 4x25 RE, z SR4 do RE |  |  |  |
| Kábel napojenia objektu: |  | NAYY-J 4x25 RE a CYKY-O 2x2,5, z RE do objektu (RH) |  |  |  |

## Popis technického riešenia

Z existujúcej rozpojovacej a istiacej skrine SR4 bude vedený kábel NAYY-J 4x25 RE horizontálne v zemi do rozvádzača RE. Pri vedení kábla v zemi viesť kábel v ohybnej vlnitej chráničke HDPE 63 v celej jeho dĺžke až do rozvádzača RE. V smere od RE uložiť do výkopu FeZn 30x4 mm o dĺžke 25 m. Časť trasy popod miestnu cestu riešiť podvrtávkou tejto cesty. Popod cestu uložiť kábel do pevnej hladkej pancierovej rúrky priemeru 90 mm. Káble pre napojenie objektu NAYY-J 4x25 RE a CYKY-O 2x2,5 (príprava pre blokovanie spotrebičov) viesť v smere z RE do zeme, následne horizontálne v zemi, a podľa výkresovej časti do objektu. Prechod kábla zo/do zeme viesť v ohybnej vlnitej chráničke HDPE 63 min. 1 m.

Všetky káble je potrebné na oboch koncoch označiť trvanlivým štítkom s označením obvodu, typu kábla a smerovania.

V rozvádzači RE bude inštalované zariadenie na meranie spotreby el. energie. Rozvádzač osadiť na verejne prístupnom mieste pri rozpojovacej a istiacej skrini SR4 spodnou hranou vo výške min. 600 mm nad definitívne upraveným terénom.

# Uloženie káblov do 1000 V v zemi

Pri uložení káblov v zemi je potrebné dodržať minimálne vodorovné vzdialenosti (v súbehu) a zvislé vzdialenosti (pri križovaní) od inžinierskych sietí v zmysle STN 73 6005. Detaily uloženia káblov v zemi sú znázornené vo výkresovej časti.

Kábel vedený v nespevnenom teréne, kde nehrozí mechanické poškodenie je potrebné uložiť voľne v hĺbke 700 mm pod definitívne upraveným povrchom zeme. Pre toto uloženie kábla zrealizovať výkop 
350 x 800 mm (Š x H). Kábel uložiť do pieskového lôžka o hrúbke min. 50 mm pod káblom a min. 50 mm nad káblom. Celková hrúbka pieskového lôžka je minimálne 100 mm + „d“ (kde „d“ je vonkajší priemer kábla). Vo výkope nad kábel vo vzdialenosti 300 mm je potrebné uložiť plastovú výstražnú fóliu červenej (oranžovej) farby.

Kábel vedený popod spevnenú plochu (vozovka, krajnica vozovky, vstup na pozemok), kde sa môže mechanicky poškodiť je potrebné uložiť do ochrannej pevnej rúrky HDPE príslušného priemeru v hĺbke 1000 mm pod definitívne upraveným povrchom. Pre toto uloženie kábla zrealizovať výkop 500 x 1200 mm (Š x H). Kábel uložený v káblovej chráničke nie je potrebné ukladať do pieskového lôžka za splnenia nasledujúcich podmienok:

- dno výkopu musí byť zarovnané a hladké, bez obsahu skál, kameňov, skla alebo sutiny, ktoré by mohli poškodiť chráničku

- dno výkopu musí byť dostatočne zhutnené a nesmie obsahovať látky (chemikálie), ktoré by mohli poškodiť chráničku

- namiesto pieskového lôžka sa na zhutnenie a vyplnenie okolia káblových chráničiek použije zemina z výkopu, ktorá nesmie obsahovať ostré kamene a pod., resp. preosiata zemina

Vzdialenosť kábla vedeného pozdĺž stavby musí byť aspoň 600 mm od stavebného objektu. V prípade stavby s podlažím pod úrovňou terénu môže byť vzdialenosť kábla od stavebného objektu menšia, najmenej však 300 mm.

Pred začatím výkopových prác požiadať príslušných prevádzkovateľov podzemných vedení (SPP, VSD, VVS, ST, prípadne ďalších) o presné vytýčenie potrubných a káblových vedení vedených v blízkosti výkopu. Výkopové práce realizovať zásadne ručne za prítomnosti stavebného dozoru, alebo zástupcov prevádzkovateľov podzemných vedení.

Riešenie majetkovo právnych vzťahov pri vedení kábla cez pozemky v cudzom vlastníctve a vo vlastníctve obce tento projekt nerieši. Investor je povinný zriadiť vecné bremeno na cudzom pozemku ak to vlastník alebo legislatíva vyžaduje.

# Bezpečnosť práce a záverečné ustanovenia

Montáž a údržbu el. zariadení môže vykonávať len oprávnený subjekt, ktorý vlastní oprávnenie vydané Orgánom inšpekcie práce v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z.z.. Obsluhu elektrického  zariadenia, t.j. ovládanie - zapínanie a vypínanie obvodov inštalácie môžu robiť osoby bez elektrotechnickej kvalifikácie, minimálne však poučené (§17 - Vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.). Obsluhou tých častí zariadenia, kde by obsluha mohla prísť do styku s časťami pod napätím, môžu byť poverené len osoby z elektrotechnickou kvalifikáciou s odbornou spôsobilosťou podľa Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. (§17-19).

Z zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z., vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z.z a STN 33 1500 je povinnosťou vykonávať na elektrických zariadeniach pravidelné kontroly za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Po montáži, pred uvedením elektrického zariadenia do prevádzky, musí byť vykonaná Prvá odborná prehliadka a odborná skúška (Východisková revízia). Výstupom východiskovej revízie je písomný doklad – Správa o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške. El. zariadenie sa smie uviesť do prevádzky iba v prípade, že východisková revízia je s kladným výsledkom (záverom).

Na prevádzkovaných elektrických zariadeniach sa musí periodicky vykonávať Pravidelná odborná prehliadka a odborná skúška (Periodická revízia) a to v predpísaných lehotách počas celej životnosti elektrického zariadenia. Po vykonaní východiskovej revízie vypracuje elektrotechnik špecialista (revízny technik) Správu o periodickej odbornej prehliadke a odbornej skúške. Lehoty vykonávania periodických revízií sa musia dodržať podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. príloha č.8 a STN 33 1500 Tabuľka 1, 2, 3. Tieto musí zabezpečiť prevádzkovateľ zariadenia.

Postup vykonávania revízií musí byť v súlade s STN 33 2000-6.

Tieto dokumenty je zamestnávateľ povinný uchovávať po dobu ustanovenú právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Ing. Anton Illéš

Reg. č. 4662*I4

zodpovedný projektant