01 VZT - TECHNICKÁ SPRÁVA

OBSAH:

1.0	ÚVOD

2.0	POPIS STAVBY

3.0	VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

4.0	PODKLADY PRE NÁVRH

5.0	POPIS ZARIADENÍ

6.0	POTRUBIA, NÁTERY A IZOLÁCIE

7.0	POŽIADAVKY NA PROFESIE

8.0	OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

9.0	BEZPEČNOSŤ PRI RELIZÁCII A PREVÁDZKE

10.0	PROTIPOŽIARNE OPATRENIA

11.0	PROTIHLUKOVÉ OPATRENIA (AKUSTICKÉ POŽIADAVKY)

12.0	MONTÁŽ ZARIADENÍ

13.0	SKÚŠKY ZARIADENÍ

14.0	ZÁVER

1.0 ÚVOD

V predkladanom projekte je spracovaná projektová dokumentácia k profesii vzduchotechnika hygienických priestorov v CIZS Dobšiná, ktorá bola spracovaná na základe stavebných podkladov. Projektová dokumentácia bola spracovaná v rozsahu pre stavebné povolenie. Pre realizáciu VZT je potrebné vypracovať dokumentáciu pre realizáciu stavby profesie VZT.

2.0 POPIS STAVBY :

V rámci projektu je riešené nútené odvetranie priestorov hygienických zariadení v objekte Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná.

3.0 VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Vplyvom vzduchotechnického a chladiaceho zariadenia sa kvalita vzduchu a prostredia len zvyšuje. Negatívny vplyv by mohol mať hluk od zariadení. Proti tomuto účinku sú navrhnuté nasledovné opatrenia:

- navrhnuté sú nízko hlučné zariadenia,

- všetky zariadenia a prvky sú pružne uložené a zavesené.

4.0 PODKLADY PRE NÁVRH

4.1 NORMY A PREDPISY.

Návrh vzduchotechniky  vychádzal z platných hygienických  predpisov a noriem, hlavne:

- STN 12 7010 Navrhovanie vetracích a klimatizačných zariadení

- STN 73 0531 Ochrana proti hluku v pozemných stavbách

- STN 73 0802 Požiarna bezpečnosť stavieb - spoločné ustanovenia

- STN 73 0872 Ochrana stavieb proti šíreniu požiaru vzduchotechnickým zariadením

- STN 73 0548 Výpočet tepelnej záťaže klimatizovaných priestorov

- Zákon č. 596/2002 o ochrane zdravia ľudí

- Nariadenie vlády SR č.247/2006 o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci

- Nariadenie vlády SR č.353/2006 o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia

- Nariadenie vlády SR č.40/2002 o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami

- Vyhl. č. 288 / 2000 MVSR, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb

4.2 VÝPOČTOVÉ HODNOTY

Minimálne množstvá vzduchu:

WC misa/výlevka				50m3/h

Pisoár						25m3/h

Výtok teplej vody				30m3/h

Sprcha						150m3/h

4.3 OSTATNÉ PODKLADY

Vychádzali sme z technických podkladov výrobcov.

Od generálneho projektanta sme obdržali nasledovné podklady stavebnej časti:

- pôdorysné výkresy a rezy v digitálnej forme

5.0 POPIS ZARIADENIA

Zar. číslo 1:			Vetranie hygienických zariadení

Pre priestory hygienických zariadení je navrhnuté nútené podtlakové vetranie. Odvod vzduchu od zariaďovacích predmetov zabezpečujú radiálne ventilátory umiestnené pod stropom, ktoré sú napojené na odvodné kruhové potrubie ktoré vyústi nad strechou objektu. VZT potrubie pre odvod vzduchu je vedené v podhľade pod stropom, viditeľné potrubie, resp. v miestnostiach bez podhľadu navrhujem obaliť SDK stenami. Prívod vzduchu je zabezpečený z okolitých miestností, cez bezprahové dvere. Ventilátory budú zapínané spolu so svetlom v miestnostiach a s časovým dobehom po vypnutí svetla. Výfuk odpadného vzduchu je nad strechou cez výfukovú hlavicu.

Radiálny odsávací ventilátor s výfukom do potrubia, s časovým spínačom, modely určené pre montáž na strop, resp. do podhľadu, nasávanie vzduchu zo štyroch strán. Vhodné pre zapojenie do potrubia s vyššou tlakovou stratou (dlhšie potrubie, nad 4m). Zabudovaná spätná klapka (plastová membrána) pre zabránenie spätného prúdenia vzduchu, ak ventilátor nie je v prevádzke. Krytie IPX4.

Technické parametre ventilátorov:

Model Mikro: radiálny odsávací ventilátor, el. napájanie: 230-240V/ 50Hz, el. príkon: 0,03kW, prúd: 0,15A, vzduch. výkon 75/110m3/h, výtlak: 196Pa/ 245Pa, akustický tlak 34dB(A), max teplota 50°C

Model Medio: radiálny odsávací ventilátor, el. napájanie: 230-240V/ 50Hz, el. príkon: 0,06kW, prúd: 0,27A, vzduch. výkon 130/180m3/h, výtlak: 334Pa/ 363Pa, akustický tlak 42dB(A), max teplota 50°C

Prehľad spotreby energií

Celkový elektrický príkon navrhovaných zariadení 1,2 kW (1~230V/50Hz).

Silové napájanie zariadenia zabezpečuje profesia ELEKTRO.

Farebné prevedenie (RAL) viditeľných prvkov je podľa požiadavky investora.

6.0 POTRUBIA, NÁTERY A IZOLÁCIE

Všeobecne je VZT zariadenie dodávané s náterom podľa noriem dodávateľa.

Distribúciu vzduchu zabezpečujú štvorhranné a kruhové potrubia triedy tesnosti B.

Závesy vzduchovodov je nutné realizovať z pozinkovaných elementov. Spôsob kotvenia do stropu bude na oceľové kotvy. K zamedzeniu prenosu vibrácií do stavebnej konštrukcie, musia byť závesy pružné cez pryžovú podložku. Ventilátory musia byť zavesené cez pružinové závesy.

7.0 POŽIADAVKY NA PROFESIE

7.1 Stavebné úpravy

Pre realizáciu navrhnutých zariadení, prvkov a potrubí je potrebné zabezpečiť:

- otvory v stavebných konštrukciách a ich vyspravenie a začistenie po montáži,

- otvory pre umiestnenie distribučných prvkov v podhľadoch (radiálne ventilátory),

- vytvorenie predpísaných servisných otvorov.

7.2 Prevádzkové rozvody silnoprúdu

Pre realizáciu navrhnutých zariadení je potrebné zabezpečiť:

- silové napojenie podľa inštalovaných príkonov uvedených v TS – technické údaje odsávacích ventilátorov.

8.0 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Ochrana proti hluku

Projekt zabezpečuje svojím riešením úroveň hluku pre rôzne prostredia podľa Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/2006 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku.

9.0 BEZPEČNOSŤ PRI REALIZÁCII A PREVÁDZKE

Zariadenia môže obsluhovať len zaškolená osoba a je potrebné vykonávať pravidelnú údržbu zariadení, ktorá je odporúčaná výrobcom. Pre zaistenie bezporuchového chodu a bezpečnosti práce musí byť obsluha zaškolená v prevádzkových predpisoch. Užívateľ je povinný vypracovať prevádzkový predpis, prípadne si jeho spracovanie obstarať u odbornej organizácie. Užívateľ zabezpečí pravidelné revízie zariadení.

Elektroinštalácia musí byť vykonaná odborne podľa platných STN.

Pri uvedení zariadení do prevádzky musia byť špecifikované podmienky z hľadiska dodržania bezpečnosti práce.

- Zakrytovanie všetkých rotujúcich častí strojov

- Dodržanie všetkých dotknutých montážnych a prevádzkových predpisov a noriem

- Ochrana všetkých zariadení uzemnením

- Izolácia potrubí

- Individuálne skúšky na chod jednotlivých strojov s vyhotovením záverečného protokolu

- Pre obsluhu zariadení vyškoliť pracovníka- údržbára

- Vypracovať prevádzkový rád

Prevádzkové podmienky ventilátorov:

- Pred prvým uvedením do prevádzky skontrolujte:

  - elektrické zapojenie prevedené správne a úplne,

  - ochranný vodič bol pripojený,

  - zbytky inštalačných materiálov a cudzie predmety boli odstránené z priestoru skrine.

- Pri prvom spustení chodu skontrolujte:

  - funkčnosť ochrany motora,

  - smer otáčania podľa šípky,

  - motor musí bežať nehlučne a hladko.

10.0 PROTIPOŽIARNE OPATRENIA

Návrh vychádzal z STN 73 08 72 Ochrana stavieb proti šíreniu požiaru vzduchotechnickým zariadením a vyhlášky MVSR č.94/2004,  ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.

11.0 PROTIHLUKOVÉ OPATRENIA (AKUSTICKÉ POŽIADAVKY)

Z hľadiska splnenia akustických požiadaviek je nutné zabezpečiť:

- všetky zariadenia a potrubné rozvody budú uložené a zavesené pružne,

- žiadne zariadenie a potrubie sa nesmie (natuho) dotýkať stavebných konštrukcií,

- použité budú flexibilné akustické hadice.

12.0 MONTÁŽ ZARIADENÍ

Montáž zariadenia je potrebné previesť podľa platných predpisov a noriem, odbornou spoločnosťou s oprávnením, pričom je potrebné dodržiavať pokyny pre montáž a prevádzku jednotlivých elementov. Pri montáži zariadenia je potrebné dodržiavať pokyny uvedené v tejto projektovej dokumentácii. Úpravy menšieho rozsahu, vynútené prípadnou odchýlkou stavebnej konštrukcie je možné realizovať po konzultácii so šéf montérom, podstatnejšie úpravy oproti projektu, ktoré by mohli mať vplyv na funkčnosť zariadenia je možné realizovať len po odsúhlasení projektantom. Montážne práce ukončiť skúškou zariadení.

Závesy vzduchovodov zhotoviť pri montáži z dodaného materiálu. Rozostup závesov potrubia 2-3 m.

13.0 SKÚŠKY ZARIADENÍ

Na namontovaných zariadeniach bude vykonaná skúšobná prevádzka.

14.0 ZÁVER

Navrhnuté zariadenia budú pracovať a budú zabezpečovať požadované prostredie vo vetraných priestoroch za predpokladu, že bude vyrobené, namontované a zaregulované podľa predpisov a technickej dokumentácie výrobcov a dodávateľov.

Výkresy:

02 VZT – Pôdorys 1.NP

03 VZT – Pôdorys 2.NP

04 VZT – Pôdorys 3.NP

05 VZT – Pôdorys strechy

V Košiciach, 10/2018

Vypracovala: Ing. Zdenka Budaiová, PhD.