TECHNICKÁ SPRÁVA

Časť dokumentácie / Part of Documentation

G

Objekt ~ Prevádzkový celok ~ Prevádzkový súbor / Unit

Elektrická požiarna signalizácia

Profesia ~ Prevádzková jednotka / Profession ~ P. Unit

EPS

| G |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |  |
| A |  |  |  |  |  |
| Rev. Rev. | Dátum Date | Príčina revízie Reason of Revision | Vypracoval Originator | Kontroloval Checked | Schválil Approved |

OBSAH:

1. Všeobecná časť	3

2. Prevádzkové podmienky	3

3. Elektrická požiarna signalizácia	4

3.1 Koncepcia riešenia EPS	4

3.2 Vyhlasovanie požiarneho poplachu v areáli	....................................................................4

3.3 Konštrukcia káblových rozvodov a typu vedenia	5

3.4 Zariadenia ovládané systémom EPS	6

5. Požiadavky na užívateľa...............................................................................................................6

6. Záver………………………………………………………………………………………………….……7

1. VŠEOBECNÁ ČASŤ

1.1 Predmet projektu.

Predmetom tejto projektovej dokumentácie je navrhnúť a spracovať pre Kaštieľ Dolná Krupá systém elektrickej požiarnej signalizácie – ďalej len EPS.

Z požiarneho rizika a výpočtu daného objektu vyplýva nutnosť inštalácie EPS s celoplošným pokrytým všetkých priestorov okrem sociálnych zariadení. Návrh uvažuje so zapracovaním moderného adresného systému tak, aby EPS bola funkčná, účelná a vyhovovala nárokom na vybavenie daného objektu. Všetky vznikajúce požiare za normálneho stavu budú signalizované samočinnými hlásičmi požiaru hneď v počiatočnom štádiu.

1.2. Projekčné podklady.

Pri spracovaní projektu boli k dispozícii nasledovné podklady:

- 	stavebné pôdorysy  v digitálnej forme vo formáte *.DWG

- požiadavky investora

- konzultácie s hlavným architektom

-     podklady výrobcov jednotlivých slaboprúdových systémov

-     technická dokumentácia Schrack seconet

-     normy STN 342710 – Predpisy pre zariadenia EPS

STN 730875 – Navrhovanie EPS

STN EN 54-X ( 1 až 24 )

- vyhláška č.94/2004 Z.z.

- vyhláška č.726/2002 Z.z

2. Prevádzkové podmienky.

2.1 Prostredie.

Elektrické zariadenia použité v tomto projekte sa nachádzajú v miestnostiach a priestoroch, v ktorých je určené prostredie písomným dokladom, protokolom vypracovaným odbornou komisiou. Protokoly nie sú súčasťou tejto projektovej dokumentácie. V častiach, kde bude iné prostredie než základné, budú musieť byť použité prvky s vyšším krytím a/alebo v zodpovedajúcom vyhotovení. Konkrétne údaje o prostrediach, viď protokol o určení vonkajších vplyvov, nachádzajúci sa v dokumentácií elektro – silnoprúd. Protokol o určení vonkajších vplyvov je súčasťou projektovej dokumentácie profesie Elektro- silnoprúd.

2.2. Rozvodná sústava.

Normálna prevádzka 		porucha

1NPE, AC,50Hz, 230V/TN-S          	krytom, izoláciou          samočinným odpojením napájania

2-24V, DC/ IT		            		krytom, izoláciou          	malým napätím – SELV

2.3 Ochrana a bezpečnosť.

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom bude v zmysle STN 33 2000-4-41 zabezpečená pre normálnu prevádzku krytím a izoláciou. Pri poruche zariadenia samočinným odpojením od zdroja, u slaboprúdových rozvodoch bezpečným napätím. Prevedenie musí byť v súlade s  STN 33 2000-4-41,  STN 33 2000-5-523

Montáž EPS môže vykonávať organizácia, ktorá má pre tieto činnosti oprávnenie a školenie na uvedený systém. Pracovníci musia mať príslušnú elektrotechnickú kvalifikáciu pre túto činnosť podľa § 19 vyhlášky č.508/2009 a musia byť preškolení výrobcom alebo ním poverenou organizáciou. Pri montáži a prevádzkovaní zariadenia je povinné dodržiavať základné požiadavky k zaisteniu bezpečnej práce. Všetky práce na elektrickom zariadeniu, t.j. údržba, kontrola, opravy atď. môžu byť robené iba pri rešpektovaní ustanovení normy.

3. Elektrická požiarna signalizácia

3.1 Koncepcia riešenia EPS.

Predkladaný návrh technického riešenia ochrany pred požiarom predpokladá vybudovanie EPS postavenej na systéme od spoločnosti Schrack Seconet, ktorý je systémový výrobca všetkých komponentov. Uvedený systém je nainštalovaný v iných budovách investora. Z dôvodu kompability a komunikácie v rámci dátovej areálovej siete by bolo vhodné nemeniť technológiu. Centrálnou jednotkou pre objekt výškovej budovy bude požiarna ústredňa Schrack seconet B6 Integral IP BX, ktorá reprezentuje najmodernejší trend signalizačnej techniky. Bude umiestnená  na 1.NP v m.č. 112. Kapacitne zvládne navrhnutý počet hlásičov a aj prípadné rozširovanie systému.  K ústredni budú pripojené externé LCD zobrazovacie tablá.

Ústredňa Integral plní všetky požadované funkcie, umožňuje plnú adresáciu hlásičov požiaru, registruje všetky stavy a udalosti a v súčinnosti so zabudovaným textovým editorom vypíše na 4 riadkovom grafickom display-i presnú adresu miesta vzniku požiaru. Všetky tieto udalosti zaznamenáva aj v internej pamäti. Systém bude tiež signalizovať poruchu, dezaktiváciu, skúšanie a prevádzku. Až 250 prvkov sa môže inštalovať na kruhové vedenie.

Vzhľadom na charakter priestorov a tým aj nutnosť prakticky vylúčiť falošné poplachy budú v objekte ako automatické hlásiče navrhnuté samočinné kombinované opticko-dymové a tepelné hlásiče požiaru MTD 533X.

Hlásiče sú umiestené na strope stráženého priestoru, pričom reagujú na výskyt dymu v určitom definovanom okruhu v závislosti na inštalačnej výške a nárastu teploty za určitý čas. Pre lepšiu orientáciu obsluhy sa jednotlivé hlásiče zlúčia do spoločných skupín s rovnakým názvom.

Pri východových dverách na únikových cestách sú inštalované adresné tlačidlové hlásiče EPS vo výške 140cm od podlahy a jednotlivé priestory sú vybavené zariadením na vyhlásenie evakuácie pomocou sirén.

V objekte bude dvojstupňová signalizácia poplachu.

V zmysle vyhlášky MV SR 726/2002 Z.z. §3 ods. 1 písm. c by sa prenášali nasledovné stavy ústredne EPS:

- stav signalizácie požiaru

- stav signalizácie poruchy

- stav dezaktivácie

- stav skúšania

- stav pokoja

Ústredňa bude napájaná napätím 230V/50Hz samostatným prívodom. Tento sieťový prívod bude privedený z elektrického rozvádzača nn  trojžilovým káblom CHKE-V 3x1,5. Na tento prívod je zakázané pripojovať akékoľvek iné spotrebiče. Ústredňa zásobuje celý systém energiou, a to i v prípade núdzového stavu pri výpadku napätia pomocou dvoch záložných akumulátorov 12V/24Ah. Zálohovanie je navrhnuté v zmysle požiadavky STN.

3.2 Vyhlasovanie požiarneho poplachu.

Vyhlasovanie požiarneho poplachu je zaistené dvojstupňovo - dvojstupňová signalizácia poplachu (podľa STN 73 0875).

Poplachy v danom objekte budú vyhlasované prostredníctvom akustickej a optickej signalizácie ústredne a sirénami so svetelnými zábleskovými majákmi.

Ústredňa EPS signalizuje úsekový a všeobecný poplach, pričom zaisťuje jeden režim, a to DEŇ. Pri režime DEŇ signalizuje ústredňa EPS na podnet zo samočinných hlásičov úsekový poplach, po uplynutí času t1 prípadne t2 samočinne všeobecný poplach, prípadne diaľkový prenos informácie. Na podnet z tlačidlových hlásičov požiaru je signalizovaný súčasne úsekový a všeobecný poplach, prípadne diaľkový prenos informácie.

Intervaly t1 a t2 stanovené nasledovne :

Čas t1 bude nastavený na 60 sekúnd a čas t2 na 5 minút.

V objekte bude 24 hodinová strážna služba.

V prípade detekcie požiaru dvomi nezávislými adresnými hlásičmi požiaru, príp. skupinami združených hlásičov je vyhlásený priamo všeobecný poplach s vykonávaním funkcií pre ovládanie jednotlivých zariadení.

Funkcie systému EPS pri vyhlásení úsekového poplachu ( 1. stupeň)

na signál od EPS sa vykoná :

- vyhlásenie upozornenia o požiari pre strážnu službu

Funkcie systému EPS pri vyhlásení všeobecného poplachu ( 2. stupeň)

Ústredňa EPS bude podľa požiadaviek projektu PO ovládať (spúšťať/vypínať) nasledovné požiarno-technické zariadenia:

- optická signalizácia poplachu

- zariadenie na odvod dymu a tepla

- kontrola stavu napájacieho zdroja

3.3 Konštrukcia káblových rozvodov a typu vedenia.

Elektrické zariadenia, ktoré sú v prevádzke počas požiaru musia mať zabezpečenú trvalú dodávku elektrickej energie káblami odolnými proti šíreniu plameňa (ZO) a počas horenia funkčnými    v požadovanom čase (PH). Rozvody pre hlásiace linky budú realizované káblom SSKFH-V180 1x2x0,8 Lg P60-R B2ca-s1,d1,a1. Vedenia k prvkom zariadenia EPS a k ovládaným požiarno technickým zariadeniam sú navrhnuté káblom SSKFH-V180 1x2x0,8 Lg P60-R B2ca-s1,d1,a1 E60 a NHXH-O FE180/E90 2x1.5 resp. 2x2.5 . Majú zvýšenú odolnosť proti šíreniu plameňa,  funkčnú schopnosť pri požiari po dobu 60 minút, bezhalogénové, s nízkou hustotou dymu. Zapojenie hlásičov sa prevádza prepojením jednotlivých hlásičov medzi sebou do okruhu a pripojením do ústredne. Káble budú s požiarnou odolnosťou v zmysle normy STN 92 0205  a EN54-14.

Káblové systémy (káble, žľaby, rúrky, príchytky …) musia spĺňať normu STN 92 0205 v plnom rozsahu.

Rozvody

Kabeláž bude môže byť uložená v podlahe o podlažie vyššie v zafrézovaných rúrkach, v stenách pod omietkou, na povrchu bude uložená v požiarne odolných príchytkách HILTI a UDF PS30 PS30.

Vedenia EPS musia byť nad konštrukciami ostatných vedení – elektro, vody, plynu, kúrenia a VZT a pod. aby nedošlo k znefunkčneniu kabeláže EPS roztrhnutím padajúcou konštrukciou.

Utesnenie prestupov káblových rozvodov rozdielnych požiarnych úsekov cez steny a stropy sa vykoná protipožiarnym tmelom s požiarnou odolnosťou v zmysle projektu požiarnej ochrany.

3.4 Zariadenia ovládané systémom EPS

Systém EPS bude pamäťovo a písomne zaznamenávať informácie o vzniku požiaru  a poruchových stavoch a o funkčnom stave od ostatných požiarno-technických zariadení ako je napr. sprinklerové stabilné hasiace zariadenie (SHZ), funkcia hlasovej signalizácie požiaru s núteným odposluchom a pod. Všetky stavy a udalosti zaznamenané systémom EPS budú automaticky zaznamenávané písomnou formou na tlačiarni.

Systém EPS bude zabezpečovať:

- nepretržitú kontrolu priestorov objektu na vznik požiaru a signalizáciu miesta vzniku požiaru na miesto s trvalou obsluhou (ohlasovňa požiarov - Vrátnica), kontrola funkčnosti systému EPS a signalizácia poruchových stavov a možnosť vykonania údržby, revízie a opráv.

- písomný kontrolný výstup všetkých operácií na ústredni EPS, príp. tlačový výstup na externej záznamovej tlačiarni.

- kontrolu napojenia zo siete a automatické prepojenie v prípade výpadku napätia na náhradný zdroj - UPS.

- vyhlásenie úsekového a všeobecného poplachu v jednotlivých zónach objektu a vyhlásenie evakuácie z objektu pomocou výzvy na opustenie objektu v jednotlivých zónach

- Núdzové osvetlenie V prípade požiarneho poplachu bude EPS zapínať núdzové osvetlenie v rozvádzači R-CBS.

- Aktivuje odvetranie únikových chránených ciest - odvetranie

Systém EPS bude poskytovať potrebné spínacie výstupy pre ovládanie zariadení vo forme kontaktu ( relé ) osadených na kruhovej slučke, ktoré budú naprogramované podľa potreby.    V prípade, že budú požadované výstupy spínajúce určité napätie alebo prúd, budú tieto poskytnuté z napájacích jednotiek týchto zariadení, bez vplyvu na vlastný systém EPS.

4. Požiadavky na užívateľa

Užívateľ je povinný v dostatočnom predstihu pred revíziou a uvedením zariadenia do prevádzky určiť osobu zodpovednú za prevádzku, osoby poverené údržbou a osoby poverené obsluhou zariadenia.

Osoba zodpovedná za prevádzku zariadenia

- zodpovedá za prevádzku a správne využívanie EPS

- kontroluje činnosť osôb poverených obsluhou EPS

- zaisťuje, aby osoby poverené údržbou prevádzali údržbu podľa pokynov výrobcu

- zodpovedá za riadne vedenie prevádzkovej knihy

- zodpovedá za vykonávanie pravidelných revízií zariadenia

Osoba poverená údržbou zariadenia (musí byť znalá podľa STN 34 3100 a preukázateľne zaškolená výrobcom, alebo poverenou organizáciou)

- prevádza prehliadky a údržbu zariadené EPS podľa pokynov výrobcu

- prevádza predpísaným spôsobom kontrolu zariadení EPS

- prevádza opravy v rozsahu stanovenom výrobcom

- prevádza záznamy do prevádzkovej knihy zariadenia

Osoba poverená obsluhou zariadenia (musí byť preukázateľne preškolená odovzdávajúcou organizáciou a musí byť preukázateľne poučená podľa STN 34 3100)

- obsluhuje zariadenie EPS

- vedie záznamy v prevádzkovej knihe o signalizácii požiaru a poruchy

- postupuje podľa požiarneho poriadku a požiarnych poplachových smerníc objektu

Osoba poverená obsluhou zariadenia (musí byť zaškolená odovzdávajúcou organizáciou a musí byť preukázateľne poučená podľa vyhl. 726/2002 Z.z.)

- obsluhuje zariadenie EPS

- vedie záznamy v prevádzkovej knihe o signalizácii požiaru a poruchy

- postupuje podľa požiarneho poriadku a požiarnych poplachových smerníc objektu

Musí zabezpečiť vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok podľa vyhlášky 726/2002 nasledovných pravidelných stanovených lehotách.

Elektrická požiarna signalizácia sa kontroluje

a)denne,

b)mesačne,

c)štvrťročne,

d)ročne.

Užívateľ zabezpečuje trvalú obsluhu v mieste umiestnenia hlavnej ústredne alebo prenos signálu o stave tejto ústredne do miesta s trvalou obsluhou. Z týchto miest užívateľ zabezpečuje na ohlasovňu požiarov prenos správ súvisiacich s privolaním a poskytnutím pomoci.

Ak je zabezpečený prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou inej právnickej osoby, užívateľ zabezpečuje dokumentáciu, najmä situačný plán chráneného priestoru s prístupovými cestami, špecifickými príkazmi a inštrukciami v prípade požiaru alebo poruchy a umiestňuje ju na dohodnuté miesto.

5. ZÁVER

Pri realizácii je nutné, aby dodávateľskou firmou boli rešpektované všetky špecifiká rozvodov a montážne práce musia byť prevedené podľa predpisov  a noriem platných v čase montáže. Po ukončení montáže a vypracovania prvou odbornou východiskovou prehliadkou a skúškou bude dielo protokolárne odovzdané odberateľovi a zahájená skúšobná prevádzka. V priebehu odovzdania bude urobené preškolenie zodpovedných pracovníkov, budú odovzdané návody na obsluhu a sprievodná dokumentácia. V priebehu skúšobnej prevádzky sa preverí funkčná schopnosť namontovaného zariadenia. Odovzdanie zákazky do trvalej prevádzky sa urobí po ukončení a vyhodnotení skúšobnej prevádzky protokolárne medzi zhotoviteľom a odberateľom.

Sprievodná dokumentácia musí byť dodaná ku každému zariadeniu a musí zodpovedať jeho skutočnému prevedeniu. Obsahuje návody a pokyny k obsluhe, prevádzkovú knihu EPS.

Pri zmenách, úpravách a iných zásahoch do projektovej dokumentácie je potrebné od dodávateľa žiadať projektovú dokumentáciu skutkového stavu. Zmeny voči pôvodnému projektu môžu byť urobené len po súhlase projektanta. Prípadné nezrovnalosti a nejasnosti je potrebné konzultovať s projektantom.

Prevádzkovateľ je povinný udržiavať všetky elektrické zariadenia a ich príslušenstvo v stave vyhovujúcom elektrickým predpisom a normám, aby ich prevádzka bola bezpečná a spoľahlivá. Je povinný určiť zodpovedné osoby za zariadenie, obsluhu a údržbu. Zároveň je povinný vypracovať pred uvedením zariadenia EPS do prevádzky požiarny poplachový poriadok pre časť EPS. Musí zabezpečiť vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok v pravidelných stanovených lehotách.

Nezrealizované časti :

- nezrealizovaná kabeláž (nenaťahaná kabeláž) v komplet podstrešnom priestore

- nezrealizovaná kabeláž v 1.PP časti – vyznačená časť

- nezrealizovaná kabeláž v 1NP medzi ústredňou EPS a tablom (trasu nutné realizovať v podlahe)

- v celom objekte nie sú osadené EPS hlásiče, tablá, ústredňa, expandery,..