## PROJEKTOVÁ  KANCELÁRIA  EZ-NN/VN,   Ing.Jozef ALCHUS,  autor. inžinier

## reg.č.0263*A*2-3,     reg.č. 0263*A*5-3,    Osvedčenie IBP  č. 056 ITA 1997, EZ-P-A, B-E1

## Hviezdoslavova ulica č.10,  917 01 Trnava,  č.tel.: 033/5513 498,  e-mail: joal@stonline.sk

###### PROJEKT  PRE REALIZÁCIU STAVBY

ELEKTRO

OBSAH:

TECHNICKÁ SPRÁVA

PROTOKOL  O  URČENÍ  VONKAJŚICH  VPLYVOV

PôDORYS  1.PP

PôDORYS  1.NP

PôDORYS  2.NP

ROZVÁDZAČ  R2.1

ROZVÁDZAČ  R2.2

ROZVÁDZAČ  R2.3

### Názov stavby: 	AKTUALIZÁCIA PD OBNOVA  AREÁLU  A KAŠTIEĽA  DOLNÁ  KRUPÁ

OBJEKT  KAŠTIEĽA – parc.č. 429/1

Miesto:		DOLNÁ KRUPÁ

Investor:		Slovenské národ. Múzeum – hudobné múzeum

Vajanského nábrežie 2,  810 06  Bratislava

### Zodp. projektant:	Ing. Jozef Alchus

Dátum:		január 2023

## TECHNICKÁ SPRÁVA

1. Všeobecne

Technická správa popisuje stavebnú časť elektroinštalácie v rozsahu pre realizáciu stavby.

V súčasnej dobe je objekt kaštieľa v  Dolnej Krupej  prezentovaný ako trojpodlažný (suterén + dve nadzemné podlažia ) zastrešený sedlovou strechou s valbami.

Terajšie využitie objektu v sebe spája dve základné funkcie.   Muzeálna expozícia je sústredená na prízemie kaštieľa. Pozostáva zo štyroch sálových priestorov, ktoré sú dispozične situované v trakte orientovanom na juh, smerom do parku. Jadro expozičných priestorov tvorí hlavná, pôvodne reprezentačná (fresková) sála, situovaná v strede celej dispozície, prístupná  zo zádveria od hlavného vstupu a bočnými dverami je prepojená s ďalšími sálami. Z hlavnej sály je východ na stĺpový portikus a reprezentačné schodisko, ktoré tvorí prístupovú cestu z objektu kaštieľa  do parku.

V prízemí (1.nadz. podl.) sa ďalej nachádza kaplnka s chórom, knižnica, kancelárie, hygienické zázemie a služobný byt.

V poschodí ( 2. nadz. podl.) sú situované izby návštevníkov s príslušným hygienickým zariadením ( WC + kúpeľňa ), 2 hudobné salóniky, miestnosť chyžnej a sklad posteľnej bielizne.

Projektová dokumentácia rieši osvetľovacie sústavy, svetelné obvody,  zásuvkové obvody, rozvádzač RH a podružné rozvádzače (R1.1, R1.2, R1.3, R1.4, R2.1, R2.2, R2.3). Súčasťou projektovej dokumentácie je prípojka do hlavného rozvádzača RH a prípojky pre podružné rozvádzače.

Projektová dokumentácie nerieši bleskozvodovú sústavu. Objekt kaštieľa má existujúcu bleskozvodovú sústavu, viď. Správa o revízii bleskozvodovej sústavy a uzemnenia, vypracoval revízny technik Pavol Miček.

Riešenie je v rozsahu poskytnutých podkladov a požiadaviek investora spracované na úrovni projektu pre realizáciu stavby.

2. Projektové podklady

-  pôdorys objektu

-  konzultácie s investorom

-  normy

STN 33 2000-4-41/O1  	Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom

STN 33 2000-4-43  	Ochrana proti nadprúdom

STN 33 2000-4-46	Bezpečné odpojenie a spínanie

STN 33 2000-4-473 	Opatrenia na ochranu proti nadprúdu

STN 33 2000-4-482	Ochrana proti požiaru pri osobitných rizikách alebo nebezpečenstve

STN 33 2000-5-51     	Výber a stavba elektrických zariadení; Spoločné pravidlá

STN 33 2000-5-52  	Elektrické rozvody

STN 33 2000-5-524	Dovolené prúdy

STN 33 2000-5-54  	Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče

STN 33 2180		Pripájanie elektrických prístrojov a spotrebičov

STN 33 2310          	Predpisy pre elektrické zariadenia v rôznych prostrediach

STN 33 3320          	Elektrické prípojky

STN 34 1610        	Elektrický silnoprúdový rozvod v priemyselných prevádzkach

STN 34 3101          	Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu v elektrických prevádzkach

STN EN 62305-1-4	Ochrana pred bleskom

STN EN 12464-1       	Svetlo a osvetlenie, časť1: Vnútorné pracovné miesta

Vyhl. 508/2009 Z.z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 9. júla 2009

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti

technických zariadení.

3. Rozsah platnosti projektu

Celá projektová je z hľadiska technickej správy a výkresovej dokumentácie v plnom rozsahu záväzná. Je vypracovaná podľa všetkých t.č. platných predpisov a predmetových STN, ktoré sa vzťahujú na zariadenia riešené v tejto projektovej dokumentácii. Obsah projektu a jeho  spracovanie je urobené podľa Zákona č.50/1976Zb. v znení neskorších noviel (Stavebný zákon), resp. zákona NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a vyhlášky MV SR č. 225/2012  Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.

4. Technické údaje

4. 1.  Ochranné opatrenia podľa čl.411  STN 33 2000-4-41/O1:

* základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom) je zabezpečená izoláciou živých častí, alebo zábranami, alebo s krytmi v súlade s Prílohou A.

* ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom) je zabezpečená

- ochranným uzemnením podľa čl. 411.3.1.1

- ochranným pospájaním podľa čl.411.3.1.2

- samočinným odpojením napájania pri poruche podľa čl.411.3.2

- doplnková ochrana (prúdovými chráničmi) podľa čl.411.3.3

4. 2.   Krytie  elektrických prístrojov  a  zariadení  je volené s ohľadom  na druh prostredia v ktorom

sú osadené, podľa STN 33 2310 (vyznačené na výkresoch v časti legenda).

4. 3.   Prostredia - stanovenie vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51:  AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1,

AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1.

- na fasáde objektu:           AA7,  AB7,  AD2.

- využitie budovy :  	BA4, BC1, BD1, BE1

- konštrukcia budovy:  	CA1, CB1

4.  4.  Stupeň  dôležitosti  dodávky  elektrickej energie  podľa    STN  34 1610   objekt      vyhovuje

v dodávke elektrickej energie zaradeniu do stupňa  č.3,  t.j. bez zvláštneho zaistenia.

4.  5.  Farebné značenie vodičov podľa STN EN 60446

4.  6.  Farebné značenie svetelných návestí a ovládacích prvkov podľa STN EN 61310-1 až 3.

4.  7.  Výstražné a bezpečnostné tabuľky podľa STN 34 3510.

4.  8.  Kladenie vodičov podľa STN 33 2000-5-52.

4.  9.  Inštalácia navrhnutá podľa (STN 33 2130) a STN 34 1610.

5. Hlavný rozvod a rozvádzače

V súčasnosti je objekt napájaný z rozpojovacích a istiacich skríň RIS5 č.1 a RIS5 č.2 (osadené sú pri bočnom vstupe, juhovýchodná strana objektu), ktoré sú vzájomne prepojené a z ktorých sú vývody do existujúcich rozvádzačov:

RIS5 č.1		vývod č.1	125A	kábel AYKY-J 4x70 do RIS3 na „Pamätníku L. van Bethovena“

vývod č.2	125A	kábel AYKY-J 4x70 do RIS5 pred dverami plynovej kotolne

vývod č.3	  50A	kábel CYKY-J 5x4 zásuvka 63A/400V vedľa RIS5 č.1

RIS5 č.2		vývod č.1	  80A	kábel AYKY-J 4x16 do rozvádzača R4, administratívna časť

vývod č.2	100A	kábel AYKY-J 4x35 do rozvádzača R1 a R2, kuchyňa

vývod č.3	125A	kábel AYKY-J 3x240+120 objekt garáže

Hlavný prívod do RIS5 č.1 a RIS5 č.2 je z transformačnej stanice Ts 0017-006 (630kVA) dvomi káblami AYKY-J	3x240+120 (káble sú zaslučkované cez RIS7 na objekte Depozitár).

Pre „Obnovu kaštieľa“ sa dve existujúce rozpojovacie a istiace skrine (č.1 a č.2) demontujú a nahradia sa jednou plastovou skriňou s vertikálnym usporiadaním istiacich prvkov typ SR6.2. Do navrhovanej skrine sa preložia vývody z PRIS5 č.1 (vývod č.1 a č.2) a z PRIS5 č.2 (vývod č.2 a č.3). Z navrhovanej skrine SR6.2 sa zrealizuje nový vývod káblom CYKY-J 4x70 pre hlavný rozvádzač objektu RH.

Všetky existujúce rozvádzače objektu, okrem rozvádzačov R2 (obvody kuchyne) a RK/RG (kotolňa) sa demontujú.

Hlavný rozvádzač objektu kaštieľa RH bude osadený na 1.PP (výkres č.1). Z rozvádzača RH budú napájané svetelné a zásuvkové obvody na 1.PP, rozdeľovacie skrine podlahového vykurovania a podružné rozvádzače (R1.1, R1.2, R1.3, R1.4, R2.1, R2.2, R2.3 a m.č.115 – R1.5).

Rozvádzač RH – rozvádzačový systém pre zapustenú montáž;  rozvodnica pre 210TE, krytie IP43/IP20

Technické údaje RH:	menovité napätie   230V / 400V,  TN - C - S

menovitý prúd        160A

5.1	Rozvádzač  R1.1, prívod káblom CYKY-J 5x10

je určený pre napájanie svetelných, zásuvkových a motorických obvodov na 1.NP objektu kaštieľa. Rozvádzačový systém pre zapustenú montáž, 120TE, krytie IP43/IP20.

Technické údaje R1.1:		menovité napätie   230V / 400V,  TN – C – S

menovitý prúd        32A

5.2	Rozvádzač  R1.2, prívod káblom CXKE-R(J) 5x10

je určený pre napájanie svetelných, zásuvkových a motorických obvodov na 1.NP objektu kaštieľa. Rozvádzačový systém pre zapustenú montáž,  120TE,  krytie IP43/IP20.

Technické údaje R1.2:		menovité napätie   230V / 400V,  TN – C – S

menovitý prúd        32A

5.3	Rozvádzač  R1.3, prívod káblom CXKE-R(J) 5x6

je určený pre napájanie svetelných, zásuvkových a motorických obvodov na 1.NP objektu kaštieľa (recepcia). Rozvádzačový systém pre zapustenú montáž,  48TE,  krytie IP30/IP20.

Technické údaje R1.3:		menovité napätie   230V / 400V,  TN – C – S

menovitý prúd        20A

5.4	Rozvádzač  R1.4, prívod káblom CXKE-R(J) 5x6

je určený pre napájanie svetelných, zásuvkových a motorických obvodov na 1.NP objektu kaštieľa (kaplnka). Rozvádzačový systém pre zapustenú montáž,  48TE,  krytie IP30/IP20.

Technické údaje R1.4:		menovité napätie   230V / 400V,  TN – C – S

menovitý prúd        20A

5.5	Rozvádzač  R2.1, prívod káblom CXKE-R(J) 5x10

je určený pre napájanie svetelných, zásuvkových a motorických obvodov na 2.NP objektu kaštieľa. Rozvádzačový systém pre zapustenú montáž,  120TE,  krytie IP43/IP20.

Technické údaje R2.1:		menovité napätie   230V / 400V,  TN – C – S

menovitý prúd        25A

5.6	Rozvádzač  R2.2, prívod káblom CXKE-R(J) 5x10

je určený pre napájanie svetelných, zásuvkových a motorických obvodov na 2.NP objektu kaštieľa. Rozvádzačový systém pre zapustenú montáž,  120TE,  krytie IP43/IP20.

Technické údaje R2.2:		menovité napätie   230V / 400V,  TN – C – S

menovitý prúd        25A

5.7	Rozvádzač  R2.3, prívod káblom CXKE-R(J) 5x4

je určený pre napájanie svetelných, zásuvkových a motorických obvodov na 2.NP objektu kaštieľa (sklady -chyžná). Rozvádzačový systém pre zapustenú montáž,  48TE,  krytie IP30/IP20.

Technické údaje R2.3:		menovité napätie   230V / 400V,  TN – C – S

menovitý prúd        20A

6. Svetelná, zásuvková a motorická inštalácia

Pre  svetlenú  inštaláciu  je  navrhnutý   rozvod  káblami  CXKE-R(J) 3x 1,5 a káblami CYKY-J 3x 1,5. Káble  budú uložené pod omietkou a v dutých stenách. Spínanie svietidiel bude miestne, spínačmi 230V / 10A, 50Hz (spínače č.1, č.5, č.6 a č.7). Spínače  sa  osadia  vo  výške 1,2m nad podlahou. Pri voľbe svietidiel je potrebné vychádzať z STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie, časť1: Vnútorné pracovné miesta

Osvetlenie priestorov chodieb na 2.NP bude ovládané pohybovými snímačmi.

Miestnosť č.104 (výstavná miestnosť) bude osvetlená stojanovými svietidlami, ktoré budú napájané cez zásuvky z podlahových krabíc. Ovládanie osvetlenia bude pomocou RF-vysielača a aktorov. Tieto budú osadené pod zásuvkami, v podlahových krabiciach. Jedným aktorom budú spínané vždy dve zásuvky – svietidlá.

Pre zásuvkovú inštaláciu je navrhnutý rozvod káblami CXKE-R(J) 2x 2,5 a káblami CYKY-J 3x 2,5. Hlavné káblové trasy budú uložené pod omietkou. Prívody k zásuvkám budú v podlahe, pod omietkou a v dutých stenách. Zásuvky vedľa vypínačov budú inštalované spolu s vypínačom, do modulového rámika. Zásuvky v kúpeľni a v kuchyni montovať podľa STN 33 2000-7-701 mimo umývací priestor a do výšky 1,2m nad podlahou.

V sprchách bude urobené miestne doplňujúce pospájanie vodičom CY-J 1x 4, uloženým pod omietkou, resp. v podlahe. Budú vodivo spojené oceľové rúrky vodovodu, odpadu, plynu, ústredného vykurovania, kovové vane a iné zariadenia. Vodič CY-J 1x 4 bude vyvedený na prípojnicu PE do rozvádzača.

Všetky zásuvkové obvody budú pripojené obvodmi chránenými samočinným odpojením od zdroja s použitím prúdových chráničov (prúdových chráničov s nadprúdovou ochranou) s menovitým vybavovacím rozdielovým prúdom nepresahujúcim 30mA.

Polohy vývodov pri umývadle podľa STN 33 2000-7-701:

Z dôvodu ochrany elektrických zariadení pred prepätím bude na vstupe rozvádzača RH osadený kombinovaný zvodič  (v časti sústavy TN-C). Tento kombinovaný zvodič spĺňa funkciu prvého a druhého stupňa ochrany; rozhranie LPZ0A -2. V podružných rozvádzačoch (R1.1, R1.2, R2.1 a R2.2) bude na vstupe osadený zvodič prepätia druhého stupňa ochrany

7. Núdzové osvetlenie

Núdzové osvetlenie v objekte kaštieľa je riešené svietidlami s integrovanými núdzovými zdrojmi. Doba svietenia 1hodina.

8. Protipožiarne opatrenia

Všetky káblové prestupy stenami a stropmi musia byť po zatiahnutí káblov utesnené protipožiarnymi tesniacimi vložkami.

9. Realizácia elektroinštalácie

Pri realizácii elektroinštalácie je potrebné postupovať podľa projektovej dokumentácie, ktorá je záväzná a prípadné zmeny je potrebné konzultovať s projektantom.

10. Záver

Projekt je navrhnutý a treba ho zrealizovať v súlade s platnými normami STN. Zmeny voči projektu je potrebné konzultovať s projektantom a riadne zaznačiť do projektovej dokumentácie (vyhotoviť dokumentáciu podľa skutočného stavu).

Pred uvedením do užívania je potrebné zrealizovať   „Správu o východiskovej odbornej prehliadke a odbornej skúške el. zariadenia“ v zmysle ÚBP SR 508/2009 Z.z.

Montáž el. zariadení ako aj ich údržbu môžu vykonávať len pracovníci odborne spôsobilí podľa  vyhlášky 508/2009 Z.z.

Nezrealizované časti a zmeny :

- nezrealizovaná kabeláž v 1.PP časti – vyznačená časť

- nezrealizovaná kabeláž v podstrešnom priestore – vyznačená časť

- nezrealizovaný prívod na hodiny v SV tympanóne kabelážou CYKY - J 3x2,5

- Rozvádzač R1.4 je zrušený a jeho výzbroj je presunutá do RH

- Rozvádzač R1.3 je zrušený, zásuvky budú nanovo naťahané z R1.1

- Rozvádzače RH, R01, R1.1, R1.2 a R1.5 sú osadené

- k rozvádzačom R01, R1.1, R1.2  nie je naťahané uzemnenie H07 Z-K ŽZ 25

- vo zvyšnej časti nie sú osadené svetlá, ventilátory, zásuvky, podlahové krabice a ostatné koncové prvky

- nezrealizované 2ks zásuvkové skrine 400/230 (1ks uložená cca 1m od zeme- zapustená na stene exteriérového schodiska, 1ks  uložená v anglickom dvorci cca 1m od podlahy)

Bezpečnostné  opatrenia na zníženie zostatkového nebezpečenstva podľa  §4, §13  BOZP č.124/2006

Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození podľa zákona č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podľa §4 ods.1 zákona č.124/2006 Z.z musí byť súčasťou projektu vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození, ktoré vyplývajú z navrhovaných riešení v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach, posúdenie rizika pri ich používaní a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam.

Pri vykonávaní montáže, prevádzky, údržby a kontroly el. zariadení je nutné postupovať s prihliadnutím na súčasné právne predpisy a technické normy a iné predpisy, čím sa  zaručí bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a eliminujú sa neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia v zmysle uvedeného zákona.

Vyhlášky SÚBP a SBÚ č.374/1990 Zb. a vyhlášky SÚBP č.59/82 v znení vyhlášky č.484/90 Zb. v plnom rozsahu a taktiež vyhl. MV SR č.82/1996 Z.z., zákona č. 124/2006, vyhl.MV SR č.152/2009 Zb.z., č. 95/2004 Zb.z., NV SR č.393/2006,  atď.  Normy STN a to hlavne STN 332000-4-41, 332000-5-523, 332000-4-473, 332000-4-43, 332000-4-42, 332000-4-482,332312, 332000-5-54, STN IEC 61140, 332000-5-52,  343100,  STN EN 61 330, 61310-1, 343104,  332000-5-51/2010, STN EN 60445 a 60446, STN EN 62305-1 až 4,  STN 332000-7-701, 332000-5-534, 332130, 333320, 342300 atď a predpisy k zaisteniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane prác  vo výškach a na cestách. Montážne práce musia byť vykonávané za vypnutého a beznapäťového stavu.

Stanovenie rizika a opatrenia na ich odstránenie, alebo obmedzenie

| Faktor pracovného procesu a prostredia | Neodstrániteľné nebezpečenstvo | Neodstrániteľné ohrozenie | Miesta možného výskytu neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození |
| --- | --- | --- | --- |
| Elektrická energia | Elektrické napätie a prúdy nebezpečné pre osoby a majetok | Porucha na el. zariadení, vznik požiaru | Živé časti a neživé časti el. zariadení , cudzie vodivé časti |
| Elektrická energia | Elektrické napätie a prúdy nebezpečné pre osoby a majetok | Dotyk živej časti v normálnej prevádzke | Živé časti el. zariadení |
| Elektrická energia | Elektrické napätie a prúdy nebezpečné pre osoby a majetok | Dotyk neživej časti pri poruche | Neživé časti el. zariadení , cudzie vodivé časti |

| Neodstrániteľné nebezpečenstvo Neodstrániteľné ohrozenie | Pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia v prípade najlepšom | Pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia v prípade najhoršom | Možné následky na zdravotný stav osôb v prípade najlepšom | Možné následky na zdravotný stav osôb v prípade najhoršom |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Porucha na el. zariadení, vznik požiaru | Žiadna | Veľká | Žiadne | Veľká |
| Dotyk živej časti v normálnej prevádzke | Žiadna | Veľká | Žiadne | Veľká |
| Dotyk neživej časti pri poruche | Žiadna | Veľká | Žiadne | Veľká |

Najlepší prípad = dodržiavané sú všetky bezpečnostnotechnické požiadavky

Najhorší prípad = nie sú dodržiavané bezpečnostnotechnické požiadavky

Hodnotenie rizika a kritériá bezpečnosti – bez rizika, navrhovaná elektroinštalácia bude bezpečná pri dodržaní predpísaných postupov, eliminácia hlavne pravidelnými kontrolami, údržbou,  prúdovými chráničmi 30mA, revíziami, atď.

Niektoré významné ochranné opatrenia na zníženie rizika:

- Poučenie obsluhy podľa §20 vyhlášky č. 508/2009 Zb.

- Používanie osobných ochranných a pracovných pomôcok podľa príslušných predpisov

( STN38 1981) a podľa interných nariadení prevádzkovateľa.

- Dodržiavanie zákazu vstupu nepovolaným osobám.

- Údržbu elektrických zariadení môžu prevádzať len osoby s príslušnou elektrotechnickou

kvalifikáciou, t.j. osoby znalé, musia mať vykonanú skúšku  podľa vyhl.č.398/2013.

- Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke,  resp. ochrana pred dotykom živých  častí  je vyhotovená podľa STN 33 2000-4-41 izolovaním živých častí, resp. zábranami alebo krytmi, resp. umiestnením mimo dosahu,.

- Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom pri poruche,  resp. ochrana pred dotykom neživých častí   je vyhotovená podľa STN 33 2000-4-41 samočinným odpojením napájania, resp. použitím zariadení triedy ochrany II, resp. elektrickým oddelením.

- Elektrozariadenia musia byť podrobené pravidelným odborným prehliadkam v časovom cykle podľa vyhl.č.398/2013 Z.z.

- a ďalšie.