## Položkový rozpočet
HEGAs s.r.o.
|  | č. zakázky: | 318359 |  |  | ul. Kaštanová 182
|  | č. části: |  |  |  | Třinec 739 61
|  | datum: | 01.06.2019 |  |  | tel./fax:558 321 152
hegas@hegas.cz
Výkaz-výměr MaR
Rekonštrukcia kotolne objektu slobodárne v meste Turany na biomasu
Zdroj tepla část elektroinstalace-MaR pro přístavbu výrobní haly Elektro, MaR vytápění a VZT pro přístavbu výrobní haly Elektro, MaR vytápění a VZT pro přístavbu výrobní haly
Označení | Popis | Typ | Dodavatel | Počet | Jednotková cena | Celkem
|  |  |  | ks, m | EUR | EUR
DODÁVKA
Rozvaděč DT1
| Nástěnný ocel.plechový rozvaděč 800x1000x300,krytí IP66 | dle vlastního výběru | montážní firma | 1 | 0 | 0
| Hlavní / nouzový vypínač 25A | dle vlastního výběru | montážní firma | 1 | 0 | 0
| Proudový chránič 4 pól. 25A / 0,03 A | dle vlastního výběru | montážní firma | 2 | 0 | 0
| Jistič 1-fázový 2A, char. C, 6kA | dle vlastního výběru | montážní firma | 9 | 0 | 0
| Jistič 1-fázový 6A, char.B, 6kA | dle vlastního výběru | montážní firma | 1 | 0 | 0
| Jistič 1-fázový 10A, char.B, 6kA | dle vlastního výběru | montážní firma | 1 | 0 | 0
| Jistič 1-fázový 16A, char.B, 6kA | dle vlastního výběru | montážní firma | 4 | 0 | 0
| Jistič 3-fázový 16A, char.B, 6kA | dle vlastního výběru | montážní firma | 3 | 0 | 0
| Vypínací spoušť na 230V s ext. napájením | dle vlastního výběru | montážní firma | 1 | 0 | 0
| Pomocný kontakt 1x přepínací k jističům | dle vlastního výběru | montážní firma | 1 | 0 | 0
| Svitidlo do rozv. s vypínačem 230V, 10W, 410mm | dle vlastního výběru | montážní firma | 1 | 0 | 0
| Relé cívka 230V AC, 4 přep.kont 7A | dle vlastního výběru | montážní firma | 5 | 0 | 0
| Patice na relé, 4 přep.kont 7A | dle vlastního výběru | montážní firma | 5 | 0 | 0
| Spona k patici | dle vlastního výběru | montážní firma | 5 | 0 | 0
| Stykač na din lištu 2S/230V AC/kont 25A, ruční ovl. | dle vlastního výběru | montážní firma | 8 | 0 | 0
| Svodič přepěťí tř.TI+TII/B+C- 400V /12,5kA | dle vlastního výběru | montážní firma | 1 | 0 | 0
| Hlídač zaplavení ,do rozv. na DIN | dle vlastního výběru | montážní firma | 1 | 0 | 0
| Spínací hodiny mechanické na DIN lištu na 230V AC,kont 1x16A | dle vlastního výběru | montážní firma | 1 | 0 | 0
| Přepínač 2-polohový plastový černý, bez návratu + 2x NO kontakt | dle vlastního výběru | montážní firma | 2 | 0 | 0
| Hlavice rudá hřibová + 1x NC kontakt | dle vlastního výběru | montážní firma | 1 | 0 | 0
| Signálka s LED červená, 230V AC | dle vlastního výběru | montážní firma | 3 | 0 | 0
| Svorka bezšroubová šedá do 6mm | dle vlastního výběru | montážní firma | 3 | 0 | 0
| Svorka bezšroubová modrá do 6mm | dle vlastního výběru | montážní firma | 1 | 0 | 0
| Svorka bezšroubová zelenožlutá do 6mm | dle vlastního výběru | montážní firma | 5 | 0 | 0
| Svorka bezšroubová šedá do 2,5mm | dle vlastního výběru | montážní firma | 70 | 0 | 0
| Svorka bezšroubová modrá do 2,5mm | dle vlastního výběru | montážní firma | 25 | 0 | 0
| Svorka bezšroubová zelenožlutá do 2,5mm | dle vlastního výběru | montážní firma | 25 | 0 | 0
| Kabelové vývodky M20x1,5 s maticí | dle vlastního výběru | montážní firma | 42 | 0 | 0
| Ostatní materiál (korýtka, DIN lišty, zakonč.svork., ranžír.drát,...) | dle vlastního výběru | montážní firma | 1 | 0 | 0
| Celkem rozvaděč DT1 |  |  |  |  | 0
Sespojkování přívodního kabelu pro DT1
| Kabel (podle m) | CXKE-R-J 5x6 mm² | montážní firma | 10 | 0 | 0
| krabicová svorka na 6mm2 | dle vlastního výběru | montážní firma | 5 | 0 | 0
| Instalační krabice pod omítku 255x205x68 s víkem | dle vlastního výběru | montážní firma | 1 | 0 | 0
| Celkem sespojkování přívodního kabelu pro DT1 |  |  |  |  | 0
Přístroje v provozu
| Servopohon AC 230V, 300N, 5,5mm, 3-bodový, 150s, s připojovací svorkovnicí | dle vlastního výběru | dodávka technologie | 6 | 0 | 0
| Zásuvka - bílá barva, 230V,16A, IP54, pro nástěnnou montáž | dle vlastního výběru | montážní firma | 2 | 0 | 0
| Zásuvka na 400V, 5ti kolíková, 16A, IP44, nastěnná | dle vlastního výběru | montážní firma | 1 | 0 | 0
| Zářivkové svítidlo na 230V AC, pro 2x LED trubice T8, 2x36W, G13, IP65 | dle vlastního výběru | montážní firma | 6 | 0 | 0
| LED trubice T8, 1200mm, 1x22W, 2300lm | dle vlastního výběru | montážní firma | 12 | 0 | 0
| Nouzové svítidlo LED, 1W, 230VAC, IP20,3 hod nouzový režim | dle vlastního výběru | montážní firma | 2 | 0 | 0
| Vypínač typ č.5 - bílá barva, 230V, IP54, pro nástěnnou montáž | dle vlastního výběru | montážní firma | 2 | 0 | 0
| Dvoj-zásuvka - bílá barva, 230V,16A, IP54, pro nástěnnou montáž | dle vlastního výběru | montážní firma | 2 | 0 | 0
| Houkačka s optickou signalizací, 240 V AC, rudá | dle vlastního výběru | montážní firma | 1 | 0 | 0
| Hřibové tlačítko s ochr. PVC skřínkou pro E-stop | dle vlastního výběru | montážní firma | 3 | 0 | 0
| detektor úniku plynu CO | dle vlastního výběru | montážní firma | 1 | 0 | 0
| Vodivostní sonda v PVC krytu , 7m kabel | dle vlastního výběru | montážní firma | 1 | 0 | 0
| Vlnovcový regulátor tlaku, rozsah 63-630kPa | dle vlastního výběru | montážní firma | 1 | 0 | 0
| Čidlo tlaku pro kapaliny, závit G1/4",0-6bar, 0-10V | dle vlastního výběru | montážní firma | 1 | 0 | 0
| Kaskádový regulátor | dle vlastního výběru | montážní firma | 1 | 0 | 0
| Čidlo teploty jímkové, PT1000, s 10m kabelem (součástí kotle) | dle vlastního výběru | montážní firma | 4 | 0 | 0
| Čidlo teploty jímkové, PT1000, s 10m kabelem | dle vlastního výběru | montážní firma | 9 | 0 | 0
| Čidlo teploty jímkové, PT1000, s 10m kabelem + jímka do zás TV. | dle vlastního výběru | montážní firma | 1 | 0 | 0
| Čidlo teploty venkovní, (součástí kotle) | dle vlastního výběru | montážní firma | 1 | 0 | 0
| M-BUS převodník do kotle (pro 10 měřičů) | dle vlastního výběru | montážní firma | 1 | 0 | 0
| Prostorový snímač teploty bez displeje | dle vlastního výběru | montážní firma | 4 | 0 | 0
| Prostorový snímač teploty bez displeje (součástí dodávky kotle) | dle vlastního výběru | montážní firma | 1 | 0 | 0
| Prostorový snímač teploty s displejem (součástí dodávky kotle) | dle vlastního výběru | montážní firma | 1 | 0 | 0
| Rozšiřující modul bez displ. na stěnu (17x čidlo, 2x směš., 5x čerp) | dle vlastního výběru | montážní firma | 1 | 0 | 0
| Krabice sdružovací-venkovní provedení IP68 (100x100x80) | dle vlastního výběru | montážní firma | 5 | 0 | 0
| Celkem přístroje v provozu |  |  |  |  | 0
Kabely, kabelové trasy
| Kabel (podle m) | CYA 6 | montážní firma | 30 | 0 | 0
| Kabel (podle m) | CYA10 | montážní firma | 25 | 0 | 0
| Kabel (podle m) | FTP 4x2x0,34 mm² | montážní firma | 120 | 0 | 0
| Kabel (podle m) | J-Y(St)Y.Lg 2x2x0,8 mm² | montážní firma | 330 | 0 | 0
| Kabel (podle m) | CHKE-V-O 3x1,5 mm² | montážní firma | 5 | 0 | 0
| Kabel (podle m) | SiHF-J 5x2,5 mm² | montážní firma | 30 | 0 | 0
| Kabel (podle m) | SiHF-J 4x2,5 mm² | montážní firma | 20 | 0 | 0
| Kabel (podle m) | SiHF-J 3x1,5 mm² | montážní firma | 100 | 0 | 0
| Kabel (podle m) | SiHF-J 7x1,5 mm² | montážní firma | 70 | 0 | 0
| Kabel (podle m) | SiHF-J 4x1 mm² | montážní firma | 170 | 0 | 0
| Kabel (podle m) | SiHF-O 2x1 mm² | montážní firma | 30 | 0 | 0
| Kabel (podle m) | CHKE-V-J 3x1,5 mm² | montážní firma | 70 | 0 | 0
| Kabel (podle m) | CXKE-R-J 5x2,5 mm² | montážní firma | 5 | 0 | 0
| Kabel (podle m) | CXKE-R-J 3x2,5 mm² | montážní firma | 90 | 0 | 0
| Materiál kabelových tras |  | montážní firma | 1 | 0 | 0
| Celkem kabely, kabelové trasy |  |  |  |  | 0
PRÁCE
| Montáž - elektroinstalace kotelny a tras v objektu , zprovoznění |  |  | 1 | 0 | 0
| Kompletace, vyzbrojení rozvaděče |  |  | 1 | 0 | 0
| Software pro aplikaci vizualizace na webserveru |  |  | 1 | 0 | 0
| Celkem práce |  |  |  |  | 0
Ostatní náklady
| Oživení, účast při topné zkoušce, zaškolení obsluhy |  |  | 1 | 0 | 0
| Výchozi revize elektro |  |  | 1 | 0 | 0
| Celkem ostatní náklady |  |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0