## Chladenie
tab. č.1
Výmena chladiacich jednotiek pre chladenie nízko podlažnej časti objektu NBS I.Karvaša 1, Bratislava
P.Č. | Popis | Množstvo | MJ | Materiál cena jednotková | Materiál cena celkom | Montáž | Montáž celkom | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
ZDROJ CHLADU
1.01 | Chladici stroj - čiler s oddeleným kondenzátorom. Príslušebstvo : Vlastný riadiiaci systém, ovládací mikroprocesorový panel, komunikačný modul Modbus,pretlakové ventily, prírubové spoje pre pripojenie vodného okruhu, | 2 | ks
1.02 | Kondenzátor s dochladizovačom. Príslušenstvo: Sada predĺžených nožičiek 1m, integrovaný dochladzovač prepojený syfónom ,Tlakové čidlo, Montáž a prepojenie ventilátorov (rozvádzač, ventilátor, tlakové čidlo), Komunikačný modul Modbus, Riadiaca jednotka pre managment motorov ventilátorov s rozhraním CAN BUS | 2 | ks
1.03 | Tlmiče hluku na kondenzátory-difúzorové | 32 | ks
1.04 | Zásobník chladiva 228l s poistným ventilom. Objem 228 litrov | 2 | ks
1.05 | Obehové zdvojené čerpadlo frekvenčne riadené vrátane základovej dosky. Príslušenstvo: Komunikačný modul Modbus | 2 | ks
1.06 | Gumové podložky pod zariadenia | 1 | kpl
1.07 | Betónové prefabrikátové podložky pod nožičky kondenzátorov | 1 | kpl
1.08 | Betónové prefabrikátové podložky pre kotviaci systém uchytenia Cu potrubia v exteriéri | 1 | kpl
1.09 | Montážny a závesný materiál | 1 | kpl
ROZVODNÉ POTRUBIA, ARMATÚRY A IZOLÁCIE CHLADIACEHO OKRUHU
1.10 | Oceľové potrubie DN 150 (f 159x4,5) vrátane tvaroviek, náterov, zváracieho materiálu, objímok a závesov | 55 | bm
1.11 | Oceľové potrubie DN 15 vrátane tvaroviek, náterov, zváracieho materiálu, objímok a závesov | 10 | bm
1.12 | Regulačný ventil DN125 s ventilčekmi pre meranie prietoku, prírubový. PN 16, Kv=300. | 2 | ks
1.13 | Medziprírubová uzatváracia klapka ručná DN150. PN16 ,Kv=1364 | 10 | ks
1.14 | Medziprírubová motýlová spätná klaka DN150, PN16. Kv=467 | 2 | ks
1.15 | Pryžový kompenzátor chvenia DN150, s prírubami. PN16, Kv=4261 | 8 | ks
1.16 | Prírubový filter DN150, PN16. Kv=408 | 2 | ks
1.17 | Guľový ventil DN15 | 10 | ks
1.18 | Vypúšťací ventil DN15 s vývodom na hadicu | 8 | ks
1.19 | Automatický odvzdušňovací ventil | 7 | ks
1.20 | Manometer s kohútom a kondenzačnou slučkou. 0 - 6 bar | 4 | ks
1.21 | Ponorný teplomer s jímkou, 0-60°C | 4 | ks
1.22 | Poistný ventil DN25, Otv.pretlak 600 kPa | 2 | ks
1.23 | Prírubový spoj DN150, PN16 | 20 | ks
1.24 | Prírubový spoj DN125, PN16 | 4 | ks
1.25 | Prírubový spoj DN100, PN16 | 4 | ks
1.26 | Redukcia DN150/125 | 4 | ks
1.27 | Redukcia DN150/100 | 4 | ks
1.28 | Tepelná izolácia s parotesnou zábranou hrúbky 19mm pre potrubide DN150 | 55 | bm
1.29 | Tepelná izolácia s parotesnou zábranou hrúbky 9mm pre potrubide DN15 | 10 | bm
1.30 | Izolácia armatúr DN150, izolácia s parotesnou zábranou hr.19mm | 22 | ks
1.31 | Izolácia armatúr DN125, izolácia s parotesnou zábranou hr.19mm | 2 | ks
1.32 | Izolácia armatúr DN15, izolácia s parotesnou zábranou hr.19mm | 24 | ks
1.33 | Izolácia armatúr dvojeného čerpadla, izolácia s parotesnou zábranou hr.19mm | 2 | ks
1.34 | Návarky na potrubia pre komponenty MaR | 1 | kpl
1.35 | Montážny a závesný materiál | 1 | kpl
ROZVODNÉ POTRUBIA, ARMATÚRY A IZOLÁCIE KONDENZÁTOROVÉHO OKRUHU
1.36 | Medené potrubie d 76x2,5 vrátane tvaroviek, fitingov a pájok | 125 | bm
1.37 | Medené potrubie d 54x2,0 vrátane tvaroviek, fitingov, a pájok | 125 | bm
1.38 | Medené potrubie d 28x1,5 vrátane tvaroviek, fitingov a pájok | 40 | bm
1.39 | Guľový ventil DN25 do Cu potrubia | 8 | ks
1.40 | Guľový ventil DN50 do Cu potrubia | 4 | ks
1.41 | Poistný ventil s pripojením 1" s výstupom na prepadové potrubie 1,1/4". Kalibrovaný na 25 bar | 4 | ks
1.42 | Tepelná izolácia hr. 12mm pre medené potrubie d76x2,5. | 50 | bm
1.43 | Tepelná izolácia hr. 12mm pre medené potrubie d54x2,0 | 50 | bm
1.44 | Flexibilné dopoje potrubí d 76x2,5 | 4 | ks
1.45 | Flexibilné dopoje potrubí d 54x2,0 | 4 | ks
1.46 | Návarky na potrubia pre komponenty MaR | 1 | kpl
1.47 | Montážny a závesný materiál | 1 | kpl
VLASTNÉ CHLADENIE STROJOVNE
Bližšia špecifikácia zariadení viď Technická správa, Príloha č.1 - Technické parametre zariadení
1.48 | Podstropná chladiaca vnútorná jednotka split systému | 1 | ks
1.49 | Vonkajšia kondenzačná jednotka split systému | 1 | ks
1.50 | Nástenný termostatický ovládač | 1 | ks
1.51 | Izolované medené duo potrubie 16/10 | 18 | bm
1.52 | Komunikačný kábel (podľa požiadavky výrobcu split jednotiek) | 18 | bm
1.53 | Potrubie odvodu kondenzátu D20 | 7 | bm
1.54 | Konzola pre vonkajšiu jednotku | 1 | ks
1.55 | Montážny a závesný materiál | 1 | kpl
NOSNÝ SYSTÉM ZÁVESOV - KOTVIACI SYSTÉM
Oceľový nosníkový montážny systém pre vysoké a nizke zaťaženia
1.56 | Nosníkový systém MIQ - Hlavná konštrukcia vrátane pätiek | 950 | kg
1.57 | Sekundárny systém MQ - výmeny | 350 | kg
1.58 | Konzoly pre Cu potrubia v strojovni | 105 | kg
1.59 | Konzoly a lišty MM pre uchytenie Cu potrubia v exteriéri | 135 | kg
1.60 | Montážny a spojovací materiál | 1 | kpl
OSTATNÉ POLOŽKY
1.61 | Celkové montážne práce | 1 | kpl
1.62 | Chladivo R134a | 850 | kg
1.63 | Tlakové skúšky kondenzátorových okruhov | 1 | kpl
1.64 | Tlakové skúšky vodných okruhov | 1 | kpl
1.65 | Tlaková skúška zariadenia split pre chladenie strojovne | 1 | kpl
1.66 | Doplnenie chladiva | 1 | kpl
1.67 | Uvedenie zariadení do prevádzky | 1 | kpl
1.68 | Nastavenie regulačných ventilov | 1 | kpl
1.69 | Spustenie a nastavenie obehových čerpadiel | 1 | kpl
1.70 | Žeriav, výkladka zriadení a práce spojené s organizáciou dopravy | 1 | kpl
1.71 | Projekt skutočného vyhotovenia | 1 | kpl
1.72 | Sprievodná dokumentácia | 1 | kpl
1.73 | Komplexné skúšky v dĺžke podľa požiadavky investora | 1 | kpl
1.74 | Technická inšpekcia | 1 | kpl
1.75 | Dopravné náklady | 1 | kpl
1.76 | Vedľajšie rozpočtové náklady | 1 | kpl
| Celkom bez DPH | [6 empty] | 0

## MaR + elektro
tab. č.2
Výmena chladiacich jednotiek pre chladenie nízko podlažnej časti objektu NBS I.Karvaša 1, Bratislava
P.Č. | Popis | Množstvo | MJ | Materiál cena jednotková | Materiál cena celkom | Montáž | Montáž celkom | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
MaR+elektro
Rozvádzač R.AS-P
2.01 | OCEP rozvodnica 600x600x250mm, In=16A, IP40/20, atyp | 1 | kpl
2.02 | SmartX Edge Server AS-P, Schneider Electric | 1 | ks
2.03 | Power Supply PS-24V - Zdroj pre AS-P, Schneider Electric | 1 | ks
2.04 | TB-ASP-W1 Svorkovnica pre SmartX automat AS-P | 1 | ks
2.05 | TB-PS-W1 Svorkovnica pre napájací zdroj | 1 | ks
2.06 | istič LPN-C10/1p. / Isc=10kA (istenie hl. prívodu) | 1 | ks
2.07 | istič B6/1p. / Isc=10kA | 1 | ks
2.08 | istič B2/1p. / Isc=10kA | 1 | ks
2.09 | istič C6/1p. / Isc=10kA | 1 | ks
2.10 | Prepäťová ochrana SALTEK 280V/25kA – DA275 DF6 | 1 | ks
2.11 | istič C10/2p. / Isc=10kA | 1 | ks
2.12 | transformátor 230V/24V, 250VA | 1 | ks
2.13 | svietidlo žiarivkové 230V/11W do rozv. | 1 | ks
2.14 | káblová priechodka PG16 | 8 | ks
2.15 | svorka 1,5 - 4mm | 20 | ks
2.16 | Cu zbernica s izolátormi | 2 | kpl
2.17 | vodiče / ranžír | 1 | kpl
Rozvádzač R7.CH1 - repasia, úprava a výmena výzbroje
2.18 | Doplnenie a úprava exist. rozvádzača R7.CH1: | 1 | kpl
2.19 | istič XBS C80/3p. / Isc=10kA | 1 | ks
2.20 | istič BS B10/2p. / Isc=10kA | 1 | ks
2.21 | istič XBS C32/4p. / Isc=10kA | 1 | ks
Rozvádzač R7.CH2 - repasia, úprava a výmena výzbroje
2.22 | Doplnenie a úprava exist. rozvádzača R7.CH2: | 1 | kpl
2.23 | istič XBS C80/3p. / Isc=10kA | 1 | ks
2.24 | istič BS B10/2p. / Isc=10kA | 1 | ks
2.25 | istič XBS C32/4p. / Isc=10kA | 1 | ks
Rozvádzač R7.CH1.1 - repasia, úprava a výmena výzbroje
2.26 | Doplnenie a úprava exist. rozvádzača R7.CH1.1: | 1 | kpl
2.27 | istič XBS C20/3p. / Isc=10kA | 1 | ks
2.28 | istič XBS C20/3p. / Isc=10kA | 1 | ks
Rozvádzač R7.CH2.1 - repasia, úprava a výmena výzbroje
2.29 | Doplnenie a úprava exist. rozvádzača R7.CH1.1: | 1 | kpl
2.30 | istič XBS C20/3p. / Isc=10kA | 1 | ks
2.31 | istič XBS C20/3p. / Isc=10kA | 1 | ks
Kondenzátor / výmenník "A" + "B"- doplnenie / rozšírenie o komunikačné rozhranie a RS
2.32 | Komunikačný modul Modbus pre kondenzator GMM EC16 | 2 | kpl
2.33 | Riadiaca jednotka pre management motorov / ventilátorov kondenzátoro so 16 motormi a s rozhraním CAN BUS pre komunikáciu s RJ CHILLERA | 2 | kpl
Cirkulačné čerpadlá chladenia "A" + "B"- doplnenie / rozšírenie o komunikačné rozhranie
2.33 | Komunikačný modul Modbus pre cirkulač. čerpadlá 2x11kW | 4 | kpl
Ostané - elektromontážny materiál, káble
2.34 | CYKY-J 3x1,5 | 90 | m
2.35 | CYKY-J 3x2,5 | 0 | m
2.36 | CYKY-J 5x4 | 55 | m
2.37 | CYKY-J 5x6 | 20 | m
2.38 | CYKY-J 5x10 | 0 | m
2.39 | CYKY-J 5x16 | 60 | m
2.40 | CYKY-J 4x240 | 18 | m
2.41 | JY(St)Y 2x2x0,8 | 140 | m
2.42 | FTP / UTP Cat. 5e | 200 | m
2.43 | CY-a 6mm2 | 30 | m
2.44 | CY 16mm2 | 15 | m
2.45 | YY 120mm2, Z/Ž | 18 | m
2.46 | OCEP káblový žľab 50x200 OBO | 40 | m
2.47 | Betón/plast podpery žľabu pre uloženie na zem | 40 | ks
2.48 | Ochranná elektroinštalačná truba ohybná | 50 | m
2.49 | Protipožiarna izolačná vlna pre utesnenie medzipodlažných káblových priechodov | 1 | ks
2.50 | Protipožiarny izolačný tmel pre utesnenie medzipodlažných káblových priechodov | 1 | bal.
2.51 | Ostatný elektromontážny a spojovací materiál | 1 | kpl
Elektromontážne práce a VRN
2.52 | Osadenie rozvádzaša R.AS-P | 1 | kpl
2.53 | Zapojenie rozvádzaša R.AS-P | 1 | kpl
2.54 | Repasia rozvádzača R7.CH1 (výmena / doplnenie itiacich prístrojov) | 1 | kpl
2.55 | Repasia rozvádzača R7.CH2 (výmena / doplnenie itiacich prístrojov) | 1 | kpl
2.56 | Repasia rozvádzača R7.CH1.1 (výmena / doplnenie itiacich prístrojov) | 1 | kpl
2.57 | Repasia rozvádzača R7.CH1.2 (výmena / doplnenie itiacich prístrojov) | 1 | kpl
2.58 | Inštalácia káblového žľabu, roštu na povrch | 40 | m
2.59 | Inštalácia NN kábla na povrch / do žľabu (do dim. 5x6) | 165 | m
2.60 | Inštalácia NN kábla na povrch / do žľabu (dim. 5x16) | 60 | m
2.61 | Inštalácia NN kábla na povrch / do žľabu (dim. 4x240) | 18 | m
2.62 | Inštalácia SLP kábla na povrch / do žľabu | 340 | m
Ochrana pred bleskom / statickou elektrinou - pospojvanie
2.63 | AlMgSi 8mm2 bleskozvodná gulatina | 60 | m
2.64 | podpera vedenia na streche | 60 | ks
2.65 | svorka spojovacia | 15 | ks
2.66 | svorka krížová | 8 | ks
2.67 | Montážne práce - osadenie AlMgSi gulatiny | 60 | m
VRN + DOPRAVA
2.68 | Ostatné nešpecifikované montážne a dokončovacie práce |  | hod.
2.69 | Programátorské práce |  | hod.
2.70 | Dopravné náklady |  | km
2.71 | Revízia VTZ E - východisková | 1 | kpl.
2.72 | Vedlajšie rozpočtové náklady
| Celkom bez DPH | [6 empty] | 0

## Demontáže
tab. č.3
Výmena chladiacich jednotiek pre chladenie nízko podlažnej časti objektu NBS I.Karvaša 1, Bratislava
P.Č. | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 6
Demontáže
3.01 | Odsávanie chladiva + ekologická likvidácia - 4 okruhy po 64 kg | kg | 256
3.02 | Demontáž existujúcich chladiacich strojov | ks | 2
3.03 | Demontáž existujúcich čerpadiel | ks | 2
3.04 | Demontáž existujúcich kondenzátorov | ks | 2
3.05 | Demontáž rozvodov | kpl | 1
3.06 | Demontáž závesného systému rozvodov | kpl | 1
3.07 | Demontáž existujúceho zásobníka chladiva | ks | 1
3.08 | Demontáž a spätná montáž strechy strojovne chladenia | ks | 1
3.09 | Ekologická likvidácia demontovaných zariadení
| Celkom bez DPH |  |  | 0

## profylaktika
tab.č.4
Výmena chladiacich jednotiek pre chladenie nízko podlažnej časti objektu NBS I.Karvaša 1, Bratislava
|  | Cena za jar/rok v eur bez DPH | Cena za jeseň/rok v eur bez DPH | Cena za 1 rok v eur bez DPH | Počet rokov | Cena celkom za 4 roky v eur bez DPH
| profylaktické servisné prehliadky a kontroly v rozsahu prílohy č.5 zmluvy o dielo a viesť záznamy v zmysle smernice ES 517/2014,ES 1005/2009, zákona č.286/2009 Z.z. o flôrovaných skleníkových plynoch vyhláška č. 314/2009 v znení neskorších predpisoch |  |  |  | 4

## Rekapitulácia
tab.č.5
Výmena chladiacich jednotiek pre chladenie nízko podlažnej časti objektu NBS I.Karvaša 1, Bratislava
Tab.č.1 | Chladenie | 0
Tab.č.2 | MaR + elektro | 0
Tab.č.3 | Demontáže, ekologická likvidácia a odvoz odpadu | 0
Tab.č.4 | Profylaktické servisné prehliadky a kontroly | 0
| Celkom (bez DPH) | 0