ING. VLADIMÍR  BUBNIAK, TRIEDA SNP11, 974 01  B. BYSTRICA

Stavba:                  BREZNO, Fraňa Kráľa 23, parcela č. 687/51, 52

Objekt:                  Zateplenie objektu Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb

LUNA

Časť:                     BLESKOZVOD – Rekonštrukcia

Zadávateľ:            DD a DSS Brezno, Fraňa Kráľa 23, 977 01 Brezno

Ved. projektant:   Ing. arch. Jozef Troliga

Zodp. projektant: Ing. Vladimír Bubniak

Stupeň:                  PS - SP

Dátum:                  jún. 2022

Profesia:                elektroinštalácia

P R O J E K T     S T A V B Y

ZOZNAM  PRÍLOH:

1.  Technická správa + prílohy

Rozpočet /1,2/, výkaz – výmer /3,4,5,6/

2.  Pôdorys strechy – bleskozvod – objekt č.1

3.  Pôdorys strechy – bleskozvod – objekt č.2

Banská Bystrica   10. 06. 2022                                         Vypracoval: Ing. Vladimír  Bubniak

ING. VLADIMÍR  BUBNIAK, TRIEDA SNP11, 974 01  B. BYSTRICA

Stavba:                  BREZNO, Fraňa Kráľa 23, parcela č. 687/51, 52

Objekt:                  Zateplenie objektu Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb

LUNA

Časť:                     BLESKOZVOD – Rekonštrukcia

Zadávateľ:            DD a DSS Brezno, Fraňa Kráľa 23, 977 01 Brezno

Ved. projektant:   Ing. arch. Jozef Troliga

Zodp. projektant: Ing. Vladimír Bubniak

Stupeň:                  PS - SP

Dátum:                  jún. 2022

Profesia:                elektroinštalácia

P R O J E K T     S T A V B Y

TECHNICKÁ    SPRÁVA

Banská Bystrica   10. 06. 2022                                         Vypracoval: Ing. Vladimír  Bubniak

ING. VLADIMÍR  BUBNIAK, TRIEDA SNP11, 974 01  B. BYSTRICA

Stavba:                  BREZNO, Fraňa Kráľa 23, parcela č. 687/51, 52

Objekt:                  Zateplenie objektu Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb

LUNA

Časť:                     BLESKOZVOD  - Rekonštrukcia

Zadávateľ:            DD a DSS Brezno, Fraňa Kráľa 23, 977 01 Brezno

Ved. projektant:   Ing. arch. Jozef Troliga

Zodp. projektant: Ing. Vladimír Bubniak

Stupeň:                  PS - SP

Dátum:                  jún. 2022

Profesia:                elektroinštalácia

P R O J E K T     S T A V B Y

R O Z P O Č E T

Banská Bystrica   10. 06. 2022                                         Vypracoval: Ing. Vladimír  Bubniak

ING. VLADIMÍR  BUBNIAK, TRIEDA SNP11, 974 01  B. BYSTRICA

Stavba:                  BREZNO, Fraňa Kráľa 23, parcela č. 687/51, 52

Objekt:                  Zateplenie objektu Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb

LUNA

Časť:                     BLESKOZVOD  - Rekonštrukcia

Zadávateľ:            DD a DSS Brezno, Fraňa Kráľa 23, 977 01 Brezno

Ved. projektant:   Ing. arch. Jozef Troliga

Zodp. projektant: Ing. Vladimír Bubniak

Stupeň:                  PS - SP

Dátum:                  jún. 2022

Profesia:                elektroinštalácia

P R O J E K T     S T A V B Y

VÝKAZ   -   VÝMER

Banská Bystrica   10. 06. 2022                                         Vypracoval: Ing. Vladimír  Bubniak

B. TECHNICKÝ POPIS:

Predmetom zvýšenia energetickej efektívnosti bytového domu je jeho zateplenie obvodového plášťa. Strecha ostáva v pôvodnom stave bez zmeny je už zateplená, je tam realizovaná bleskozvodná mrežová zachytávacia sústava FeZn d8mm/PV21. Na streche sa doplnia pomocné zachytávače ALMGSI d8mm /zdvojené/ dĺ=75cm v počte 9ks. So zateplením obvodového plášťa súvisí aj úprava existujúcich vonkajších zvodov č. 1 – 5, ktoré je potrebné v celom rozsahu zdemontovať.

Existujúce vonkajšie zvody č.1-5 sú realizované vodičmi FeZn d 8mm na podperách PV01 ukončené na svorkách SZ vo v = cca 2m od ÚT. Zemné zvody FeZn d 8 - 10 mm sú vedené od SZ po ÚT a chránené ochrannými uhoľníkmi OU + 2 x Duz a sú prepojené s neznámou uzemňovacou sústavou. Na ich miesto sa osadia nové zvody ALMGSId8mm na podperách PV17-5 /300mm/ v pôvodných trasách, ukončené na SZ svorkách vo v= 1,8-2m od ÚT. Zemné zvody realizovať vodičmi FEZN d10mm a od SZ po novú uzemňovaciu sústavu FEZN 30x4mm vo výkope okapového chodníka - prepojiť ich svorkami 2 x SR03 /zvarmi/ + ochrana asfaltovou zálievkou – ochrana pred koróziou/. Uzemňovací vodič sa musí uložiť do dobre vodivej zeminy max. 200Ohm.mm2/m – nie do štrku a piesku!!! - min. 0,5m od základu objektu.

Pred zateplením objektu je potrebné existujúcu časť vonkajších zvodov demontovať tesne nad ÚT, vrátane ochranných uhoľníkov. Demontáž sa predpokladá z lešenia, ktoré zabezpečí stavba, vrátane výkopových prác okolo okapového chodníka – nie je uvažované v rozpočte. Po zateplení sa namontujú nové zvody svorkami SS + SO v úrovni atiky na mrežovú sústavu, vrátane osadenia skúšobných svoriek SZ a ochranných uhoľníkov. Vonkajšie zvody upevniť na podpery PV17-5 /300mm/ do muriva / nie do zateplenia / s roztečou max. 1m od seba vo zvislom priamom smere bez zbytočných ohybov. Je potrebné dbať na dovolený ohyb vodiča ALMGSI d8mm /12d/. V súlade s STN EN 62305-2,3 a výpočtu manažmentu rizika /v prílohe TS/ je potrebné doplniť počet zvodov na 9ks, t.j. musia sa doplniť ešte  4 zvody č. 6,7,8,9.

Pri komplexnej rekonštrukcii zateplenia fasády sa bleskozvodná, uzemňovacia a prepäťová ochrana posudzuje podľa nového súboru noriem STN EN 62305 – 1,2,3,4 s výpočtom managementu rizika a s tým súvisiace preskokové vzdialenosti „s“ a počet zvodov, vrátane zaradenia objektu do triedy LPS /LPZ/. Pri tejto príležitosti a pri najbližšej rekonštrukcii vnútornej elektroinštalácie bude riešená aj vnútorná ochrana objektu pred nežiadúcimi prepätiami. V projektovej dokumentácii sa riešili len vonkajšie časti zvodov, lebo zasahujú do zatepľovacej sústavy, preto je potrebné ich premiestniť pred zateplenie + doplnenie pomocných zachytávačov PZ /0,75m/ na streche so zapojením do mrežovej sústavy.

Podmienkou využitia existujúcich zvodov je bezchybný stav materiálu, jeho funkčnosť a vyhovujúce zemné odpory Rz jednotlivých existujúcich zvodov ( max. 10 Ohm/zvod ).  Pretože sa realizuje nový okapový chodník tak sa využijú zemné práce na osadenie novej uzemňovacej sústavy okolo celej budovy vodičom FeZn 30 x 4mm.

Pred zateplením objektu je potrebné vykonať meranie zemných odporov všetkých existujúcich zvodov, kde sa potvrdí ich funkčnosť, lebo opakovaná revízia OPaOS BZ bola k dispozícii len z roku 2015.

Po realizácii zateplenia a úprave existujúcich zvodov  je dodávateľ / zadávateľ povinný zabezpečiť východiskovú OPaOS BZ s vyhovujúcimi zemnými odpormi všetkých zvodov a celej uzemňovacej sústavy v súlade s STN 331500 a STN EN 332000-6, ako aj vyhl. č. 508/2009 Zz.

Ceny v rozpočte sú uvedené podľa platných cenníkových položiek bez množstvových zliav a preto ceny v rozpočte sú len informatívneho charakteru. V rozpočte sú kalkulované ceny pre celý nový materiál bleskozvodu, pokiaľ sa bude dať použiť existujúci materiál / nepoškodený pri demontážach/, tak cena sa upraví na úrovni dodávateľ – zadávateľ.

Pri odborných prehliadkach OP a OS BZ / revíziách / - bleskozvodu dodržať intervaly v súlade s STN 331500, STN 332000-6 a vyhl. č. 508/2009 Zz.

Pri výkopových prácach je investor / zadávateľ povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí v trase uzemňovacej sústavy, aby nedošlo k ich poškodeniu!

Výpočet preskokovej vzdialenosti:

S = ki x kc/km x L /m/ = 0,04 x 0,3285/0,5 x 25m = 0,657m.

C/H = 15/17,34 = 0,865, kc = 0,3285  v súlade s STN EN 62305-3

A. TECHNICKÉ  ÚDAJE:

-Rozsah projektu: projektová dokumentácia je spracovaná v rozsahu  projektu pre stavebné konanie  v 6 – tich  vyhotoveniach / paré č. 1 – 6 /, vrátane rozpočtu /1,2/ a výkazu–výmer 3-6/. Spracovateľ PD je držiteľom osvedčenia IP Banská Bystrica č. o. 142 - IBB-1998-EZ-P-A-E2 zo dňa 18. 03. 1998 na činnosť- elektrotechnik špecialista §24  vyhláška . č. 718/2002 Zz – projektovanie elektrických zariadení v rozsahu – objekty bez nebezpečenstva výbuchu a zariadenia do 1000V   vrátane bleskozvodov.

Spracovateľ PD je zapísaný do zoznamu Autorizovaných  stavebných inžinierov na SKSI  pod reg. číslom  3964– „A“ 5-3 – Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb.

-Predmetom PD je návrh:

a)  nových zvodov po ich demontáži č. 1-5 v pôvodných trasách a s doplnením zvodov č.

6,7,8,9  -  po zateplení objektu na nové podpery PV17-5 /300mm/.

b)  novej uzemňovacej sústavy okolo celého objektu v rámci výkopu okapového chodníka

s prepojením všetkých zemných zvodov č. 1 – 9.

c)  demontáž existujúcich zvodov č. 1 – 5 / bleskozvodná mrežová sústava na streche sa

nemení, len sa doplnia pomocné zachytávače PZ /0,75m zdvojené/ v počte 9ks.

- Projektové podklady:

a) osobné zameranie objektu a územia, požiadavky investora / stavebníka / zadávateľa

b) v súčasnosti platný súbor  STN EN62305 – 1,2,3,4,  vyhláška č. 508/2009 Zz , vyhláška č.

59/82 Zb  a zákon č. 251 / 2012 Zz.,  vyhl. č. 94 / 2004  Zz  o požiarnej  bezpečnosti.

c) pôdorysy , rezy a pohľady nového návrhu dispozičného riešenia

d) revízna správa bleskozvodu z 02. 12. 2015 /VOSKO s.r.o. Brusno/

Použité STN:

STN 332000-5-54                  -  El. inštalácie budov. Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče

STN 332000-6                       -  Revízie EZ

STN EN 62305 – 1                 - Ochrana pri zásahu blesku. Časť 1: Všeobecné princípy

STN EN 62305 – 2                 - Ochrana pri zásahu blesku. Časť 2: Manažérstvo rizika

STN EN 62305 – 3                 - Ochrana pri zásahu blesku. Časť 3: Fyzické poškodenie

objektov a ohrozenie života

STN 331500                           - Revízie el. zariadení

STN IEC 61140                      - Ochrana pred úrazom el. prúdom. Spoločné ustanovenia

STN 332000-4-41                  -  El. inštalácie budov, časť 4- zaistenie bezpečnosti, Kap. 41:

Ochrana pred úrazom el. prúdom

- Skupina objektu podľa miery ohrozenia:  „B“ – vyhl. č. 508/2009 Zz- MPSVaR SR

- Prostredie:  v zmysle  STN EN332000-5-51, vyhl. č. 508/2009 Zz a  protokolu  o vonkajších vplyvoch prostredí č. 35/2022  zo dňa 10. 06. 2022 – viď príloha k TS.

- Ochrana pred atmosférickým prepätím:

existujúcou mrežovou bleskozvodnou sústavou v kombinácii s tyčovými pomocnými

zachytávačmi PZ  s doplnením uzemňovacej sústavy okolo objektu vo výkope okapového

chodníka s vyhovujúcimi zemnými odpormi Rz /menej ako 10Ohm/zvod/

- Neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia: pri práci na el. zariadeniach s nekrytými

živými časťami  - sú eliminované použitím ochranných pracovných pomôcok v zmysle

STN381981 tab. č. 2, skupina 4a. Pracovné ochranné pomôcky musia byť umiestnené

v priestore pre obsluhu. Vznik zostatkových nebezpečenstiev sa nepredpokladá, ak budú

dodržané predpísané prehliadky OP a OS EZ a BZ / revízie /  a ich údržba. Obsluhu

a údržbu EZ smú vykonávať len osoby poučené resp. elektrotechnik podľa § 20, 21 – vyhl.

č. 508/2009 Zz.

Príloha č. 1                         P r o t o k o l   č. 35 / 2022

o  určení vonkajších vplyvov prostredí, vypracovaný odbornou komisiou

- Zloženie komisie:       predseda:      Ing. arch. Jozef Troliga - ved. proj. stavby

členovia:       Ing. Vladimír Bubniak –  zodp. projektant elektro       -

Ivan Halaš - zástupca stavebníka

- Názov objektu/ stavby:    Brezno, Fraňa Kráľa 23, parc. č. 687/51, 52

Zateplenie objektu DD a DSS - LUNA

Rekonštrukcia objektu -  bleskozvod

- Zadávateľ:                      DD a DSS Brezno, Fraňa Kráľa 23, 977 01 Brezno

- Projektové podklady:

1. Miestna osobná obhliadka objektu / územia

2. Pôdorysy , rezy a pohľady nového stavebného riešenia

3. Revízna správa bleskozvodov z 02. 12. 2015 /VOSKO s.r.o./

4. V súčasnosti platné  STN 332000-5-51, STN EN 62305-1,2,3, 4,  vyhl. č. 508/2009 Zz

- Popis stavebného objektu :  Objekt  DD a DSS  sú rovnaké, panelové objekty 5 podlažný 1. až 5. NP, krytina mäkká asfalt. pásy, strecha plochá s atikou po zateplení. Fasáda objektu bude zateplená systémom MV200. Krytina strechy ostáva pôvodná aj s bleskozvodnou mrežovou sústavou doplnená o pomocné zachytávače PZ /9ks/. Dôjde k výmene zvodov a ich doplnení  po ich demontáži - v súlade s STN EN 62305-2,3.

- Rozhodnutie:  Komisia po preskúmaní skutočností určuje vonkajšie vplyvy prostredia podľa

STN332000-5-51 – vonkajšia fasáda a strecha - stupeň pôsobenia vody AD4 –

Atmosférické vplyvy dažďa - viď príloha k protokolu.

- Určenie vonkajších vplyvov:

Na základe uvedených skutočností komisia podľa  STN332000-3 a STN 332000-5-51 a súvisiacich noriem stanovuje vonkajšie vplyvy prostredia v objekte nasledovne:

- vonkajšie vplyvy: AA7, AB7, AC1, AD4, AE3, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN2, AP1, AQ1, AR2, AS2 , kvalifikácia využitia:  BA1, BC1, BD1, BE1,  konštrukcie:   CA1, CB1

Zdôvodnenie rozhodnutia:  Komisia brala do úvahy charakter objektu tak, ako to predpokladá projekt stavby. V budúcnosti podľa druhu prevádzky v uvoľnených priestoroch  bude prostredie určené novým protokolom. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať odborný dohľad nad elektrickým zariadením pracovníkmi odborne spôsobilými v súlade s vyhl. č. 508/2009 Zz -  MPSVaR SR.  Dodržať podmienky STN 332000-5-51. V objekte sa zhodnotila funkcia miestností, výskyt nebezpečných látok a činností v nich, ktoré aktívne ovplyvňujú druh prostredia. Projektované elektrické a technologické zariadenie musí byť vo vyhovujúcom  krytí do daného prostredia v súlade s STN EN 60529 a STN 332000-5-51.

Záver:  V prípade akejkoľvek zmeny účelu miestností a účelu výroby, ovplyvňujúce stanovené prostredie je  majiteľ / užívateľ povinný prehodnotiť prostredie určené týmto protokolom podľa novej skutočnosti a na základe STN 332000-5-51.

Banská Bystrica     10. 06. 2022                                          podpis predsedu

| Kód vonkajších vplyvov |  | Priestor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Určenie prostredia informatívne | 311 | 312 | 411 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A – Podmienky prostredia | AA Teplota okolia | AA5 | AA5 AA4 | AA5 AA4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AB Atmosférické podmienky | AB5 | AB5 | AB5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AC Nadmorská výška | AC1 | AC1 | AC1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AD Výskyt vody | AD1 | AD2 | AD4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AE Výskyt cudzích pevných telies | AE1 | AE3 | AE3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AF Výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok | AF1 | AF3 | AF3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AG Mechanické namáhanie - nárazy | AG1 | AG1 | AG1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AH Vibrácie | AH1 | AH1 | AH1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AK Výskyt rastlín, alebo plesní | AK1 | AK1 | AK1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AL Výskyt živočíchov | AL1 | AL1 | AL1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AM Elektromagnetické, elektrostatické, alebo ionizujúce žiarenie | AM1 | AM1 | AM1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AN Slnečné žiarenie | AN1 | AN1 | AN1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AP Seizmické účinky | AP1 | AP1 | AP1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AQ Búrková činnosť | AQ1 | AQ1 | AQ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AT Snehová prikrývka | - | AT3 | AT3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AU Námraza | - | AU2 | AU2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B - Využitie | BA Schopnosť osôb | BA1 | BA2 | BA2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BC Dotyk osôb s potenciálom zeme | BC1 | BC1 | BC1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BD Podmienky evakuácie (úniku) v prípade nebezpečenstva | BD1 | BD1 | BD1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BE Povaha spracúvaných, alebo skladovaných látok | BE1 | BE1 | BE1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C – Konštrukcie budov | CA Stavebné materiály | CA1 | CA1 | CA1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CB Konštrukcia budovy | CB1 | CB1 | CB1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prostredie: Informatívne 311 – základné pre vnútorné miestnosti – sprcha + umývadlá v šatniach – zóny 0,1,2 – STN 332000-7-701 411 – vonkajšie – vplyv vody AD4 – atmosférický vplyv dažďa 324 - mokré 412 – vonkajšie pod prístreškom 312 – obyčajné – práčovňa – AD2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# RIZIKO NEBEZPEČENSTVA ZÁSAHU BLESKOM

### 1.  Určenie úrovne rizika nebezpečenstva zásahu bleskom

### Na určenie požiadaviek ochrany pred úderom blesku pre dané budovy alebo objekty musia byť dané nasledujúce kritéria: typ objektu, typ konštrukcie, poloha objektu, topografia, vybavenosť a obývateľnosť a frekvencia výskytu výbojov blesku. Pre každú skupinu základných kritérií sú priradené hodnoty koeficientov B1 – B6 (tab.1 – 3). Úroveň rizika sa určuje ako podiel súčtu hodnôt jednotlivých koeficientov a počtu uplatnených kritérií. Vypočítanej hodnote R, podľa spracovanej tabuľky 4, je priradená úroveň nebezpečenstva úderom blesku. V našom prípade ide o bytový dom panelového typu P1.14/BA-MT – 5 podlažný.

Tab.1  Určenie koeficienta B1

| ##### Typ objektu – B1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ##### Obytné domy |  |  |
| 1 | Samostatné rodinné domy s rozlohou menej ako 450 m2 |  |
| 2 | Samostatné rodinné domy s rozlohou viac ako 450 m2 |  |
| 3 | Obytné, kancelárske a výrobné budovy vysoké menej ako 15m a s rozlohou do 2300 m2 |  |
| 5 | Obytné, kancelárske a výrobné budovy vysoké viac ako 15m a s rozlohou viac ako 2300 m2 |  |
| 4 | Obytné, kancelárske a výrobné budovy vysoké 15 – 23 m |  |
| 5 | Obytné, kancelárske a výrobné budovy vysoké 23 – 46 m |  |
| 8 | Obytné, kancelárske a výrobné budovy vysoké 46 m alebo vyššie |  |
| 8 | Knižnice, múzeá, historické objekty |  |
| 9 | Stodoly, stajne, hospodárske budovy, golfové úkryty a ďalšie rôzne úkryty |  |
| ##### Špeciálne objekty |  |  |
| 9 | Miesta verejného charakteru ako školy, kostoly, divadlá a štadióny |  |
| 10 | 10 | Nemocnice, ubytovne, domy dôchodcov, sociálne ústavy |
| 10 | Výrobné budovy, sklady, obchody s výbušninami, nebezpečnými výparmi a horľavými plynmi |  |

Tab.2  Určenie koeficientov B2  - B3

| Typ konštrukcie – B2 |  |
| --- | --- |
| Nekovová konštrukcia |  |
| 5 | Drevo |
| 3 | Umelá hmota |
| 4 | Kov – nie spojitá štruktúra |
| 1 | Kov – elektricky spojitá štruktúra |
| ##### Drevená konštrukcia |  |
| 5 | Drevo |
| 3 | Umelá hmota |
| 4 | Kov – nie spojitá štruktúra |
| 1 | Kov – elektricky spojitá štruktúra |
| Železobetónová konštrukcia |  |
| 5 | Drevo |
| 3 | Umelá hmota |
| 4 | Kov – nie spojitá štruktúra |
| 1 | Kov – elektricky spojitá štruktúra |
| ##### Kovová konštrukcia |  |
| 5 | Drevo |
| 3 | Umelá hmota |
| 4 | Kov – nie spojitá štruktúra |
| 1 | Kov – elektricky spojitá štruktúra |
| ##### Určenie polohy objektu – B3 |  |
| ##### Budovy v mestskej oblasti medzi vysokými objektmi |  |
| 1 | Rozsiahle budovy s rozlohou viac ako 900 m2 |
| 2 | Malé budovy s rozlohou menšou ako 900 m2 |
| ### Budovy v prímestských oblastiach s nízkymi objektmi |  |
| 4 | Malé budovy s rozlohou menšou ako 900 m2 |
| 5 | Rozsiahle budovy s rozlohou viac ako 900 m2 |
| 7 | Budovy presahujúce do 15 m nad susedné objekty |
| 10 | Budovy presahujúce nad 15 m nad susedné objekty |

Tab.3  Určenie koeficientov B4 – B5

| Topografia – B4 |  | Obývanie a vybavenie – B5 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rovina | 1 | Nehorľavý materiál, zriedka obývané |
| 2 | Úbočie kopca | 2 | Obyčajné zariadenia a prístroje, málo obývané |
| 4 | Vrchol kopca | 3 | Dobytok a statok |
| 5 | Hora, vrch | 4 | Malý počet osôb, menej ako 50 |
|  |  | 5 | Horľavý materiál |
|  |  | 6 | Rozsiahly počet osôb – viac ako 50 |
|  |  | 7 | Vysoká hodnota vybavenia, materiálu a prístrojov |
|  |  | 8 | Dôležité služby – polícia, požiarnici a pod. |
|  |  | 8 | Nemobilné a ťažko choré osoby |
|  |  | 8 | Horľavé tekutiny a plyny |
|  |  | 9 | Zariadenia v kritických prevádzkach |
|  |  | 10 | Historické vybavenie |
|  |  | 10 | Výbušniny a výbušninové prísady |

### Frekvencia výskytu blesku – B6

Územie Slovenska je rozdelené do 5 izokeraunických úrovní, ktoré sa potom podľa konkrétneho miesta priraďujú do výsledného hodnotenia : B6 = 30

Výsledná hodnota rizika - R sa získava ako podiel súčtu číselných koeficientov číslom 6, podľa jednotlivých kritérií a porovná sa podľa nasledujúcej tabuľky:

Tab.4  Určenie úrovne rizika zásahu bleskom

| Hodnota - R | Úroveň rizika |
| --- | --- |
| 0 – 2 | Malá |
| 2 – 3 | Malá až stredná |
| 3 – 4 | Stredná |
| 4 – 7 | Stredná až vysoká |
| Nad 7 | Vysoká |

2.  Určenie potrebnosti a úrovne ochrany pred bleskom podľa STN 34 1391

Metóda určenia rizika zásahu bleskom berie do úvahy nasledovné faktory: okolie objektu, typ konštrukcie, vnútorné vybavenie objektu, obývateľnosť objektu, následky zásahu bleskom. V norme je spracovaná metodika určenia potrebných vzťahov a koeficientov C. V článku je daná metodika prezentovaná v skrátenej prehľadnej, tabuľkovej forme, rešpektujúc logickú postupnosť potrebných výpočtov.

Tab.4  Určenie potrebnosti a účinnosti ochrany – základné matematické vzťahy

| Označenie | Vzťahy pre výpočet |
| --- | --- |
| Ae | ### Ekvivalentná zberná oblasť Ae = (L.W) + 6.H.(L + W) + 9.p.H2 = (52,65 x 12,60) + 6 x 17,34 x (52,65+12,60) + 9 x 3,14 x 17,34 x 17,34 = 15.949,092 m2 L – dĺžka objektu, W – šírka objektu, H – výška objektu (vzťah platí pre obdĺžnikovú plochu) |
| Nd | ### Očakávaná hustota priamych úderov blesku smerom na objekt Nd = Ngmax.Ae.C1.10-6 = 2,8 x 15.949,092 x 0,25 x 10 -6 = 0,011164 Ngmax - maximálna hustota bleskov v danej oblasti = 2,8 C1 – koeficient okolitého prostredia = 0,25 |
| Nc | ### Prijateľná hustota priamych úderov blesku smerom na objekt Nc = 5,5.10-3/ C2.C3.C4.C5 = 5,5.10-3/1 x 1 x 3 x 1 = 0,001833 kde Cx predstavuje koeficienty C2 – konštrukcia, C3 – vybavenosť objektu, C4 – obývanosť objektu, C5 – následky blesku |
| ### E | ### Úroveň ochrany E = 1 - Nc /Nd = 1 – 0,001833 / 0,011164 = 1 – 0,164 = 0,836 pričom ak Nd < Nc ochrana je voliteľná a Nd > Nc ochrana je potrebná, E > 0.98 stupeň 1 + prídavné opatrenia, 0.95 < E < 0.98 stupeň 2, 0.80 < E < 0.95 stupeň 3 – volíme LPS3 0.00 < E < 0.80 stupeň 4 Prídavnými opatreniami rozumieme opatrenia obmedzujúce krokové alebo dotykové napätie, šírenie požiaru, znižujúce účinky prepäťových špičiek indukovaných bleskom na citlivých prístrojoch. |

Tab.5   Určenie koeficientov C

| Koeficient polohy objektu C1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.25 | Objekt umiestnený v priestore obsahujúcom budovy alebo stromy rovnakej výšky a lebo vyššie |  |  |  |
| 0.5 | Objekt obkolesený nižšími objektmi |  |  |  |
| 1 | Osamelý objekt, žiadne iné objekty vo vzdialenosti 3H |  |  |  |
| 2 | Osamelý objekt na vrchole kopca alebo predhoria |  |  |  |
| Konštrukčný koeficient C2 |  |  |  |  |
| Strecha Budova |  | Kovová | Bežná | Horľavá |
| Kov |  | 0.5 | 1 | 2 |
| Bežná |  | 1 | 1 | 2.5 |
| Horľavá |  | 2 | 2.5 | 3 |
| Koeficient vybavenosti objektu C3 |  |  |  |  |
| 0.5 | Nie cenná a nehorľavá |  |  |  |
| 1 | Štandardnej hodnoty alebo normálne horľavá |  |  |  |
| 2 | Vysoká hodnota alebo mimoriadne horľavá |  |  |  |
| 3 | Mimoriadna hodnota, nenahraditeľný alebo vysoko horľavý, výbušný obsah |  |  |  |
| Koeficient obývateľnosti objektu C4 |  |  |  |  |
| 0.5 | Neobývaný |  |  |  |
| 1 | Normálne obývaný |  |  |  |
| 3 | Ťažká evakuácia alebo riziko paniky |  |  |  |
| Koeficient následkov blesku C5 |  |  |  |  |
| 1 | Nepožaduje sa plynulosť služieb a žiadne následky na okolité prostredie |  |  |  |
| 5 | Vyžaduje sa plynulosť služieb a žiadne následky na okolité prostredie |  |  |  |
| 10 | Následky pre okolité prostredie |  |  |  |

Obr.1  Izokeraunická mapa Slovenskej republiky

Popis objektu:

Objekt panelového domu DD a DSS je umiestnený v zastavanej lokalite, parc. č. 687/51, 52.  Základný stavebný materiál tvoria betón.  Strecha je betónová s nosnou železobetónovou  konštrukciou. Rozmery 52,65m x 12,60 m s výškou 17,34m. V blízkosti objektu sú susedné bytové domy rovnakej výšky a stromy nižšie ako je objekt.

- Metóda:

Určenie koeficientov:

Typ objektu                    			B1 = 10

Typ konštrukcie				B2 = 4

Určenie polohy objektu			B3 = 2

Topografia					B4 = 1

Obývateľnosť a vybavenie			B5 = 8

Frekvencia výskytu blesku			B6 = 30

Pri určovaní frekvencie výskytu blesku sme uplatnili použité kritéria autora, s tým že koeficienty použité na 5 úrovní v SK sa rozdelili  rovnomerne na územie Slovenskej republiky podľa mapy na obr.1. Čo pri praktickom výpočte nepredstavuje veľkú chybu.

### Úroveň rizika R = B1+B2+B3+B4+B5+B6 /6 = 55/6 = 9,16  čo zodpovedá vysokej úrovni

2. Metóda

Ekvivalentná zberná oblasť				Ae = 15.949,092 m2

Očakávaná hustota bleskov smerom na objekt	Nd = 0,011164  počet bleskov za rok

Prijateľná hustota bleskov smerom na objekt	Nc = 0,001833

(C1 = 0,25, C2 = 1, C3 = 1, C4 = 3, C5 = 1)

Parameter Ngmax sme zistili pomocou oblastnej izokeraunickej úrovne Nk podľa mapy obr.1  a predstavuje 2,8 úderov/rok.

Vzhľadom na to, že Nd  > Nc ochrana pred bleskom je potrebná a s úrovňou E = 0,836. Podľa daných kritérií  v súlade s normou STN EN 62305-2,3 to zodpovedá 3. stupňu úrovne ochrany – LPS3, mreža max. 15 x 15m, zvody max. 15m od seba.

Literatúra

- STN EN 62 305 – 2  Ochrana pred bleskom – Manažérstvo rizika

(2) STN 332000-5-54     Uzemňovacie sústavy