## Arkusz1
Załącznik nr 1 do Umowy Ramowej - Specyfikacja Techniczna
Wypełnia Wykonawca [TAK/NIE]
Grupa | Kategoria | Parametr | Opis | Obowiązkowość (tak/nie) | Spełnienie przez Wykonawcę | Wymagane dokumenty (należy złożyć w formie ponumerowanych załączników do Załącznika nr 3 Regulaminu (Formularz Ofertowy) z wyraźnym oznaczeniem do którego parametru odnosi się dany załącznik. | Uwagi/Komentarze Wykonawcy
Parametry elektryczne | Sieć zasilająca | Napięcie znamionowe | 3x400V AC | tak |  | Udokumentować za pomocą karty produktu producenta lub dok. równoważnego
|  | Częstotliwość | 50 Hz | tak
| Pozostałe parametry elektryczne | Zainstalowana moc wyjściowa DC | min. 300 kW | tak
|  | Napięcie wyjściowe DC | co najmniej w przedziale 200 - 1000 V | tak
|  | Nominalny prąd ładowania DC | CCS2 ≥ 500A w zakresie od 150 do 600 V | tak
|  | Zniekształcenia harmoniczne | ≤ 5% wartości mocy nominalnej | tak
|  | Współczynnik mocy (Power Factor) | ≥ 0,96 | tak
|  | Wydajność | ≥ 94% przy obciążeniu znamionowym | tak
Technologia ładowania | Modułowość, zarządzanie mocą i kompatybilność | Modułowość | Stacja ładowania musi być zbudowana w oparciu o rozwiązanie modułowe. W przypadku awarii jednego z modułów mocy, stacja musi umożliwiać ładowanie samochodu zmniejszoną mocą za pośrednictwem pozostałych działających modułów (awaria pojedynczego modułu mocy nie może spowodować awarii całej stacji ładowania) | tak
|  | Możliwość symulatanicznego ładowania pojazdów | Stacja ładowania zapewnia możliwość jednoczesnego ładowania pojazdów ze wszystkich punktów ładowania w tym samym czasie | tak
|  | Podział mocy | Stacja ładowania ma możliwość dynamicznego podziału dostępnej mocy wyjściowej z uwzględnieniem jej podziału w w gradiencie min. 40 kW i maks. 75 kW | tak
|  | Zdalne sterowanie mocą | Interfejs stacji ładowania umożliwia zdalną konfigurację i ograniczenie mocy wejściowej i/lub wyjściowej za pomocą aplikacji internetowej lub OCPP ConfigKey, np. w związku z niewystarczającą mocą przyłączeniową | tak
|  | Dynamiczne zarządzanie mocą | Stacja ładowania jest kompatybilna z systemem GridX, Smart1 lub równoważnym służącym do dynamicznego zarządzania mocą (DLM) ładowania. Sprzęt obsługuje protokół Modbus TCP/IP, dzięki czemu może odbierać i wymieniać sygnały sterujące z zewnętrznego systemu DLM. Jednocześnie, stacja ładowania powinna wspierać funkcję Smart Charging Profiles za pomocą OCPP v1.6 albo wyższych wersji | tak |  | Potwierdzić za pomocą odpowiedniego dokumentu.
|  | Kompatybilność z samochodami elektrycznymi | Stacja ładowania musi być kompatybilna ze wszystkimi samochodami elektrycznymi eksploatowanymi w UE na dzień składania oferty | tak |  | -
Architektura | Budowa | Kompaktowa budowa | Stacja ładowania integruje w jednej obudowie wszystkie komponenty wymagane do prawidłowego działania stacji tj. zarówno urządzenia zasilające, moduły mocy, kable i złącza do ładowania | tak |  | Udokumentować za pomocą karty produktu producenta lub dok. równoważnego
| Wymiary i waga | Wymiary gabarytowe i waga stacji | Maksymalne wymiary zewnętrzne stacji ładowania (HxWxD) to 2300 x 1300 x 1000 mm i maksymalna waga stacji ładowania to 850 kg | tak
Kable i złącza DC | Punkty Ładowania | Liczba punktów ładowania | Stacja ładowania jest wyposażona w dwa punkty ładowania z możliwością ładowania mocą min. 300kW na pojedynczym złączu DC | tak
| Kabel DC | Długość kabla DC | min. 5 metrów, w tym zintegrowany system do zarządzania kablami DC, który zapobiegnie dotykaniu do podłoża kabli ładujących oraz ułatwi obsługę stacji przez klienta | tak
|  | System aktywnego chłodzenia kabla DC | Kabel DC wyposażony w system aktywnego chłodzenia | nie
| Złącza DC | Typ złącza nr 1 DC | Tryb 4 dla złącza DC nr 1 Combo-2, norma: EN61851-1/-23/-24 oraz DIN 70121 | tak
|  | Typ złącza nr 2 DC | Tryb 4 dla złącza DC nr 2 Combo-2, norma: EN61851-1/-23/-24 oraz DIN 70121 | tak
Bezpieczeństwo i ochrona | Zabezpieczenia prądowe | Zabezpieczenia różnicowo-prądowe | Stacja ładowania wyposażona w zabezpieczenie różnicowo-prądowe | tak
|  | Zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe | Stacja ładowania wyposażona w zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe | tak
|  | Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe | Stacja ładowania wyposażona w zabezpieczenie przeciwprzepięciowe (SPD) | tak
| Pomiar | Pomiar energii elektrycznej | Stacja ładowania jest wyposażona w urządzenia do pomiaru zużycia energii elektrycznej dla każdego punktu ładowania osobno. Jednocześnie istnieje możliwość dodatkowej instalacji licznika energii elektrycznej MID na wyjściu DC. | tak
| Hałas | Poziom hałasu | Natężenie hałasu wynosi maksymalnie 65 dB(A) | tak
| Stopień ochrony | kod IP | IP 54 lub wyższy | tak
|  | kod IK | IK 10 lub wyższy, dla wyświetlacza IK08 lub wyższy | tak
| Przycisk bezpieczeństwa | Przycisk awaryjny (EMO) | Mechaniczny przycisk do awaryjnego zatrzymania procesu ładowania dla całej stacji ładowania. Komunikat o wciśniętym przycisku awaryjnym musi zostać wyświetlony na ekranie stacji ładowania. | tak
Autoryzacja | Standardy autoryzacji | RFID | standard MIFARE zgodnie z IEC14443A/B | tak
|  | NFC | Uwierzytelnianie NFC | tak
| W trybie online | Autoryzacja online | Autoryzacja online przez system back-end Operatora (CPO) za pośrednictwem aplikacji mobilnej, karty RFID, panelu administracyjnego, karty płatniczej | tak
| W trybie offline | Autoryzacja offline | W przypadku utraty połączenia z systemem back-end Operatora (CPO), stacja ładowania bezwłocznie zmienia tryb pracy, w którym wymaga autoryzacji kartą RFID, a po przywróceniu połączenia z system back-end CPO, przesyła do tego systemu inforamcje o ukończonej sesji (CDR) ładowania wraz z indentyfikatorem karty RFID użytkownika | nie
Dostęp i płatność ad-hoc | Plug&Charge | Podłącz i ładuj | Gotowość na to aby proces autentyfikacji i autoryzacji klienta dokonywał się za pośrednictwem komunikacji pomiędzy stacją ładowania a samochodem na bazie protokołu ISO 15118 (Plug&Charge) | tak
| Terminal płatniczy | Integralność z dostarczoną stacją ładowania | Dostarczona przez Dostawcę stacja ładowania musi posiadać zintegrowany terminal płatniczy, który spełnia wszystkie wymagania polskiego prawa oraz posiada wszystkie niezbędne certyfikaty by działać na terenie Polski. Terminal płatniczy musi umożliwiać dokonanie płatności za pośrednictwem kart płatniczych powszechnie używanych na terenie UE | tak |  | Potwierdzić za pomocą odpowiedniego dokumentu.
|  | Obsługa przez polskich operatorów płatności | Dostarczony przez dostawcę stacji ładowania terminal płatniczy musi być obsługiwany obowiązkowo przez dostawcę usług płatniczycyh PayOne i opcjonalnie przez polskich operatorów płatności, zapewniając możliwość jego integracji (komunikacji) ze stacją ładowania | tak
|  | Wymiana danych | Dane dotyczące uruchomienia i zakończenia procesu ładowania przez stację ładowania za pośrednictwem terminala płatniczego będą wymieniane przy wykorzystaniu oprogramowania stacji ładowania i oprogramowania terminala płatniczego. Dane dotyczące szczegółów płatności za pośrednictwem terminalna płatniczego będą wymieniane z systemem operatora płatności i systemem back-end operatora stacji | tak
|  | Wystawianie dokumentu potwierdzającego transakcję | Zainstalowany terminal płatniczy przesyła dane dotyczące płatności niezbędne do wystawiania paragonu/faktury klienowi końcowemu | tak
|  | Możliwość otrzymania dokumentu poświadczajączego płatność | Dostawca stacji ładowania zapewni klientowi końcowemu możliwość zażądania i otrzymania paragonu. | nie
|  | Uwierzytelnianie dwuskładnikowe | Terminal płatniczy zintegrowany ze stacją ładowania musi umożliwiać uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA - Two-Factor Authentication) poprzez wprowadzenie PIN-u. | tak
Komunikacja | Protokół OCPP | OCCP v 1.6 JSON | Stacja ładowania komunikuje się i wymienia dane z system back-end Zamawiającego za pośrednictwem protokołu OCPP 1.6 JSON | tak |  | Udokumentować za pomocą karty produktu producenta lub dok. równoważnego
|  | OCPP v 2.0.1 lub wyżej | Stacja Ładowania jest gotowa na pracę w oparciu o nowsze wersje protkołu OCPP, np. wersję 2.0.1 | tak
| Łączność | Łączność sieciowa | 2G/3G/4G, Ethernet | tak
Zarządzanie stacją ładowania za pomocą systemu back-end | Zdalne zarządzanie stacją ładowania | Sterowanie systemem | Możliwość zdalnego sterowania stacją ładowania za pośrednictwem systemu back-end Zamawiającego. Koszt integracji systemu back-end ze stacją ładowania pokrywa Dostawca | tak
| Back-end producenta | Dostęp do systemu back-end ładowarki | Zamawiający będzie mieć bezpłatny dostęp do systemu back-end stacji ładowania (back-end producenta) za pośrednictwem interfejsu Web-App w celu kofigurowania i weryfikowania paramterów jej pracy | tak
| Zbieranie danych | Zdalne zbieranie danych | Stacja ładowania musi umożliwiać zbieranie danych pomiarowych dotyczących wszystkich sesji ładowania za pośrednictwem każdego złącza oddzielnie oraz danych dotyczących statusu stacji ładowania w trybie ciągłym. Dane muszą być przesyłane do systemu back-end Zamawiającego w sposób bezpieczny, uniemożliwiając dostęp nieupoważnionym osobom | tak
|  | Gromadzenie danych w trybie offline | W trybie offline stacja ładowania gromadzi i przechowuje dane w podręcznej pamięci lokalnej, a po przywróceniu łączności internetowej przesyła je do systemu back-end operatora | tak
Warunki środowiska | Temperatura otoczenia | Zdolność do pracy bez ograniczenia wydajności | Pełna funkcjonalność stacji ładowania bez ograniczeń wydajności (np. obniżenie wartości znamionowych mocy) w zakresie temperatur od -20 do +40°C | tak |  | Udokumentować za pomocą karty produktu producenta lub dok. równoważnego
| Lokalizacja | Lokalizacja instalacji | Możliwość instalacji i użytkowania stacji ładowania na zewnątrz oraz wewnętrz | tak
Interfejs użytkownika | Wyświetlacz | Wielojęzyczne menu | Za pośrednicwem ekranu stacji ładowania klient ma możliwość wyboru wersji językowej interfejsu użytkownika min.: polskiej, angielskiej i niemieckiej | tak
|  | Wyświetlane danych dotyczących sesji ładowania | Na ekranie stacji ładowania wyświetlane są podstawowe parametry procesu ładowania takie jak: chwilowa moc ładowania, czas ładowania, ilość pobranej energii | tak
|  | Użyteczność wyświetlacza | Wyświetlacz prowadzi użytkownika przez poszczególne kroki wymagane do rozpoczęcia procesu ładowania. Na wyświetlaczu istnieje możliwość wyświetlenia spersonalizowanej grafiki np. reklamy, logo firmy | tak
Ergonomia i design | Kolor, oklejejenie i dostęp dla osób niepełnosprawych | Kolor stacji ładowania | Dostawa stacji ładowania w kolorze według palety RAL zgodnie z projektem Zamawiającego | tak |  | -
|  | Oklejenie i laminowanie stacji ładowania | Oklejenie oraz laminowanie stacji (pełne lub częściowe) na podstawie projektu graficznego Zamawiającego. | tak |  | -
|  | Dostępność dla osób niepełnosprawnych | Stacja ładowania musi uwzględniać potrzeby osób niepełnosprawnych, w szczególności w zakresie sposobu umieszczenia instrukcji użytkowania oraz interfejsu użytkownika z wyświetlaczem, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego. Sprzęt musi być zgodny z wymaganiami normy DIN 18040. | tak |  | Udokumentować za pomocą karty produktu producenta lub dok. równoważnego
Serwis i utrzymanie | Oprogramowanie, SLA | Oprogramowanie | W okresie gwarancji stacji ładowania Dostawca każdorazowo zawiadomi Zamawiającego o nowej wersji oprogramowania stacji ładownia (firmware) i zapewni jego bezpłatną zdalną aktualizację | tak |  | -
|  | Cześć zamienne | Dostawca zobowiązuje się do zagwarantowania dostępności części zamiennych zapewniających naprawy i funkcjonalność dostarczonych stacji ładowania przez okres eksploatacji dostarczonych stacji ładowania, lecz nie mniej niż przez 7 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego stacji ładowania | tak
|  | Gwarancja | Okres gwarancji dla każdej stacji ładowania wynosi 60 miesięcy (5 lat) od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez wad. W okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się nieodpłatnie usuwać ujawniające się wady i usterki oraz nieodpłatnie wymieniać elementy stacji ładowania, w których stwierdzono wady i usterki. Dostawca pokrywa wszelkie koszta związane z realizacją warunków gwarancyjnych, w szczególności koszty robocizny oraz materiałów | tak
|  | Szybkość reakcji serwiosowych | Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do rozpatrzenia zgłoszenia serwisowego w terminie 12 godzin od terminu zgłoszenia | tak
|  |  | Wykonawca zobowiązuje się w ciągu 48 godzin od zgłoszenia wady lub usterki do ich usunięcia oraz przywrócenia prawidłowego działania urządzenia, w przypadku gdy naprawa wady lub usterki nie wymaga demontażu stacji ładowania | tak
|  |  | Wykonawca zobowiązuje się w ciągu 7 dni od zgłoszenia wady lub usterki do ich usunięcia oraz przywrócenia prawidłowego działania urządzenia, w przypadku gdy naprawa wady lub usterki wymaga demontażu stacji ładowania. Okres 7 dni liczony jest od dnia demontażu stacji ładowania | tak
|  |  | W przypadku gdy stacja ładowania jest dotknięta wadą lub usterką, której usunięcie nie jest możliwe, Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt i ryzyko dostarczyć nową stację ładowania o identycznych parametrach w terminie 14 dni od zgłoszenia wady lub usterki | tak
Certyfikaty, zgodność | LVD | Zgodność z dyrektywą LVD (Low Voltage Directive) | Zgodność z normą EN 61851-1 | tak |  | Udokumentować za pomocą karty produktu producenta lub dok. równoważnego
|  |  | Zgdność z normami IEC 61851-23 | tak
| Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) | Stacja Ładowania powinna być zaprojektowana w taki sposób, aby nie zakłócała pracy innych urządzeń poprzez niepożądane efekty elektryczne lub elektromagnetyczne, ani nie była zakłócana przez inne urządzenia | Odporność: EMC klasy A zgodnie z normą IEC 61851-21-2. Odporność Stacji Ładowania na zakłócenia elektromagnetyczne została przetestowana i sklasyfikowana jako EMC klasy A (przemysłowa) zgodnie z normą IEC 61851-21-2 | tak
|  |  | Emisja: EMC klasy A zgodnie z normą IEC 61851-21-2. Emisja EMC urządzenia została przetestowana i sklasyfikowana jako EMC klasy A (przemysłowa) zgodnie z normą IEC 61851-21-2 | tak
|  |  | Emisja: EMC klasy B zgodnie z normą IEC 61851-21-2. Emisja EMC urządzenia została przetestowana i sklasyfikowana jako EMC klasy B (mieszkalna) zgodnie z normą IEC 61851-21-2 | nie
| CE | Certyfikat CE | Dla stacji ładowania dostępna jest deklaracja zgodności CE | tak
| Dyrektrywa RoHS i Rozporządzenie REACH | Ograniczenie stosowania substancji niebezpiecznych | Stacja ładowania zgodna z dyrektywą RoHS 2011/65/EU oraz rozporządzeniem REACH 1907/2006 | tak
Dokumentacja | Instrukcje | Instrukcja eksploatacji, obsługi i serwisowania stacji ładowania | Dostawca dostarczy pełną dokumentację oferowanych stacji ładowania w języku polskim w formie elektronicznej co najmniej w następującym zakresie: instrukcja eksploatacji obejmująca instrukcję obsługi i instrukcja serwisowa urządzenia. Instrukcja obsługi stacji ładowania zawiera: 1) opis urządzenia, w tym określenie dostępnych trybów ładowania (tj. sposób ładowania pojazdu z rozróżnieniem na rodzaj prądu elektrycznego, znamionowe parametry ładowania oraz poziom zabezpieczeń i system kontroli ładowania); 2) opis urządzeń sygnalizujących stan i dostępność urządzenia; 3) opis czynności związanych z uruchomieniem, pracą i zatrzymaniem urządzenia, w tym z zatrzymaniem awaryjnym; 4) instrukcję ładowania; 5) opis sposobu postępowania w przypadku wystąpienia nieprawidłowości lub zakłóceń w pracy urządzenia oraz postępowania w razie pożaru; 6) opis warunków bezpiecznej eksploatacji urządzenia oraz ostrzeżenia o zagrożeniach wynikających z niewłaściwego użytkowania; 7) określenie sposobu spełnienia wymagań określonych w przepisach dotyczących: a) bezpieczeństwa i higieny pracy, b) ochrony środowiska, c) ochrony przeciwpożarowej. Instrukcja serwisowa urządzenia zawiera co najmniej: 1) opis sposobu serwisowania urządzenia, w tym instrukcje wykonywania napraw oraz wymiany podzespołów i elementów oraz opis czynności związanych z usuwaniem usterek; 2) opis sposobu kontroli stanu urządzenia, w tym elementów zabezpieczających; 3) opis sposobu wykonywania pomiarów elektrycznych zawierający wymagania dotyczące terminów i zakresów sprawdzeń; 4) opis sposobu wykonywania testów funkcjonalnych sprawdzających działanie elementów zabezpieczających, zawierający wymagania dotyczące terminów, zakresów i warunków przeprowadzenia oraz kryteriów akceptacji testów; 5) schemat elektryczny niezbędny do serwisowania i naprawy urządzenia oraz sprawdzania prawidłowości jego działania; 6) terminy wykonywania przeglądów serwisowych. | tak |  | Udokumentować za pomocą karty produktu producenta lub dok. równoważnego
| Oznaczanie stacji ładowania | Tabliczka znamionowa | Stacja ładowania musi posiadać w miejscu widocznym tabliczkę znamionową producenta zawierającą dane techniczne dostarczonej stacji ładowania, zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego. | tak |  | Udokumentować za pomocą karty produktu producenta lub dok. równoważnego