## výkaz vymer
Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky s cenovou ponukou
| Názov spoločnosti: | ŠKOLSKÉ HOSPODÁRSTVO - BÚŠLAK spol. s r.o.
| IČO: | 34122940
| Sídlo spoločnosti: | Dunajský Klátov 268, 930 21 Dunajský Klátov
| Názov projektu: | Rekonštrukcia technológie skladovania slnečnice s komplexným systémom ochrany slnečnice pred škodcami v Bio systéme.
Názov zákazky: Nákup technológie na zníženie energetickej náročnosti výroby (Inštalácia fotovoltického zariadenia na výrobu elektrickej energie, vrátane príslušenstva)
P.č. | Názov položky | Navrhovaná špecifikácia | MJ | Predpokladaný počet | Ponúkaná špecifikácia (výrobca, typ) | Ponúkaný počet | Jednotková cena | Cena celkom bez DPH v Eur
1 | Prípravné práce pred zahájením montáže | Kompletná projektová dokumentácia FVZ. Obhliadka strechy, ktorá tvorí nosný podklad pre kladenie fotovoltaických panelov. Podklad pre FVZ tvori šikmá strecha z trapézového plechu. | kpl | 1 |  |  |  | 0
2 | Montáž konštrukcie a FV panelov + komplet montáž elektro časti AC+DC | Doprava, vynesenie na miesto montáže a inštalácia fotovoltického panelu na konštrukciu streche, spolu 243 panelov po 410Wp, kompletná montáž elektro DC aj AC časti. | kpl | 1 |  |  |  | 0
3 | Fotovoltický monokryštalický panel napr. Viessmann Vitovolt 300 M410WE alebo ekvivalent | Nom. výkon(Pmpp): 410Wp/panel, Nominálne napätie (Umpp) 38,8V,Nominány prúd (Impp):10,57A ,Skratový prúd (Isc):11,07 A,Napätie otvoreného obvodu (Uoc):46,6V , Účinnosť konverzie modulu:20,92% , rozmery: výška 1719mm mm, šírka 1140mm, hrúbka 35mm, hmotnosť: 22kg; alebo ekvivalent. | ks | 243 |  |  |  | 0
4 | Nosná konštrukcia pre FV panely | Nosná konštrukcia pre inštaláciu fotovoltických panelov na šikmé trapézové strechy. Materiál konštrukcie: hliník, nerezová oceľ. | kpl | 1 |  |  |  | 0
5 | Invertor napr. Huawei SUN2000-100KTL-M1 alebo ekvivalent | Výstupné napätie : 3x 400 V, Nominálny AC výkon : 100 kW, Nominálny výstupný prúd : 144,4A, MPPT pracovný napäťový rozsah: 200-1 000V DC. Potreba zabezpečiť optimálny variant výkonu a počtu FV meničov. Záruka na meniče 5 rokov. Počet stringov 20, počet MPPT 10. | ks | 1 |  |  |  | 0
6 | Smartlogger a smartmeter | Monitorovanie a manažment vyrobenej energie - zabezpečenie regulácie - nedodávky elektriny do distribučnej siete. | ks | 1 |  |  |  | 0
7 | DC kabeláž 4mm2 s konektormi MC4 | Predpoklad 1 500 m. Prierez min. 4mm2 max. 6mm2. Maximálny ohyb 4x priemer pri pevnom uložení. Nominálne napätie: pri AC do 1kV , pri DC do 1.5kV. Maximálne prevádzkové napätie: pri DC 1.8kV.Tepelná prevádzková odolnosť vodiča -40°C až +120°C podľa EN 60216-1.Maximálny tepelný rozsah okolia EN 50618: -40°C až +90°C. | kpl | 1500 |  |  |  | 0
8 | AC kabeláž vyvedenie výkonu | Kategória výrobku: NN káble do 1 kV, Menovité napätie: 0,6/1 kV; predpoklad CYKY-J 4x95 - 10m; AYKY-J 4x120 - 6x60m | kpl | 370 |  |  |  | 0
9 | UTP kábel pre spojenie smartmetra a meniča | Sieťový UTP kabel pre pripojenie smartmetra a meniča Kategória CAT6, UTP, LAN, predpoklad 60 m. | kpl | 60 |  |  |  | 0
10 | Uzemňovacie vodiče | CYA 6mm2 žltozelený, predpoklad 500 m. | kpl | 500 |  |  |  | 0
11 | Rozvádzače a prepäťové ochrany | Prepäťové ochrany DC a AC strany, hlavný rozvádzač s potrebným vybavením (HRM, meranie, sieťové ochrany...) + úpravy existujúceho rozvádzača | kpl | 1 |  |  |  | 0
12 | Elektroinštalačný materiál | Elektroinštalačný materiál krabice, svorky, chráničky, žľaby. | kpl | 1 |  |  |  | 0
13 | Revízie, uvedenie do prevádzky, odovzdanie stavby s potrebnou dokumentáciou | Revízie elektrických zariadení, oživenie FVZ a monitoringu vyrobenej elektriny, odovzdávacia dokumentácia. | kpl | 1 |  |  |  | 0
| SPOLU | [6 empty] | 0
Názov zákazky: Nákup technológie na zníženie energetickej náročnosti výroby (Inštalácia fotovoltického zariadenia na výrobu elektrickej energie, vrátane príslušenstva)
| Cena celkom v EUR bez DPH | [5 empty] | Nie som platca DPH ( vložte do označenej bunky písmeno "X")
DPH
Cena celkom v EUR
Identifikačné údaje:
Obchodné meno:
Sídlo*:
IČO**:
DIČ / IČ DPH
Vypracoval:
Miesto: Dátum: Podpis:
* alebo obdobné údaje v prípade zahraničných uchádzačov/dodávateľov.
** alebo obdobné identifikačné údaje v prípade zahraničných uchádzačov/dodávateľov
Vyplniť IBA modrou farbou podfarbené polia! Žltou podfarbené polia sa vypočítajú automaticky