## 1. Rozpočet s výkazom výmer - n
VÝKAZ VÝMER
Stavba: Zníženie energetickej náročnosti a inovácia spoločnosti Mäso Melek, s.r.o.
Objekt: SO 02 - Chladenie - Technológia, SO 03 - Mrazenie - Technológia
Objednávateľ: Mäso Melek s.r.o., Melek č. 231, 952 01
Zhotoviteľ: |  |  |  | Spracoval: Ing. Branislav Bačo
Miesto: obec Melek |  |  |  | Dátum: 07.07.2023
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9
| PSV | Práce a dodávky PSV
| R | Kondenzačné jednotky
1 | R | Chladiaci box 186 m3, +5°C - strojná chladiarenská technológia (kondenzačná jednotka 10 kW pri -5°C odparovacia teplota/35°C okolie, výparník s duálnym výfukom, el. káblovanie, regulačný a silový rozvádzač, spojovacie potrubie Cu izolované, príslušenstvo TEV, priehľadítko, Filterdehydrátor, montáž - OBJEKT SO 02 | sub | 1
2 | R | Chladiaci box 102 m3, +0°C - strojná chladiarenská technológia (kondenzačná jednotka 6 kW pri -10°C odparovacia teplota/35°C okolie, výparník, el. káblovanie, regulačný a silový rozvádzač, spojovacie potrubie Cu izolované, príslušenstvo TEV, priehľadítko, Filterdehydrátor, montáž - OBJEKT SO 02 | sub | 1
3 | R | Chladiaci box 75 m3, +0°C - strojná chladiarenská technológia (kondenzačná jednotka 5 kW pri -10°C odparovacia teplota/35°C okolie, výparník, el. káblovanie, regulačný a silový rozvádzač, spojovacie potrubie Cu izolované, príslušenstvo TEV, priehľadítko, Filterdehydrátor, montáž - OBJEKT SO 02 | sub | 1
4 | R | Miestnosť č. 1.14 - Chladiaci box 4°C, chladiaci výkon 8kW - strojná chladiarenská technológia (kondenzačná jednotka 8 kW pri -5°C odparovacia teplota/35°C okolie, výparník kubický, regulačný a silový rozvádzač, spojovacie potrubie Cu izolované - využije sa jestvujúce, el. káblovanie, príslušenstvo TEV, priehľadítko, Filterdehydrátor, montáž - VÝMENA STAREJ TECHNOLÓGIE - OBJEKT SO 02 | sub | 1
5 | R | Miestnosť č. 1.23 - Chladiaci box 4°C, chladiaci výkon 6kW - strojná chladiarenská technológia (kondenzačná jednotka 6 kW pri -10°C odparovacia teplota/35°C okolie, výparník, regulačný a silový rozvádzač, spojovacie potrubie Cu izolované - využije sa jestvujúce, el. káblovanie, príslušenstvo TEV, priehľadítko, Filterdehydrátor, montáž - VÝMENA STAREJ TECHNOLÓGIE - OBJEKT SO 02 | sub | 1
6 | R | Miestnosť č. 1.31 - Chladiaci box 4°C, chladiaci výkon 8kW - strojná chladiarenská technológia (kondenzačná jednotka 8 kW pri -10°C odparovacia teplota/35°C okolie, výparník, regulačný a silový rozvádzač, spojovacie potrubie Cu izolované - využije sa jestvujúce, el. káblovanie, príslušenstvo TEV, priehľadítko, Filterdehydrátor, montáž - VÝMENA STAREJ TECHNOLÓGIE - OBJEKT SO 02 | sub | 1
7 | R | Miestnosť kafilérie - Chladiaci box 4°C, chladiaci výkon 8kW - strojná chladiarenská technológia (kondenzačná jednotka 8 kW pri -10°C odparovacia teplota/35°C okolie, výparník, regulačný a silový rozvádzač, spojovacie potrubie Cu izolované - využije sa jestvujúce, el. káblovanie, príslušenstvo TEV, priehľadítko, Filterdehydrátor, montáž - VÝMENA STAREJ TECHNOLÓGIE - OBJEKT SO 02 | sub | 1
8 | R | Miestnosť č. 1.27 a 1.28 - Chladiaci box 2°C, chladiaci výkon 30kW - strojná chladiarenská technológia (kondenzačná jednotka 30 kW pri -10°C odparovacia teplota/35°C okolie, výparník, regulačný a silový rozvádzač, spojovacie potrubie Cu izolované - využije sa jestvujúce, el. káblovanie, príslušenstvo TEV, priehľadítko, Filterdehydrátor, montáž - VÝMENA STAREJ TECHNOLÓGIE - OBJEKT SO 02 | sub | 1
9 | R | Mraziaci box 60 m3, -20°C - strojná chladiarenská technológia (kondenzačná jednotka 4,3 kW pri -30°C odparovacia teplota/35°C okolie, výparník, el. káblovanie, regulačný a silový rozvádzač, spojovacie potrubie Cu izolované, príslušenstvo TEV, priehľadítko, Filterdehydrátor, montáž - OBJEKT SO 03 | sub | 1
10 | R | Mraziaci box 82 m3, -20°C - strojná chladiarenská technológia (kondenzačná jednotka 5,8 kW pri -30°C odparovacia teplota/35°C okolie, výparník, el. káblovanie, regulačný a silový rozvádzač, spojovacie potrubie Cu izolované, príslušenstvo TEV, priehľadítko, Filterdehydrátor, montáž - OBJEKT SO 03 | sub | 1
| M | Práce a dodávky M
| 21-M | Elektromontáže
11 | 210010024.S | Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 16, uložená pevne | m | 300
12 | 345710009000.S | I-Trubka FXP 16 (750 N) | m | 300
13 | 210010026.S | Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 25, uložená pevne | m | 300
14 | 345710009200.S | I-Trubka FXP 25 (750 N) | m | 200
15 | 345710009300.S | Ohybná rúrka fi36 mm (vnútorný priemer) - netrieštivá | m | 100
16 | 210010029.S | Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 50, uložená pevne | m | 100
17 | 345710009500.S | I-Trubka FXP 50 (750 N) | m | 100
18 | 210010305.S | Krabica prístrojová päťnásobná, bez zapojenia | ks | 20
19 | R | Rozbočovacia krabica na povrch | ks | 20
20 | 210010310.S | Krabica prístrojová KP 64/5, do dutých stien,bez zapojenia | ks | 20
21 | 345410009800.S | Prístrojová krabica na povrch 6455-11 | ks | 20
22 | 210020931.S | Protipožiarna upchávka do rozvádzačov, priechod stropom, podlahou, stenou, do 150 mm hrúbky bez vane | m2 | 2
23 | 210110301.S | Vypínač VS 10, 16, 32A vstavaný, vrátane zapojenia, bez zhotovenia profilového otvoru | ks | 6
24 | 374410016600 | Vypínač 10A/230V na povrch, rad 1, IP65 | ks | 6
25 | 210190002.S | Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg | ks | 4
26 | R | Rozvádzač RS02 a rozvádzač NN - viď. poznámka )* | ks | 4
27 | 210201345.S | Zapojenie svietidla IP66, LED, priemyselné stropného - nástenného | ks | 16
28 | R | LED svietidlo prachotesné 32W IP65 | ks | 16
29 | 210201345.S | Zapojenie svietidla IP66, LED, priemyselné stropného - nástenného | ks | 4
30 | R | LED svietidlo prachotesné 21W IP65 | ks | 4
31 | 210201510.S | Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim | ks | 6
32 | 348150000600.S | Svietidlo núdzové - EXIT (Svietiaca plocha zo stropu) IP65 | ks | 6
33 | 210800026.S | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5 | m | 500
34 | 341110026300.S | Kábel CYKY-J/O 3x1,5 | m | 500
35 | 210800160.S | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4 | m | 120
36 | 341110026300.S | Kábel CYKY-J 5x4 | m | 120
37 | 210800161.S | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6 | m | 80
38 | 341110002200.S | Kábel CYKY-J 5x6 | m | 80
39 | 210800163.S | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x16 | m | 200
40 | 341110002400.S | Kábel CYKY-J 5x16 | m | 200
41 | 210800627.S | Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 4 | m | 350
42 | 341310009100.S | Vodič CYA 4 žltozelený | m | 350
43 | 210800628.S | Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 6 | m | 350
44 | 341310009200.S | Vodič CYA 6 žltozelený | m | 350
45 | 210800631.S | Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 25 | m | 200
46 | 341310009500.S | Vodič CYA 25 žltozelený | m | 200
47 | 210802306.S | Kábel medený uložený voľne H05VV-F (CYSY) 300/500 V 3x1,5 | m | 100
48 | 341310011500.S | Vodič medený flexibilný H05VV-F 3x1,5 mm2 | m | 100
49 | 210802314.S | Kábel medený uložený voľne H05VV-F (CYSY) 300/500 V 5x2,5 | m | 200
50 | 341310012300.S | Vodič medený flexibilný H05VV-F 5x2,5 mm2 | m | 200
51 | 210881380.S | Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne NHXH-FE 180/E90 0,6/1,0 kV 3x1,5 | m | 200
52 | 341610031400.S | Kábel NHXH-J FE180/E90 3x1,5 - B2ca-s1, d1, a1 | m | 200
| HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby
53 | HZS000111.S | Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod | 260
54 | HZS000114.S | Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod | 52
Celkom bez DPH:
POZNÁMKA: |  | pol.č. 26: Rozvádzač RS_02 (dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky
pol.č. 26: Rozvádzač NN jestvujúci (doplnenie istič 63A/400V/C), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky