Príloha č. 1 súťažných podkladov

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Názov zákazky:

Výzva č. 7 Rack s montážou pre serverovňu ZEVO

Technické požiadavky:

A/ Dodávka sieťového rozvádzača

1. Rozvádzač (RACK) v širšom prevedení 42U 19" (napr. Eaton RAA42812PSB13U) – 1 ks

- rozoberateľný rozvádzač pre sieťové komponenty a servery

- šírka: 80 cm (vzdialenosť montážnych líšt 19"), hĺbka: 120 cm, výška: 210 cm (resp. 42RU)

- nosnosť min. 1200 kg

- perforované oceľové min. predné aj zadné dvere

- odmontovateľné bočnice aj dvere

- možnosť presúvania na integrovaných kolieskach a zafixovanie polohy nohami

2. Zdroj neprerušovaného napájania (UPS) 3kVA 1 fáza, vrátane manažmentovej karty s monitorovaním teploty a vlhkosti okolia (napr. Eaton 5PX3000IRTNG2) 
– 1 ks

- UPS 3kVA na jednu fázu s možnosťou montáže do 19" racku

- súčasťou dodávky sada koľajníc k montáži do racku

- súčasťou dodávky manažmentová karta s ethernet pripojením vrátane monitoringu teploty a vlhkosti prostredia + potrebne snímače a čidlá

- vstupná prípojka: 230V / 50Hz, zásuvka typu C20 súčasťou dodavky pripojovací kábel

- výstupné prípojky: 230V / 50Hz, 3000W, min. 8x zásuvka C13 + min. 2x zásuvka C19

- batérie vymeniteľné používateľom

- možnosť pripojiť rozširujúci batériový modul

- max výška: 2RU

- vrátane potrebných licencií

3. Rozširujúci batériový modul k dodávanej UPS (napr. Eaton 5PXEBM72RT2UG2) – 1 ks

- rozširujúci batériový modul vrátane batérií k UPS pre predĺženie času behu bez napájania, montovateľný do 19" racku

- súčasťou dodávky montážna sada do 19" racku

- max. výška: 2RU

- batérie vymeniteľné používateľom

- úplná kompatibilita s dodávanou UPS

- vrátane potrebných licencií

4. Automatický prepínač vetvy napájania (ATS) 16A (napr. Eaton EATS16N) – 1 ks

- automatický prepínač vetvy napájania pre zariadenia s jedným napájacím zdrojom

- možnosť montáže do 19" racku, montážna sada súčasťou dodávky

- možnosť monitorovania cez ethernet

- vstup: 230V, 16A, 2x zásuvka C20

- výstup: min. 8x zásuvka C13, min. 1x zásuvka C19

- vrátane potrebných licencií

5. Vertikálna napájacia lišta do racku (PDU) 1 (napr. Eaton EMAB04) - 1 ks

- vertikálna napájacia lišta do racku

- vstupný kábel s C20 koncovkou pre pripojenie do UPS, 230V, 16A

- výstupné zásuvky: min. 15x C13, min. 4x C19

- max. výška: 36RU

- sada pre montáž do racku súčasťou dodávky

- potrebné redukcie napájania súčasťou dodávky

- možnosť monitoringu cez ethernet

- vrátane potrebných licencií

6. Vertikálna napájacia lišta do racku (PDU) 2 (napr. Eaton EMAB04) - 1 ks

- vertikálna napájacia lišta do racku

- vstupný kábel s koncovkou pre pripojenie k bežným zásuvkám el. siete, 230V, 16A

- výstupné zásuvky: min. 15x C13, min. 4x C19

- max. výška: 36RU

- sada pre montáž do racku súčasťou dodávky

- potrebné redukcie napájania súčasťou dodávky

- možnosť monitoringu cez ethernet

- vrátane potrebných licencií

7. Pevná polička do 19" racku (napr. ETN-SDFS1U40BU) – 3 ks

- pevná oceľová polička do 19" racku

- hĺbka: min. 400 mm

- nosnosť: min. 30 kg

8. Horizontálny vyväzovací panel 1RU (napr. ETN-JRP1U) – 15 ks

- oceľový vyväzovací panel do 19" racku

- výška: 1RU

- pevné kovové vyväzovacie háky, dĺžky min. 60 mm

9. Metalické ethernet patchcordy Cat.6a S-FTP 3m – 30 ks

- metalické patchcordy s RJ45 koncovkami

- tienenie S-FTP, Cat.6a

- dĺžka: 3 m

- rôzne farby podľa neskorších špecifikácií

10. Metalické ethernet patchcordy Cat.6a S-FTP 2m – 80 ks

- metalické patchcordy s RJ45 koncovkami

- tienenie S-FTP, Cat.6a

- dĺžka: 2 m

- rôzne farby podľa neskorších špecifikácií

11. Metalické ethernet patchcordy Cat.6a S-FTP 1,5m – 40 ks

- metalické patchcordy s RJ45 koncovkami

- tienenie S-FTP, Cat.6a

- dĺžka: 1,5 m

- rôzne farby podľa neskorších špecifikácií

Na všetky aktívne prvky požaduje verejný obstarávateľ päť (5) ročnú záruku.

B/ Špecifikácia prác – výmena racku v ZEVO

- Príprava nového racku – možné vykonať vopred v pracovných dňoch

  - zmontovanie rackovej skrine

  - montáž nových zariadení a napájacích líšt

  - inštalácia UPS

- Demontáž pôvodného racku – možné vykonať len v dohodnutom odstávkovom okne

  - odpojenie internej prepojovacej kabeláže s overením voči poskytnutej dokumentácii (asi 100 patchcordov)

  - odpojenie a demontáž serverov a NAS

  - vypnutie a demontáž aktívnych prvkov (8ks x 1RU zariadení)

  - demontáž metalických (3ks x 1RU) a optických (2ks x 1RU) patchpanelov

  - demontáž ostatnej kabeláže a napájania

  - odsunutie racku

- Montáž nového racku – priamo nadväzuje na demontáž pôvodného racku – možné vykonať len v dohodnutom odstávkovom okne

  - montáž metalických (3ks x 1RU) a optických (2ks x 1RU) patchpanelov

  - montáž káblového manažmentu

  - montáž aktívnych prvkov (8ks x 1RU zariadení)

  - zapojenie napájania aktívnych prvkov a PoE adaptérov

  - zapojenie novej internej prepojovacej kabeláže podľa dokumentácie (asi 100 patchcordov)

  - estetická úprava kabeláže

- Testovanie funkčnosti – následne po montáži nového racku.

Odstávkové okno je možné dohodnúť s verejným obstarávateľom len v časovom rozmedzí: v sobotu od 12:30 h - nedeľe do 23:59 h.

Pokiaľ sa v opise predmetu zákazky uvádza označenie konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značka, patent, typ, krajina, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, je možné nahradiť ho plnením ekvivalentným k uvedenému výrobcovi, výrobnému postupu, značke, patentu, typu, krajine, oblasti alebo miesta pôvodu alebo výroby.

Ekvivalentom sa považuje tovar s technickými parametrami alebo vlastnosťami kvalitatívne rovnakými alebo vyššími ako sú uvedené v opise predmetu zákazky, ktorý v obdobnom alebo vyššom rozsahu splní požiadavky verejného obstarávateľa a ktorý dokáže plnohodnotne nahradiť uvádzaný tovar bez obmedzení, má všetky vlastnosti obdobné alebo lepšie a zaručuje 100% kompatibilitu bez akýchkoľvek obmedzení alebo zmien.