Ing. Miroslav Divok Ametystová 11, 974 05 Banská Bystrica IČO 37893386, IČ DPH SK 1029122050

P R O J E K T   S T A V B Y

ZMENA STAVBY PRED DOKONČENÍM

Š P E C I F I K Á C I A

Názov stavby:		Rekonštrukcia kotolne v areáli OZLT Banská Bystrica

Miesto stavby:		Banská Bystrica

Objednávateľ:		LESY SR, š.p. Odštepný závod lesnej techniky

Mičinská cesta 33, 974 01 Banská Bystrica

SO/PS		SO 01 Kotolňa

Technologická a stavebná časť

Projektant stavby:		Ing. Miroslav Divok

Vypracoval:		Ing. Miroslav Divok

Zákazkové číslo:		009/19

Archívne číslo:		009/19P-401-1/2

Dátum:		Júl 2019

| Číslo | Názov | Množstvo |
| --- | --- | --- |
| 1 | ZARIADENIA |  |
| 1.1-1.02 | Kondenzačný plynový dvojkotol kondenzačný, spaľovacia | 1 ks |
|  | komora z antikorovej ocele, za sebou radené výhrevné |  |
|  | plochy z kompozitnej rúry aluFer, dve vratné potrubia, veľký |  |
|  | objem, bez požiadavky na cirkuláciu vykurovacej vody kotlom |  |
|  | Typ UltraGas 900D |  |
|  | Výkon pri 80/60°C 87 - 834 kW |  |
|  | Účinnosť pri teplotnom spáde 80/60°C 98,0% |  |
|  | Účinnosť pri zaťažení 30% (EN 303) 108,0% |  |
|  | Normovaný stupeň využitia (DIN 4702 časť 8) 109,7% |  |
|  | Max/min. prevádzkový tlak 5,0/1,0 bar |  |
|  | Maximálna prevádzková teplota 90°C |  |
|  | Objem vody v kotli 774 l |  |
|  | Pretlak plynu 1,8 až 8 kPa |  |
|  | Elektrické pripojenie 230V |  |
|  | Min./max. elektrický príkon 60/1164W |  |
|  | Množstvo kondenzátu pri 40/30°C 79,7 l/h |  |
|  | Teplota spalín pri 80/60°C 71°C |  |
|  | Hmotnosť prepravná 1 910 kg |  |
|  | Hmotnosť prevádzková 2 684 kg |  |
|  | Výrobca: HOVAL |  |
|  | Príslušenstvo plynového kotla: |  |
|  | Plynový filter 70631/6B Rp 2 | 2 ks |
|  | Hydraulická prepojovacia sada | 1 ks |
|  | Prepojenie spiatočky | 1 ks |
| 1.17 | Neutralizačný box KB23 | 1 ks |
| 1.03-1.04 | Expanzná nádoba kotla s membránou | 2 ks |
|  | Typ NG50 |  |
|  | Objem 50 l |  |
|  | Tlak/teplota 6 bar/ 70°C |  |
|  | Pripojenie R 3/4 |  |
|  | Guľový kohút so zaistením 3/4" |  |
|  | Výrobca Reflex |  |
| 1.05 | Zásobníkový ohrievač teplej vody | 1 ks |
|  | Typ CombiVal ER800 |  |
|  | Objem 750 l |  |
|  | Tepelný výkon pri 80°C 95,4 kW |  |
|  | Prietok vykurovacej vody 4,5 m3/h |  |
|  | Výkon teplej vody 1385 l/h teplota 60°C |  |
|  | Maximálny dosah vzduchu 25 m |  |
|  | Výrobca Hoval |  |
| 1.06 | Expanzná nádoba s membránou pre pitnú vodu | 1 ks |
|  | Typ Refix DD 33 |  |
|  | Objem 33 l |  |
|  | Tlak/teplota 10 bar/ 70°C |  |
|  | Pripojenie G 3/4 |  |
|  | Prietočná uzatváracia armatúra Flowjet |  |
|  | Výrobca Reflex |  |
| 1.07 | Chemická úpravňa vody pre kotle s Si-Al výmenníkom | 1 ks |
|  | kapacita 5500 l pri tvrdosti vody 20dH + náhradná náplň |  |
| 1.08 | Obehové čerpadlo ÚK vetva B | 1 ks |
|  | Typ MAGNA3 65-150F |  |
|  | Prietok 19,2 m3/h |  |
|  | Dopravná výška 12 m.v.s. |  |
|  | Elektrické pripojenie 230V/ 1377W/ 6,18A |  |
|  | Pripojenie príruba DN65 PN6 |  |
|  | Materiál telesa čerpadla liatina EN-GJL-250 |  |
|  | Materiál obežného kolesa PES 30%GF |  |
|  | Hmotnosť 26,8 kg |  |
|  | Výrobca Grundfos |  |
| 1.09 | Obehové čerpadlo ÚK vetva A | 1 ks |
|  | Typ MAGNA3 32-120F |  |
|  | Prietok 10,4 m3/h |  |
|  | Dopravná výška 5 m.v.s. |  |
|  | Elektrické pripojenie 230V/ 336W/ 1,5A |  |
|  | Pripojenie príruba DN32 PN6 |  |
|  | Materiál telesa čerpadla liatina EN-GJL-250 |  |
|  | Materiál obežného kolesa PES 30%GF |  |
|  | Hmotnosť 17,1 kg |  |
|  | Výrobca Grundfos |  |
| 1.10 | Obehové čerpadlo TV primár | 1 ks |
|  | Typ MAGNA3 25-80 |  |
|  | Prietok 4,5 m3/h |  |
|  | Dopravná výška 4 m.v.s. |  |
|  | Elektrické pripojenie 230V/ 116W/ 1,02A |  |
|  | Pripojenie závit G 1 1/2 |  |
|  | Materiál telesa čerpadla liatina EN-GJL-250 |  |
|  | Materiál obežného kolesa PES 30%GF |  |
|  | Hmotnosť 5,27 kg |  |
|  | Výrobca Grundfos |  |
| 1.13 | Cirkulačné čerpadlo teplej vody | 2 ks |
|  | Typ ALPHA1 25-50 N 130 |  |
|  | Prietok 1,6 m3/h |  |
|  | Dopravná výška 2 m.v.s. |  |
|  | Elektrické pripojenie 230V/ 26W/ 0,24A |  |
|  | Pripojenie závit G 1 1/2 |  |
|  | Materiál telesa čerpadla korozivzdorná oceľ EN1561 EN-GJL-150 |  |
|  | Materiál obežného kolesa PES |  |
|  | Hmotnosť 2,11 kg |  |
|  | Výrobca Grundfos |  |
| 1.14 | Expanzná nádoba vykurovania s membránou | 1 ks |
|  | Typ N 500 |  |
|  | Objem 500 l |  |
|  | Tlak/teplota 6 bar/ 70°C |  |
|  | Pripojenie R 1 |  |
|  | Guľový kohút so zaistením 1" |  |
|  | Výrobca Reflex |  |
| 1.15 | Rozdeľovač vykurovacej vody DN150 | 1 ks |
| 1.16 | Zberač vykurovacej vody DN150 | 1 ks |
| 1.18 | Ventilátor axiálny do steny | 1 ks |
|  | Typ HXBR/4-355 |  |
|  | Prietok 1800 m3/h |  |
|  | Elektrické pripojenie 230V/ 120W |  |
|  | Výrobca Elektrodesign |  |
|  | Komín trojvrstvový nerezový DN350 | 1 ks |
|  | JEREMIAS DWE resp. ekvivalent |  |
|  | Dlžka 11 metrov |  |
| 2 | POTRUBIA A POTRUBNÉ DIELY |  |
| 2.1 | Rúrka oceľová závitová STN 42 5710 |  |
|  | materiál 11 353.1 resp. P235TR1 |  |
|  | Ø 21,4 x 2,65 ( DN 15 - 1/2" ) | 30 m |
|  | Ø 26,9 x 2,65 ( DN 20 - 3/4" ) | 12 m |
|  | Ø 33,7 x 3,25 ( DN 25 - 1" ) | 6 m |
|  | Ø 42,4 x 3,25 ( DN 32 - 5/4" ) | 18 m |
|  | Ø 48,3 x 3,25 ( DN 40 - 6/4" ) | 6 m |
|  | Ø 60,2 x 3,65 ( DN 50 - 2" ) | - |
| 2.2 | Rúrka oceľová hladká STN 42 5715 |  |
|  | materiál 11 353.1 resp. P235TR1 |  |
|  | Ø 76,1 x 3,2 ( DN 65 ) | 12 m |
|  | Ø 88,9 x 3,6 ( DN 80 ) | 12 m |
|  | Ø 108 x 4 ( DN 100 ) | - |
|  | Ø 139,7 x 4,0 ( DN 125 ) | 18 m |
| 2.3 | Rúrka oceľová závitová pozinkovaná STN 42 5710 |  |
|  | materiál 11 353.1 |  |
|  | Ø 21,4 x 2,65 ( DN 15 - 1/2" ) | - |
|  | Ø 26,9 x 2,65 ( DN 20 - 3/4" ) | 12 m |
|  | Ø 33,7 x 3,25 ( DN 25 - 1" ) | 6 m |
| 2.4 | Rúrka oceľová press fitingy |  |
|  | materiál nerez INOX 14404 resp. AISI 316L |  |
|  | Ø 28 x 1,2 ( DN 25 ) | 18 m |
|  | Ø 35 x 1,5 ( DN 32 ) | 18 m |
| 2.5 | Prechod koncentrický tvar 1 STN EN 10253-1 |  |
|  | materiál 11 353.1 resp. P235TR1 |  |
|  | DN 32/25 | 5 ks |
|  | DN 40/32 | 1 ks |
|  | DN 50/32 | 1 ks |
|  | DN 65/32 | 2 ks |
|  | DN 65/40 | 3 ks |
|  | DN 65/50 | 1 ks |
|  | DN 80/50 | 1 ks |
|  | DN 80/65 | 3 ks |
|  | DN 125/65 | 1 ks |
| 2.6 | Oblúk 90° STN EN 10253-1 |  |
|  | materiál 11 353.1 resp. P235TR1 |  |
|  | DN 15 | 10 ks |
|  | DN 20 | 20 ks |
|  | DN 25 | 10 ks |
|  | DN 32 | 10 ks |
|  | DN 40 | 10 ks |
|  | DN 50 | - |
|  | DN 65 | 10 ks |
|  | DN 80 | 10 ks |
|  | DN 125 | 10 ks |
| 2.5 | Kurenárske šroubenie |  |
|  | materiál mosadz |  |
|  | DN 20 - 3/4" | 2 ks |
|  | DN 32 - 5/4" | 2 ks |
|  | DN 40 - 6/4" | 3 ks |
| 2.6 | Nátrubok redukovaný, pozinkovaná oceľ |  |
|  | DN 32/25 | 1 ks |
| 2.7 | Prechod s vonkajším závitom, materiál nerez |  |
|  | 28 - R1 | 8 ks |
|  | 35 - R 1 1/4 | 2 ks |
| 2.8 | Montážny a profilový materiál uloženia potrubí | 50 kg |
| 3 | ARMATÚRY |  |
| 3.1 | Filter závitový, materiál telesa mosadz |  |
|  | DN20 | 1 ks |
|  | DN25 | 1 ks |
| 3.2 | Filter prírubový, materiál telesa sivá liatina, sito filtra nerezová oceľ |  |
|  | DN 65 PN 16 | 1 ks |
|  | DN 80 PN 16 | 1 ks |
| 3.3 | Klapka uzatváracia bezprírubová, materiál telesa sivá liatina, disk |  |
|  | klapky nerez oceľ 1.4408, tesnenie EPDM, |  |
|  | DN 65 PN 16 | 4 ks |
|  | DN 80 PN 16 | 4 ks |
|  | DN 125 PN 16 | 2 ks |
| 3.4 | Kohút guľový závitový s pákou, materiál poniklovaná mosadz |  |
|  | DN 20 - 3/4“ | 3 ks |
|  | DN 25 - 1“ | 2 ks |
|  | DN 32 - 6/4“ | 3 ks |
| 3.5 | Merač tepla ultrazvukový |  |
|  | DN 25 PN 16 qn=6 m3/h | 1 ks |
|  | DN 40 PN 16 qn=10 m3/h | 1 ks |
|  | DN 65 PN 16 qn=25 m3/h | 1 ks |
| 3.6 | Odvzdušňovací ventil automatický Flamco Flexvent Super |  |
|  | DN 15 - 1/2" | 6 ks |
| 3.7 | Prírubový spoj PN6, príruba s krkom Typ 11 STN EN 1092-1 |  |
|  | materiál P245GH, tesnenie nekovové ploché, skrutky a matice podľa |  |
|  | STN EN 1515-1, podložky ploché |  |
|  | DN 32 | 2 ks |
|  | DN 65 | 10 ks |
|  | DN 80 | 6 ks |
|  | DN 100 | 4 ks |
|  | DN 125 | 11 ks |
| 3.8 | Prírubový spoj PN16, príruba s krkom Typ 11 STN EN 1092-1 |  |
|  | materiál P245GH, tesnenie nekovové ploché, skrutky a matice podľa |  |
|  | STN EN 1515-1, podložky ploché |  |
|  | DN 40 | 5 ks |
|  | DN 50 | 3 ks |
|  | DN 65 | 2 ks |
|  | DN 80 | 5 ks |
| 3.9 | Šroubenie k čerpadlu, materiál mosadz |  |
|  | 1" x 6/4" | 2 páry |
| 3.10 | Ventil poistný závitový pre kúrenie, materiál mosadz |  |
|  | prietokový súčiniteľ αw=0,68, otvárací pretlak 5 bar |  |
|  | 1" x 5/4" | 2 ks |
| 3.11 | Ventil poistný závitový pre teplú vodu, materiál mosadz |  |
|  | prietokový súčiniteľ αw=0,68, otvárací pretlak 10 bar |  |
|  | 3/4" x 1" | 1 ks |
| 1.11 | Rotačný ventil zmiešavací prírubový ESBE 3F, pohon ARA 600 |  |
|  | 3 bodový napájanie 230V |  |
|  | DN 50 PN6 Kvs=40 m3/h | 1 ks |
| 1.12 | Rotačný ventil zmiešavací prírubový ESBE 3F, pohon ARA 600 |  |
|  | 3 bodový napájanie 230V |  |
|  | DN 40 PN6 Kvs=25 m3/h | 1 ks |
| 3.12 | Ventil spätný závitový, materiál mosadz |  |
|  | DN 20 - 3/4" | 1 ks |
|  | DN 25 - 1" | 2 ks |
| 3.13 | Ventil uzatvárací šikmý závitový, materiál mosadz |  |
|  | DN 20 - 3/4" | 1 ks |
|  | DN 25 - 1" | 3 ks |
|  | DN 32 - 5/4" | 1 ks |
| 3.14 | Ventil vyvažovací s meracími ventilčekmi závitový priamy resp. šikmý |  |
|  | priamy, lineárny, materiál mosadz |  |
|  | DN 32 - 5/4" | 1 ks |
| 3.15 | Vypúšťací kohút guľový s hadicovou prípojkou, materiál mosadz |  |
|  | DN 15 - 1/2" | 6 ks |
| 3.16 | Manometer 100, 0-6 bar, pripojenie G 1/2 | 3 ks |
|  | Manometer 100, 0-10 bar, pripojenie G 1/3 | 1 ks |
|  | Kohút trojcestný skúšobný pod manometer 1/2“ | 5 ks |
|  | Kondenzačná slučka privarovacia 1/2“ | 5 ks |
| 3.17 | Teplomer priemer 100mm, merací rozsah 0-120°C | 6 ks |
|  | návarok k teplomeru |  |
| 3.18 | Vodomer na studenú vodu vrátane šroubení | 1 ks |
|  | Qn=6 m3/h, DN25, pripojenie závitové G1 |  |
| 3.19 | Ventil termostatický DN15 | 1 ks |
| 3.20 | Šroubenie k radiátoru DN15 | 1 ks |
| 3.20 | Vykurovacie teleso panelové 20K/600x1200 | 1 ks |
| 4 | TEPELNÉ IZOLÁCIE A NÁTERY |  |
| 4.1 | Polyethylénová izolácia Tubolit DG |  |
|  | tepelná vodivosť ʎ40°C=0,04 W/m.K |  |
|  | Ø28 x 25 ( DN25 - 1" ) | 18 m |
|  | Ø35 x 25 ( DN32 - 5/4" ) | 18 m |
| 4.2 | Skruž z minerálnych vlákien s hliníkovým povrchom | 65 m2 |
|  | tepelná vodivosť ʎ40°C=0,036 W/m.K, hrúbka 100 mm |  |
| 4.3 | Nátery |  |
|  | Základný náter farba základná S 2000 U hrúbka 80µm (0,4 l/m2) | 2 ks |
|  | odtieň sivý 0110, balenie 9 l/kus |  |
|  | potrubie | 25 m2 |
|  | oceľové koštrukcie | 12,5 m2 |
|  | Farba vrchná S 2013 U hrúbka 120µm (0,15 l/m2) balenie 4,5 l/kus | 1 ks |
|  | Odtieň sivý 1100, potrubia izolované | 23 m2 |
|  | Farba vrchná S 2013 U hrúbka 160µm (0,25 l/m2) balenie 0,6 l/kus | 1 ks |
|  | Odtieň zelený 5300 (RAL 6002) potrubia neizolované | 2 m2 |
|  | Farba vrchná S 2013 U hrúbka 160µm (0,25 l/m2) balenie 4,5 l/kus | 1 ks |
|  | Odtieň sivý 1110 (RAL 7001), oceľové konštrukcie | 12,5 m2 |