1. Rozsah projektu:

Projekt rieši elektroinštaláciu, MaR a uzemnenie v objekte “SO 01 Kotolňa“, Areál OZLT, Banská Bystrica, v rozsahu projektu pre výberové konanie.

Elektrická inštalácia je zaradená podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z. , podľa prílohy č.1 III. časť

- Rozdelenie technických zariadení elektrických :

- Technické zariadenie elektrické skupiny „B“.

2. Projektové podklady:

Pre vypracovanie tohto projektu boli k dispozícii nasledovné podklady:

- výkresy stavebnej časti

- výkresy technológie

- požiadavky od investora

- STN, STN EN normy, vyhlášky

3. Rozsah projektovej dokumentácie

Projektová dokumentácia rieši:

- nový rozvádzač RK pre kotolňu

- napojenie rozvádzača RK

- prvky MaR podľa rozsahu technológie

- ochranu technológie – pospájaním, uzemnením

- svetelné a zásuvkové obvody v priestore kotolne

4. Napäťové sústavy a ochrana pred úrazom elektrickým prúdom:

Rozvodná sieť :				3/PEN AC 400V 50 Hz, TN-C

3/N/PE AC 400V 50 Hz, TN-S

1/N/PE AC 230V 50 Hz, TN-S

2 AC 24 50 Hz, SELV

Podľa STN 33 2000-4-41 :

Ochranné opatrenia všeobecné:	samočinné odpojenie napájania pri poruche

systém TN – čl. 411.3.2, 411.4

Požiadavky na základnú ochranu (ochrana pred priamym dotykom):

základná izolácia živých častí – Príloha A.1

zábrany alebo kryty – Príloha A.2

umiestnením mimo dosahu – Príloha B.3

Požiadavky na ochranu pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom):

ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie – čl. 411.3.1

samočinné odpojenie pri poruche

doplnková ochrana – prúdovými chráničmi

Požiadavky na ochranu pred zásahom elektrickým prúdom malým napätím:

SELV.

Vonkajšie vplyvy :			viď kópia protokolu o vonkajších vplyvoch č. 2016-11/18

( STN 33 2000-5-51)

Stupeň elektrizácie		:	A

Inštalovaný príkon RMK	 :	0,5 kW	svetelné obvody

3,0 kW	zásuvkové obvody

3,5 kW	technológia kotolne

Inštalované	:   	Pi = 7,0 kW

koeficient súčasnosti		:	0,57

Požadovaný príkon RMK 		: 	Pp =  4,0 kW

Vypínanie el. zariadenia 		:	V prípade požiaru, alebo havárie je navrhované el. zariadenie vypínané

ako celok hlavným vypínačom v navrhovanom rozvádzači RK.

Úbytky napätia na rozvádzačoch a spotrebičoch sú v súlade s STN 34 1610.

- Farebné značenie vodičov – podľa STN EN 60445:2011-07

- Kladenie vodičov – podľa STN 33 2000-5-52 + A1

- Inštalácia bude navrhnutá – podľa STN 33 2130

Skratová vypínacia schopnosť istiacich prvkov v rozvádzači RK je navrhnutá 10,0kA. Prvky zabezpečia spoľahlivé odopnutie skratových prúdov bez mechanického a tepelného poškodenia.

Ochrana proti prepätiu elektrických zariadení je riešená zvodičom prepätia triedy „B+C“, SPD typ 2 v zmysle STN EN 33 2000-4-444 a STN EN 62 305. Tento projekt nerieši bleskozvod objektu. Ten je jestvujúci.

Jednotlivé druhy prostredí, v ktorých sa nachádzajú projektované elektrické zariadenia boli určené odbornou komisiou protokolárne. Protokol o určení prostredia  týkajúcich sa objektov dotknutých touto stavbou je súčasťou tejto dokumentácie.

Elektrické zariadenia sú navrhnuté v prevedení a krytí vyhovujúcom danému prostrediu.

5. Technické riešenie:

5.1 Svetelná a zásuvková inštalácia.

Intenzita osvetlenia v kotolni a strojovni bola navrhnutá v súlade s STN EN 12464-1. Na osvetlenie jednotlivých priestorov sú navrhnuté priemyselné žiarivkové svietidlá s krytím zodpovedajúcim danému prostrediu.

Pre jednotlivé miestnosti objektu sú v zmysle hore uvedenej STN požadované nasledovné parametre osvetlenia:

priemyselné priestory:	strojovne :		200 lx

rozvodne :		200 lx

kotolne :			100 lx

Svetelné obvody sú navrhnuté prierezom 1.5 mm2 Cu s istením 10A. Ovládanie osvetlenia v priestoroch je navrhnuté vypínačmi a prepínačmi nástennými.

Zásuvkové obvody sú navrhnuté prierezom 2.5 mm2 Cu s istením 16A. Všetky zásuvkové obvody  sú opatrené prúdovým chráničom, s rozd. prúdom 30 mA.

Výška vypínačov osvetlenia bude min. 1.2 m, výška zásuviek 0.8 m v krytí min. IP44-IP55.

5.2 Zariadenia

Kotle budú pripájané na napätie pomocou prepínačov (0-1), umiestnených na dverách RK. Motory obehových čerpadiel bude možné spúšťať v prevádzkovom (t.z. motor je spúšťaný pomocou signálu z riadiaceho systému kotlov), alebo ručnom režime (t.z. motor je spúšťaný prepínačmi na RK, pri poruche riadiaceho systému, revízii, skúške, prípadne oprave v kotolni). Odsávací ventilátor v kotolni bude ovládaný pomocou prepínača umiestneného v kotolni.

5.3 Rozvádzače a káblové trasy

Rozvádzač RK bude umiestnený v kotolni. Pre napojenie rozvádzača RK bude použitý CYKY-J 5x4, istený v jestvujúcom rozvádzači objektu ističom B20A

Káble pre zariadenia a rozvádzače budú uložené v žľaboch a k jednotlivým zariadeniam v ochranných trubkách, príp. rúrkach.

5.4 Pospájanie a pripojenie k bleskozvodu

Ochranné svorky rozvádzačov RK ako aj všetky veľké kovové časti objektu (technologické zariadenia a všetky potrubia objektu) budú spojené s hlavnými uzemňovacími svorkami HUP kotolne pomocou vodiča CY16, 10mm2  cez ktoré budú spojené s uzemňovacou sústavou objektu. Kovové časti komínov v priestore kotolne budú spojené s hlavnou uzemňovacou svorkou HUP kotolne pomocou vodiča CY25mm2. Prevyšujúce časti komínov budú spojené s jestvujúcou bleskozvodovou sústavou vodičom FeZn Φ 8.

5.5 Zásady riešenia z hľadiska bezpečnosti práce a technologických zariadení

Rozvádzače RK budú umiestnené v prostredí s charakterom základným. Pred rozvádzačmi treba udržiavať voľný priestor min. 1200 mm. Krytie rozvádzačov je popísané vo výkresovej dokumentácii. Dvere rozvádzača, skrinky, kryty a veká elektrických zariadení, umožňujúce prístup k živým alebo pohybujúcim sa častiam, musia byť dostatočne pevné a upevnené tak, aby ich bolo možné otvoriť len pomocou nástroja alebo kľúča, pokiaľ nie je možné zamedziť iným spôsobom prístup ku zariadeniam a zaistiť bezpečnosť osôb.

Obsluhu elektrozariadení môžu vykonávať len pracovníci s kvalifikáciou podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., minimálne  § č. 20.

Každý zásah do inštalácie musí byť zakreslený do dokumentácie skutočného vyhotovenia, čo je potrebné pre prevádzku, údržbu a revíziu elektrozariadenia, ako aj výmenu jednotlivých častí zariadenia.

5.6 Zostatkové nebezpečenstvá a ohrozenia

Analýza zostatkových rizík  elektrických zariadení nadväzuje na navrhované riešenie a na protokol o určení prostredia. Z navrhovaného riešenia môžu vzniknúť nasledovné riziká:

Elektrické ohrozenie

- - dotyk osôb so živými časťami ( priamy dotyk ) - pri oprave a údržbe

- - dotyk osôb s časťami, ktoré sa stali živými následkom zlých podmienok, najmä porušenia izolácie

- ( nepriamy dotyk )

- Nesprávna manipulácia s elektrickým zariadením pri montáži.

- Otvorené dvere rozvádzačov.

- Nesprávne zapojené a nevyhovujúce predlžovacie prívody.

- Úmyselný zásah do rozvádzača pod napätím

- Oprava poistiek

- Práca pod napätím nekvalifikovanými osobami

- Používanie elektrických zariadení s poškodeným krytom

Kombinácia ohrození:

- obnovenie prívodu elektrickej energie po prerušení

- vonkajší vplyv na elektrické zariadenie

- chyby obsluhy

- ohrozenie zanedbaním ergonomických zásad

- nevhodné držanie tela a zvýšená námaha

- zanedbanie používania osobných ochranných prostriedkov

- neprimerané miestne osvetlenie

- psychické preťaženie alebo podcenenie, stres

- ľudské chyby alebo správanie

Odhadovanie rizika:

- poškodenie zariadenia alebo zdravia pracovníkov

Návrh opatrení voči týmto rizikám:

- starostlivosť o neporušenosť jednotlivých zariadení

- dodržiavaním technologického postupu a bezpečnostných predpisov pri obsluhe, údržbe a opravách

- používaním osobných a ochranných pracovných prostriedkov

- preukázateľným a pravidelným poučením/ zaškolením / pracovníkov, ktorý môžu prísť do styku s elektrickým zariadením

Počas výstavby, pri skúškach a uvádzaní do prevádzky, ako i pri trvalom prevádzkovaní navrhovaného el. zariadenia sa musia dodržiavať všeobecne platné predpisy pre ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci, ako aj predpisy pre obsluhu elektrických zariadení a miestne prevádzkové predpisy. Za predpokladu plnenia uvedených podmienok sa nevyskytujú žiadne zostatkové nebezpečenstvá a ohrozenia.

5.7 Poznámka

Výkresová dokumentácia rozvodov musí byť spoľahlivo uložená a doplňovaná podľa skutkového stavu. Všetky vývody v rozvádzačoch a rozvodniciach musia byť označené štítkami.

6. BEZPEČNOSTNÁ ČASŤ

6.1 Požiadavky na zodpovedné osoby

Práce vo výškach môžu vykonávať len pracovníci školení za dodržania všetkých bezpečnostných predpisov a so zvýšenou opatrnosťou. Pri vykonávaní zváračských prác oblúkom musia byť dodržané ustanovenia STN 05 0630 čl.61-66. Pri zváraní plameňom a rezaní kyslíkom musia byť dodržané ustanovenia STN 05 0610. O bezpečnostných predpisoch pre obsluhu a prácu na elektrických zariadeniach pojednávajú STN 33 1310, STN 34 3100 a STN 34 3101. Navrhované elektrické zariadenie môžu obsluhovať pracovníci aspoň odbornej spôsobilosti poučená osoba v zmysle Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Zb., § 20. Oboznámenie týchto pracovníkov, školenie, vrátane prvej pomoci, upozornenie a overenie vedomostí musí byť vykonané podľa predmetnej vyhlášky. Osoby, ktoré budú obsluhovať elektrické zariadenie, musia byť oboznámené s prevádzkovaným zariadením a jeho funkciou. Obsluhujúci pracovník sa smie dotýkať len tých častí, ktoré sú pre obsluhu určené. K obsluhovaným častiam musí byť vždy voľný prístup. Pri poškodení elektrického zariadenia alebo poruche, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť a zdravie pracujúcich, musí pracovník, ktorý takýto stav zistí, vykonať opatrenia

k zamedzeniu alebo zníženiu nebezpečia úrazu, požiaru alebo iného ohrozenia. Títo pracovníci musia mať ukončené odborné vzdelanie a musia po zaškolení zložiť skúšku v rozsahu určenom vyhláškou. Elektrické zariadenie sa musí udržiavať v stave, ktorý odpovedá platným elektrotechnickým normám. Preventívnu odbornú a kvalifikovanú údržbu

musia zaisťovať pracovníci aspoň s odbornou spôsobilosťou elektrotechnik podľa § 21 Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Zb.z.

Pokiaľ sa pri obsluhe a práci na elektrickom zariadení budú používať ochranné a pracovné pomôcky, musia byť vždy v dobrom stave. Ochranné a pracovné pomôcky majú byť zabezpečené v rozsahu a množstvách podľa STN 38 1981. Stav pomôcok sa musí pravidelne kontrolovať v obdobiach podľa STN 38 1981, tab.5. Pracovníci musia byť poučení

a vycvičení v zaobchádzaní s pomôckami, príp. prístrojmi, ktorých sa pri obsluhe a práci používa. Odev osôb pri obsluhe a práci musí byť zvolený vzhľadom k nebezpečiu, ktoré môže vzniknúť. Zabezpečovacie zariadenie je potrebné uložiť na dobre prístupnom mieste, určenom po dohode s energetikom strediska. Pomôcky určené k obsluhe, prevádzke a bezpečnosti predovšetkým podľa STN 38 1981 musia byť zabezpečené pred uvedením do skúšobnej prevádzky a uložené na vyhradených miestach. Ochranné a pracovné pomôcky nie sú súčasťou dodávky elektrického zariadenia. Dodávku zabezpečuje užívateľ v zmysle STN 38 1981. Všetky pomôcky musia byť udržiavané ako prevádzkyschopné a okrem ich použitia vždy prehľadne uložené a prístupné na vyhradených miestach. Práce na elektrickom zariadení musia byť vykonané tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiaru. O vybavení protipožiarnym zariadením a o spôsoboch hasenia požiaru elektrického zariadenia a počínania si pri zátopách, pojednávajú STN 38 1981 a STN 34 3085. Tieto normy musia byť podkladom pre zostavenie požiarneho plánu. Pre poskytovanie prvej pomoci pri úrazoch elektrinou platia všeobecné zdravotnícke predpisy.

  - Požiadavky na prevádzku zariadenia – údržba a preventívne činnosti

- Údržba ochranných sústav pred bleskom je nevyhnutná, pretože mnohé prvky môžu časom stratiť svoju účinnosť v dôsledku korózie, počasia, mechanických nárazov a bleskov.

- Rozsah kontroly pri údržbe a preventívnych činnostiach:

- skontrolujte či nie sú žiadne známky poškodenia zvodov (vandalizmus, nedbalé zaobchádzanie apod.),

- overte meraním hodnoty zemného odporu jednotlivých uzemňovačov (Rz ≤ 10 Ω),

- skontrolujte kontinuitu všetkých zvodov a vodičov pospájania,

Prevádzkovateľ je povinný:

-	viesť sprievodnú technickú dokumentáciu zariadenia (projektová dokumentácia, správy

z OPaOS, záznamy a protokoly z meraní),

-	výkon pravidelných OPaOS v stanovených intervaloch podľa vyhlášky 508/2009 Zb.,

-	vykonať vizuálnu kontrolu zariadenia zameranú na spojitosť vodičov, dodržanie vzdialenosti,

nepoškodenosti, stav ochrany proti korózii min. 1 x ročne pred búrkovým obdobím.

- Technické podmienky sú súčasťou sprievodnej dokumentácie. Vykonanie kontroly, opráv, OPaOS apod. odporúčame evidovať na tlačive v prílohe č. 5 - Záznamy prevádzkovateľa.

  - Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci.

Pri montážnych a demontážnych prácach dodržiavať platné bezp. predpisy. Pri prevádzkovaní zariadenia dodržiavať ustanovenia STN 34 3100-08.

  - Požiadavky na odborné prehliadky a skúšky.

Pred uvedením navrhovaného el. zariadenia pod napätie vykonať východiskovú revíziu. Pravidelné revízie, prehliadky a skúšky vykonávať v lehotách podľa STN 33 1500.

  - Bezpečnostné tabuľky

V zmysle Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z.z. sa rozvádzač RD označí nasledovnými

bezpečnostnými tabuľkami:

Číslo: 0101 1 - Pozor elektrické zariadenie

Číslo: 4301 1 – Nehas vodou ani penovými prístrojmi

Číslo: 2101 1 – Vypni v nebezpečenstve

7. POPIS OBVODOV RIADENIA PRE DOPLNENÚ TECHNOLÓGIU

TCA-H,L: Ekvitermická regulácia vykurovania

Teplota na výstupe ÚK je ekvitermicky regulovaná pomocou zmiešavacích ventilov. Žiadaná teplota výstupnej vody je daná ekvitermickou krivkou, ktorá bude zadaná pri oživovaní riadiaceho systému kotlov. Pri nočnej prevádzke (útlme) je teplota vody na výstupe znížená tak, že sa body ekvitermickej krivky posunú o 5 °C.

- Riadiaci systém spustí príslušné obehové čerpadlo v prípade, že nie je blokovaný regulačný tento obvod, prípadne neplatia blokovacie podmienky.

- Čerpadlo pracuje v dvoch režimoch, popísaných v bode č. 5.2. tejto technickej správy.

Blokovanie obvodu:

- vonkajšia teplota je väčšia ako 18°C (denná prevádzka)

- vonkajšia teplota je väčšia ako 10°C (nočná prevádzka)

- teplota na výstupe ÚK je väčšia ako 85°C

- maximálny havarijný tlak v systéme 0,25MPa (hodnota bude upresnená pri oživovaní RS)

- minimálny havarijný tlak v systéme 0,16MPa

- havarijná teplota priestoru kotolne, strojovne ÚK (40°C)

- ekvitermické odstavenie obehového čerpadla

Pri výskyte jedného z uvedených signálov bude regulačný obvod blokovaný. Pre odblokovanie havarijného stavu je nutný zásah obsluhy.

Počas letnej prevádzky je nutné raz mesačne overiť funkciu servopohonov a čerpadiel.

TCA-HL: Regulácia teploty TÚV

- Teplota v nádrži TÚV je ohrievaná pomocou obehového čerpadla. Čerpadlo pracuje v dvoch režimoch, popísaných v bode č. 5.2 tejto technickej správy.

- Ak teplota na spodku nádrží klesne pod minimálnu pracovnú hodnotu, RS otvorí uzatvárací ventil a spustí obehové čerpadlo. Po dosiahnutí teploty vo vrchnej  časti nádrží na maximálnu pracovnú hodnotu RS zatvorí uzatvárací ventil a odstaví čerpadlo. V prípade poruchy, prípadne servisného zásahu na zdrojoch tepla je možné ohrev vody zabezpečiť elektrickou špirálou v jednej z nádrží.

- RS minimálne 1x do týždňa od 24.00-02.00h prehreje vodu v nádržiach TÚV na 65-70°C, kvôli antibakteriálnej ochrane.

Blokovanie obvodu:

- teplota na výstupe z kotla  je väčšia ako 95°C

- maximálny havarijný tlak v systéme 0,48MPa (hodnota bude upresnená pri oživovaní RS)

- minimálny havarijný tlak v systéme 0,10MPa

Pri výskyte jedného z uvedených signálov bude regulačný obvod blokovaný. Pre odblokovanie havarijného stavu je nutný zásah obsluhy.

Počas letnej prevádzky je nutné raz mesačne overiť funkciu čerpadlovej skupiny.

HCA-O: Kaskádové ovládanie chodu kotlov

Chod kotlov je ovládaný na základe teploty snímanej na výstupe z kotlov. Ak teplota po spustení jedného kotla nedosiahne požadovanú hodnotu spustí sa druhý kotol. Chod kotlov bude pravidelne striedaný.

Blokovanie obvodu:

- teplota v priestore kotolne je väčšia ako 40°C

- maximálny havarijný tlak v systéme

- minimálny havarijný tlak v systéme

- havarijné tlačidlo

- plyn resp. CO v kotolni

Pri výskyte jedného z uvedených signálov bude regulačný obvod blokovaný. Pre odblokovanie havarijného stavu je nutný zásah obsluhy.

HA-O: Ovládanie obehových čerpadiel

- Obehové čerpadlá ÚK, TÚV a cirkulačné čerpadlo TÚV sú spúšťané na základe časového programu  a požiadaviek z riadiaceho algoritmu ak je poloha ovládacieho prepínača na dverách rozvádzača RK v polohe AUTO. Ak je poloha ovládacieho prepínača na dverách rozvádzača v „0“, čerpadlá sú vyradené z činnosti. Ak je poloha ovládacieho prepínača na dverách rozvádzača v polohe „ZAP“, čerpadlo je trvalo zapnuté a je v prevádzke.

Blokovanie chodu čerpadiel ÚK:

- teplota na výstupe ÚK je väčšia ako 85°C

- maximálny havarijný tlak v systéme 0,48MPa (hodnota bude upresnená pri oživovaní RS)

- minimálny havarijný tlak v systéme 0,1MPa

- havarijná teplota priestoru kotolne (40°C)

- ekvitermické odstavenie obehového čerpadla

Počas letnej prevádzky je nutné raz mesačne overiť funkciu čerpadiel.

Blokovanie chodu čerpadiel TÚV:

- teplota v zásobníku je väčšia ako 65°C

- maximálny havarijný tlak v systéme 0,48MPa (hodnota bude upresnená pri oživovaní RS)

- minimálny havarijný tlak v systéme 0,1MPa

Počas letnej prevádzky je nutné raz mesačne overiť funkciu čerpadla.

A: Poruchová signalizácia

- Poruchový modul odstaví kotolňu a strojovňu v prípade:

- prekročení teploty priestoru kotolne, strojovne  40°C (odstaviť vykurovanie = zatvoriť ventily, blokovať čerpadlá, odstaviť celú kotolňu a čakať na zásah obsluhy), pri poklese teploty pod havarijnú hodnotu, riadiaci systém automaticky neobnoví reguláciu vykurovania, je nutný zásah obsluhy pre vynulovanie poruchy

- minimálny havarijný tlak vo vykurovacom systéme (odstaviť vykurovanie = zatvoriť ventily, blokovať čerpadlá, odstaviť celú kotolňu a čakať na zásah obsluhy) pri zániku havarijného stavu, riadiaci systém automaticky neobnoví reguláciu vykurovania, je nutný zásah obsluhy pre vynulovanie poruchy

Pri výskyte jedného z uvedených prípadov bude spustená húkačka, ktorú môže obsluha odstaviť na riadiacom systéme. Po odstránení poruchy obsluha riadiaci systém opäť uvedie do činnosti.

9.  Záver

Zodpovednosť projektanta za dielo zaniká dňom vykonania svojvoľných zásahov do projektu, alebo inej úpravy projektu vykonanej proti vôli spracovateľa, alebo bez jeho súhlasu.

10. Použité STN.

Táto  PD je  spracovaná v  súlade s  predpismi a  STN platnými v čase jej spracovania. Sú to hlavne :

STN EN 60617-2		 Značky pre elektrotechnické schémy

STN EN 30038:2012-09	 Normalizované napätia IEC

STN  EN 60529        	 Stupne ochrany krytom

STN  EN 62305-2-3-4 	Ochrana pred bleskom

STN EN 60601-1	  	Zdravotnícke elektrické prístroje

STN  33 0340		Ochranné kryty elektrických zariadení

STN  33 1500		 Revízie elektrických zariadení

STN  33 2000-1		 Základné ustanovenia pre elektrické  zariadenia

STN  34 1050		 Elektrotechnické predpisy. Predpisy pre kladenie silových

elektrických vedení + Za + Zb + Zc + Z4

STN  38 0810		Použitie ochrán pred prepätím v silových zariadeniach

STN  38 1754		Dimenzovanie el. zariadenia  podľa účinkov skratových  prúdov

STN  38 2156		Káblové kanály, šachty, mosty a priestory

STN  33 2000-2		Elektrické inštalácie budov

STN  33 2000-4-41	Opatrenia pred zásahom elektrickým prúdom

STN  33 2000-4-42	Ochrana pred účinkom tepla

STN  33 2000-4-43	Ochrana proti nadprúdom

STN  33 2000-4-46	Bezpečné odpojenie a spínanie

STN  33 2000-4-41    	Opatrenia na zaistenie pred úrazom elektrickým prúdom

STN  33 2000-4-473	Opatrenia na ochranu proti  nadprúdom

STN  33 2000-4-482	Ochrana proti požiaru pri osobitných rizikách alebo nebezpečenstve

STN  33 2000-5-51	Spoločné pravidlá

STN  33 2000-5-52	Elektrické rozvody

STN  33 2000-5-54	Uzemňovacie sústavy  a ochranné vodiče

STN EN 61140        	Ochrana pred úrazom el. prúdom. Spoločné hľadiská pre inštaláciu a zariadenia

a pridružené

V Banskej Bystrici, 07.2019 							Vypracoval: Telúchová

P R O T O K O L

č.2019-01/ZK-18

o určení vonkajších vplyvov vypracovaný odbornou komisiou

Zloženie komisie :

Predseda :		Ing. Miroslav Divok, projektant technológie

Stanislava Telúchová, projektant elektro

Názov objektu :		SO-01 Kotolňa

Rekonštrukcia kotolne v areáli OZLT, Banská Bystrica

Stavebník : 		-

Podklady použité pre vypracovanie protokolu :

Stavebné výkresy, popis technológie, STN 33 2000-5-51

Popis technologického procesu a zariadenia :

Jedná sa o časť objektu , ktorý je určený na prevádzkovanie technológie vykurovania. V dotknutých priestoroch nebudú skladované nebezpečné látky, ani nebude 	manipulované s nimi. Priestory sú vykurované.

Prílohy : Vysvetlenie jednotlivých kódových značení určených vonkajších vplyvov.

Rozhodnutie :

Komisia stanovuje určenie vonkajších vplyvov pre objekt v zmysle STN 33 2000-5-51 nasledovne:

Priestory vo vnútri objektu (I, II)

Prostredie: 		AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1-2, AM2-2, AM3-2, AM5, AM8-1, AM9-1,

AM23-2, AM24-1, AM25-1, AM31-2, AN1, AP1, AQ1, AR1

Využitie: 		BA1+BA4, BC1, BD1, BE1

Konštrukcia: 	CA1, CB1

Vonkajší priestor okolo objektu (IV)

Prostredie: 	AA3+AA4, AB3+AB4, AC1, AD2-AD4, AE1, AF2, AG1, AH1, AK1, AL2, AN1, AP1, AQ1, AS2, AT2,

AU2

Využitie: 	BA1+BA2, BC1, BD1, BE1

Zdôvodnenie:

Komisia rozhodovala na základe platných elektrotechnických a ďalších predpisov STN a technických údajov od výrobcov a dodávateľov stavebných a elektrotechnických hmôt, materiálov a zariadení. V prípade zmien v stavebných konštrukciách, materiálov, účelu miestností a vonkajších vplyvov na elektrické zariadenia je nutné tento protokol prepracovať, prípadne doplniť. V prípade vyskytujúcich sa priestorov zvlášť nebezpečných bude nutné vykonať, pred uvedením elektrického zariadenia do prevádzky, kontrolu - schválenie štátneho odborného dozoru (TI)!

Z bezpečnostných a prevádzkových dôvodov je potrebné, aby elektrické zariadenie obsluhovali len osoby tým poverené, znalé bezpečnostných predpisov. Montáž a údržbu elektrických zariadení môžu vykonávať len osoby odborne spôsobilé v elektrotechnike v zmysle vyhlášky č.508/2009Zb. Obsluhovať elektrické zariadenia môžu len pracovníci poučený, údržbárske práce môže vykonávať len pracovník elektrotechnik. Elektroinštaláciu okolo zóny umývania urobiť v zmysle STN 33 2000-7- 701, dodržať stanovené zóny. Elektrické zariadenia musia byť označené výstražnými tabuľkami podľa STN EN 61 310-1.

Dátum spísania protokolu : 31.07.2019

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

podpis predsedu komisie

Príloha č.1

Vysvetlenie jednotlivých kódových značení určených vonk. vplyvov

Vonkajšie vplyvy 	Kód 	Stanovené podmienky 	Charakteristika

Prostredie:

Teplota okolia	AA3	-25°C až +5°C	(môžu sa vyžadovať prídavne bezpečnostné

opatrenia)

AA4	-5°C až +40°C	(môžu sa vyžadovať prídavne bezpečnostné

opatrenia)

AA5	+5°C až +40°C	(normálne)

Atmosferické podmienky	AB3	-25°C až +5°C	(vyžadujú sa vhodné opatrenia napr.

rel.vlhkosť 10-100% obj. zvýšené krytie,

vhodné umiestnenie EZ absl.vlhkosť

0,5-7 g/m3 a pod.)

AB4	-5°C až +40°C	(vyžadujú sa vhodné opatrenia napr.

rel.vlhkosť 5-95% obj. zvýšené krytie,

vhodné umiestnenie EZ absl.vlhkosť

1-29 g/m3 a pod.)

AB5	+5°C až +40°C	(vyžadujú sa vhodné opatrenia napr.

rel.vlhkosť 5-85% obj. zvýšené krytie,

vhodné umiestnenie EZ absl.vlhkosť

1-25 g/m3 a pod.)

Nadmorská výška 	AC1	 ≤ 2000 m	normálna

Výskyt vody	AD1	krytie IP X0	výskyt vody zanedbateľný

AD2	krytie IP X1, alebo IP X2	voľne padajúce kvapky

AD4	krytie IP X4	striekajúca voda – občasný vonkajší vplyv,

do 1m od podlahy

Výskyt cudzích	AE1	krytie IP 0X	malé a veľmi malé predmety

pevných telies	AE4	krytie IP 5X	malá prašnosť

Výskyt korozívnych 	AF1	krytie IP 0X	zanedbateľný

alebo znečisťujúcich telies	AF2	krytie IP 44	atmosferický

Mechanické namáhanie:	AG1 	<0,2J IK02	slabé namáhanie (domáce a podobné

nárazy 			podmienky)

AG2 	<2J IK02	stredné namáhanie (bežné priemyselné

podmienky)

Mechanické namáhanie 	AH1 	normálne	slabé namáhanie (domáce a podobné

vibrácie			podmienky)

AH2 	mierne	stredné namáhanie (bežné priemyselné

podmienky)

Výskyt rastlín alebo plesní	AK1	bez nebezpečenstva	normálny

AK2	nebezpečný	nebezpečenstvo (zvýšené krytie, nátery,

vylúčenie flóry)

Výskyt živočíchov	AL1	bez nebezpečenstva	normálny

AL2	nebezpečný	nebezpečenstvo od hmyzu, zvierat (zvýšené

krytie, zvýšená mech. pevnosť, vylúčenie

živočíchov, nátery...)

Elektromagnetické, elektrostatické alebo ionizujúce vplyvy, resp. NF elektromagnetické javy

- Harmonické	AM1-1	kontrolovaná úroveň

- Signálne napätie	AM2-1	kontrolovaná úroveň

- Zmeny ampl. napätia	AM3-1	kontrolovaná úroveň

- Indukované NF napätie	AM6	bez zatriedenia

- DC prúd v AC sieťach	AM7	bez zatriedenia

- Vyžarov.magnet.polia	AM8-1 	stredná hladina	normálne

- Elektrické polia	AM9-2	stredná úroveň	normálne

Pozn.: VF elektromagnetické javy šíriace sa vedením NN, indukovaním a pod., pre tento príklad sa neposudzujú (t.j. body AM21 až AM41).

Slnečné žiarenie	AN1	do 500 W/m2	normálne

AN2	500-750 W/m2	(musia sa vykonať primerané opatrenia)

Seizmické účinky	AP1	zanedbateľné	normálne

Búrková činnosť	AQ2	nepriame ohrozenie	normálna

Pohyb vzduchu 	AR1 	slabý	normálny

Vietor 	AS1	slabý	normálny

Využitie:

Schopnosť osôb	BA1	laici 	Nepoučené osoby (inštalácie na verejne

prístupných miestach)

BA4	poučené osoby 	Poučené osoby podľa vyhlášky

MPSVR č. 508/2009 Z.z. § 20

Kontakt 	BC2 	zriedkavý 	Osoby sa zvyčajne nedotýkajú cudzích

vodivých častí, ani nestoja na vodivom

podklade  (trieda ochrany II a III)

Podmienky úniku v 	BD1 	malá hustota 	z požiarneho hľadiska bezpečné

prípade nebezpečenstva

Povaha 	BE1 	bez význam. nebezp.	normálna

spracovávaných

a skladovaných látok

Konštrukcia:

Stavebné materiály	CA1 	nehorľavé	normálne

Konštrukcia budovy 	CB1 	zanedbateľné nebezp. 	normálne