## SUHRN ZA CELE DIELO
MH TEPLÁRENSKÝ HOLDING, a.s. TURBÍNOVÁ 3, 831 04 BRATISLAVA
AKUMULÁCIA TEPELNEJ ENERGIE
H - CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY
E – DOKUMENTÁCIA PREVÁDZKOVÝCH SÚBOROV
Technologická časť
1 | Technologické zariadenia PS 42 ( Strojno-tech. časť ) | 0 | Údaje sa aktualizuju po nacenení jednotlivých záložiek a súborov
Potrubné systémy pre jednotlivé PS
2 | PS41 - Demontáž časti technológie mazutového hospodárstva | 0
3 | PS42 - Akumulácia tepla | 0
4 | Armatúry ručné vrátane montáže | 0
5 | Armatúry s pneu pohonom vrátane montáže | 0
| SPOLU Technologická časť ( 1-5 ) | 0
Elektro časť
12 | DPS 43.1 Prevádzkový rozvod silnoprúdu | 0
13 | DPS 43.2 Elektroinštalácia a uzemnenie | 0
14 | PS 44 Automatizovaný systém kontroly a riadenia prevádzky Akumulácie | 0
| SPOLU Elektro časť ( 12-14) | 0
Podporné činnosti pre realizáciu stavby:
21 | Koordinácia stavby/inžinierska činnosť, Autorizovaný dozor | 0 | Položky je nutné zapísať do tychto buniek
22 | Geodetické práce - vytýčenie, zameranie skutočného stavu, geometrický oddeľovací plán | 0
23 | Vybavenie staveniska (vrátane prívodu elektriny pre výstavbu) | 0
24 | Sťažené prevádzkové podmienky | 0
| SPOLU ( 21-24 ) | 0
Prevádzkové vplyvy
31 | Prefukovanie a čistenie potrubí DN15 - DN500 | 0
32 | Tlaková skúška tesnosti a pevnosti | 0
33 | Počiatočná revízia, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy | 0
34 | Meranie a skúšky pre skúšobnú prevádzku | 0
35 | Meranie a skúšky pre komerčnú prevádzku a certifikáciu | 0
36 | Uvedenie do prevádzky jednotlivých technólogií výrobcami | 0
37 | Komplexné vyskúšanie | 0
Účasť na skúšobnej prevádzke
38 | Garančné skúšky vrátane projektu garančného merania | 0
39 | Kontrola zvarov | 0
40 | Značenie potrubí a zariadení štítkami, samolepiacimi fóliami a tabuľami | 0
41 | Transport a manipulácia | 0
| SPOLU ( 31-41 ) | 0
| D – DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV SO 31 -SO 36 | 0
50 | Projekčné práce: RP + Dokumentácia skutočného vyhotovenia + Autorský dozor | 0
51 | Inžinierska činnosť | 0
| SPOLU ZA DIELO Cena bez DPH | 0

## Strojno-tech. cast
|  | M.j. | Množstvo | Hmotnosť v kg |  | Cena bez DPH v EURO
Por.č. | Názov |  |  | Jednotková | Celková | Jednotková | Celková
|  | ks/bm/set | 1 | v kg | v kg | za bm, ks, set | EURO
PS 42–STROJNO-TECHNOLOGICKÁ ČASŤ
PS42 - AKUMULÁCIA TEPLA
1. | Akumulačná nádrž 3000 m3 s príslušenstvom | ks | 1 | 255000 | 255000 |  | 0
Objem akumulačnej nádrže .................................. 3000m3
Tepelný spád nabíjania / max. teplota ................ 90/60°C max. vstupná teplota do ak. 95°C
Prietok/výkon akumulátora .................................. 600 m3/h / 20 MW
Priemer / výška nádrže ........................................ 16 / 21,1 m
Teplota teplej/ studenej vody / min. teplota.......... 90/60°C /50°C
Maximálna vtoková rýchlosť vody .......................... 0,2 m/s
Maximálny pretlak vnútorný/ vonkajší.................... 2,5 / 0,5 kPa
Max. tlak pary pre antikoróznu ochranu................. 50 kPa
Tepelné stráty akumulátora pri -15°C /3,8°;C ........ 20/16 kW
Korozný prídavok ..................................................... 1 mm
Tepelná účinnosť akumulátoru s iz. Základu ............ 99,9 %
Celková hmotnosť prázdného akumulátora ............ 255 t
vrátane vostavieb a izolácie
Príslušenstvo nádrže
Teleso nádrže zahŕňajúce zvarované plechové dno, valcový plašť vrátane vystuženia, strop vrátane vystuženia, potrubné hrdla pre pripojenie armatúr, prístupové schodiky k plošine na streche.
Vnútorná vostavba teplej aj studenej vody pre zaistenie rovnomerného prívodu teplej aj studenej vody a vrstvenie teplotných hladín
Poistné ventily pretlakový aj podtlakový
Kontrolný prielez v plášti nádrže aj v streche DN 600, PN6
Potrubie prepadu, vypúšťanie, potrubie prívodu pary
Zariadenie antikoroznej ochrany vnútorného priestoru nad hladinou v nádrži parným vankúšom
Obslužná plošinka a rebrík
10 ks snímačov teploty s jímkou, 1 x radarový snímač hladiny, 1 x snímač tlaku pary nad hladinou vody v nádrži v parnom vankúši. 1 x manometer,
1x uzatvárací ventil vypúšťania ručný, 1 x uzatváracia armatúra teplej aj studenej vody
Izolácia z minerálnej vlny a oplechovanie hliníkovým plechom hrúbky 1 mm, Izolácia základu akumulátora foamglas hr. 200 mm, oplechovanie izolácie okapovými hliníkovými plechmi hrúbky 1 mm
Výroba, doprava a montáž dielov nádrže, skúšky, revízie a uvedenie do prevádzky, dodávateľská dokumentácia
2. | Doskový výmenník tepla č.8 A, 8 B, vrátane Snímateľnej izolácie | ks | 2 | 3818 | 7636 |  | 0
Počet výmenníkov / tepelný výkon ...................... 2 ks/ 10 MWt
Max. prietok výmenníkom ...................................300 m3/ h
Max. tlaková strata /teplo vým. plocha .................50 kPa / 402 m2
Konštrukčný tlak výmenníkov / DN hrdiel ............. PN 25 / DN 200/PN 25
Teplotný spád primár nom. 90/60°C, ( pri akumulácii z KGJ ) Teplotný spád akumulácia nom. 87/57°C, max teplota primáru 120°C pri akumulácii z TG
Cirkulačné čerpadla primárneho okruhu ( okruhu HV) :
Parametre sú len orientačné, čerpadla je nutne navrhnuť v RP podľa vybraných výmenníkov, suvisiacích zariadení a návrhu potrubia
3. | Horizontálne odstredivé čerpadlo ČA4 | ks | 1 | 1350 | 1350 |  | 0
Dopravné množstvo nom. / min. 600 t/h / 200 t/h
Výtlačná výška čerpadla 16,5 m
Účinnosť čerpadla min. 80 %
Výkon motora čerpadla 45 kW, 400V, 82A, 50 Hz, ovládane frekvenčným meničom
Čerpadlo PN sanie: DN 300, PN 25 výtlak: DN 250, PN 25
Dovolený pracovný tlak 2,5 MPa
Teplota dopravovaného média 50-130°C
4. | Horizontálne odstredivé čerpadlo ČA6 | ks | 1 | 600 | 600 |  | 0
Dopravné množstvo nom. / min. 300 t/h / 50 t/h
Výtlačná výška čerpadla 13 m
Účinnosť čerpadla min. 77 %
Výkon motora čerpadla 18,5 kW, 400V, 37A, 50 Hz, ovládane frekvenčným meničom
Čerpadlo PN sanie: DN 200, PN 25 výtlak: DN 150, PN 25
Dovolený pracovný tlak 2,5 MPa
Teplota dopravovaného média 50-130°C
Cirkulačné čerpadla sekundárneho okruhu ( okruhu akumulátora) :
5. | Horizontálne odstredivé čerpadlo ČA3 | ks | 1 | 1490 | 1490 |  | 0
Dopravné množstvo nom. / min. 600 t/h / 200 t/h
Výtlačná výška čerpadla 18 m
Účinnosť čerpadla min. 80 %
Výkon motora čerpadla 45 kW, 400V, 82A, 50 Hz, ovládane frekvenčným meničom
Čerpadlo PN sanie: DN 300, PN 10 výtlak: DN 250, PN 10
Dovolený pracovný tlak 1 MPa
Teplota dopravovaného média 50-95°C, max 110°C
6. | Horizontálne odstredivé čerpadlo ČA5 | ks | 1 | 750 | 750 |  | 0
Dopravné množstvo nom. / min. 300 t/h / 80 t/h
Výtlačná výška čerpadla 15 m
Účinnosť čerpadla min. 80 %
Výkon motora čerpadla 18,5 kW, 400V, 37A, 50 Hz, ovládane frekvenčným meničom
Čerpadlo PN sanie: DN 250, PN 10 výtlak: DN 200, PN 10
Dovolený pracovný tlak 1 MPa
Teplota dopravovaného média 50-95°C, max 110°
Čerpadlo havarijného dopúšťania do horucovodu z akumulačného okruhu:
7. | Horizontálne odstredivé viacstupňové čerpadlo DČ7 | ks | 1 | 890 | 890 |  | 0
Dopravné množstvo nom. / min. 100 t/h / 30 t/h
Výtlačná výška čerpadla 70 m
Účinnosť čerpadla min. 74,5 %
Výkon motora čerpadla 30 kW, 400V, 55A, 50 Hz, ovládane frekvenčným meničom
Čerpadlo PN sanie: DN 200, PN 25 výtlak: DN 125, PN 63
Dovolený pracovný tlak 2,5 MPa
Teplota dopravovaného média 50-95°C, max 110°
DPS 42.5 – PRÍPRAVA A ROZVODY OVLÁDACIEHO VZDUCHU
8. | Vzdušník LV 1011L, 1m3, PN 10, | ks | 2 | 255 | 510 |  | 0
Obojstranne žiarovo pozinkovaný,priemer 800 mm, výška 2380 mm
vstup 2", výstup 2",
S príslušenstvom, (poistný ventil, tlakomer)
9. | Skrutkový kompresor ( 1+1) s výkonom: 11 kW, 0,8 MPa, množstvo nasávacieho vzduchu 93-95 Nm3/h | ks | 2 | 255 | 510 |  | 0
10. | Sušič stlačeného vzduchu: prietok asi 120 Nm3/h, rosný bod -30 °C | ks | 1 | 255 | 255 |  | 0
| El. odvádzač kondenzátu PN 16, Výkonnosť 2,5-5m3/h | ks | 3 | 1.1 | 3.3 |  | 0
| Odlučovač oleja z kondenzátu PN16, kapacita pri referenčných hodnotách 10 m3/min | ks | 1 | 12 | 12 |  | 0
| Uvedeie kompresorov do prevádzky a doprava | ks | 1 |  |  |  | 0
11. | Vetranie strojovne Akumulácie | ks | 1
| protidažďová žalúzia v kombinácii s uzatváracou klapkou s ručným ovládaními na úrovni +0,000, celková plocha 2,88m2 (prívod vzduchu) ( 2 x 1,2 x 1,2m ) Protipožiarná odolnosť podľa projektu protipožiarnej bezpečnosti stavby B1 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
| protidažďová vyfúkova žalúzia v kombinácii s uzatváracími klapkami so servopohonmi na úrovni +6,7 celková plocha 1,44 m2 (odvod vzduchu aeráciou) ( 1 x 1,2 x 1,2 m ) Protipožiarná odolnosť podľa projektu protipožiarnej bezpečnosti stavby B1 | ks | 1 |  |  |  | 0
| odvodný ventilátor s pretlakovými žalúziami na na úrovni +6,7; celkový vzduchový výkon 15000 m3/h ( nútený odvod vzduchu) | ks | 1 |  |  |  | 0
12. | Teplovzdušná vykurovacia jednotka 2x 50-60 kW, | ks | 2 | 32 | 64 | 0 | 0
400V, vzduchový výkon cca 5700m3/h
13. | Príslušenstvo, 1 x ovladač+2x ventil so servopohonom, konzoly | ks | 1 | 80 | 80 | 0 | 0
| SPOLU |  |  |  | 462012.3 |  | 0
[5 empty] | kg |  | €

## PS41 DEMONTÁZ
|  | M.j. | Množstvo | Hmotnosť v kg |  | Cena bez DPH v EURO
Por.č. | Názov |  |  | Jednotková | Celková | Jednotková | Celková
|  | ks/bm/set | 1 | v kg | v kg | za bm, ks, set | EURO
PS 41 - DEMONTÁŽ ČASTI TECHNOLÓGIE MAZUTOVÉHO HOSPODÁRSTVA
POTRUBIE A ARMATÚRY
1 | Rúra oceľová bezšvová podľa EN 10216-2, P265GH
| DN 50 (Ø60,3x2,9) | m | 2.5 | 4.1 | 10.25 |  | 0
| DN 80 (Ø88,9x3,2) | m | 290 | 6.76 | 1960.4 |  | 0
| DN 100 (Ø114,3x3,6) | m | 15 | 15 | 225 |  | 0
| DN 150 (Ø168,3x4,5) | m | 1 | 15 | 15 |  | 0
| DN 200 (Ø219,1x6,3) | m | 4 | 15 | 60 |  | 0
| DN 300 (Ø323,9x7,1) | m | 11 | 55.47 | 610.17 |  | 0
| DN 500 (Ø508x11) | m | 12 | 135 | 1620 |  | 0
| DN 600 (Ø610x11) | m | 2 | 162 | 324 |  | 0
2 | Koleno, 3D, R=1,5 DN, 90°, EN10253-2, P235GH
| DN 500 (Ø508x11) | ks | 3 | 95.3 | 285.9 |  | 0
| DN 300 (Ø323,9x7,1) | ks | 4 | 39.8 | 159.2 |  | 0
| DN 200 (Ø219,1x6,3) | ks | 2 | 15.8 | 31.6 |  | 0
| DN 150 (Ø168,3x4,5) | ks | 1 | 6.54 | 6.54 |  | 0
| DN 100 (Ø114,3x3,6) | ks | 8 | 4 | 32 |  | 0
| DN 80 (Ø88,9x3,2) | ks | 13 | 1.21 | 15.73 |  | 0
3 | Dno oceľové mat. P235GH
| DN 200 (Ø219,1x6,3) | m | 1 | 4 | 4 |  | 0
| DN 600 (Ø610x11) | m | 2 | 60 | 120 |  | 0
4 | Príruba privarovacia s krkom, typ 11, STN EN1092-1, P245GH, PN 16
| DN 80 (Ø88,9x3,2) | m | 8 | 1.36 | 10.88 |  | 0
| DN 100 (Ø114,3x3,6) | m | 8 | 1.37 | 10.96 |  | 0
| DN 200 (Ø219,1x6,3) | m | 2 | 4.08 | 8.16 |  | 0
| DN 500 (Ø508x11) | m | 1 | 21.27 | 21.27 |  | 0
5 | Miestne merania
| Miestne meranie tlaku | set | 5 |  |  |  | 0
| Miestne meranie teploty | set | 5 |  |  |  | 0
6 | DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE
z profilového materiálu
| vrátane uloženia potrubia | kg |  |  | 1000 |  | 0
7 | IZOLÁCIE |  |  | kg/m
| Tep. izolácia potrubia DN50 s minerálnou vlnou hr. 40mm | m2 | 1.5 | 1.41 | 4.5825 |  | 0
| Tep. izolácia potrubia DN80 s minerálnou vlnou hr. 40mm | m2 | 200 | 1.69 | 637.13 |  | 0
| Tep. izolácia potrubia DN100 s minerálnou vlnou hr. 50mm | m2 | 3 | 2.69 | 52.455 |  | 0
| Tep. izolácia potrubia DN150 s minerálnou vlnou hr. 100mm | m2 | 1.5 | 9.25 | 12.025 |  | 0
| Tep. izolácia potrubia DN200 s minerálnou vlnou hr. 100mm | m2 | 6.85 | 10.53 | 54.756 |  | 0
| Tep. izolácia potrubia DN300 s minerálnou vlnou hr. 120mm | m2 | 25.3 | 16.99 | 242.957 | 0 | 0
| Tep. izolácia potrubia DN500 s minerálnou vlnou hr. 120mm | m2 | 37 | 22.54 | 351.624 |  | 0
| Tep. izolácia potrubia DN600 s minerálnou vlnou hr. 120mm | m2 | 7 | 25.62 | 66.612 |  | 0
| Oplechovanie pozinkovaným plechom hr. 1mm | m2 | 310.365 | 7.85 | 2436.3652 |  | 0
| Spolu: PS 41 |  |  |  | 10389.5667 |  | 0
[5 empty] | kg |  | €

## PS42 AKUMULACIA TEPLA
|  | M.j. | Množstvo | Hmotnosť v kg |  | Cena bez DPH v EURO
Por.č. | Názov |  |  | Jednotková | Celková | Jednotková | Celková
|  | ks/bm/set | 1 | v kg | v kg | za bm, ks, set | EURO
PS 42 - AKUMULÁCIA TEPLA
DPS 42.1 - Akumulačná nádrž
POTRUBIE A ARMATÚRY
1 | Rúra oceľová bezšvová podľa EN 10216-2, P265GH
| DN 15 (Ø21x2,3) | m | 1.5 | 1.08 | 1.62 |  | 0
| DN 25 (Ø33,7x2,6) | m | 10 | 1.99 | 19.9 |  | 0
| DN 50 (Ø60,3x2,9) | m | 17 | 4.11 | 69.87 |  | 0
| DN 80 (Ø88,9x3,2) | m | 65 | 6.76 | 439.4 |  | 0
| DN 100 (Ø114,3x3,6) | m | 22 | 10 | 220 |  | 0
| DN 300 (Ø323,9x7,1) | m | 23 | 55.47 | 1275.81 |  | 0
2 | Koleno, 3D, R=1,5 DN, 90°, EN10253-2, P235GH
| DN 300 (Ø323,9x7,1) | ks | 8 | 39.8 | 318.4 |  | 0
| DN 100 (Ø114,3x3,6) | ks | 2 | 2.35 | 4.7 |  | 0
| DN 80 (Ø88,9x3,2) | ks | 9 | 1.21 | 10.89 |  | 0
| DN 50 (Ø60,3x2,9) | ks | 3 | 0.49 | 1.47 |  | 0
| DN 25 (Ø33,7x2,6) | ks | 4 | 0.12 | 0.48 |  | 0
| DN 15 (Ø21x2,3) | ks | 3 | 0.04 | 0.12 |  | 0
3 | Dno oceľové mat. P235GH
| DN 300 (Ø323,9x7,1) | m | 1 | 9.9 | 9.9 |  | 0
4 | Príruba privarovacia s krkom, typ 11, STN EN1092-1, P245GH, PN 10
| DN 300 (Ø323,9x7,1) | ks | 8 | 28.58 | 228.64 |  | 0
Príruba privarovacia s krkom, typ 11, STN EN1092-1, P245GH, PN 16
| DN 15 (Ø21x2,3) | ks | 4 | 0.95 | 3.8 |  | 0
| DN 100 (Ø114,3x3,6) | ks | 1 | 4.62 | 4.62 |  | 0
Príruba privarovacia s krkom, typ 11, STN EN1092-1, P245GH, PN 25
| DN 80 (Ø88,9x3,2) | ks | 1 | 6.17 | 6.17 |  | 0
Príruba privarovacia s krkom, typ 11, STN EN1092-1, P245GH, PN 40
| DN 50 (Ø60,3x2,9) | ks | 1 | 3.51 | 3.51 |  | 0
5 | Miestne merania
| Miestne meranie tlaku | set | 1 |  |  |  | 0
| Miestne meranie teploty | set | 1 |  |  |  | 0
| Návarký pre snímače tlaku a teploty | set | 2 |  |  |  | 0
6 | DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE
z profilového materiálu
| vrátane uloženia potrubia | kg |  |  | 1000 |  | 0
7 | NÁTERY
Po namontovaní sa potrubie natrie 1x základným a 2x krycím náterom :
| Nátery potrubia a armatúr syntetické S 2000 - 1x základný n. | m2 | 70 | 0.1 | 7 |  | 0
| Nátery potrubia a armatúr RAL 6019 (pastelová zelená)-horúcovod, RAL5015 (modrá svetlá)-stlačený vzduch, RAL8024 (hnedá kávová)-olejové potrubie, RAL2002 (červená rumelková)-para - 2x krycí náter | m2 | 140 | 0.14 | 19.6 |  | 0
Oceľová konštrukcia sa natrie 1x základným a 2x krycím náterom:
| Nátery technolog. oceľ. konštrukcií syntet. S 2000 - základný n. | m2 | 50 | 0.1 | 5 |  | 0
| Nátery technolog. oceľ. konštrukcií RAL 5024 (jasno modrá) - 2x krycí náter | m2 | 100 | 0.14 | 14 |  | 0
8 | IZOLÁCIE |  |  | kg/m
| Tep. izolácia potrubia DN15 s minerálnou vlnou hr. 30mm | m2 | 0.5 | 0.61 | 1.1895 |  | 0
| Tep. izolácia potrubia DN25 s minerálnou vlnou hr. 40mm | m2 | 5 | 1.14 | 14.82 |  | 0
| Tep. izolácia potrubia DN50 s minerálnou vlnou hr. 50mm | m2 | 11.5 | 2.01 | 44.421 |  | 0
| Tep. izolácia potrubia DN80 s minerálnou vlnou hr. 60mm | m2 | 56 | 3.14 | 265.33 |  | 0
| Tep. izolácia potrubia DN100 s minerálnou vlnou hr. 100mm | m2 | 28.5 | 7.89 | 225.654 |  | 0
| Tep. izolácia potrubia DN300 s minerálnou vlnou hr. 120mm | m2 | 53 | 16.99 | 508.001 |  | 0
| Oplechovanie pozinkovaným plechom hr. 0,8 mm | m2 | 169.95 | 7.85 | 1334.1075 |  | 0
9 | LEŠENIE
| Montáž lešenia ľahkého prac. š.1,5m do výšky 4 m | m2 | 100 |  |  |  | 0
| Nájom lešenia 3 mesiace v. 4 m | m2 | 100 |  |  |  | 0
| Demontáž lešenia | m2 | 100 |  |  |  | 0
| Montáž tepelnej izolácie | kpl | 1 |  |  |  | 0
| Montáž zariadení a potrubia | kpl | 1 |  |  |  | 0
| Spolu: DPS 42.1 |  |  |  | 6058.423
kg
DPS 42.2 - Strojovňa akumulácie
POTRUBIE A ARMATÚRY
1 | Rúra oceľová bezšvová podľa EN 10216-2, P265GH
| DN 15 (Ø21x2,3) | m | 5 | 1.08 | 5.4 |  | 0
| DN 20 (Ø26,9x2,6) | m | 1 | 1.56 | 1.56 |  | 0
| DN 25 (Ø33,7x2,6) | m | 28 | 1.99 | 55.72 |  | 0
| DN 40 (Ø48,3x2,6) | m | 5 | 2.93 | 14.65 |  | 0
| DN 50 (Ø60,3x2,9) | m | 66 | 4.11 | 271.26 |  | 0
| DN 65 (Ø76,1x2,9) | m | 48 | 5.2 | 249.6 |  | 0
| DN 80 (Ø88,9x3,2) | m | 50 | 6.76 | 338 |  | 0
| DN 125 (Ø139,7x4,5) | m | 10 | 15 | 150 |  | 0
| DN 200 (Ø219,1x6,3) | m | 11 | 33.06 | 363.66 |  | 0
| DN 250 (Ø273x6,3) | m | 53 | 41.44 | 2196.32 |  | 0
| DN 300 (Ø323,9x7,1) | m | 110 | 55.47 | 6101.7 |  | 0
2 | Koleno, 3D, R=1,5 DN, 90°, EN10253-2, P235GH
| DN 300 (Ø323,9x7,1) | ks | 38 | 39.8 | 1512.4 |  | 0
| DN 250 (Ø273x6,3) | ks | 38 | 24.8 | 942.4 |  | 0
| DN 200 (Ø219,1x6,3) | ks | 4 | 15.8 | 63.2 |  | 0
| DN 125 (Ø139,7x4,5) | ks | 4 | 4 | 16 |  | 0
| DN 80 (Ø88,9x3,2) | ks | 7 | 1.21 | 8.47 |  | 0
| DN 65 (Ø76,1x2,9) | ks | 4 | 0.78 | 3.12 |  | 0
| DN 50 (Ø60,3x2,9) | ks | 20 | 0.49 | 9.8 |  | 0
| DN 40 (Ø48,3x2,6) | ks | 3 | 0.12 | 0.36 |  | 0
| DN 25 (Ø33,7x2,6) | ks | 38 | 0.12 | 4.56 |  | 0
| DN 15 (Ø21x2,3) | ks | 5 | 0.04 | 0.2 |  | 0
3 | T kus mat. P235GH
| DN 25/DN 15 (Ø33,7x2,6/Ø21x2,3) | ks | 1 | 0.29 | 0.29 |  | 0
| DN 25/DN 25 (Ø33,7x2,6/Ø33x7x2,6) | ks | 2 | 0.29 | 0.58 |  | 0
| DN 40/DN 40 (Ø48,3x2,6/Ø48,3x2,6) | ks | 1 | 0.59 | 0.59 |  | 0
| DN 50/DN 25 (Ø60,3x2,9/Ø33,7x2,6) | ks | 8 | 0.9 | 7.2 |  | 0
| DN 50/DN 40 (Ø60,3x2,9/Ø48,3x2,6) | ks | 3 | 0.9 | 2.7 |  | 0
| DN 125/DN 80 (Ø139,7x4,5/Ø88,9x3,6) | ks | 1 | 0.9 | 0.9 |  | 0
| DN 300/DN 125 (Ø323,9x7,1/Ø139,7x4,5) | ks | 1 | 42 | 42 |  | 0
| DN 300/DN 200 (Ø323,9x7,1/Ø219,1x6,3) | ks | 1 | 42 | 42 |  | 0
| DN 300/DN 250 (Ø323,9x7,1/Ø273x6,3) | ks | 7 | 42 | 294 |  | 0
| DN 300/DN 300 (Ø323,9x7,1/Ø323,9x7,1) | ks | 12 | 42 | 504 |  | 0
Redukcia mat. P235GH
| DN 25/DN 15 (Ø33,7x2,6/Ø21x2,3) | ks | 1 | 0.09 | 0.09 |  | 0
| DN 25/DN 20 (Ø33,7x2,6/Ø26,9x2,3) | ks | 2 | 0.09 | 0.18 |  | 0
| DN 40/DN20 (Ø48,3x2,6/Ø26,9x2,3) | ks | 2 | 0.28 | 0.56 |  | 0
| DN250/DN125 (Ø273x6,3/Ø139,7x4,5) | ks | 8 | 7.36 | 58.88 |  | 0
| DN250/DN150 (Ø273x6,3/Ø168,3x4,5) | ks | 1 | 7.36 | 7.36 |  | 0
| DN250/DN200 (Ø273x6,3/Ø219,1x6,3) | ks | 2 | 7.36 | 14.72 |  | 0
| DN300/DN250 (Ø323,9x7,1/Ø273x6,3) | ks | 9 | 11.1 | 99.9 |  | 0
Dno oceľové mat. P235GH
| DN 15 (Ø21x2,3) | m | 4 | 0.06 | 0.24 |  | 0
| DN 20 (Ø26,9x2,6) | m | 1 | 0.08 | 0.08 |  | 0
| DN 50 (Ø60,3x2,9) | m | 3 | 0.17 | 0.51 |  | 0
| DN 65 (Ø76,1x2,9) | m | 4 | 0.23 | 0.92 |  | 0
| DN 80 (Ø88,9x3,2) | m | 1 | 0.38 | 0.38 |  | 0
| DN 300 (Ø323,9x7,1) | m | 2 | 9.9 | 19.8 |  | 0
4 | Príruba privarovacia s krkom, typ 11, STN EN1092-1, P245GH, PN 10
| DN 125 (Ø139,7x4,5) | ks | 2 | 7.75 | 15.5 |  | 0
| DN 200 (Ø219,1x6,3) | ks | 1 | 15.8 | 15.8 |  | 0
| DN 250 (Ø273x6,3) | ks | 18 | 22.12 | 398.16 |  | 0
| DN 300 (Ø323,9x7,1) | ks | 21 | 28.58 | 600.18 |  | 0
Príruba privarovacia s krkom, typ 11, STN EN1092-1, P245GH, PN 16
| DN 15 (Ø21x2,3) | ks | 7 | 0.95 | 6.65 |  | 0
| DN 50 (Ø60,3x2,9) | ks | 4 | 6.38 | 25.52 |  | 0
Príruba privarovacia s krkom, typ 11, STN EN1092-1, P245GH, PN 25
| DN15 (Ø21,3x2) | ks | 2 | 1.1 | 2.2 |  | 0
| DN 80 (Ø88,9x3,2) | ks | 12 | 6.17 | 74.04 |  | 0
| DN 125 (Ø139,7x4,5) | ks | 13 | 12.96 | 168.48 |  | 0
| DN 150 (Ø168,3x4,5) | ks | 1 | 16 | 16 |  | 0
| DN 200 (Ø219,1x6,3) | ks | 8 | 23.66 | 189.28 |  | 0
| DN 250 (Ø273x6,3) | ks | 30 | 33.8 | 1014 |  | 0
| DN 300 (Ø323,9x7,1) | ks | 26 | 44.37 | 1153.62 |  | 0
Príruba privarovacia s krkom, typ 11, STN EN1092-1, P245GH, PN 40
| DN15 (Ø21,3x2) | ks | 2 | 1.1 | 2.2 |  | 0
| DN 20 (Ø26,9x2,6) | ks | 2 | 1.5 | 3 |  | 0
| DN25 (Ø33,7x2,6) | ks | 20 | 1.61 | 32.2 |  | 0
| DN40 (Ø48,3x2,6) | ks | 6 | 2.99 | 17.94 |  | 0
| DN 50 (Ø60,3x2,9) | ks | 4 | 3.51 | 14.04 |  | 0
Príruba privarovacia s krkom, typ 11, STN EN1092-1, P245GH, PN 63
| DN125 (Ø139,7x4,5) | ks | 1 | 15.1 | 15.1 |  | 0
5 | Miestne merania
| Miestne meranie tlaku | set | 17 |  |  |  | 0
| Miestne meranie teploty | set | 16 |  |  |  | 0
| Návarký pre snímače tlaku a teploty | set | 33 |  |  |  | 0
6 | DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE
z profilového materiálu
| vrátane uloženia potrubia | kg |  |  | 4000 |  | 0
7 | NÁTERY
Po namontovaní sa potrubie natrie 1x základným a 2x krycím náterom :
| Nátery potrubia a armatúr syntetické S 2000 - 1x základný n. | m2 | 300 | 0.1 | 30 |  | 0
| Nátery potrubia a armatúr RAL 6019 (pastelová zelená)-horúcovod, RAL5015 (modrá svetlá)-stlačený vzduch, RAL8024 (hnedá kávová)-olejové potrubie - 2x krycí náter | m2 | 600 | 0.14 | 84 |  | 0
Oceľová konštrukcia sa natrie 1x základným a 2x krycím náterom:
| Nátery technolog. oceľ. konštrukcií syntet. S 2000 - základný n. | m2 | 100 | 0.1 | 10 |  | 0
| Nátery technolog. oceľ. konštrukcií RAL 5024 (jasno modrá) - 2x krycí náter | m2 | 100 | 0.14 | 14 |  | 0
8 | IZOLÁCIE |  |  | kg/m
| Tep. izolácia potrubia DN15 s minerálnou vlnou hr. 30mm | m2 | 1.7 | 0.61 | 3.965 |  | 0
| Tep. izolácia potrubia DN20 s minerálnou vlnou hr. 30mm | m2 | 0.35 | 0.65 | 0.845 |  | 0
| Tep. izolácia potrubia DN25 s minerálnou vlnou hr. 40mm | m2 | 13 | 1.14 | 41.496 |  | 0
| Tep. izolácia potrubia DN40 s minerálnou vlnou hr. 40mm | m2 | 2.6 | 1.29 | 8.385 |  | 0
| Tep. izolácia potrubia DN50 s minerálnou vlnou hr. 100mm | m2 | 70.1 | 6.53 | 560.274 |  | 0
| Tep. izolácia potrubia DN65 s minerálnou vlnou hr. 60mm | m2 | 38.42 | 2.95 | 184.08 |  | 0
| Tep. izolácia potrubia DN80 s minerálnou vlnou hr. 60mm | m2 | 42.63 | 3.14 | 204.1 |  | 0
| Tep. izolácia potrubia DN125 s minerálnou vlnou hr. 100mm | m2 | 13.9 | 8.53 | 110.89 |  | 0
| Tep. izolácia potrubia DN200 s minerálnou vlnou hr. 120mm | m2 | 20.62 | 13.84 | 197.912 |  | 0
| Tep. izolácia potrubia DN250 s minerálnou vlnou hr. 120mm | m2 | 115.17 | 15.46 | 1065.194 |  | 0
| Tep. izolácia potrubia DN300 s minerálnou vlnou hr. 120mm | m2 | 254 | 16.99 | 2429.57 |  | 0
| Oplechovanie pozinkovaným plechom hr. 0,8 mm | m2 | 629.739 | 7.85 | 4943.4511 |  | 0
9 | LEŠENIE
| Montáž lešenia ľahkého prac. š.1,5m do výšky 4 m | m2 | 300 |  |  |  | 0
| Nájom lešenia 3 mesiace v. 4 m | m2 | 300 |  |  |  | 0
| Demontáž lešenia | m2 | 300 |  |  |  | 0
| Montáž tepelnej izolácie | kpl | 1 |  |  |  | 0
| Montáž zariadení a potrubia | kpl | 1 |  |  |  | 0
| Spolu: DPS 42.2 |  |  |  | 31058.3321
kg
DPS 42.3 - Vonkajšie potrubné rozvody HV
POTRUBIE A ARMATÚRY
1 | Rúra oceľová bezšvová podľa EN 10216-2, P265GH
| DN 50 (Ø60,3x2,9) | m | 7 | 4.1 | 28.7 |  | 0
| DN 200 (Ø219,1x6,3) | m | 22 | 33.06 | 727.32 |  | 0
| DN 300 (Ø323,9x7,1) | m | 210 | 55.47 | 11648.7 |  | 0
| DN 500 (Ø508x11) | m | 340 | 135 | 45900 |  | 0
2 | Koleno, 3D, R=1,5 DN, 90°, EN10253-2, P235GH
| DN 500 (Ø508x11) | ks | 21 | 95.4 | 2003.4 |  | 0
| DN 300 (Ø323,9x7,1) | ks | 25 | 39.8 | 995 |  | 0
| DN 200 (Ø219,1x6,3) | ks | 5 | 15.8 | 79 |  | 0
| DN 50 (Ø60,3x2,9) | ks | 2 | 0.49 | 0.98 |  | 0
3 | T kus mat. P235GH
| DN 500/DN 500 (Ø508x11/Ø508x11) | ks | 2 | 160 | 320 |  | 0
| DN 500/DN 300 (Ø508x11/Ø323,9x7,1) | ks | 2 | 160 | 320 |  | 0
| DN 500/DN 200 (Ø508x11/Ø219,1x6,3) | ks | 2 | 160 | 320 |  | 0
Redukcia mat. P235GH
| DN 500/DN 300 (Ø508x11/Ø323,9x7,1) | ks | 1 | 68.3 | 68.3 |  | 0
4 | Príruba privarovacia s krkom, typ 11, STN EN1092-1, P245GH, PN 25
| DN 200 (Ø219,1x6,3) | ks | 2 | 17 | 34 |  | 0
| DN 300 (Ø323,9x7,1) | ks | 4 | 33 | 132 |  | 0
| DN 500 (Ø508x11) | ks | 11 | 92 | 1012 |  | 0
Príruba zaslepovacia, typ 05, STN EN1092-1, P245GH, PN 25
| DN 200 (Ø219,1x6,3) | ks | 2 | 22.3 | 44.6 |  | 0
| DN 500 (Ø508x11) | ks | 2 | 138 | 276 |  | 0
5 | Miestne merania
| Miestne meranie tlaku | set | 1 |  |  |  | 0
| Miestne meranie teploty | set | 1 |  |  |  | 0
| Návarký pre snímače tlaku a teploty | set | 2 |  |  |  | 0
6 | NÁTERY
Po namontovaní sa potrubie natrie 1x základným a 2x krycím náterom :
| Nátery potrubia a armatúr syntetické S 2000 - 1x základný n. | m2 | 1100 | 0.1 | 110 |  | 0
| Nátery potrubia a armatúr RAL 6019 (pastelová zelená)-horúcovod, RAL5015 (modrá svetlá)-stlačený vzduch, RAL8024 (hnedá kávová)-olejové potrubie - 2x krycí náter | m2 | 2200 | 0.14 | 308 |  | 0
Oceľová konštrukcia sa natrie 1x základným a 2x krycím náterom:
| Nátery technolog. oceľ. konštrukcií syntet. S 2000 - základný n. | m2 | 1000 | 0.1 | 100 |  | 0
| Nátery technolog. oceľ. konštrukcií RAL 5024 (jasno modrá) - 2x krycí náter | m2 | 2000 | 0.14 | 280 |  | 0
7 | IZOLÁCIE |  |  | kg/m
| Tep. izolácia potrubia DN50 s minerálnou vlnou hr. 40mm | m2 | 4 | 1.41 | 12.831 |  | 0
| Tep. izolácia potrubia DN200 s minerálnou vlnou hr. 100mm | m2 | 38 | 10.53 | 301.158 |  | 0
| Tep. izolácia potrubia DN300 s minerálnou vlnou hr. 120mm | m2 | 484 | 17 | 4641 |  | 0
| Tep. izolácia potrubia DN500 s minerálnou vlnou hr. 120mm | m2 | 504 | 22.54 | 4834.83 |  | 0 | 165
| Tep. izolácia potrubia DN500 s minerálnou vlnou hr. 100mm | m2 | 506 | 17.79 | 4047.225 |  | 0 | 175
| Oplechovanie pozinkovaným plechom hr. 0,8 mm | m2 | 1689.6 | 7.85 | 13263.36 |  | 0
8 | LEŠENIE
| Montáž lešenia ľahkého prac. š.1,5m do výšky 4 m | m2 | 1000 |  |  |  | 0
| Nájom lešenia 3 mesiace v. 4 m | m2 | 1000 |  |  |  | 0
| Demontáž lešenia | m2 | 1000 |  |  |  | 0
| Montáž tepelnej izolácie | kpl | 1 |  |  |  | 0
| Montáž zariadení a potrubia | kpl | 1 |  |  |  | 0
| Spolu: DPS 42.3 |  |  |  | 91808.404
kg
DPS 42.4 - Potrubné rozvody pary
POTRUBIE A ARMATÚRY
1 | Rúra oceľová bezšvová podľa EN 10216-2, P265GH
| DN 50 (Ø60,3x2,9) | m | 155 | 4.11 | 637.05 |  | 0
2 | Koleno, 3D, R=1,5 DN, 90°, EN10253-2, P235GH
| DN 50 (Ø60,3x2,9) | ks | 12 | 0.49 | 5.88 |  | 0
3 | Príruba privarovacia s krkom, typ 11, STN EN1092-1, P245GH, PN 40
| DN 50 (Ø60,3x2,9) | ks | 6 | 3.51 | 21.06 |  | 0
4 | Expander
Rúra oceľová bezšvová podľa EN 10216-2, P265GH
| DN 50 (Ø60,3x2,9) | m | 0.5 | 4.11 | 2.055 |  | 0
| DN 300 (Ø323,9x7,1) | m | 1 | 55.47 | 55.47 |  | 0
Dno oceľová STN EN 10253-2, mat. P235GH
| DN 300 (Ø323,9x7,1) | ks | 2 | 9.9 | 19.8 |  | 0
Príruba privarovacia s krkom, typ 11, STN EN1092-1, P245GH, PN 40
| DN 50 (Ø60,3x2,9) | ks | 3 | 3.51 | 10.53 |  | 0
| Tep. izolácia expandera s minerálnou vlnou hr. 50mm | m2 | 2.1 | 1.73 | 8.23 |  | 0
| Oplechovanie pozinkovaným plechom hr. 1 mm | m2 | 2.2 | 7.85 | 17.27 |  | 0
| Doplnkové konštrukcie z profilového materiálu | kg |  |  | 30 |  | 0
5 | Miestne merania
| Miestne meranie tlaku | set | 1 |  |  |  | 0
| Miestne meranie teploty | set | 1 |  |  |  | 0
| Návarký pre snímače tlaku a teploty | set | 2 |  |  |  | 0
6 | DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE
z profilového materiálu
| vrátane uloženia potrubia | kg | 200 |  | 200 |  | 0
7 | NÁTERY
Po namontovaní sa potrubie natrie 1x základným a 2x krycím náterom :
| Nátery potrubia a armatúr syntetické S 2000 - 1x základný n. | m2 | 40 | 0.1 | 4 |  | 0
| Nátery potrubia a armatúr RAL 6019 (pastelová zelená)-horúcovod, RAL5015 (modrá svetlá)-stlačený vzduch, RAL8024 (hnedá kávová)-olejové potrubie - 2x krycí náter | m2 | 80 | 0.14 | 11.2 |  | 0
Oceľová konštrukcia sa natrie 1x základným a 2x krycím náterom:
| Nátery technolog. oceľ. konštrukcií syntet. S 2000 - základný n. | m2 | 50 | 0.1 | 5 |  | 0
| Nátery technolog. oceľ. konštrukcií RAL 5024 (jasno modrá) - 2x krycí náter | m2 | 100 | 0.14 | 14 |  | 0
8 | IZOLÁCIE |  |  | kg/m
| Tep. izolácia potrubia DN50 s minerálnou vlnou hr. 100mm | m2 | 164 | 6.54 | 1317.81 |  | 0
| Oplechovanie pozinkovaným plechom hr. 0,8 mm | m2 | 180.4 | 7.85 | 1416.14 |  | 0
9 | LEŠENIE
| Montáž lešenia ľahkého prac. š.1,5m do výšky 4 m | m2 | 100 |  |  |  | 0
| Nájom lešenia 3 mesiace v. 4 m | m2 | 100 |  |  |  | 0
| Demontáž lešenia | m2 | 100 |  |  |  | 0
| Montáž tepelnej izolácie | kpl | 1 |  |  |  | 0
| Montáž zariadení a potrubia | kpl | 1 |  |  |  | 0
| Spolu: DPS 42.4 |  |  |  | 3775.495
kg
DPS 42.5 - Príprava a rozvody ovládacieho vzduchu
POTRUBIE A ARMATÚRY
1 | Rúra oceľová, bezšvová podľa , EN 10216-2, mat. 1.4541 (nerez 304)
| DN 80 (Ø88,9x3,2) | m | 1 | 6.76 | 6.76 |  | 0
| DN 40 (Ø48,3x2,6) | m | 35 | 2.93 | 102.55 |  | 0
| DN 32 (Ø42,4x2,6) | m | 5 | 2.6 | 13 |  | 0
| DN 25 (Ø33,7x2,6) | m | 4 | 1.99 | 7.96 |  | 0
| DN 20 (Ø26,9x2,3) | m | 13 | 1.4 | 18.2 |  | 0
| DN 15 (Ø21x2,3) | m | 15 | 1.08 | 16.2 |  | 0
2 | Koleno, 3D, R=1,5 DN, 90°, EN10253-2, mat. 1.4541 (nerez 304)
| DN 40 (Ø48,3x2,6) | ks | 10 | 0.26 | 2.6 |  | 0
| DN 32 (Ø42,4x2,6) | ks | 5 | 0.19 | 0.84 |  | 0
| DN 25 (Ø33,7x2,6) | ks | 6 | 0.12 | 0.7 |  | 0
| DN 20 (Ø26,9x2,3) | ks | 2 | 0.06 | 0.12 |  | 0
| DN 15 (Ø21x2,3) | ks | 19 | 0.04 | 0.48 |  | 0
3 | T kus nerezový mat. 1.4541 (nerez 304)
| DN 15/DN 15 (Ø21,3x2/Ø21,3x2) | ks | 5 | 0.22 | 1.1 |  | 0
| DN 32/DN 32 (Ø42,4x2,6/Ø42,4x2,6) | ks | 1 | 0.5 | 0.5 |  | 0
| DN40/DN20 (Ø48,3x2,6/Ø26,9x2,3) | ks | 4 | 0.59 | 2.36 |  | 0
| DN40/DN40 (Ø48,3x2,6/Ø48,3x2,6) | ks | 3 | 0.59 | 1.77 |  | 0
| DN80/DN32 (Ø88,9x3,2/Ø42,4x2,6) | ks | 1 | 1.95 | 1.95 |  | 0
| DN80/DN40 (Ø88,9x3,2/Ø48,3x2,6) | ks | 3 | 1.95 | 5.85 |  | 0
Dno nerezové mat. 1.4541 (nerez 304)
| DN 15 (Ø21,3x2) | ks | 2 | 0.12 | 0.24 |  | 0
| DN 20 (Ø26,9x2,3) | ks | 4 | 0.12 | 0.48 |  | 0
| DN 40 (Ø48,3x2,6) | ks | 2 | 0.12 | 0.24 |  | 0
| DN 80 (Ø88,9x3,2) | ks | 2 | 0.38 | 0.76 |  | 0
| Šrúbenia, spojky, vsuvky nerezové spolu | ks | 35 |  | 10 |  | 0
| Hadice | ks |  |  | 3 |  | 0
4 | Miestne merania
| Miestne meranie tlaku | set | 5 |  | 0 |  | 0
| Miestne meranie teploty | set | 1 |  | 0 |  | 0
| Návarký nerezové pre snímače tlaku a teploty | set | 6 |  |  |  | 0
5 | DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE
z profilového materiálu
| vrátane uloženia potrubia | kg | 100 |  | 100 |  | 0
6 | NÁTERY
Oceľová konštrukcia sa natrie 1x základným a 2x krycím náterom:
| Nátery technolog. oceľ. konštrukcií syntet. S 2000 - základný n. | m2 | 50 | 0.1 | 5 |  | 0
| Nátery technolog. oceľ. konštrukcií RAL 5024 (jasno modrá) - 2x krycí náter | m2 | 50 | 0.14 | 7 |  | 0
7 | LEŠENIE
| Montáž lešenia ľahkého prac. š.1,5m do výšky 4 m | m2 | 100 |  |  | 0 | 0
| Nájom lešenia 3 mesiace v. 4 m | m2 | 100 |  |  |  | 0
| Demontáž lešenia | m2 | 100 |  |  |  | 0
| Montáž zariadení a potrubia | kpl | 1 |  |  |  | 0
| Spolu: DPS 42.5 |  |  |  | 309.66
kg
| Spolu: PS42=DPS 42.1+42.2+42.3+42.4+42.5 |  |  |  | 133010.3142 |  | 0
[5 empty] | kg |  | €

## Armatury rucne
Por. Číslo | Názov | DN | PN | Počet kusov | Médium | Prev. tlak | Prev. tep. | Funkcia | Max. Prev. tlak | Max. prev. tep. | Pripoj. | Norma prírub / materiál potrubia | Poznámka | Cena/ ks Eur | Cena montáže/ks Eur | Celkova Cena Eur
[6 empty] | [MPa] | [°C] |  | [MPa] | [°C]
RUČNÉ ARMATÚRY
PS 42 –AKUMULÁCIA TEPLA
Paramentre HV nom. 115/60°C, ( max 130/65°C) max prev. tlak v systeme max. 1,9 MPa, PN 25
1 | Ručná uzatváracia klapka medziprírubová s dvojitou excentricitou, tesnenie kov/kov, šnek. prevodovka | 300 | 25 | 3 | HV | 1.3 | 90-115 | Primárny HV okruh | 1.9 | 130 | wafer | STN EN 1092-1 |  |  |  | 0
2 | Ručná uzatváracia klapka medziprírubová s dvojitou excentricitou, tesnenie kov/kov, šnek. prevodovka | 250 | 25 | 8 | HV | 1.3 | 90-115 | Primárny HV okruh | 1.9 | 130 | wafer | STN EN 1092-1 |  |  |  | 0
3 | Y filter prírubový, sito nerezové, veľkosť oka 1,6 mm | 300 | 25 | 1 | HV | 1.3 | 90-115 | Primárny HV okruh | 1.9 | 130 | príruba | STN EN 1092-1 |  |  |  | 0
4 | Y filter prírubový, sito nerezové, veľkosť oka 1,6 mm | 250 | 25 | 2 | HV | 1.3 | 90-115 | Primárny HV okruh | 1.9 | 130 | príruba | STN EN 1092-1 |  |  |  | 0
5 | Medziprírubová spätna klapka s pritlačnou pružinou | 300 | 25 | 1 | HV | 1.3 | 90-115 | Primárny HV okruh | 1.9 | 130 | wafer | STN EN 1092-1 |  |  |  | 0
6 | Medziprírubová spätna klapka s pritlačnou pružinou | 250 | 25 | 1 | HV | 1.3 | 90-115 | Primárny HV okruh | 1.9 | 130 | wafer | STN EN 1092-1 |  |  |  | 0
7 | Ručná uzatváracia klapka medziprírubová s dvojitou excentricitou, tesnenie kov/kov, šnek. prevodovka | 125 | 25 | 1 | HV | 1.3 | 90-115 | Primárny HV okruh | 1.9 | 130 | wafer | STN EN 1092-1 |  |  |  | 0
8 | Y filter prírubový, sito nerezové, veľkosť oka 1,6 mm | 125 | 25 | 1 | HV | 1.3 | 90-115 | Primárny HV okruh | 1.9 | 130 | príruba | STN EN 1092-1 |  |  |  | 0
9 | Medziprírubová spätna klapka s pritlačnou pružinou | 125 | 25 | 1 | HV | 1.3 | 90-115 | Primárny HV okruh | 1.9 | 130 | wafer | STN EN 1092-1 |  |  |  | 0
10 | Ručná uzatváracia klapka medziprírubová s dvojitou excentricitou, tesnenie kov/kov, šnek. prevodovka | 80 | 25 | 1 | HV | 1.3 | 90-115 | Primárny HV okruh | 1.9 | 130 | wafer | STN EN 1092-1 |  |  |  | 0
11 | Y filter prírubový, sito nerezové, veľkosť oka 1,6 mm | 80 | 25 | 1 | HV | 1.3 | 90-115 | Primárny HV okruh | 1.9 | 130 | príruba | STN EN 1092-1 |  |  |  | 0
12 | Medziprírubová spätna klapka s pritlačnou pružinou | 80 | 25 | 1 | HV | 1.3 | 90-115 | Primárny HV okruh | 1.9 | 130 | wafer | STN EN 1092-1 |  |  |  | 0
13 | Poistný ventil závitový, prietok 2-3kg/s nastavený otvárací. tlak 2 Mpa, DN15/25, HV. | 15 | 25 | 2 | HV | 1.3 | 90-115 | Ochrana systému | 1.9 | 130 | 1/2"/G3/4" |  |  |  |  | 0
14 | Guľový kohút závitový s ručnou pakou DN50 | 50 | 25 | 8 | HV | 1.3 | 90-115 | Výpušťanie | 1.9 | 130 | G2" | STN EN 1092-1 |  |  |  | 0
15 | Guľový kohút závitový s ručnou pakou DN15- DN25 | 25 | 25 | 18 | HV | 1.3 | 100 | Výpušťanie, odvodnenie | 1.4 | 120 | G1" | STN EN 1092-1 |  |  |  | 0
Kompenzátry ( v RP nutne skotrolovať DN a PN kompenzátorov podľa vybraných čerpadiel)
16 | Axiálny kompenzator (Tlmič chvenia) prírubový s obmedzovačom dĺžky, pre sanie odstredivého čerpadla horucovodu, axialny posuv ±10 mm, laterálny pohyb ±0,5 mm - 10 000 000 cyklov, laterálny pohyb ±5 mm - 1000 cyklov dĺžka približne 200 mm, max rýchlosť prúdenia 4,2 m/s | 300 | 25 | 1 | HV | 1.3 | 90-115 | Primárny HV okruh | 1.9 | 130 | príruba | STN EN 1092-1 |  |  |  | 0
17 | Axiálny kompenzator (Tlmič chvenia) prírubový s obmedzovačom dĺžky, pre sanie odstredivého čerpadla horucovodu, axialny posuv ±10 mm, laterálny pohyb ±0,5 mm - 10 000 000 cyklov, laterálny pohyb ±5 mm - 1000 cyklov dĺžka približne 200 mm, max rýchlosť prúdenia 4,2 m/s | 200 | 25 | 2 | HV | 1.3 | 90-115 | Primárny HV okruh | 1.9 | 130 | príruba | STN EN 1092-1 |  |  |  | 0
18 | Axiálny kompenzator (Tlmič chvenia) prírubový s obmedzovačom dĺžky, pre výtlak odstredivého čerpadla horucovodu, axialny posuv ±10 mm, laterálny pohyb ±0,5 mm - 10 000 000 cyklov, laterálny pohyb ±5 mm - 1000 cyklov dĺžka približne 200 mm, max rýchlosť prúdenia 4,2 m/s | 250 | 25 | 1 | HV | 1.3 | 90-115 | Primárny HV okruh | 1.9 | 130 | príruba | STN EN 1092-1 |  |  |  | 0
19 | Axiálny kompenzator (Tlmič chvenia) prírubový s obmedzovačom dĺžky, pre výtlak odstredivého čerpadla horucovodu, axialny posuv ±10 mm, laterálny pohyb ±0,5 mm - 10 000 000 cyklov, laterálny pohyb ±5 mm - 1000 cyklov dĺžka približne 200 mm, max rýchlosť prúdenia 4,2 m/s | 150 | 25 | 1 | HV | 1.3 | 90-115 | Primárny HV okruh | 1.9 | 130 | príruba | STN EN 1092-1 |  |  |  | 0
20 | Axiálny kompenzator (Tlmič chvenia) prírubový s obmedzovačom dĺžky, pre výtlak odstredivého čerpadla horucovodu, axialny posuv ±10 mm, laterálny pohyb ±0,5 mm - 10 000 000 cyklov, laterálny pohyb ±5 mm - 1000 cyklov dĺžka približne 200 mm, max rýchlosť prúdenia 4,2 m/s | 125 | 25 | 1 | HV | 1.3 | 90-115 | Primárny HV okruh | 1.9 | 130 | príruba | STN EN 1092-1 |  |  |  | 0
PS 42 –AKUMULÁCIA TEPLA - SEKUNDÁRNY OKRUH
Paramentre teplej vody nom. 90/60°C, ( max 100/70°C) max prev. tlak v systeme max. 0,4 MPa, PN 10
21 | Ručná uzatváracia klapka medziprírubová | 300 | 10 | 2 | TV | 0.4 | 95 | TV sekundárny okruh | 0.6 | 100 | wafer | STN EN 1092-1 |  |  |  | 0
22 | Ručná uzatváracia klapka medziprírubová | 250 | 10 | 6 | TV | 0.4 | 95 | TV sekundárny okruh | 0.6 | 100 | wafer | STN EN 1092-1 |  |  |  | 0
23 | Y filter prírubový, sito nerezové, veľkosť oka 1,6 mm | 300 | 10 | 1 | HV | 0.4 | 95 | TV sekundárny okruh | 0.6 | 100 | príruba | STN EN 1092-1 |  |  |  | 0
24 | Y filter prírubový, sito nerezové, veľkosť oka 1,6 mm | 250 | 10 | 1 | HV | 0.4 | 95 | TV sekundárny okruh | 0.6 | 100 | príruba | STN EN 1092-1 |  |  |  | 0
25 | Medziprírubová spätna klapka s pritlačnou pružinou | 300 | 10 | 1 | HV | 0.4 | 95 | TV sekundárny okruh | 0.6 | 100 | wafer | STN EN 1092-1 |  |  |  | 0
26 | Medziprírubová spätna klapka s pritlačnou pružinou | 250 | 10 | 1 | HV | 0.4 | 95 | TV sekundárny okruh | 0.6 | 100 | wafer | STN EN 1092-1 |  |  |  | 0
27 | Guľový kohút závitový s ručnou pakou DN15- DN25 | 25 | 16 | 12 | HV | 1.3 | 100 | Výpušťanie, odvodnenie | 1.4 | 120 | G1" | STN EN 1092-1 |  |  |  | 0
28 | Poistný ventil závitový, prietok 2-3kg/s nastavený otvárací. tlak 0,6 Mpa, DN15/25, | 15 | 25 | 2 | TV | 0.4 | 95 | TV sekundárny okruh | 0.6 | 100 | 1/2"/G3/4" |  |  |  |  | 0
Kompenzátry ( v RP nutne skotrolovať DN a PN kompenzátorov podľa vybraných čerpadiel)
29 | Axiálny kompenzator (Tlmič chvenia) prírubový s obmedzovačom dĺžky, pre sanie odstredivého čerpadla horucovodu, axialny posuv ±10 mm, laterálny pohyb ±0,5 mm - 10 000 000 cyklov, laterálny pohyb ±5 mm - 1000 cyklov dĺžka približne 200 mm, max rýchlosť prúdenia 4,2 m/s | 300 | 10 | 1 | HV | 0.2 | 95 | TV sekundárny okruh | 0.3 | 100 | príruba | STN EN 1092-1 |  |  |  | 0
30 | Axiálny kompenzator (Tlmič chvenia) prírubový s obmedzovačom dĺžky, pre sanie odstredivého čerpadla horucovodu, axialny posuv ±10 mm, laterálny pohyb ±0,5 mm - 10 000 000 cyklov, laterálny pohyb ±5 mm - 1000 cyklov dĺžka približne 200 mm, max rýchlosť prúdenia 4,2 m/s | 250 | 10 | 1 | HV | 0.2 | 95 | TV sekundárny okruh | 0.3 | 100 | príruba | STN EN 1092-1 |  |  |  | 0
31 | Axiálny kompenzator (Tlmič chvenia) prírubový s obmedzovačom dĺžky, pre výtlak odstredivého čerpadla horucovodu, axialny posuv ±10 mm, laterálny pohyb ±0,5 mm - 10 000 000 cyklov, laterálny pohyb ±5 mm - 1000 cyklov dĺžka približne 200 mm, max rýchlosť prúdenia 4,2 m/s | 250 | 10 | 1 | HV | 0.4 | 95 | TV sekundárny okruh | 0.6 | 100 | príruba | STN EN 1092-1 |  |  |  | 0
32 | Axiálny kompenzator (Tlmič chvenia) prírubový s obmedzovačom dĺžky, pre výtlak odstredivého čerpadla horucovodu, axialny posuv ±10 mm, laterálny pohyb ±0,5 mm - 10 000 000 cyklov, laterálny pohyb ±5 mm - 1000 cyklov dĺžka približne 200 mm, max rýchlosť prúdenia 4,2 m/s | 200 | 10 | 1 | HV | 0.4 | 95 | TV sekundárny okruh | 0.6 | 100 | príruba | STN EN 1092-1 |  |  |  | 0
33 | Laterálny kompenzátor navarovací s tiahlami (dvoj-vlnovcový) DN 300, laterálny pohyb ±50 mm, 1000 cyklov, dĺžka maximálne 690 mm , max rýchlosť prúdenia 2,2 m/s, navarovacie konce P265GH | 300 | 10 | 2 | HV | 0.2 | 95 | TV sekundárny okruh | 0.3 | 100 | príruba | STN EN 1092-1 |  |  |  | 0
DPS 42.4 – Potrubné rozvody pary 0,3 Mpa, PN16, 150°C
34 | Ručný uzatvárací ventil prírubový s vĺnovcovou upchávkou napr. ARI FABA PLUS 12.046 | 50 | 16 | 2 | 0,3 MPa para | 0.3 | 150 | Para pre parný vankúš | 0.4 | 260 | príruba | STN EN 1092-1 |  |  |  | 0
35 | Ručný uzatvárací ventil prírubový s vĺnovcovou upchávkou napr. ARI FABA PLUS 12.046 | 40 | 16 | 2 | 0,3 MPa para | 0.3 | 150 | Para pre parný vankúš | 0.4 | 260 | príruba | STN EN 1092-1 |  |  |  | 0
36 | Ručný regulačný ventil prírubový s vĺnovc. upch. s uzatv. Funkciou ( napr. ARI FABA PLUS ) | 40 | 16 | 1 | 0,3 MPa para | 0.3 | 150 | Para pre parný vankúš | 0.4 | 260 | príruba | STN EN 1092-1 |  |  |  | 0
37 | Ručný uzatvárací ventil prírubový s vĺnovcovou upchávkou napr. ARI FABA PLUS 12.046 | 25 | 16 | 8 | 0,3 MPa para | 0.3 | 150 | Para pre parný vankúš | 0.4 | 260 | príruba | STN EN 1092-1 |  |  |  | 0
38 | Ručný uzatvárací ventil prírubový s vĺnovcovou upchávkou napr. ARI FABA PLUS 12.046 | 15 | 16 | 2 | 0,3 MPa para | 0.3 | 150 | Para pre parný vankúš | 0.4 | 260 | príruba | STN EN 1092-1 |  |  |  | 0
39 | Plavakový odvádzač kondenzátu | 25 | 16 | 2 | 0,3 MPa para | 0.3 | 150 | Para pre parný vankúš | 0.4 | 260 | príruba | STN EN 1092-1 |  |  |  | 0
40 | Redukčný ventil pary Q min. 10 kg/ h; Q max. približne 150kg/ h; tlak p1 pred Redukčným ventilom 0,3MPa(g) ; tlak p2 za Red V 0,05 MPa(g) | 20 | 16 | 1 | 0,3 MPa para | 0.3 | 150 | Para pre parný vankúš | 0.4 | 260 | príruba | STN EN 1092-1 |  |  |  | 0
DPS 42.5 – Príprava a rozvody ovládacieho vzduchu
41 | Guľový kohút závitový s ručnou pakou, FF | 40 | 16 | 8 | Ovl. Vzduch | 0.8 | 40 | Rozvod sušený vzduch | 1 | 50 | G1 1/2" |  | nerezové potrubie |  |  | 0
42 | Guľový kohút závitový s ručnou pakou, FF | 32 | 16 | 5 | Ovl. Vzduch | 0.8 | 40 | Rozvod sušený vzduch | 1 | 50 | G1 1/4" |  | nerezové potrubie |  |  | 0
43 | Guľový kohút závitový s ručnou pakou, FF | 25 | 16 | 2 | Ovl. Vzduch | 0.8 | 40 | Rozvod sušený vzduch | 1 | 50 | G1" |  | nerezové potrubie |  |  | 0
44 | Guľový kohút závitový s ručnou pakou, FF | 15 | 16 | 32 | Ovl. Vzduch | 0.8 | 40 | Rozvod sušený vzduch | 1 | 50 | G1/2" |  | nerezové potrubie |  |  | 0
45 | Spätný ventil závitový, FF | 25 | 16 | 2 | Ovl. Vzduch | 0.8 | 40 | Rozvod sušený vzduch | 1 | 50 | G1" |  | nerezové potrubie |  |  | 0
46 | Spätný ventil závitový, FF | 32 | 16 | 2 | Ovl. Vzduch | 0.8 | 40 | Rozvod sušený vzduch | 1 | 50 | G1 1/4" |  | nerezové potrubie |  |  | 0
[15 empty] | Spolu | 0

## Armatury s pohonom
Por. Číslo | Názov | DN | PN | Počet kusov | Médium | Prev. tlak | Prev. tep. | Funkcia | Max. Prev. tlak | Max. prev. tep. | Pripoj. | Norma prírub / materiál potrubia | Poznámka | Sch. 22P013.42.PP- | Cena/ ks Eur | Cena montáže/ks Eur | Celkova Cena Eur
[6 empty] | [MPa] | [°C] |  | [MPa] | [°C]
ARMATÚRY S S PNEUMATICKÝM POHONOM ELEKTROPOHONOM
PS 42 –AKUMULÁCIA TEPLA
Paramentre HV nom. 115/60°C, ( max 130/65°C) max prev. tlak v systeme max. 1,9 MPa, PN 25
Regulačné armatúry
1 | Regulačná armatúra RV1 s uzatváracou funkciou,( trojexcentrická regulačná klapka, napr ZETRIX) s El . pohonom aj ručným uzatváranim, pre reguláciu prietoku HV cez Bypass s Elektropohonom, prietok 0-2300t/h, Tlak pred ventilom p1=0,7-1,3 MPa, Tlak za ventilom p2=0,65 -1,25 MPa, ( ∆p max. 50 kPa) Pri výpadku napatia zostáva v polohe ako bola. Pohon napr. AUMA SAR07.6+GS125.3 (208:1 )+AUMATIC AC+Positioner Input signal 4-20mA. | 500 | 25 | 1 | HV vykurovacia | 1.3 | 50-70 | Bypass Nových zdrojov | 1.9 | 130 | príruba | STN EN 1092-1 | Existujúca vym stanica | 02 |  |  | 0
2 | Regulačný ventil RV2 s uzatváracou funkciou, s pneu pohonom pre reguláciu prietoku HV cez primárny okruh akumulácie, prietok 0-600 t/h, Tlak pred ventilom p1=0,7-1,3 MPa, Tlak za ventilom p2=0,65-1,25 MPa, ( ∆p max. 50 kPa) Pri výpadku napatia zostáva v polohe ako bol. | 250 | 25 | 1 | HV vykurovacia | 1.3 | 90-115 | HV primárny okruh | 1.9 | 130 | príruba | STN EN 1092-1 |  | 01 |  |  | 0
3 | Regulačný ventil RV3 s uzatváracou funkciou, s pneu pohonom pre reguláciu hladiny vody v Akumulátore, prietok 0-35 t/h, Tlak pred ventilom p1=1,2-1,3 MPa, Tlak za ventilom p2=0,2-0,3 MPa, Pri výpadku napatia zatvára | 80 | 25 | 1 | HV vykurovacia | 1.3 | 50-70 | Doplňovanie vody do Akumulátora | 1.9 | 130 | príruba | STN EN 1092-1 |  | 01 |  |  | 0
4 | Regulačný ventil RV5 s uzatváracou funkciou, s pneu pohonom pre reguláciu tlaku v Akumulátore, prietok 0-150 kg/h, Tlak pary pred ventilom p1=50 kPa, ( max 300kPa) Tlak za ventilom p2=2 kPa, Pri výpadku napatia alebo vzduchu zatvára | 40 | 16 | 1 | para | 0.05 | 150-250 | parný vankuš | 0.3 | 280 | príruba | STN EN 1092-1 |  | 01 |  |  | 0
5 | Uzatváracia klapka s regulačnou funkciou medziprírubová s pneu. pohonom, dvojitou excentricitou, tesnenie kov/kov, Tlak pred klapkou p1=0,7-0,8 MPa, Tlak za klapkou p2=0,65-0,7 MPa, Pri výpadku napatia zostáva v polohe ako bola. (napr. Zedox) | 125 | 25 | 1 | HV vykurovacia | 0.7 | 70-100 | dopúčťanie HV | 1.9 | 130 | wafer | STN EN 1092-1 |  | 01 |  |  | 0
| Armatúry s Elektrickým pohonom | [15 empty] | 0
6 | Uzatváracia klapka medziprírubová s El. pohonom,aj ručným uzatváranim, s dvojitou excentricitou, tesnenie kov/kov, (napr. Zedox) (pri výpadku napätia zostáva v polohe ako bola) | 500 | 25 | 3 | HV vykurovacia | 1.3 | 115 | Privod HV do Vym stanice | 1.9 | 130 | wafer | STN EN 1092-1 |  | 02 |  |  | 0
7 | Uzatváracia klapka medziprírubová s El. pohonom, dvojitou excentricitou, tesnenie kov/kov, (napr. Zedox) (pri výpadku napätia zostáva v polohe ako bola) | 300 | 25 | 1 | HV vykurovacia | 1.3 | 115 | Privod HV do Vym stanice | 1.9 | 130 | wafer | STN EN 1092-1 |  | 02 |  |  | 0
| Armatúry s Pneumatickým pohonom | [15 empty] | 0
8 | Uzatváracia klapka medziprírubová s pneu. pohonom, dvojitou excentricitou, tesnenie kov/kov, (napr. Zedox) (pri výpadku napätia a vzduchu zostáva v polohe ako bola) | 300 | 25 | 7 | HV vykurovacia | 1.3 | 115 | Privod HV od PM | 1.9 | 130 | wafer | STN EN 1092-1 |  | 01 |  |  | 0
| Armatúry s Pneumatickým pohonom sekundarného okruhu | [15 empty] | 0
| Paramentre teplej vody nom. 90/60°C, ( max 100/70°C) max prev. tlak v systeme max. 0,4 MPa, PN 10 | [15 empty] | 0
9 | Uzatváracia klapka medziprírubová s pneu. pohonom, dvojitou excentricitou, tesnenie kov/kov, (napr. Zedox) (pri výpadku napätia a vzduchu zostáva v polohe ako bola) | 300 | 10 | 4 | TV vykurovacia | 0.4 | 95 | TV sekundárny okruh | 0.6 | 100 | wafer | STN EN 1092-1 |  | 01 |  |  | 0
[16 empty] | Spolu | 0
Poznámka 1
prírubová klapka s trojitou excentricitou aj s dvojitou excentricitou
100% obojstranne tesná podľa normy EN 12 266 – 1, stupeň tesnosti A
Poznámka 2
Elektropohony regulačných armatúr a uz. klapiek s regulačnou funkciou
Signaly:
regulačný : | 4-20mA IN žiadaná poloha 0...100%
4-20mA OUT poloha -spätná väzba
Signál 1x DO: PRIPRAVENOSŤ / PORUCHA
Signály 2x DO: Otvorený / Zatvorený – signalizácia koncových polôh
Pneupohony regulačných armatúr a uz. klapiek s regulačnou funkciou očakávame vybavené s regulátorom SIEMENS typu SIPART PS2 doplnený kartou spätnej väzby 4...20mA (typ karty je 6DR4004-8J) a kartou koncových polôh (typ karty je 6DR4004-8A).
Elektromagnetický ventil 24 V DC + filter...
Signaly:
regulačný : | 4-20mA IN žiadaná poloha 0...100%
4-20mA OUT poloha -spätná väzba
Signál 1x DO: PRIPRAVENOSŤ / PORUCHA
Signály 2x DO: Otvorený / Zatvorený – signalizácia koncových polôh
Pri vypadku vzduchu by mal pohon sa správať podľa špecifikácie napr. ( zatvorená) ( otvorená)
Poznámka 3
Uzatváracie armatúry s El. pohonom:
Signaly:
Vybavenie minimálne snímačmi koncových polôh: 1x Otvorený a 1x Zatvorený, 1x signalizácia Pripravenosť / Porucha
Uzatváracie armatúry s Pneu. pohonom:
Pri vypadku vzduchu by mal pohon sa správať podľa špecifikácie napr. ( zatvorená) ( otvorená)
Signaly:
Vybavenie minimálne snímačmi koncových polôh: 1x Otvorený a 1x Zatvorený, 1x signalizácia Pripravenosť / Porucha
Elektromagnetický ventil 24 V DC + filter...
Poznámka 4
Signalizačné a ovládacie príslušenstvo preferujeme na úrovni 24 V DC

## 22P013.43-EE-R (TL)
Revízia R3: 11/2023
Táto dokumentácia v plnom rozsahu nahrádza
predchádzajúcu dokumentáciu.
Zmena | R2 | Dátum | 08/2023 | Vypracoval |  | Ing. Karabinoš
Vypracoval | Ing. Karabinoš | Proj. SO, PS | Ing. Karabinoš
Projektant | Ing.Karabinoš | Techn. kontrola | Ing. Kmec
Investor | MH TEPLÁRENSKÝ HOLDING, a.s. TURBÍNOVÁ 3, 831 04 BRATISLAVA |  |  |  |  | Okres | Bratislava III
Stavba | AKUMULÁCIA TEPELNEJ ENERGIE |  |  |  |  | Obec | Bratislava - Nové mesto
[6 empty] | Dátum | 11/2022
SO - PS | E - PREVÁDZKOVÉ SÚBORY |  |  |  |  | Stupeň | DSP
PS 43 – PREVÁDZKOVÝ SÚBOR ELEKTRO AKUMULÁCIE
Č.stavby
Obsah | VÝKAZ / VÝMER |  |  | Arch | 22P013.43.EE-VV
číslo

## PS43 Rekapitulacia
Elektroprojekt spol. s r.o. Košice | [9 empty] | Návod
Vloženie riadkov
- kliknite na číslo riadku (modrý stĺpec), stlačte ctrl+c, pravým klikom myši nad iným riadkom (modrý stĺpec) vyberte Vložiť kopírované bunky
Výkaz výmer
Vytvorenie ďaľšej položky
Stavba |  |  | Ekologizácia spoločnosti Martinská Teplárenská, a.s. |  |  | Dátum |  | 2017-01-01 |  | - kliknite na číslo riadkov 17 až 22 (modrý stĺpec), stlačte ctrl+c, pravým tlačidlom myši nad iným riadkom (modrý stĺpec) vyberte Vložiť kopírované bunky
|  |  | – Zvýšenie energetickej efektívnosti a ukončenie uhoľnej |  |  | Arch. číslo | 10117-03.1-VV
prevádzky
Časť | [5 empty] | Druh dokumentu |  | DSP |  | Mazanie riadkov
[6 empty] | Zák. číslo |  | 10117 |  | - kliknite na číslo riadku vľavo (modrý stĺpec), pravým klikom myši vyberte Odstrániť
PS-SO |  |  | ČPS 03.1: Elektročasť pre KGJ |  |  | Strana
Návod
Vloženie riadkov
- kliknite na číslo riadku (modrý stĺpec), stlačte ctrl+c, pravým klikom myši nad iným riadkom (modrý stĺpec) vyberte Vložiť kopírované bunky
Výkaz výmer
Vytvorenie ďaľšej položky
Stavba |  |  | AKUMULÁCIA TEPELNEJ ENERGIE |  |  | Dátum |  | 2022-11-01 |  | - kliknite na číslo riadkov 17 až 22 (modrý stĺpec), stlačte ctrl+c, pravým tlačidlom myši nad iným riadkom (modrý stĺpec) vyberte Vložiť kopírované bunky
[6 empty] | Arch. číslo | 22P013.43.EE-VV
Časť |  |  | E1 - PREVÁDZKOVÉ SÚBORY |  |  | Druh dokumentu |  | DSP |  | Mazanie riadkov
[6 empty] | Zák. číslo |  | 22P013 |  | - kliknite na číslo riadku vľavo (modrý stĺpec), pravým klikom myši vyberte Odstrániť
PS-SO |  |  | PS 43: PREVÁDZKOVÝ SÚBOR ELEKTRO AKUMULÁCIE
Rekapitulácia
Pč | Re | Jedn. |  | Množs. | Položka |  |  | Cena celková bez DPH
1 |  |  |  |  | Cena celkom za PS 43: Prevádzkový súbor elektro akumulácie |  |  | 0
2 |  |  |  |  | Cena celkom za DPS 43.1: Prevádzkový rozvod silnoprúdu |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  |  |  | Cena celkom za DPS 43.2: Elektroinštalácia a uzemnenie |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4
4
4
4
4
4
4
4
5
Note on D7: Vyplňte 1. riadok podľa potreby.
Note on D8: Vyplňte 2. riadok podľa potreby.
Note on D20: Vyplňte 1. riadok podľa potreby.
Note on D21: Vyplňte 2. riadok podľa potreby.

## DPS 43.1
Elektroprojekt spol. s r.o. Košice | [9 empty] | Návod
Vloženie riadkov
- kliknite na číslo riadku (modrý stĺpec), stlačte ctrl+c, pravým klikom myši nad iným riadkom (modrý stĺpec) vyberte Vložiť kopírované bunky
Výkaz výmer
Vytvorenie ďaľšej položky
Stavba |  |  | Ekologizácia spoločnosti Martinská Teplárenská, a.s. |  |  | Dátum |  | 2017-01-01 |  | - kliknite na číslo riadkov 17 až 22 (modrý stĺpec), stlačte ctrl+c, pravým tlačidlom myši nad iným riadkom (modrý stĺpec) vyberte Vložiť kopírované bunky
|  |  | – Zvýšenie energetickej efektívnosti a ukončenie uhoľnej |  |  | Arch. číslo
prevádzky
Časť | [5 empty] | Druh dokumentu |  | DSP |  | Mazanie riadkov
[6 empty] | Zák. číslo |  | 10117 |  | - kliknite na číslo riadku vľavo (modrý stĺpec), pravým klikom myši vyberte Odstrániť
PS-SO |  |  | ČPS 03.1: Elektročasť pre KGJ |  |  | Strana
Návod
Vloženie riadkov
- kliknite na číslo riadku (modrý stĺpec), stlačte ctrl+c, pravým klikom myši nad iným riadkom (modrý stĺpec) vyberte Vložiť kopírované bunky
Výkaz výmer
Vytvorenie ďaľšej položky
Stavba |  |  | AKUMULÁCIA TEPELNEJ ENERGIE |  |  | Dátum |  | 2022-11-01 |  | - kliknite na číslo riadkov 17 až 22 (modrý stĺpec), stlačte ctrl+c, pravým tlačidlom myši nad iným riadkom (modrý stĺpec) vyberte Vložiť kopírované bunky
[6 empty] | Arch. číslo |  | 22P013.43.EE-VV
Časť |  |  | E - PREVÁDZKOVÉ SÚBORY |  |  | Druh dokumentu |  | DSP |  | Mazanie riadkov
[6 empty] | Zák. číslo |  | 22P013 |  | - kliknite na číslo riadku vľavo (modrý stĺpec), pravým klikom myši vyberte Odstrániť
PS-SO |  |  | PS 43: PREVÁDZKOVÝ SÚBOR ELEKTRO AKUMULÁCIE
DPS 43.1: Prevádzkový rozvod silnoprúdu
Pč | Re | Jedn. |  | Množs. | Položka |  | Cena jednotk. | Cena celková
1. |  |  |  |  | Úprava rozvádzača BFC1
1.1 |  | kpl |  | 1 | Retrofit NN časti vývodového poľa |  | 0 | 0
- V čelných dverách vývodového poľa bude inštalovaný analyzátor siete pre meranie el. energie, signalizačná slepá schéma a ovládacie prvky. V skrini bude inštalovaná nová prístrojová výzbroj: • kompaktný istič s el. pohonom In=630A, Ir= 400A, vývod Pp=220kW • Istiace prvky pre potreby napájania zariadení VS vo výmenníkovej stanici - 5 x mot. spúšťač 1 kW • ovládacie a pomocné obvody
- Oživenie na stavbe a pripravenosť ku skúškam s tachnológiou AKU a SKR
- Dodávka na stavbu, vrátane demontáže existujúcej výzbroje a montáže
2. |  |  |  |  | Technologický rozvádzač rm.AK
2.1 |  | kpl |  | 1 | Technologický rozvádzač rm.AK |  | 0 | 0
- Dodávka na stavbu, vrátane montáže
Rozvádzač rm.AKU bude slúžiť pre napájanie technologických zariadení akumulácie. Jedná sa napr. o: • Čerpadlá primárneho okruhu • Čerpadlá sekundárneho okruhu • Doplňovacie čerpadlá • Antikorózna ochrana nádrže • Ventilátory vzduchu • Regulačné klapky a ventily • Napájanie ďalších technologických prvkov, podľa konkrétneho riešenia AKU
- Rozvádzač bude mať cca 4 polia, umiestnené budú v priestorestrojovne akumulácie. Vývody a prívody budú káblami spodom. Súčasťou výbavy rozvádzačov budú aj frekvenčné meniče, v rozsahu, ktorý ponúkaná technológia akumulácie bude vyžadovať.
- V čelných dverách prívodných polí bude inštalovaný analyzátor siete pre meranie el. energie, signalizačná slepá schéma a ovládacie prvky. V skrini bude inštalovaná prístrojová výzbroj: • 2 x kompaktný istič s el. pohonom In=630A, Ir= 340A, prívod hlavný / záložný á Pp=220kW • Istiace prvky pre potreby napájania zariadení VS vo strojovni akumulácie - 25 x mot. spúšťač do 1 kW, 1 x mot. spúšťač do 11 kW, istenie 2 x 125A, • 5 x Frekvenčný menič 45 kW • ovládacie a pomocné obvody
- Parametre rozvádzača: • In = 400A • Ik“ = 40kA Skratové pomery na prípojnici rozvádzača sú: • Ik“ = 30kA • Ip = 80kA
- Ostatné vybavenie a funkčnosť rozvádzačov podľa popisu v Technickej správe.
- Oživenie na stavbe a pripravenosť ku skúškam s technológiou akumulácie a SKR
3. |  | kpl |  | 1 | Kabeláž
|  | kpl |  | 1 | Prívody a vývody budú spodom káblami1-AYKY- J, v rámci strojovne k spotrebičom CYKY-J a NYCY-J v prípade použitia frekvenčných meničov. V priestore strojovne akumulácie budú vedené v káblových kanáloch na káblových lávkach, z ktorých budú k samotnej technológii vedené v káblových žľaboch. |  | 0 | 0
|  | m |  | 420 | - Napájacia kabeláž pre rozvádzač - 1-AYKY-J 4x150, pevné uloženie na káblových žľaboch na mostovej konštrukcii |  | 0 | 0
|  | m |  | 200 | - Napájacia kabeláž ku spotrebičom Rozsah a typy kabeláže budú dané počtom a výkonmi pripájaných spotrebičov, ktoré bude vyžadovať konkrétna ponúkaná technológia AKU (káble NYCWY-J, príslušného prierezu) |  | 0 | 0
|  | m |  | 200 | - Signalizačná, ovládacia kabeláž ku spotrebičom vrátane prípadných miestnych signalizačných a ovládacích skriniek - rozsah a typ kabeláže, počty prípadných miestnych ovládacích skriniek budú dané počtom a typmi pripájaných spotrebičov, ktoré bude vyžadovať konkrétna ponúkaná technológia AKU (CYKFY- J 5x2,5) |  | 0 | 0
|  | kpl |  | 1 | - ochranné pospájanie a uzemnenie |  | 0 | 0
|  | kpl |  | 1 | - pokládka, ukončenie kabeláže |  | 0 | 0
4. |  | kpl |  | 1 | Výzbroj káblových trás |  | 0 | 0
|  | m |  | 320 | - výzbroj káblových trás na káblovom moste medzi strojovňou akumulácie a výmenníkovou stanicou. Žľaby 400H200, s povrchovou úpravou do vonkajšieho prostredia, trasa 2 x 160m. |  | 0 | 0
|  | m |  | 150 | - výzbroj káblových trás v priestore strojovne AKU, v káblovom kanáli k jednotlivým spotrebičom akumulácie, vrátane POK. Káblové rebríky 400H60. |  | 0 | 0
|  | kpl |  | 1 | - montáž káblových trás |  | 0 | 0
5. |  |  |  |  | Inžinierska činnosť
5.1 |  | kpl |  | 1 | Realizačná projektová dokumentácia pre PS43 v rozsahu: |  | 0 | 0 | 0
- Vypracovanie dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS) v súlade s technickými, ekologickými, právnymi predpismi a ekonomickým zadaním investora. Súčasťou DRS bude aj odborné stanovisko Oprávnenej právnickej osoby na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení.
- upresnenie projektu organizácie výstavby (POV) na stupni DRS, ktorý bude zohľadňovať kontrolný a skúšobný plán jednotlivých zariadení počas vykonávania diela a komplexného vyskúšania.
5.2 |  | kpl |  | 1 | Dodávateľská dokumentácia prác (DDP), tj. :dokumentácia vo vyššej miere podrobnosti oproti DRS nevyhnutnej na riadne vykonanie diela. |  | 0 | 0 | 0
6. |  |  |  |  | Kompletačná činnosť
|  | kpl |  | 1 | Kompletačná činnosť v rozsahu špecifikovanom v "Sadzobníku pre kompletačnú činnosť vo výstavbe".Táto položka okrem iného obsahuje: |  | 0 | 0 | 0
Vypracovanie plánu individuálnych, predkomplexných a komplexných skúšok s väzbou na strojnú technológiu KGJ, existujúce zariadenia systému elektro a jeho prevádzkové obmedzenia. Plán zohľadní aj skúšobné postupy, ktoré sú súčasťou jednotlivých položiek DPS.
Vypracovanie a odovzdanie sprievodnej technickej dokumentácie pozostávajúcej najmä z :
- výsledkov skúšok a certifikátov zariadení z jednotlivých vstupných a výstupných kontrol z výrobného procesu, ako aj výsledky skúšok počas montáže na stavenisku
- jednotlivých osvedčení, certifikátov a vyhlásení o zhode, vyhlásení o parametroch jednotlivých stavebných výrobkov podľa projektovej dokumentácie o splnení základných požiadaviek na stavby
- dokumentácie uvedenia do prevádzky
- manuálov a prevádzkových predpisov zariadení (Miestny prevádzkový predpis)
- manuálu a harmonogramu údržby - dokumentácia o prevádzke , údržbe
- kalibračné listy jednotlivých zariadení
- označovania a identifikovateľnosti v zhode so systémom objednávateľa
Vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia (DSV)
Zaškolenie obsluhy pre prevádzku, obsluhu a údržbu dodaných zariadení
Príprava a realizácia predkomplexného a komplexného vyskúšania s väzbou na technologické zariadenia, existujúce subsystémy elektro a ostatné časti stavby
Zariadenie staveniska
Ostatné prevádzkové vplyvy
Uvedenie do prevádzky podľa postupu realizácie stavby
Podpora pri skúšobnej prevádzke
Odborná prehliadka a odborná skúška
7. |  |  |  |  | Likvidácia odpadu
7.1 |  | kpl |  | 1 | Zneškodňovanie odpadu v súlade s vyhláškou 310/2013 Z.z. o odpadoch. Rozsah odpadu uvedený v Technickej správe. |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Cena celkom DPS 43.1 bez DPH |  |  | 0
Note on D7: Vyplňte 1. riadok podľa potreby.
Note on D8: Vyplňte 2. riadok podľa potreby.
Note on D20: Vyplňte 1. riadok podľa potreby.
Note on D21: Vyplňte 2. riadok podľa potreby.

## DPS 43.2
Elektroprojekt spol. s r.o. Košice | [26 empty] | Návod
Vloženie riadkov
- kliknite na číslo riadku (modrý stĺpec), stlačte ctrl+c, pravým klikom myši nad iným riadkom (modrý stĺpec) vyberte Vložiť kopírované bunky
Výkaz výmer
Vytvorenie ďaľšej položky
Stavba |  |  | Ekologizácia spoločnosti Martinská Teplárenská, a.s. | [18 empty] | Dátum |  |  |  | 2017-01-01 | - kliknite na číslo riadkov 17 až 22 (modrý stĺpec), stlačte ctrl+c, pravým tlačidlom myši nad iným riadkom (modrý stĺpec) vyberte Vložiť kopírované bunky
|  |  | – Zvýšenie energetickej efektívnosti a ukončenie uhoľnej | [18 empty] | Arch. číslo |  |  | 10117-03.1-VV
prevádzky
Časť | [21 empty] | Druh dokumentu |  |  |  | DSP | Mazanie riadkov
[22 empty] | Zák. číslo |  |  |  | 10117 | - kliknite na číslo riadku vľavo (modrý stĺpec), pravým klikom myši vyberte Odstrániť
PS-SO |  |  | ČPS 03.1: Elektročasť pre KGJ | [18 empty] | Strana
Návod
Vloženie riadkov
- kliknite na číslo riadku (modrý stĺpec), stlačte ctrl+c, pravým klikom myši nad iným riadkom (modrý stĺpec) vyberte Vložiť kopírované bunky
Výkaz výmer
Vytvorenie ďaľšej položky
Stavba |  |  | NOVÝ ZDROJ TEPLA A ELEKTRICKEJ ENERGIE - | [18 empty] | Dátum |  |  |  | 2022-04-01 | - kliknite na číslo riadkov 17 až 22 (modrý stĺpec), stlačte ctrl+c, pravým tlačidlom myši nad iným riadkom (modrý stĺpec) vyberte Vložiť kopírované bunky
[22 empty] | Arch. číslo |  |  | 22P013.43.EE-VV
Časť |  |  | E - PREVÁDZKOVÉ SÚBORY | [18 empty] | Druh dokumentu |  |  |  | DSP | Mazanie riadkov
[22 empty] | Zák. číslo |  |  |  | 22P013 | - kliknite na číslo riadku vľavo (modrý stĺpec), pravým klikom myši vyberte Odstrániť
PS-SO |  |  | PS 43: PREVÁDZKOVÝ SÚBOR ELEKTRO AKUMULÁCIE
DPS 43.2: Elektroinštalácia a uzemnenie
Pč | Re | Jedn. |  | Množs. | Položka | [18 empty] | Cena jednotk. |  | Cena celková
1. |  |  |  |  | Elekroinštalácia
1.1 |  | kpl |  | 1 | Rozvádzač pre elektroinštaláciu RS-AK | [18 empty] | 0 |  | 0
- Dodávka na stavbu, vrátane montáže
Skriňový rozvádzač 600 x 2000 + 200 x 400 mm, Krytie IP40/20, prívod a vývody zhora + rozvod prúdu 63A
Prívodný istič In - 40A, s vypínacou cievkou - ovládanie z dverí
Prívodný istič Núdzového osvetlenia In - 6A/2P DC 110V
+ výzbroj pre spínanie núdzového osvetlenia (stýkače, pomocné ističe a pod.)
+ výzbroj pre napojenie zásuvkových skriniek a VZT
+ výzbroj pre napájanie a ovládanie osvetlenia, výzbroj pre napájanie o ovládanie ohrevu žľabov
+ pomocná výzbroj
1.2 |  | kpl |  | 1 | Rozvádzač BFC1 - úprava | [18 empty] | 0 |  | 0
Demontáž jedného rezervného výkonového ističa, montáž nového 63A/3p ističa s príslušenstvom pre napojenie RS-AK
1.3 |  | kpl |  | 1 | Rozvádzač núdzového napájania - úprava | [18 empty] | 0 |  | 0
Montáž nového 10A/2p DC 110V ističa s príslušenstvom pre napojenie RS-AK
1.4 |  | kpl |  | 1 | Svietidlá
|  | kpl |  | 1 | - Dodávka na stavbu, vrátane montáže | [18 empty] | 0 |  | 0
|  | ks |  | 1 | SVIETIDLO LED PRACHOTESNE 43W, 5620lm 230V IP65 | [18 empty] | 0 |  | 0
|  | ks |  | 25 | SVIETIDLO LED PRACHOTESNE 54W, 7090lm 230V IP65 | [18 empty] | 0 |  | 0
|  | ks |  | 4 | SVIETIDLO LED ULIČNÉ 60W 7200lm 230V, IP66 + VÝLOŽNÍK | [18 empty] | 0 |  | 0
|  | ks |  | 3 | SVIETIDLO LED NÚDZOVÉ NÁSTENNÉ 3,3W, 3h 5000K, NETRV. BIELA IP65 | [18 empty] | 0 |  | 0
|  | kpl |  | 1 | Bližšie nešpecifikovaný montážny materiál (vypínače, snímače, krabice ...) | [18 empty] | 0 |  | 0
1.5 |  | kpl |  | 1 | Kabeláž
|  | m |  | 500 | CYKY-J 4x10 | [18 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | 150 | CYKY-J 5x6 | [18 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | 90 | CYKY-J 5x1,5 | CYKY-J 5x1,5 | CYKY-J 5x1,5 | CYKY-J 5x1,5 | CYKY-J 5x1,5 | CYKY-J 5x1,5 | CYKY-J 5x1,5 | CYKY-J 5x1,5 | CYKY-J 5x1,5 | CYKY-J 5x1,5 | CYKY-J 5x1,5 | CYKY-J 5x1,5 | CYKY-J 5x1,5 | CYKY-J 5x1,5 | CYKY-J 5x1,5 | CYKY-J 5x1,5 | CYKY-J 5x1,5 | CYKY-J 5x1,5 | CYKY-J 5x1,5 | 0 |  | 0
|  |  |  | 650 | CYKY-J 3x1,5 | CYKY-J 3x1,5 | CYKY-J 3x1,5 | CYKY-J 3x1,5 | CYKY-J 3x1,5 | CYKY-J 3x1,5 | CYKY-J 3x1,5 | CYKY-J 3x1,5 | CYKY-J 3x1,5 | CYKY-J 3x1,5 | CYKY-J 3x1,5 | CYKY-J 3x1,5 | CYKY-J 3x1,5 | CYKY-J 3x1,5 | CYKY-J 3x1,5 | CYKY-J 3x1,5 | CYKY-J 3x1,5 | CYKY-J 3x1,5 | CYKY-J 3x1,5 | 0 |  | 0
|  |  |  | 150 | CYKY-O 2x1,5 | CYKY-O 2x1,5 | CYKY-O 2x1,5 | CYKY-O 2x1,5 | CYKY-O 2x1,5 | CYKY-O 2x1,5 | CYKY-O 2x1,5 | CYKY-O 2x1,5 | CYKY-O 2x1,5 | CYKY-O 2x1,5 | CYKY-O 2x1,5 | CYKY-O 2x1,5 | CYKY-O 2x1,5 | CYKY-O 2x1,5 | CYKY-O 2x1,5 | CYKY-O 2x1,5 | CYKY-O 2x1,5 | CYKY-O 2x1,5 | CYKY-O 2x1,5 | 0 |  | 0
|  |  |  | 500 | Kábel pevný CXKH-V-J 3x2,5 FE180/P60-R B2cas1d0a1 s funkčnou odolnosťou | Kábel pevný CXKH-V-J 3x2,5 FE180/P60-R B2cas1d0a1 s funkčnou odolnosťou | Kábel pevný CXKH-V-J 3x2,5 FE180/P60-R B2cas1d0a1 s funkčnou odolnosťou | Kábel pevný CXKH-V-J 3x2,5 FE180/P60-R B2cas1d0a1 s funkčnou odolnosťou | Kábel pevný CXKH-V-J 3x2,5 FE180/P60-R B2cas1d0a1 s funkčnou odolnosťou | Kábel pevný CXKH-V-J 3x2,5 FE180/P60-R B2cas1d0a1 s funkčnou odolnosťou | Kábel pevný CXKH-V-J 3x2,5 FE180/P60-R B2cas1d0a1 s funkčnou odolnosťou | Kábel pevný CXKH-V-J 3x2,5 FE180/P60-R B2cas1d0a1 s funkčnou odolnosťou | Kábel pevný CXKH-V-J 3x2,5 FE180/P60-R B2cas1d0a1 s funkčnou odolnosťou | Kábel pevný CXKH-V-J 3x2,5 FE180/P60-R B2cas1d0a1 s funkčnou odolnosťou | Kábel pevný CXKH-V-J 3x2,5 FE180/P60-R B2cas1d0a1 s funkčnou odolnosťou | Kábel pevný CXKH-V-J 3x2,5 FE180/P60-R B2cas1d0a1 s funkčnou odolnosťou | Kábel pevný CXKH-V-J 3x2,5 FE180/P60-R B2cas1d0a1 s funkčnou odolnosťou | Kábel pevný CXKH-V-J 3x2,5 FE180/P60-R B2cas1d0a1 s funkčnou odolnosťou | Kábel pevný CXKH-V-J 3x2,5 FE180/P60-R B2cas1d0a1 s funkčnou odolnosťou | Kábel pevný CXKH-V-J 3x2,5 FE180/P60-R B2cas1d0a1 s funkčnou odolnosťou | Kábel pevný CXKH-V-J 3x2,5 FE180/P60-R B2cas1d0a1 s funkčnou odolnosťou | Kábel pevný CXKH-V-J 3x2,5 FE180/P60-R B2cas1d0a1 s funkčnou odolnosťou | Kábel pevný CXKH-V-J 3x2,5 FE180/P60-R B2cas1d0a1 s funkčnou odolnosťou | 0 |  | 0
|  |  |  | 50 | Kábel pevný CXKH-V-J 3x1,5 FE180/P60-R B2cas1d0a1 s funkčnou odolnosťou | Kábel pevný CXKH-V-J 3x1,5 FE180/P60-R B2cas1d0a1 s funkčnou odolnosťou | Kábel pevný CXKH-V-J 3x1,5 FE180/P60-R B2cas1d0a1 s funkčnou odolnosťou | Kábel pevný CXKH-V-J 3x1,5 FE180/P60-R B2cas1d0a1 s funkčnou odolnosťou | Kábel pevný CXKH-V-J 3x1,5 FE180/P60-R B2cas1d0a1 s funkčnou odolnosťou | Kábel pevný CXKH-V-J 3x1,5 FE180/P60-R B2cas1d0a1 s funkčnou odolnosťou | Kábel pevný CXKH-V-J 3x1,5 FE180/P60-R B2cas1d0a1 s funkčnou odolnosťou | Kábel pevný CXKH-V-J 3x1,5 FE180/P60-R B2cas1d0a1 s funkčnou odolnosťou | Kábel pevný CXKH-V-J 3x1,5 FE180/P60-R B2cas1d0a1 s funkčnou odolnosťou | Kábel pevný CXKH-V-J 3x1,5 FE180/P60-R B2cas1d0a1 s funkčnou odolnosťou | Kábel pevný CXKH-V-J 3x1,5 FE180/P60-R B2cas1d0a1 s funkčnou odolnosťou | Kábel pevný CXKH-V-J 3x1,5 FE180/P60-R B2cas1d0a1 s funkčnou odolnosťou | Kábel pevný CXKH-V-J 3x1,5 FE180/P60-R B2cas1d0a1 s funkčnou odolnosťou | Kábel pevný CXKH-V-J 3x1,5 FE180/P60-R B2cas1d0a1 s funkčnou odolnosťou | Kábel pevný CXKH-V-J 3x1,5 FE180/P60-R B2cas1d0a1 s funkčnou odolnosťou | Kábel pevný CXKH-V-J 3x1,5 FE180/P60-R B2cas1d0a1 s funkčnou odolnosťou | Kábel pevný CXKH-V-J 3x1,5 FE180/P60-R B2cas1d0a1 s funkčnou odolnosťou | Kábel pevný CXKH-V-J 3x1,5 FE180/P60-R B2cas1d0a1 s funkčnou odolnosťou | Kábel pevný CXKH-V-J 3x1,5 FE180/P60-R B2cas1d0a1 s funkčnou odolnosťou | 0 |  | 0
|  |  |  | 100 | H07V-K 6 ze/žl | H07V-K 6 ze/žl | H07V-K 6 ze/žl | H07V-K 6 ze/žl | H07V-K 6 ze/žl | H07V-K 6 ze/žl | H07V-K 6 ze/žl | H07V-K 6 ze/žl | H07V-K 6 ze/žl | H07V-K 6 ze/žl | H07V-K 6 ze/žl | H07V-K 6 ze/žl | H07V-K 6 ze/žl | H07V-K 6 ze/žl | H07V-K 6 ze/žl | H07V-K 6 ze/žl | H07V-K 6 ze/žl | H07V-K 6 ze/žl | H07V-K 6 ze/žl | 0 |  | 0
|  |  |  | 50 | H07V-K 10 ze/žl | H07V-K 10 ze/žl | H07V-K 10 ze/žl | H07V-K 10 ze/žl | H07V-K 10 ze/žl | H07V-K 10 ze/žl | H07V-K 10 ze/žl | H07V-K 10 ze/žl | H07V-K 10 ze/žl | H07V-K 10 ze/žl | H07V-K 10 ze/žl | H07V-K 10 ze/žl | H07V-K 10 ze/žl | H07V-K 10 ze/žl | H07V-K 10 ze/žl | H07V-K 10 ze/žl | H07V-K 10 ze/žl | H07V-K 10 ze/žl | H07V-K 10 ze/žl | 0 |  | 0
|  |  |  | 60 | H07V-K 25 ze/žl | H07V-K 25 ze/žl | H07V-K 25 ze/žl | H07V-K 25 ze/žl | H07V-K 25 ze/žl | H07V-K 25 ze/žl | H07V-K 25 ze/žl | H07V-K 25 ze/žl | H07V-K 25 ze/žl | H07V-K 25 ze/žl | H07V-K 25 ze/žl | H07V-K 25 ze/žl | H07V-K 25 ze/žl | H07V-K 25 ze/žl | H07V-K 25 ze/žl | H07V-K 25 ze/žl | H07V-K 25 ze/žl | H07V-K 25 ze/žl | H07V-K 25 ze/žl | 0 |  | 0
|  |  |  | 160 | Káblové trasy | Káblové trasy | Káblové trasy | Káblové trasy | Káblové trasy | Káblové trasy | Káblové trasy | Káblové trasy | Káblové trasy | Káblové trasy | Káblové trasy | Káblové trasy | Káblové trasy | Káblové trasy | Káblové trasy | Káblové trasy | Káblové trasy | Káblové trasy | Káblové trasy | 0 |  | 0
|  |  |  | 1 | Bližšie nešpecifikovaný montážny materiál | Bližšie nešpecifikovaný montážny materiál | Bližšie nešpecifikovaný montážny materiál | Bližšie nešpecifikovaný montážny materiál | Bližšie nešpecifikovaný montážny materiál | Bližšie nešpecifikovaný montážny materiál | Bližšie nešpecifikovaný montážny materiál | Bližšie nešpecifikovaný montážny materiál | Bližšie nešpecifikovaný montážny materiál | Bližšie nešpecifikovaný montážny materiál | Bližšie nešpecifikovaný montážny materiál | Bližšie nešpecifikovaný montážny materiál | Bližšie nešpecifikovaný montážny materiál | Bližšie nešpecifikovaný montážny materiál | Bližšie nešpecifikovaný montážny materiál | Bližšie nešpecifikovaný montážny materiál | Bližšie nešpecifikovaný montážny materiál | Bližšie nešpecifikovaný montážny materiál | Bližšie nešpecifikovaný montážny materiál | 0 |  | 0
1.6 |  | kpl |  | 1 | Elektroinštalačný materiál
|  | kpl |  | 1 | - Dodávka na stavbu, vrátane montáže | [18 empty] | 0 |  | 0
|  | ks |  | 3 | Spínač pre ovládanie osvetlenia nástenný, IP44 | Spínač pre ovládanie osvetlenia nástenný, IP44 | Spínač pre ovládanie osvetlenia nástenný, IP44 | Spínač pre ovládanie osvetlenia nástenný, IP44 | Spínač pre ovládanie osvetlenia nástenný, IP44 | Spínač pre ovládanie osvetlenia nástenný, IP44 | Spínač pre ovládanie osvetlenia nástenný, IP44 | Spínač pre ovládanie osvetlenia nástenný, IP44 | Spínač pre ovládanie osvetlenia nástenný, IP44 | Spínač pre ovládanie osvetlenia nástenný, IP44 | Spínač pre ovládanie osvetlenia nástenný, IP44 | Spínač pre ovládanie osvetlenia nástenný, IP44 | Spínač pre ovládanie osvetlenia nástenný, IP44 | Spínač pre ovládanie osvetlenia nástenný, IP44 | Spínač pre ovládanie osvetlenia nástenný, IP44 | Spínač pre ovládanie osvetlenia nástenný, IP44 | Spínač pre ovládanie osvetlenia nástenný, IP44 | Spínač pre ovládanie osvetlenia nástenný, IP44 | Spínač pre ovládanie osvetlenia nástenný, IP44 | 0 |  | 0
|  | ks |  | 2 | Tlačidlo nástenné s podsvietením, IP44 | Tlačidlo nástenné s podsvietením, IP44 | Tlačidlo nástenné s podsvietením, IP44 | Tlačidlo nástenné s podsvietením, IP44 | Tlačidlo nástenné s podsvietením, IP44 | Tlačidlo nástenné s podsvietením, IP44 | Tlačidlo nástenné s podsvietením, IP44 | Tlačidlo nástenné s podsvietením, IP44 | Tlačidlo nástenné s podsvietením, IP44 | Tlačidlo nástenné s podsvietením, IP44 | Tlačidlo nástenné s podsvietením, IP44 | Tlačidlo nástenné s podsvietením, IP44 | Tlačidlo nástenné s podsvietením, IP44 | Tlačidlo nástenné s podsvietením, IP44 | Tlačidlo nástenné s podsvietením, IP44 | Tlačidlo nástenné s podsvietením, IP44 | Tlačidlo nástenné s podsvietením, IP44 | Tlačidlo nástenné s podsvietením, IP44 | Tlačidlo nástenné s podsvietením, IP44 | 0 |  | 0
|  | ks |  | 20 | Krabica nástenná rozbočovacia + svorky, IP44 | Krabica nástenná rozbočovacia + svorky, IP44 | Krabica nástenná rozbočovacia + svorky, IP44 | Krabica nástenná rozbočovacia + svorky, IP44 | Krabica nástenná rozbočovacia + svorky, IP44 | Krabica nástenná rozbočovacia + svorky, IP44 | Krabica nástenná rozbočovacia + svorky, IP44 | Krabica nástenná rozbočovacia + svorky, IP44 | Krabica nástenná rozbočovacia + svorky, IP44 | Krabica nástenná rozbočovacia + svorky, IP44 | Krabica nástenná rozbočovacia + svorky, IP44 | Krabica nástenná rozbočovacia + svorky, IP44 | Krabica nástenná rozbočovacia + svorky, IP44 | Krabica nástenná rozbočovacia + svorky, IP44 | Krabica nástenná rozbočovacia + svorky, IP44 | Krabica nástenná rozbočovacia + svorky, IP44 | Krabica nástenná rozbočovacia + svorky, IP44 | Krabica nástenná rozbočovacia + svorky, IP44 | Krabica nástenná rozbočovacia + svorky, IP44 | 0 |  | 0
|  | ks |  | 6 | Závesná zásuvková rozvodnica istená s chráničom, 400V/32A/5p - 1x, 400V/16A/5p - 1x, 230V/16A - 4x | Závesná zásuvková rozvodnica istená s chráničom, 400V/32A/5p - 1x, 400V/16A/5p - 1x, 230V/16A - 4x | Závesná zásuvková rozvodnica istená s chráničom, 400V/32A/5p - 1x, 400V/16A/5p - 1x, 230V/16A - 4x | Závesná zásuvková rozvodnica istená s chráničom, 400V/32A/5p - 1x, 400V/16A/5p - 1x, 230V/16A - 4x | Závesná zásuvková rozvodnica istená s chráničom, 400V/32A/5p - 1x, 400V/16A/5p - 1x, 230V/16A - 4x | Závesná zásuvková rozvodnica istená s chráničom, 400V/32A/5p - 1x, 400V/16A/5p - 1x, 230V/16A - 4x | Závesná zásuvková rozvodnica istená s chráničom, 400V/32A/5p - 1x, 400V/16A/5p - 1x, 230V/16A - 4x | Závesná zásuvková rozvodnica istená s chráničom, 400V/32A/5p - 1x, 400V/16A/5p - 1x, 230V/16A - 4x | Závesná zásuvková rozvodnica istená s chráničom, 400V/32A/5p - 1x, 400V/16A/5p - 1x, 230V/16A - 4x | Závesná zásuvková rozvodnica istená s chráničom, 400V/32A/5p - 1x, 400V/16A/5p - 1x, 230V/16A - 4x | Závesná zásuvková rozvodnica istená s chráničom, 400V/32A/5p - 1x, 400V/16A/5p - 1x, 230V/16A - 4x | Závesná zásuvková rozvodnica istená s chráničom, 400V/32A/5p - 1x, 400V/16A/5p - 1x, 230V/16A - 4x | Závesná zásuvková rozvodnica istená s chráničom, 400V/32A/5p - 1x, 400V/16A/5p - 1x, 230V/16A - 4x | Závesná zásuvková rozvodnica istená s chráničom, 400V/32A/5p - 1x, 400V/16A/5p - 1x, 230V/16A - 4x | Závesná zásuvková rozvodnica istená s chráničom, 400V/32A/5p - 1x, 400V/16A/5p - 1x, 230V/16A - 4x | Závesná zásuvková rozvodnica istená s chráničom, 400V/32A/5p - 1x, 400V/16A/5p - 1x, 230V/16A - 4x | Závesná zásuvková rozvodnica istená s chráničom, 400V/32A/5p - 1x, 400V/16A/5p - 1x, 230V/16A - 4x | Závesná zásuvková rozvodnica istená s chráničom, 400V/32A/5p - 1x, 400V/16A/5p - 1x, 230V/16A - 4x | Závesná zásuvková rozvodnica istená s chráničom, 400V/32A/5p - 1x, 400V/16A/5p - 1x, 230V/16A - 4x | 0 |  | 0
|  | sada |  | 1 | Elektrické ohrevné káble pre protimrazovú ochranu odkvapových žľabov + príslušenstvo | Elektrické ohrevné káble pre protimrazovú ochranu odkvapových žľabov + príslušenstvo | Elektrické ohrevné káble pre protimrazovú ochranu odkvapových žľabov + príslušenstvo | Elektrické ohrevné káble pre protimrazovú ochranu odkvapových žľabov + príslušenstvo | Elektrické ohrevné káble pre protimrazovú ochranu odkvapových žľabov + príslušenstvo | Elektrické ohrevné káble pre protimrazovú ochranu odkvapových žľabov + príslušenstvo | Elektrické ohrevné káble pre protimrazovú ochranu odkvapových žľabov + príslušenstvo | Elektrické ohrevné káble pre protimrazovú ochranu odkvapových žľabov + príslušenstvo | Elektrické ohrevné káble pre protimrazovú ochranu odkvapových žľabov + príslušenstvo | Elektrické ohrevné káble pre protimrazovú ochranu odkvapových žľabov + príslušenstvo | Elektrické ohrevné káble pre protimrazovú ochranu odkvapových žľabov + príslušenstvo | Elektrické ohrevné káble pre protimrazovú ochranu odkvapových žľabov + príslušenstvo | Elektrické ohrevné káble pre protimrazovú ochranu odkvapových žľabov + príslušenstvo | Elektrické ohrevné káble pre protimrazovú ochranu odkvapových žľabov + príslušenstvo | Elektrické ohrevné káble pre protimrazovú ochranu odkvapových žľabov + príslušenstvo | Elektrické ohrevné káble pre protimrazovú ochranu odkvapových žľabov + príslušenstvo | Elektrické ohrevné káble pre protimrazovú ochranu odkvapových žľabov + príslušenstvo | Elektrické ohrevné káble pre protimrazovú ochranu odkvapových žľabov + príslušenstvo | Elektrické ohrevné káble pre protimrazovú ochranu odkvapových žľabov + príslušenstvo | 0 |  | 0
|  | sada |  | 1 | Bližšie nešpecifikovaný montážny materiál | Bližšie nešpecifikovaný montážny materiál | Bližšie nešpecifikovaný montážny materiál | Bližšie nešpecifikovaný montážny materiál | Bližšie nešpecifikovaný montážny materiál | Bližšie nešpecifikovaný montážny materiál | Bližšie nešpecifikovaný montážny materiál | Bližšie nešpecifikovaný montážny materiál | Bližšie nešpecifikovaný montážny materiál | Bližšie nešpecifikovaný montážny materiál | Bližšie nešpecifikovaný montážny materiál | Bližšie nešpecifikovaný montážny materiál | Bližšie nešpecifikovaný montážny materiál | Bližšie nešpecifikovaný montážny materiál | Bližšie nešpecifikovaný montážny materiál | Bližšie nešpecifikovaný montážny materiál | Bližšie nešpecifikovaný montážny materiál | Bližšie nešpecifikovaný montážny materiál | Bližšie nešpecifikovaný montážny materiál | 0 |  | 0
2. |  |  |  |  | Uzemňovací a bleskozvodný materiál
2.1 |  | kpl |  | 1 | Dodávka na stavbu vrátane montáže | [18 empty] | 0 |  | 0
|  | m |  | 150 | Uzemňovací pásik FeZn 30x4 mm | Uzemňovací pásik FeZn 30x4 mm | Uzemňovací pásik FeZn 30x4 mm | Uzemňovací pásik FeZn 30x4 mm | Uzemňovací pásik FeZn 30x4 mm | Uzemňovací pásik FeZn 30x4 mm | Uzemňovací pásik FeZn 30x4 mm | Uzemňovací pásik FeZn 30x4 mm | Uzemňovací pásik FeZn 30x4 mm | Uzemňovací pásik FeZn 30x4 mm | Uzemňovací pásik FeZn 30x4 mm | Uzemňovací pásik FeZn 30x4 mm | Uzemňovací pásik FeZn 30x4 mm | Uzemňovací pásik FeZn 30x4 mm | Uzemňovací pásik FeZn 30x4 mm | Uzemňovací pásik FeZn 30x4 mm | Uzemňovací pásik FeZn 30x4 mm | Uzemňovací pásik FeZn 30x4 mm | Uzemňovací pásik FeZn 30x4 mm | 0 |  | 0
|  | m |  | 130 | Bleskozvodný drôt AlMgSi 8 | Bleskozvodný drôt AlMgSi 8 | Bleskozvodný drôt AlMgSi 8 | Bleskozvodný drôt AlMgSi 8 | Bleskozvodný drôt AlMgSi 8 | Bleskozvodný drôt AlMgSi 8 | Bleskozvodný drôt AlMgSi 8 | Bleskozvodný drôt AlMgSi 8 | Bleskozvodný drôt AlMgSi 8 | Bleskozvodný drôt AlMgSi 8 | Bleskozvodný drôt AlMgSi 8 | Bleskozvodný drôt AlMgSi 8 | Bleskozvodný drôt AlMgSi 8 | Bleskozvodný drôt AlMgSi 8 | Bleskozvodný drôt AlMgSi 8 | Bleskozvodný drôt AlMgSi 8 | Bleskozvodný drôt AlMgSi 8 | Bleskozvodný drôt AlMgSi 8 | Bleskozvodný drôt AlMgSi 8 | 0 |  | 0
|  | m |  | 60 | Uzemňovací drôt FeZn fí 10 mm | Uzemňovací drôt FeZn fí 10 mm | Uzemňovací drôt FeZn fí 10 mm | Uzemňovací drôt FeZn fí 10 mm | Uzemňovací drôt FeZn fí 10 mm | Uzemňovací drôt FeZn fí 10 mm | Uzemňovací drôt FeZn fí 10 mm | Uzemňovací drôt FeZn fí 10 mm | Uzemňovací drôt FeZn fí 10 mm | Uzemňovací drôt FeZn fí 10 mm | Uzemňovací drôt FeZn fí 10 mm | Uzemňovací drôt FeZn fí 10 mm | Uzemňovací drôt FeZn fí 10 mm | Uzemňovací drôt FeZn fí 10 mm | Uzemňovací drôt FeZn fí 10 mm | Uzemňovací drôt FeZn fí 10 mm | Uzemňovací drôt FeZn fí 10 mm | Uzemňovací drôt FeZn fí 10 mm | Uzemňovací drôt FeZn fí 10 mm | 0 |  | 0
|  | ks |  | 100 | Podpery bleskozvodu | Podpery bleskozvodu | Podpery bleskozvodu | Podpery bleskozvodu | Podpery bleskozvodu | Podpery bleskozvodu | Podpery bleskozvodu | Podpery bleskozvodu | Podpery bleskozvodu | Podpery bleskozvodu | Podpery bleskozvodu | Podpery bleskozvodu | Podpery bleskozvodu | Podpery bleskozvodu | Podpery bleskozvodu | Podpery bleskozvodu | Podpery bleskozvodu | Podpery bleskozvodu | Podpery bleskozvodu | 0 |  | 0
|  | ks |  | 10 | Bleskozvodné svorky | Bleskozvodné svorky | Bleskozvodné svorky | Bleskozvodné svorky | Bleskozvodné svorky | Bleskozvodné svorky | Bleskozvodné svorky | Bleskozvodné svorky | Bleskozvodné svorky | Bleskozvodné svorky | Bleskozvodné svorky | Bleskozvodné svorky | Bleskozvodné svorky | Bleskozvodné svorky | Bleskozvodné svorky | Bleskozvodné svorky | Bleskozvodné svorky | Bleskozvodné svorky | Bleskozvodné svorky | 0 |  | 0
|  | ks |  | 20 | Uzemňovacie svorky | Uzemňovacie svorky | Uzemňovacie svorky | Uzemňovacie svorky | Uzemňovacie svorky | Uzemňovacie svorky | Uzemňovacie svorky | Uzemňovacie svorky | Uzemňovacie svorky | Uzemňovacie svorky | Uzemňovacie svorky | Uzemňovacie svorky | Uzemňovacie svorky | Uzemňovacie svorky | Uzemňovacie svorky | Uzemňovacie svorky | Uzemňovacie svorky | Uzemňovacie svorky | Uzemňovacie svorky | 0 |  | 0
|  | ks |  | 1 | Prípojnica ekvipotenciálneho pospájania - zbernica Cu 40 x 10 (3,56kg/m) | Prípojnica ekvipotenciálneho pospájania - zbernica Cu 40 x 10 (3,56kg/m) | Prípojnica ekvipotenciálneho pospájania - zbernica Cu 40 x 10 (3,56kg/m) | Prípojnica ekvipotenciálneho pospájania - zbernica Cu 40 x 10 (3,56kg/m) | Prípojnica ekvipotenciálneho pospájania - zbernica Cu 40 x 10 (3,56kg/m) | Prípojnica ekvipotenciálneho pospájania - zbernica Cu 40 x 10 (3,56kg/m) | Prípojnica ekvipotenciálneho pospájania - zbernica Cu 40 x 10 (3,56kg/m) | Prípojnica ekvipotenciálneho pospájania - zbernica Cu 40 x 10 (3,56kg/m) | Prípojnica ekvipotenciálneho pospájania - zbernica Cu 40 x 10 (3,56kg/m) | Prípojnica ekvipotenciálneho pospájania - zbernica Cu 40 x 10 (3,56kg/m) | Prípojnica ekvipotenciálneho pospájania - zbernica Cu 40 x 10 (3,56kg/m) | Prípojnica ekvipotenciálneho pospájania - zbernica Cu 40 x 10 (3,56kg/m) | Prípojnica ekvipotenciálneho pospájania - zbernica Cu 40 x 10 (3,56kg/m) | Prípojnica ekvipotenciálneho pospájania - zbernica Cu 40 x 10 (3,56kg/m) | Prípojnica ekvipotenciálneho pospájania - zbernica Cu 40 x 10 (3,56kg/m) | Prípojnica ekvipotenciálneho pospájania - zbernica Cu 40 x 10 (3,56kg/m) | Prípojnica ekvipotenciálneho pospájania - zbernica Cu 40 x 10 (3,56kg/m) | Prípojnica ekvipotenciálneho pospájania - zbernica Cu 40 x 10 (3,56kg/m) | Prípojnica ekvipotenciálneho pospájania - zbernica Cu 40 x 10 (3,56kg/m) | 0 |  | 0
|  | sada |  | 1 | Bližšie nešpecifikovaný montážny materiál | Bližšie nešpecifikovaný montážny materiál | Bližšie nešpecifikovaný montážny materiál | Bližšie nešpecifikovaný montážny materiál | Bližšie nešpecifikovaný montážny materiál | Bližšie nešpecifikovaný montážny materiál | Bližšie nešpecifikovaný montážny materiál | Bližšie nešpecifikovaný montážny materiál | Bližšie nešpecifikovaný montážny materiál | Bližšie nešpecifikovaný montážny materiál | Bližšie nešpecifikovaný montážny materiál | Bližšie nešpecifikovaný montážny materiál | Bližšie nešpecifikovaný montážny materiál | Bližšie nešpecifikovaný montážny materiál | Bližšie nešpecifikovaný montážny materiál | Bližšie nešpecifikovaný montážny materiál | Bližšie nešpecifikovaný montážny materiál | Bližšie nešpecifikovaný montážny materiál | Bližšie nešpecifikovaný montážny materiál | 0 |  | 0
3. |  |  |  |  | Ostatné
3.1 |  | m2 |  | 2 | Protipožiarne upchávky | [18 empty] | 0 |  | 0
4. |  | kpl |  | 1 | Inžiniering, skúšky, oživenie | [18 empty] | 0 |  | 0
|  | h |  | 80 | - Oživenie a uvedenie do prevádzky
|  | h |  | 40 | - Odborná prehliadka a skúška
|  | ks |  | 1 | - Projektová dokumentácia realizačná
[5 empty] | Cena celkom DPS 43.2 bez DPH | [20 empty] | 0
Note on D7: Vyplňte 1. riadok podľa potreby.
Note on D8: Vyplňte 2. riadok podľa potreby.
Note on D20: Vyplňte 1. riadok podľa potreby.
Note on D21: Vyplňte 2. riadok podľa potreby.

## 22P013.44-SKR-R (TL)
Zmena |  | Dátum |  | Vypracoval
Vypracoval | Ing. Burinský | Proj. SO, PS | Ing. Liguš
Projektant | Ing.Liguš | Techn. kontrola | Ing. Mitaľová
Investor | MH TEPLÁRENSKÝ HOLDING, a.s. TURBÍNOVÁ 3, 831 04 BRATISLAVA |  |  |  |  | Okres | Bratislava III
Stavba | AKUMULÁCIA TEPELNEJ ENERGIE |  |  |  |  | Obec | Bratislava - Nové mesto
[6 empty] | Dátum | 11/2022
SO - PS | E - PREVÁDZKOVÉ SÚBORY |  |  |  |  | Stupeň | DSP
PS 44 – AUTOMATIZOVANÝ SYSTÉM RIADENIA A KONTROLY
| PREVÁDZKY AKUMULÁCIE |  |  |  |  | Č.stavby
Obsah | VÝKAZ / VÝMER |  |  | Arch | 22P013.44.SKR-VV
číslo

## PS44 Rekapitulacia
Elektroprojekt spol. s r.o. Košice | [9 empty] | Návod
Vloženie riadkov
- kliknite na číslo riadku (modrý stĺpec), stlačte ctrl+c, pravým klikom myši nad iným riadkom (modrý stĺpec) vyberte Vložiť kopírované bunky
Výkaz výmer
Vytvorenie ďaľšej položky
Stavba |  |  | Ekologizácia spoločnosti Martinská Teplárenská, a.s. |  |  | Dátum |  | 2017-01-01 |  | - kliknite na číslo riadkov 17 až 22 (modrý stĺpec), stlačte ctrl+c, pravým tlačidlom myši nad iným riadkom (modrý stĺpec) vyberte Vložiť kopírované bunky
|  |  | – Zvýšenie energetickej efektívnosti a ukončenie uhoľnej |  |  | Arch. číslo | 10117-03.1-VV
prevádzky
Časť | [5 empty] | Druh dokumentu |  | DSP |  | Mazanie riadkov
[6 empty] | Zák. číslo |  | 10117 |  | - kliknite na číslo riadku vľavo (modrý stĺpec), pravým klikom myši vyberte Odstrániť
PS-SO |  |  | ČPS 03.1: Elektročasť pre KGJ |  |  | Strana
Návod
Vloženie riadkov
- kliknite na číslo riadku (modrý stĺpec), stlačte ctrl+c, pravým klikom myši nad iným riadkom (modrý stĺpec) vyberte Vložiť kopírované bunky
Rozpočet
Vytvorenie ďaľšej položky
Stavba |  |  | AKUMULÁCIA TEPELNEJ ENERGIE |  |  | Dátum |  | 2022-11-01 |  | - kliknite na číslo riadkov 17 až 22 (modrý stĺpec), stlačte ctrl+c, pravým tlačidlom myši nad iným riadkom (modrý stĺpec) vyberte Vložiť kopírované bunky
[6 empty] | Arch. číslo | 22P013.44-SRr VV
Časť |  |  | E - DOKUMENTÁCIA PREVÁDZKOVÝCH SÚBOROV |  |  | Druh dokumentu |  | DSP |  | Mazanie riadkov
[6 empty] | Zák. číslo |  | 22P013 |  | - kliknite na číslo riadku vľavo (modrý stĺpec), pravým klikom myši vyberte Odstrániť
PS-SO |  |  | PS 44: AUTOMATIZOVANÝ SYSTÉM RIADENIA A KONTROLY PREVÁDZKY AKUMULÁCIE
Rekapitulácia
Pč | Re | Jedn. |  | Množs. | Položka |  |  | Cena celková bez DPH
1 |  |  |  |  | Cena celkom za PS 44: AUTOMATIZOVANÝ SYSTÉM RIADENIA A KONTROLY PREVÁDZKY AKUMULÁCIE |  |  | 0
2 |  |  |  |  | Cena celkom za PS 44: AUTOMATIZOVANÝ SYSTÉM RIADENIA A KONTROLY PREVÁDZKY AKUMULÁCIE - materiál |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  |  |  | Cena celkom za PS 44: AUTOMATIZOVANÝ SYSTÉM RIADENIA A KONTROLY PREVÁDZKY AKUMULÁCIE - služby |  |  | 0 | 0 | 0
Note on D7: Vyplňte 1. riadok podľa potreby.
Note on D8: Vyplňte 2. riadok podľa potreby.
Note on D20: Vyplňte 1. riadok podľa potreby.
Note on D21: Vyplňte 2. riadok podľa potreby.

## PS 44 material sluzby
Elektroprojekt spol. s r.o. Košice | [8 empty] | Návod
Vloženie riadkov
- kliknite na číslo riadku (modrý stĺpec), stlačte ctrl+c, pravým klikom myši nad iným riadkom (modrý stĺpec) vyberte Vložiť kopírované bunky
Výkaz výmer
Vytvorenie ďaľšej položky
Stavba |  |  | Ekologizácia spoločnosti Martinská Teplárenská, a.s. |  |  | Dátum |  | 2017-01-01 | - kliknite na číslo riadkov 17 až 22 (modrý stĺpec), stlačte ctrl+c, pravým tlačidlom myši nad iným riadkom (modrý stĺpec) vyberte Vložiť kopírované bunky
|  |  | – Zvýšenie energetickej efektívnosti a ukončenie uhoľnej |  |  | Arch. číslo
prevádzky
Časť | [5 empty] | Druh dokumentu |  | DSP | Mazanie riadkov
[6 empty] | Zák. číslo |  | 10117 | - kliknite na číslo riadku vľavo (modrý stĺpec), pravým klikom myši vyberte Odstrániť
PS-SO |  |  | ČPS 03.1: Elektročasť pre KGJ |  |  | Strana
Návod
Vloženie riadkov
- kliknite na číslo riadku (modrý stĺpec), stlačte ctrl+c, pravým klikom myši nad iným riadkom (modrý stĺpec) vyberte Vložiť kopírované bunky
Rozpočet
Vytvorenie ďaľšej položky
Stavba |  |  | AKUMULÁCIA TEPELNEJ ENERGIE |  |  | Dátum |  | 2022-11-01 | - kliknite na číslo riadkov 17 až 22 (modrý stĺpec), stlačte ctrl+c, pravým tlačidlom myši nad iným riadkom (modrý stĺpec) vyberte Vložiť kopírované bunky
[6 empty] | Arch. číslo |  | 22P013.44-SRr VV
Časť |  |  | E - DOKUMENTÁCIA PREVÁDZKOVÝCH SÚBOROV |  |  | Druh dokumentu |  | DSP | Mazanie riadkov
[6 empty] | Zák. číslo |  | 22P013 | - kliknite na číslo riadku vľavo (modrý stĺpec), pravým klikom myši vyberte Odstrániť
PS-SO |  |  | PS 44: AUTOMATIZOVANÝ SYSTÉM RIADENIA A KONTROLY PREVÁDZKY AKUMULÁCIE
Pč | Re | Jedn. |  | Množs. | Položka |  | Služby | Dodávky
1. |  |  |  |  | Dodávky
1.1 |  | kpl |  | 1 | Riadiaci systém |  | 0 | 0
Rozvádzač s preskl. dv. MaR + vyzbroj 2.polia a jeho výroba, osadenie, zapojenie Zdroje 24vdc pre PLC Rozšírenie DCS systému Redundant modul Vana 17, Vana 4 Analógová vstupná karta 16x Analógová výstupná karta 8x Digitálna vstupná karta 32x + prisl. Digitálna výstupná karta 32x Komunikačná karta pre vane a IO (Ethernet/IP) s kruhovou redundantnou komunikáciou HMI Panel operátorské pracovisko rozvádzač optickej siete FO.AN rozvádzač optickej siete FO.TIS kamerové systémy
1.2 |  | kpl |  | 1 | MaR technika |  | 0 | 0
- Dodávka na stavbu, vrátane montáže
Jedná sa o meraciu techniku, regulačnú a riadiacu techniku pre • Čerpadlá primárneho okruhu • Čerpadlá sekundárneho okruhu • Doplňovacie čerpadlá • Ventilátory vzduchu • Akčné členy - Regulačné klapky a ventily • Akčné členy - frekvenčné meniče v prípade použitia • MaR ďalších technologických prvkov, podľa konkrétneho riešenia AKU Snímače tlaku 0 – 4 Mpa Snímače tlaku 0 – 1,6 Mpa Snímače teploty 0 – 100 st.C Snímače teploty 0 – 150 st.C Snímače prietoku 0 – 700 t/h - obojsmerné meranie Snímače prietoku 0 – 150 t/h Snímače teploty AKU2000 prevodník Snímače výš. hladiny AKU2000 prevodník Snímače tlaku AKU2000 prevodník Miestna skrinka + inšt. mat. meranie tepelného výkonu pri nabíjaní a vybíjaní (fakturačné) meranie elektrického výkonu napojenie na iné technologické celky a vzájomné väzby
1.3 |  | kpl |  | 1 | Hardvér komunikácie |  | 0 | 0
- Dodávka na stavbu, vrátane montáže
Jedná sa o komunikačnú techniku: Komunikačná karta pre FM (Ethernet/IP) s kruhovou redundantnou komunikáciou Komunikačná karta Ethernet/IP pre konektivitu na DAS servery Komunikačný modul MODBUS/TCP HMI Panel 15“ Záložné zdroje s komunikačným pripojením Ethernet/IP
1.4 |  | kpl |  | 1 | Kabeláž MaR |  | 0 | 0
- kabeláž - výzbroj kabeláže CYKY-J 3x4 F-CY-JZ 3G0,75 F-CY-JZ 12G0,75 F-CY-JZ 25G0,75 S/FTP Káblové trasy montáž káblových trás optická kruhová sieť s minimálne 24 vláknovým kábelom - single móde s príslušenstvom
- pokládka, ukončenie kabeláže, zahustene, zapájanie
2 |  | kpl |  | 1 | Licencie |  | 0 | 0
Licenčný systém pre riadiaci systém Licenčný softvér pre vizualizáciu inštalácia
3 |  |  |  |  | Inžinierska činnosť
3.1 |  | kpl |  | 1 | Inžinierska činnosť pre PS44 v rozsahu: |  | 0 | 0
Aplikačný softvér pre riadiaci systém Aplikačný softvér pre vizualizáciu Úpravy jestvujúceho IT vybavenia
4. |  | kpl |  | 1 | Kompletačná činnosť |  | 0 | 0
Kompletačná činnosť v rozsahu špecifikovanom v "Sadzobníku pre kompletačnú činnosť vo výstavbe".Táto položka okrem iného obsahuje:
Podporné činnosti pre realizáciu stavby: - FAT testy riadiacich a IT systémov koordinácia príprava podkladovza SKR a IT prenájom špeciálnych, kalibračných, prístrojov potrebných pri realizácii diela Skúšky a uvádzanie do prevádzky: Počiatočná revízia, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy Meranie a skúšky pre skúšobnú prevádzku Meranie a skúšky pre komerčnú prevádzku a certifikáciu Účasť na skúšobnej prevádzke, funkčnej a garančnej prevádzke (SKR a IT)
Vypracovanie a odovzdanie sprievodnej technickej dokumentácie pozostávajúcej najmä z :
- výsledkov skúšok a certifikátov zariadení z jednotlivých vstupných a výstupných kontrol z výrobného procesu, ako aj výsledky skúšok počas montáže na stavenisku
- jednotlivých osvedčení, certifikátov a vyhlásení o zhode, vyhlásení o parametroch jednotlivých stavebných výrobkov podľa projektovej dokumentácie o splnení základných požiadaviek na stavby
- dokumentácie uvedenia do prevádzky
- manuálov a prevádzkových predpisov zariadení (Miestny prevádzkový predpis)
- manuálu a harmonogramu údržby - dokumentácia o prevádzke , údržbe
- kalibračné listy jednotlivých zariadení
- označovania a identifikovateľnosti v zhode so systémom objednávateľa
Príprava a realizácia predkomplexného a komplexného vyskúšania s väzbou na technologické zariadenia, existujúce subsystémy SKR a ostatné časti stavby
Zariadenie staveniska pre programátorov a elektrikárov
Uvedenie do prevádzky podľa postupu realizácie stavby
Podpora pri skúšobnej prevádzke
Odborná prehliadka a odborná skúška
[5 empty] | Cena celkom PS 44 bez DPH |  | 0 | 0
Note on D7: Vyplňte 1. riadok podľa potreby.
Note on D8: Vyplňte 2. riadok podľa potreby.
Note on D20: Vyplňte 1. riadok podľa potreby.
Note on D21: Vyplňte 2. riadok podľa potreby.

## Rekapitulácia stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False | {a8ae6afc-7d3b-4896-b68a-efedf4c47a2a}
[19 empty] | >> skryté stĺpce << | [12 empty] | 0,01 | 20
[32 empty] | 0,01 | 20
|  | REKAPITULÁCIA STAVBY | [17 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  | 16504 | [25 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  | Akumulácia tepelnej energie | [25 empty] | 0,01
|  | JKSO: | [12 empty] | KS: | [16 empty] | 0,01
|  | Miesto: |  |  |  | Bratislava | [8 empty] | Dátum: |  | 2023-11-22 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Objednávateľ: | [12 empty] | IČO: | [16 empty] | 0,01
[6 empty] | MH TEPLÁRENSKÝ HOLDING, a.s. TURBÍNOVÁ 3, 831 04 BRATISLAVA | [8 empty] | IČ DPH: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotoviteľ: | [12 empty] | IČO: | [16 empty] | 0,01
[15 empty] | IČ DPH: | [16 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: |  |  |  | Ing. Koštenská, Ing. Marenčík, Genda, Olahová | [8 empty] | IČO: | [16 empty] | False
[15 empty] | IČ DPH: | [16 empty] | True
0,01
|  | Spracovateľ: |  |  |  | ECONS ENERGY a.s, Košice | [8 empty] | IČO: | [16 empty] | 0,01
[15 empty] | IČ DPH: | [16 empty] | True
|  | Poznámka: |  |  |  | 22P013.D. Rozpočet - stavebná časť - Akumulácia
|  | Cena bez DPH | [12 empty] | 0
[7 empty] | Sadzba dane |  |  | Základ dane |  |  |  |  | Výška dane
|  | DPH | základná |  |  |  | 20% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | znížená |  |  |  | 20% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | zákl. prenesená |  |  |  | 20% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | zníž. prenesená |  |  |  | 20% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [5 empty] | v |  |  | EUR |  |  |  | 0
|  | Projektant | [10 empty] | Spracovateľ
|  | Dátum a podpis: | [6 empty] | Pečiatka |  |  |  | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
|  | Objednávateľ | [10 empty] | Zhotoviteľ
|  | Dátum a podpis: | [6 empty] | Pečiatka |  |  |  | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
| Kód: | [5 empty] | 16504
| Stavba: | [5 empty] | Akumulácia tepelnej energie
| Miesto: | [5 empty] | Bratislava | [6 empty] | Dátum: |  | 2023-11-22
| Objednávateľ: | [12 empty] | Projektant: | [5 empty] | Informatívne údaje z listov zákaziek
| Zhotoviteľ: | [12 empty] | Spracovateľ:
| Kód |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [EUR] |  |  |  |  | Cena s DPH [EUR] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [EUR] | DPH [EUR] | Normohodiny [h] | DPH základná [EUR] | DPH znížená [EUR] | DPH základná prenesená [EUR] | DPH znížená prenesená [EUR] | Základňa DPH základná | Základňa DPH znížená | Základňa DPH zákl. prenesená | Základňa DPH zníž. prenesená | Základňa DPH nulová
| Náklady z rozpočtov | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 35069.2097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {a8ae6afc-7d3b-4896-b68a-efedf4c47a2a} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  | 01 |  |  | SO 31 Búracie a demontážne práce | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 11467.2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {ba66d49d-5996-4605-b3b4-89654f3b1af7} | {a8ae6afc-7d3b-4896-b68a-efedf4c47a2a} | 0
|  | 02 |  |  | SO 32 Strojovňa akumulácie a stavebné úpravy pre akumulátor | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 11892.4806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {413652ed-e09d-4fa6-a78f-afc5fe763dfe} | {a8ae6afc-7d3b-4896-b68a-efedf4c47a2a} | 0
|  | 03 |  |  | SO 33 Existujúca výmenníkova stanica - stavebné úpravy | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 2619.5092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {cedd2ab0-5a85-4f38-ba53-fe97f44f5e67} | {a8ae6afc-7d3b-4896-b68a-efedf4c47a2a} | 0
|  | 04 |  |  | SO 34 Energomost | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 8146.2363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {1a2633fc-ffa3-42a8-ae3e-2146847825ff} | {a8ae6afc-7d3b-4896-b68a-efedf4c47a2a} | 0
|  | 05 |  |  | SO 35 Cesty a manipulačné spevnené plochy | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 7.8819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {4485b49a-f791-405e-b94f-a00ab13e0645} | {a8ae6afc-7d3b-4896-b68a-efedf4c47a2a} | 0
|  | 06 |  |  | SO 36 Vonkajšia kanalizácia | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 935.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {49678880-1733-457f-a222-c1c3199e7f92} | {a8ae6afc-7d3b-4896-b68a-efedf4c47a2a} | 0

## 01 - SO 31 Búracie a demo.
[9 empty] | >> skryté stĺpce << | [9 empty] | {ba66d49d-5996-4605-b3b4-89654f3b1af7}
0
| KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [8 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Akumulácia tepelnej energie
Objekt:
01 - SO 31 Búracie a demontážne práce
| JKSO: |  |  |  |  | KS:
| Miesto: |  | Bratislava |  |  | Dátum: | 2023-11-22
| Objednávateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | MH Teplárenský holding, a.s., Bratislava |  |  |  | IČ DPH:
| Zhotoviteľ: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
| Projektant: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
| Spracovateľ: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ dane |  |  | Sadzba dane | Výška dane
| DPH | základná | 0 |  |  | 20% | 0
|  | znížená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zákl. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zníž. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR |  | 0
| Projektant |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Akumulácia tepelnej energie
Objekt:
01 - SO 31 Búracie a demontážne práce
Miesto: |  |  | Bratislava |  |  | Dátum: | 2023-11-22
Objednávateľ: |  |  | MH Teplárenský holding, a.s., Bratislava |  |  | Projektant:
Zhotoviteľ: | [5 empty] | Spracovateľ:
Kód dielu - Popis | [6 empty] | Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemné práce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 712 - Izolácie striech, povlakové krytiny | [5 empty] | 0
| 764 - Konštrukcie klampiarske | [5 empty] | 0
| 766 - Konštrukcie stolárske | [5 empty] | 0
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové | [5 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba:
Akumulácia tepelnej energie
Objekt:
01 - SO 31 Búracie a demontážne práce
Miesto: |  |  | Bratislava |  |  | Dátum: | 2023-11-22
Objednávateľ: |  |  | MH Teplárenský holding, a.s., Bratislava |  |  | Projektant:
Zhotoviteľ: | [5 empty] | Spracovateľ:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 11467.2267 |  | 0.20315 |  | 2032.1861 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 11323.2342 |  | 0 |  | 2024.3171 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemné práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1209.12 |  | 0 |  | 339.3 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113107122.S | Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t | m2 | 300 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.603 | 180.9 | 0 | 0 | 0.235 | 70.5 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1563551944
2 | K | 113107132.S | Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t | m2 | 300 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 1.97 | 591 | 0 | 0 | 0.5 | 150 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2084268907
3 | K | 139711101.S | Odstránenie štrku zo žb. vane | m3 | 60 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 7.287 | 437.22 | 0 | 0 | 1.98 | 118.8 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1932853722
4 | K | 171209002.S | Poplatok za skladovanie - kamenivo (17 05) ostatné | t | 118.8 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1222747469
| D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 10114.1142 |  | 0 |  | 1685.0171 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 961055111.S | Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t | m3 | 90.4 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 12.606 | 1139.5824 | 0 | 0 | 2.4 | 216.96 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -250952637
6 | K | 962032231.S | Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t | m3 | 143.5 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 1.455 | 208.7925 | 0 | 0 | 1.905 | 273.3675 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -997105768
7 | K | 962052211.S | Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetonového nadzákladného, -2,40000t | m3 | 269 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 7.929 | 2132.901 | 0 | 0 | 2.4 | 645.6 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2008106637
8 | K | 962086121.S | Búranie muriva priečok z pórobetónu hr. do 300 mm, -0,15000t | m2 | 261.25 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.756 | 197.505 | 0 | 0 | 0.15 | 39.1875 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -43698206
9 | K | 963051113.S | Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t | m3 | 65 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 5.783 | 375.895 | 0 | 0 | 2.4 | 156 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1962489956
10 | K | 965043441.S | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t | m3 | 149.865 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 5.843 | 875.6612 | 0 | 0 | 2.2 | 329.703 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1893051679
11 | K | 968062355.S | Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t | m2 | 23.05 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.56 | 12.908 | 0 | 0 | 0.062 | 1.4291 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 640532679
12 | K | 968072246.S | Vybúranie kovových rámov okien jednoduchých plochy do 4 m2, -0,03400t | m2 | 2.88 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.318 | 0.91584 | 0 | 0 | 0.034 | 0.09792 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -969638676
13 | K | 968072455.S | Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t | m2 | 24.6 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 1.6 | 39.36 | 0 | 0 | 0.076 | 1.8696 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -471057736
14 | K | 968072885.S | Vybúranie a vybratie mreži plochy do 2 m2, -0,00900t | m2 | 5.4 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.43 | 2.322 | 0 | 0 | 0.009 | 0.0486 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -511428746
15 | K | 978071251.S | Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej, -0,07300t | m2 | 284.3 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.547 | 155.5121 | 0 | 0 | 0.073 | 20.7539 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1926064091
16 | K | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 2032.186 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.598 | 1215.2472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1133078797
17 | K | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 60965.58 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.007 | 426.7591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -136620767
18 | K | 979082111.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 2032.186 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.89 | 1808.6455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1623775434
19 | K | 979087213.S | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt | t | 2032.186 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.749 | 1522.1073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1700331128
20 | K | 979089012.S | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné | t | 2008.485 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1460122218
21 | K | 979089212.S | Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné | t | 23.701 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -724218519
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 143.9925 |  | 0.20315 |  | 7.8689 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 712 | Izolácie striech, povlakové krytiny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 13.2615 |  | 0 |  | 2.947 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 712300833.S | Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej, -0,01400t | m2 | 210.5 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.063 | 13.2615 | 0 | 0 | 0.014 | 2.947 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1884778679
| D | 764 | Konštrukcie klampiarske |  |  |  | 0 | [5 empty] | 6.3623 |  | 0 |  | 0.2998 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 764351810.S | Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t | m | 52.1 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.056 | 2.9176 | 0 | 0 | 0.00347 | 0.18079 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2094813564
24 | K | 764430840.S | Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t | m | 27.11 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.086 | 2.3315 | 0 | 0 | 0.0023 | 0.062353 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1654461827
25 | K | 764454802.S | Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t | m | 19.88 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.056 | 1.1133 | 0 | 0 | 0.00285 | 0.056658 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1136087379
| D | 766 | Konštrukcie stolárske |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.56 |  | 0 |  | 0.052 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 766694982.S | Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,004t | ks | 13 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.12 | 1.56 | 0 | 0 | 0.004 | 0.052 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -409612944
| D | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové |  |  |  | 0 | [5 empty] | 122.8086 |  | 0.20315 |  | 4.5701 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 767392802.S | Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, -0,00700t | m2 | 72.45 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.237 | 17.1706 | 0 | 0 | 0.007 | 0.50715 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1353069664
28 | K | 767996805.S | Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 500 kg, -0,00100t | kg | 4063 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.026 | 105.638 | 5e-05 | 0.20315 | 0.001 | 4.063 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -615663033

## 02 - SO 32 Strojovňa akum.
[9 empty] | >> skryté stĺpce << | [9 empty] | {413652ed-e09d-4fa6-a78f-afc5fe763dfe}
0
| KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [8 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Akumulácia tepelnej energie
Objekt:
02 - SO 32 Strojovňa akumulácie a stavebné úpravy pre akumulátor
| JKSO: |  |  |  |  | KS:
| Miesto: |  | Bratislava |  |  | Dátum: | 2023-11-22
| Objednávateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | MH Teplárenský holding, a.s., Bratislava |  |  |  | IČ DPH:
| Zhotoviteľ: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
| Projektant: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
| Spracovateľ: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ dane |  |  | Sadzba dane | Výška dane
| DPH | základná | 0 |  |  | 20% | 0
|  | znížená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zákl. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zníž. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR |  | 0
| Projektant |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Akumulácia tepelnej energie
Objekt:
02 - SO 32 Strojovňa akumulácie a stavebné úpravy pre akumulátor
Miesto: |  |  | Bratislava |  |  | Dátum: | 2023-11-22
Objednávateľ: |  |  | MH Teplárenský holding, a.s., Bratislava |  |  | Projektant:
Zhotoviteľ: | [5 empty] | Spracovateľ:
Kód dielu - Popis | [6 empty] | Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemné práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakladanie | [5 empty] | 0
| 3 - Zvislé a kompletné konštrukcie | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikácie | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | [5 empty] | 0
| 8 - Rúrové vedenie | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | [5 empty] | 0
| 99 - Presun hmôt HSV | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti | [5 empty] | 0
| 712 - Izolácie striech, povlakové krytiny | [5 empty] | 0
| 713 - Izolácie tepelné | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod | [5 empty] | 0
| 764 - Konštrukcie klampiarske | [5 empty] | 0
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové | [5 empty] | 0
| 769 - Montáže vzduchotechnických zariadení | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 777 - Podlahy syntetické | [5 empty] | 0
| 783 - Nátery | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 25-M - Povrchová úprava strojov a zariadení | [5 empty] | 0
| 43-M - Montáž oceľových konštrukcií | [5 empty] | 0
| VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách | [5 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba:
Akumulácia tepelnej energie
Objekt:
02 - SO 32 Strojovňa akumulácie a stavebné úpravy pre akumulátor
Miesto: |  |  | Bratislava |  |  | Dátum: | 2023-11-22
Objednávateľ: |  |  | MH Teplárenský holding, a.s., Bratislava |  |  | Projektant:
Zhotoviteľ: | [5 empty] | Spracovateľ:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 11892.4806 |  | 1649.3574 |  | 30.495 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 5596.6288 |  | 1543.2224 |  | 30.495 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemné práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 952.3532 |  | 0.10531 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 122201102.S | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 | m3 | 283.5 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.243 | 68.8905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1256939533
2 | K | 122201109.S | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 | m3 | 283.5 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.056 | 15.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1790473941
3 | K | 131201101.S | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 | m3 | 73.608 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.838 | 61.6835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -999281415
4 | K | 131201109.S | Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3 | m3 | 73.608 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.042 | 3.0915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1048066704
5 | K | 131201201.S | Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 | m3 | 92.416 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 2.806 | 259.3193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -829396034
6 | K | 131201209.S | Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3 | m3 | 92.416 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.102 | 9.4264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 791925786
7 | K | 132201101.S | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 | m3 | 38.129 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 2.514 | 95.8563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1675520253
8 | K | 132201109.S | Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3 | m3 | 38.129 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.613 | 23.3731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -686413936
9 | K | 132201201.S | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 | m3 | 13.11 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 1.509 | 19.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -798877576
10 | K | 132201209.S | Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3 | m3 | 13.11 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.08 | 1.0488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 186648556
11 | K | 151201201.S | Paženie stien výkopu bez rozopretia alebo vzopretia, záťažné hĺbky do 4 m | m2 | 70.68 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.345 | 24.3846 | 0.00149 | 0.10531 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 893602437
12 | K | 151201211.S | Odstránemie paženia stien výkopov, záťažné hĺbky do 4 m | m2 | 70.68 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.162 | 11.4502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 843166579
13 | K | 162501102.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 500.763 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.071 | 35.5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 505018763
14 | K | 167101101.S | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 | m3 | 500.763 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.617 | 308.9708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1134907623
15 | K | 171201202.S | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 | m3 | 500.763 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.008 | 4.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -991100718
16 | K | 181101102.S | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením | m2 | 567 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.017 | 9.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -41105343
| D | 2 | Zakladanie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 779.5822 |  | 520.2937 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 215901101.S | Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných | m2 | 567 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.004 | 2.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -403472939
18 | K | 270328136.S | Konštrukcie energokanalov z betónu železového s výstužou, hmot. 175 kg/m3 tr. C25/30 | m3 | 11.9 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.308 | 3.6652 | 2.27 | 27.013 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 393278150
19 | K | 311351107.S | Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-tradičné | m2 | 84.8 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.66161 | 56.1045 | 0.00672 | 0.56986 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1346785598
20 | K | 311351108.S | Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-tradičné | m2 | 84.8 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.128 | 10.8544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1537560219
21 | K | 270368172.S | Výstuž základových konštrukcií 175 kg/m3, vrátane nosných zvarov, z beton. ocele tr. B500 (10505) | t | 2.081 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 38.185 | 79.463 | 1.1072 | 2.304 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1884824811
22 | K | 271573001.S | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm | m3 | 86.356 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 1.0968 | 94.7153 | 2.07 | 178.7569 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1511057719
23 | K | 273313611.S | Podkladny betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20 | m3 | 38.381 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.618 | 23.7195 | 2.1941 | 84.2106 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -333211201
24 | K | 273321411.S | Betón základových dosiek na podlahe pod TG , železový (bez výstuže), tr. C 25/30 | m3 | 6.3 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.61891 | 3.8991 | 2.4157 | 15.219 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1823262217
25 | K | 273361821.S | Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505) | t | 0.628 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 34.372 | 21.5856 | 1.019 | 0.6399 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -245207969
26 | K | 274321511.S | Betón základových tramov, železový (bez výstuže), tr. C 30/37 | m3 | 10.25 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.58269 | 5.9726 | 2.3223 | 23.804 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 185849269
27 | K | 274351215.S | Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce | m2 | 53.886 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.358 | 19.2912 | 0.00067 | 0.036104 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2044741974
28 | K | 274351216.S | Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce | m2 | 53.886 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.199 | 10.7233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 239375916
29 | K | 274361821.S | Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505) | t | 1.384 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 34.322 | 47.5016 | 1.019 | 1.4102 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -609415828
30 | K | 275321511.S | Betón základových pätiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37 | m3 | 76.788 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.604 | 46.38 | 2.3223 | 178.3278 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1268733927
31 | K | 275351215.S | Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-dielce | m2 | 140.72 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.358 | 50.3778 | 0.00067 | 0.094282 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -127612349
32 | K | 275351216.S | Debnenie stien základovýcb pätiek, odstránenie-dielce | m2 | 140.72 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.199 | 28.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -450413293
33 | K | 275361821.S | Výstuž základových pätiek z ocele B500 (10505) | t | 7.754 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 35.362 | 274.1969 | 1.019 | 7.9009 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -649586278
34 | K | 289971211.S | Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m | m2 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.041 | 0.861 | 3e-05 | 0.00063 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1464673724
35 | M | 693110004500.S | Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2 | m2 | 21.42 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0003 | 0.006426 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1069352834
| D | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1184.3928 |  | 360.0441 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | 311233041.S | Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných nebrúsených na pero a drážku hrúbky 300 mm, na klasickú maltu | m3 | 7.955 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 3.1742 | 25.2512 | 0.94247 | 7.4973 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -327778898
37 | K | 341321610.S | Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 30/37 | m3 | 76.29 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 1.2197 | 93.0502 | 2.314 | 176.5381 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1339672513
38 | K | 341352104.S | Denný prenájom žeriavového systémového debnenia zložitých stien, pre výšku debniaceho panela 4050 až 8100 mm - 30 DNI | m2 | 11915.28 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -221812754
39 | K | 341352141.S | Montáž rámového systémového debnenia stien žeriavom pre zložité steny | m2 | 397.176 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.31784 | 126.2384 | 0.07563 | 30.0384 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -337890252
40 | K | 341352151.S | Demontáž rámového systémového debnenia stien žeriavom pre zložité steny | m2 | 397.176 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.19211 | 76.3015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1719148707
41 | K | 341361821.S | Výstuž stien a priečok B500 (10505) | t | 7.629 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 35.7995 | 273.1145 | 1.0155 | 7.7476 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1738226915
42 | K | 346245331.S | Prímurovky izolačné a ochranné z tehál dĺžky 250 mm na MC 10 hr. 250 mm | m2 | 120.744 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 1.3564 | 163.7735 | 0.45532 | 54.9772 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1199932827
43 | K | 380321533.S | Kompletné konštr. nadrži zo železobetónu tr. C 30/37, hr. nad 300 mm | m3 | 29.8 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 1.0065 | 29.9925 | 2.3573 | 70.2472 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1477148277
44 | K | 380356241.S | Debnenie komplet. konštruk.nádrži z bet. vodostav. plôch rovinných zhotovenie | m2 | 94.38 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 2.0291 | 191.5065 | 0.01254 | 1.1835 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -544063113
45 | K | 380356242.S | Debnenie komplet. konštruk. nádrží neom. z bet. vodostav. plôch rovinných odstránenie | m2 | 94.38 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.415 | 39.1677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 820828389
46 | K | 380361006.S | Výstuž komplet. konstr. nádrží z ocele B500 (10505) | t | 7.45 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 20.4353 | 152.2428 | 1.0129 | 7.5461 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 105498803
47 | K | 388129720.S | Montáž dielca prefabrikovaného kanála zo železobetónu, krycia doska hmotnosti do 1 t. | ks | 23 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.598 | 13.754 | 0.04259 | 0.97957 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -55704696
48 | M | 593850000300.S | Poklop pre energokanál IZE 151-10, lxšxv 1000x580x100 mm ekv. | ks | 23 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.143 | 3.289 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2104785470
| D | 5 | Komunikácie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 17.8219 |  | 19.0296 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | K | 564772111.S | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 250 mm | m2 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.05912 | 1.2415 | 0.60104 | 12.6218 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2111662389
50 | K | 564801112.S | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm | m2 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.01912 | 0.40152 | 0.08003 | 1.6806 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -326378395
51 | K | 596911141.S | Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm | m2 | 21 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.77042 | 16.1788 | 0.0925 | 1.9425 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -76878329
52 | M | 592460007700.S | Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná | m2 | 21.42 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.13 | 2.7846 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1339931202
| D | 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1489.8871 |  | 570.3654 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
53 | K | 612460151.S | Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm | m2 | 26.515 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.24801 | 6.576 | 0.00493 | 0.13072 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 562643705
54 | K | 612460365.S | Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 20 mm | m2 | 26.515 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.44139 | 11.7035 | 0.02625 | 0.69602 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1366227445
55 | K | 622460121.S | Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou | m2 | 147.259 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.09205 | 13.5552 | 0.00023 | 0.03387 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1950847440
56 | K | 622460363.S | Vonkajšia omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm | m2 | 26.515 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.3887 | 10.3064 | 0.01312 | 0.34788 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1404626900
57 | K | 622461281.S | Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková | m2 | 26.515 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.41727 | 11.0639 | 0.00618 | 0.16386 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1271722960
58 | K | 622464232 | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 2 mm | m2 | 120.744 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.35868 | 43.3085 | 0.0033 | 0.39846 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1938702536
59 | K | 622481119.S | Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením | m2 | 147.259 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.201 | 29.5991 | 0.00515 | 0.75838 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 641103173
60 | K | 627471531.S | Ochrana výstuže podláh a mostovky zo sanačnej malty, 1 vrstva hr. 1 mm | m2 | 285 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.53044 | 151.1754 | 0.00212 | 0.6042 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 574303047
61 | M | 5811530000500R | Zentifix KMH V balenie 20 kg | bal | 14.25 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 1 | 14.25 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1749983254
62 | K | 631322711.S | Mazanina z betónu vystužená oceľovými vláknami tr.C25/30 hr.250 mm | m3 | 73.7 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 3.7576 | 276.9359 | 2.4407 | 179.8811 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1664620604
63 | K | 631571001.S | Násyp z kameniva ťaženého 0-4 stmeleneho cementom | m3 | 5.67 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 2.0001 | 11.3405 | 1.837 | 10.4158 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2078216772
64 | K | 378351111.S | Sekundárne ostenie, debnenie z dielcov oceľových - ohraničenie obvodu nádrže | m2 | 11.932 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.35226 | 4.2032 | 0.003 | 0.035796 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 683617284
65 | K | 631571003.S | Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu) | m3 | 174.662 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 2 | 349.324 | 1.837 | 320.8541 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1282925716
66 | K | 631582001.S | Násyp zo štrku z penového skla (sklopenový granulát) | m3 | 56.7 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 2.1052 | 119.3671 | 0.208 | 11.7936 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1363807179
67 | K | 632001051.S | Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky | m2 | 331.21 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.03517 | 11.6487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1990782700
68 | M | 585520003200 R | Penetračny nater BOTAMENT D1 SPEED | kg | 767.579 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.001 | 0.76758 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -427550964
69 | K | 632451601.S | Ochranný adhézny náter (mostik) | m2 | 285 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.25003 | 71.2585 | 0.0005 | 0.1425 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 174739738
70 | K | 632451620.S | Sanácia betónovej konštrukcie opravnou (reprofilačnou) maltou NAFUFILL KM 110 V na betón a murivo hr. 3 mm | m2 | 285 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.1753 | 49.9605 | 0.0051 | 1.4535 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1017787611
71 | K | 632451628.S | Sanácia betónovej konštrukcie opravnou (reprofilačnou) maltou NAFUFILL KM 110 V na betón hr. 40 mm | m2 | 285 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.254 | 72.39 | 0.068 | 19.38 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -937791075
72 | K | 632451671.S | Vyspravenie betonoveho zakladu pod akumulačnu nádrž reprofilačnou polymércementovou maltou | m2 | 283.5 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.61912 | 175.5205 | 0.019 | 5.3865 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -213628480
73 | K | 632452722.S | Samonivelizačná stierka,BOTAMENT M49 V pevnosti v tlaku 35 MPa, hr. 5 mm | m2 | 331.21 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.21331 | 70.6504 | 0.00867 | 2.8716 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1266011278
| D | 8 | Rúrové vedenie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 14.1 |  | 0.80192 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
74 | K | 894170112.R | Osadenie podzemnej polypropylenovej nádrže vratane dopravy | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 7.05 | 14.1 | 0.0049 | 0.0098 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 341486288
75 | M | 562410001040.S | Podzemná nádrž, polypropylenova rozmerov 2500x2350x2800 mm | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.38 | 0.76 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1057875601
76 | M | 286620001100.S | Poklop 900x600 vratane nadstavca | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0085 | 0.017 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -934330714
77 | M | 286610047100.S | Rebrík s 10 nášľapnými stupňami, dĺ. do 3 m, ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 mm, sklolaminát | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00756 | 0.01512 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 59539771
| D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 554.6548 |  | 72.5823 |  | 30.495 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
78 | K | 917862111.S | Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou | m | 46 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.204 | 9.384 | 0.12584 | 5.7886 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1927276281
79 | M | 592170001800.S | Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný | ks | 46.46 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.023 | 1.0686 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -601703966
80 | K | 918101112.S | Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20 | m3 | 5.52 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 1.363 | 7.5238 | 2.2151 | 12.2275 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2095999544
81 | K | 938571031.S | Otryskanie degradovaného betónu pieskom do 20 mm, -0,10700t | m2 | 285 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 1.4039 | 400.1144 | 0.08506 | 24.2421 | 0.107 | 30.495 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1101132756
82 | K | 941941031.S | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 568.73 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.132 | 75.0724 | 0.02572 | 14.6277 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1277629158
83 | K | 941941191.S | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 568.73 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.006 | 3.4124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 21612402
84 | K | 941941841.S | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m | m2 | 568.73 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.104 | 59.1479 | 0.02572 | 14.6277 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1892585941
| D | 99 | Presun hmôt HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 603.8368 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
85 | K | 998022021.S | Presun hmôt pre haly 802, 811 zvislá konštr.monolitická výšky do 20 m | t | 1509.592 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.4 | 603.8368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1987269813
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2050.9988 |  | 33.2315 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolácie proti vode a vlhkosti |  |  |  | 0 | [5 empty] | 165.2597 |  | 5.0576 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
86 | K | 711111001.S | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena | m2 | 283.5 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.01303 | 3.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -575579011
87 | M | 246170000900.S | Lak asfaltový penetračný | t | 0.085 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 1 | 0.085 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -181919029
88 | K | 711111011.S | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovou suspenziou za studena | m2 | 350.81 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.016 | 5.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -217380374
89 | M | 111630002800 | Penetračný náter Nafuflex Basic 2, hr.4 mm | kg | 701.971 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00092 | 0.64581 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1593199577
90 | K | 711112001.S | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena | m2 | 228.744 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.016 | 3.6599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -106388267
91 | M | 111630002800 | Penetračný náter Nafuflex Basic 2, hr.4 mm | kg | 457.717 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00092 | 0.4211 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1114921997
92 | K | 711121131.S | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým náterom za tepla | m2 | 283.5 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.02737 | 7.7594 | 0.00023 | 0.065205 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1491811203
93 | M | 111620001200.S | Asfalt modifikovaný AOSI 85/25 | t | 1.134 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 1 | 1.134 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1243164455
94 | K | 711131102.S | Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú | m2 | 354.6 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.027 | 9.5742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -57298265
95 | M | 693110003200.S | Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2 | m2 | 407.79 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0005 | 0.2039 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 193501069
96 | K | 711133001.S | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju | m2 | 354.6 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.16325 | 57.8885 | 3e-05 | 0.010638 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -773163875
97 | M | 283230000100.S | Hydroizolačná fólia PE-HD hr. 1 mm, izolácia proti vlhkosti, radónu a úniku ropných produktov | m2 | 407.79 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00096 | 0.39148 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -658400978
98 | K | 711141559.S | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením | m2 | 283.5 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.21099 | 59.8157 | 0.00054 | 0.15309 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1017705544
99 | M | 628310001200 | Pás asfaltový FOALBIT AL S 40 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov (parotesná zábrana a protiradónová izolácia) | m2 | 326.025 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00513 | 1.6725 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1430017527
100 | K | 711511101.S | Zhotovenie izolácie nádrží, bazénov za studena asfaltovým lakom penetračným | m2 | 101.8 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.02404 | 2.4473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -394126913
101 | M | 246170000960 | Lak asfaltový penetračný MC DUR 1177 | kg | 20.36 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.001 | 0.02036 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 36030003
102 | K | 711511230.S | Zhotovenie izolácie nádrží, stôk, kanalizačných energokanalov | m2 | 101.8 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.14546 | 14.8078 | 0.0014 | 0.14252 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 658707522
103 | M | 245610002200.S | Ochranny nater MC DUR 2496 dvojnasobny | kg | 111.98 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.001 | 0.11198 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1805921790
104 | K | 998711202.S | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 174.806 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2019876895
| D | 712 | Izolácie striech, povlakové krytiny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 26.6482 |  | 0.48895 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
105 | K | 712963703.S | Zhotov. povlak. krytiny striech ostatné zosil. škár PVC-P r.š. 500 mm prilep. na celej ploche | m | 339.9 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.0784 | 26.6482 | 0.00041 | 0.13936 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1351795367
106 | M | 283220001700.S | Hydroizolačná fólia na detaily hr. 1,5 mm, izolácia plochých striech | m2 | 186.945 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00187 | 0.34959 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1197174086
107 | K | 998712202.S | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 36.162 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 813899366
| D | 713 | Izolácie tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 45.5893 |  | 0.47256 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
108 | K | 713112124.S | Montáž tepelnej izolácie stropov rovných polystyrénom, spodkom pristrelením | m2 | 11.8 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.25426 | 3.0003 | 0.00013 | 0.001534 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1695602096
109 | M | 283750001000.S | Doska XPS hr. 100 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh | m2 | 12.036 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.003 | 0.036108 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -763983501
110 | K | 713122111.S | Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve | m2 | 19.6 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.064658 | 1.2673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2003224830
111 | M | 283750002100.S | Doska XPS 300 hr. 100 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy | m2 | 19.992 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0033 | 0.065974 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -420579493
112 | K | 713132131.S | Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, pristrelením | m2 | 166.62 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.248 | 41.3218 | 0.00014 | 0.023327 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 648564807
113 | M | 283750001800.S | Doska XPS 300 hr. 50 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy | m2 | 128.826 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00165 | 0.21256 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1081418520
114 | M | 283750002100.S | Doska XPS 300 hr. 100 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy | m2 | 40.32 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0033 | 0.13306 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -471253330
115 | K | 998713202.S | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m | % | 41.75 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -671043890
| D | 722 | Zdravotechnika - vnútorný vodovod |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0.52288 |  | 0.04264 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
116 | K | 722250180.S | Montáž hasiaceho prístroja na stenu | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.26144 | 0.52288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -473620572
117 | M | 449170000900.S | Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.02132 | 0.04264 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1113164254
| D | 764 | Konštrukcie klampiarske |  |  |  | 0 | [5 empty] | 64.7689 |  | 0.26358 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
118 | K | 764731113.S | Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek zo zvitkov pozink farebný, r.š. 300 mm | m | 52.72 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.60819 | 32.0638 | 0.00362 | 0.19085 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1902457939
119 | K | 764751112.S | Zvodová rúra kruhová pozink farebný vrátane príslušenstva, priemer 100 mm | m | 20.4 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.65967 | 13.4573 | 0.00211 | 0.043044 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1945901115
120 | K | 764751132.S | Koleno zvodovej rúry pozink farebný, priemer 100 mm | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.16095 | 0.3219 | 0.00042 | 0.00084 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1676882017
121 | K | 764751152.S | Koleno odskokové zvodovej rúry pozink farebný, priemer 100 mm | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.16095 | 0.3219 | 0.00042 | 0.00084 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -157515132
122 | K | 764761121.S | Žľab pododkvapový polkruhový pozink farebný vrátane čela, hákov, rohov, kútov, r.š. 250 mm | m | 20.14 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.89308 | 17.9866 | 0.00136 | 0.02739 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1127838260
123 | K | 764761231.S | Kotlík žľabový oválny pozink farebný, rozmer (r.š./D) 250/90 mm | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.3087 | 0.6174 | 0.00031 | 0.00062 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1184333224
124 | K | 998764202.S | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 26.292 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -572651152
| D | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové |  |  |  | 0 | [5 empty] | 803.2737 |  | 22.7065 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
125 | K | 767397102.R | Montáž strešných sendvičových panelov na OK, hrúbky nad 80 do 120 mm vratane dodávky z/c profilov | m2 | 328.081 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.651 | 213.5807 | 0.00044 | 0.14436 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1608606542
126 | M | 553260001800.S | Panel sendvičový s polyuretánovým jadrom strešný oceľový plášť š. 1000 mm hr. jadra 100+108 mm s PVC foliou | m2 | 328.081 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.01405 | 4.6095 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1599511170
127 | K | 767411102.R | Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi s viditeľným spojom na OK, hrúbky nad 100 do 150 mm vratane dodávky z/c profilov | m2 | 497.85 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.826 | 411.2241 | 0.0004 | 0.19914 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2103600614
128 | M | 553250000300.S | Panel sendvičový s jadrom z minerálnej vlny stenový s viditeľným spojom, oceľový plášť š. 1100 mm hr. jadra 120 mm | m2 | 497.85 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0219 | 10.9029 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2065004733
129 | K | 767423114.S | Montáž opláštenia bočného okenného plechu | m | 71.6 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.48302 | 34.5842 | 1e-05 | 0.000716 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 728016360
130 | M | 138110001350 | Plech poplastovaný tabuľový rozmer | m2 | 35.8 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0042 | 0.15036 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -232844029
131 | K | 767423121.S | Montáž opláštenia oplechovanie sokla | m | 47.72 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.6051 | 28.8754 | 6e-05 | 0.0028632 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -40932509
132 | M | 138110001350 | Plech poplastovaný tabuľový rozmer | m2 | 23.86 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0042 | 0.10021 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 368011421
133 | K | 767423122.S | Montáž opláštenia oplechovanie rohu | m | 44.2 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.179 | 7.9118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1466495
134 | M | 138110001350 | Plech poplastovaný tabuľový rozmer | m2 | 22.1 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0042 | 0.09282 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 993572690
135 | K | 767590120.S | Montáž podlahových konštrukcií podlahových roštov skrutkovaním | kg | 756 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.02409 | 18.212 | 5e-05 | 0.0378 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -161171126
136 | M | 592270018500.S | Mriežkový rošt, štrbiny 30x30 mm, dĺ. 0,5 m, C 250, pozinkovaný s rychlouzáverom, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm | ks | 62 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0122 | 0.7564 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1925266704
137 | K | 767612120.S | Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými páskami paropriepustnými, s variabilným difúznym odporom | m | 71.6 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 1.0259 | 73.4566 | 0.00021 | 0.015036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1798693544
138 | M | 283290006800 | Tesniaca fólia Winflex VARIO, š. 100 mm, dĺ. 40 m, s 20 mm, širokým samolepiacim pásikom pre lepenie fólie na rám okna, tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA | m | 150.36 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0001 | 0.015036 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 476732870
139 | M | 553410009000.S | Okno hliníkové jednokrídlové vxš 800x1500 mm, izolačné polykarbonat - združene osadenie | ks | 55 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.066 | 3.63 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1555620665
140 | K | 767652220.S | Montáž vrát otočných, osadených do oceľovej konštrukcie, s plochou nad 6 do 9 m2 | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 7.7144 | 15.4289 | 0.00083 | 0.00166 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 999712323
141 | M | 553410058500.S | Vráta oceľové zateplene otvarave 2500/3000 | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 1.0238 | 2.0476 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2101165771
142 | K | 998767202.S | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 1259.159 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 252116070
| D | 769 | Montáže vzduchotechnických zariadení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2.265 |  | 0.0711 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
143 | K | 769035090.S | Montáž krycej mriežky hranatej prierezu 1.200-1.200 m2 | ks | 3 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.755 | 2.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -798233664
144 | M | 429720205400.S | Mriežka krycia hranatá, rozmery šxv 1250x1250 mm | ks | 3 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0113 | 0.0339 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1466866873
145 | M | 429720206100.S | Mriežka krycia hranatá, rozmery šxv 1400x1250 mm | ks | 3 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0124 | 0.0372 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -38413952
146 | K | 998769203.S | Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m | % | 6.697 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 284084144
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 | [5 empty] | 4.8819 |  | 0.0138 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
147 | K | 776560030.S | Lepenie povlakových podláh z elektrostaticky vodivých na Cu pásku | m2 | 10 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.48819 | 4.8819 | 0.00035 | 0.0035 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1455897216
148 | M | 284130000100.S | Gumena podlaha elektrostaticky vodivá (antistatická), dielce, hrúbka do 4 mm | m2 | 10.3 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.001 | 0.0103 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -979724354
| D | 777 | Podlahy syntetické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 262.729 |  | 2.2688 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
149 | K | 777511038.S | Epoxidová pečatiaca stierkaMC DUR 1322 | m2 | 331.21 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.46418 | 153.7411 | 0.0018 | 0.59618 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 741583893
150 | K | 777610100 | Epoxidový penetračný náter MC DUR 1320 VK | m2 | 331.21 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.07401 | 24.5129 | 0.0004 | 0.13248 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 794801574
151 | K | 777610150 | Epoxidový záškrab MC DUR 1320 VK + posyp kremičitým pieskom | m2 | 331.21 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.07935 | 26.2815 | 0.00225 | 0.74522 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1458394760
152 | K | 777610240.S | Protišmykovy presyp kremičitým pieskom | m2 | 331.21 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.1757 | 58.1936 | 0.0024 | 0.7949 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 970112342
153 | K | 998777202.S | Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 224.428 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1845991570
| D | 783 | Nátery |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 675.0602 |  | 1.8461 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
154 | K | 783151112.S | Nátery oceľ.konštr. epoxidové ťažkých A jednonás. - 70μm | m2 | 1077.38 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.10863 | 117.0358 | 0.00038 | 0.4094 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1975948278
155 | K | 783151115.S | Nátery oceľ.konštr. epoxidové ťažkých A jednonás. 2x 80μm | m2 | 1077.38 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.16388 | 176.561 | 0.00055 | 0.59256 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1708755687
156 | K | 783172510.S | Nátery oceľ.konštr. polyuretánové ťažkých A s emailovaním.- 80μm | m2 | 1077.38 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.2283 | 245.9659 | 0.00072 | 0.77571 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1973701081
157 | K | 783833010.S | Nátery povrchov betónových, RAL 7032 MC COLOR FLAIR PURE | m2 | 285 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.47543 | 135.4976 | 0.00024 | 0.0684 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1471451177
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 4244.8529 |  | 72.9035 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 25-M | Povrchová úprava strojov a zariadení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 683.0589 |  | 20.47 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
158 | K | 250040332.S | Otryskávanie kremičitým pieskom tr.IV. spotreba piesku 59 kg/m2, výška 1,9 - 5 m | m2 | 1077.38 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.634 | 683.0589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 23329817
159 | M | 581530000700.S | Piesok kremičitý ST 10/40, frakcia 1,0-4,0 mm | t | 20.47 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 1 | 20.47 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 25797975
| D | 43-M | Montáž oceľových konštrukcií |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3561.794 |  | 52.4335 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
160 | K | 430865175.S | Výroba segmentov pre ťažké zložité - dynamicky namáhané dlhé oceľové konštrukcie a prvky, celkovej hmotnosti nad 1000 kg | kg | 45086 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.079 | 3561.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1145625336
161 | M | 134840001100.S | Tyč oceľová prierezu valcovaná za tepla, ozn. 11 375, podľa EN ISO S235JR | t | 31.115 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 1 | 31.115 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 787693987
162 | M | 133880001150.S | Oceľový nosník HEA 200, z valcovanej ocele S235JR | m | 89.329 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.043 | 3.8411 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1032914387
163 | M | 133880001120.S | Oceľový nosník HEA 140, z valcovanej ocele S235JR | m | 69.471 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0253 | 1.7576 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 624989410
164 | M | 133880001130.S | Oceľový nosník HEA 160, z valcovanej ocele S235JR | m | 14.745 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0304 | 0.44825 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 282377981
165 | M | 134870001200.S | Oceľový nosník HEA 320, z valcovanej ocele S235JR | m | 57.736 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.1 | 5.7736 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -722690358
166 | M | 133880001170.S | Oceľový nosník HEA 240, z valcovanej ocele S235JR | m | 38.491 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0603 | 2.321 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -66224316
167 | M | 133880001180.S | Oceľový nosník HEA 280, z valcovanej ocele S235JR | m | 44.791 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0682 | 3.0547 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1783988511
168 | M | 133880001160.S | Oceľový nosník HEA 220, z valcovanej ocele S235JR | m | 4.915 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0505 | 0.24821 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1502765753
169 | M | 553430010110.S | Rošt podlahový lisovaný žiarozink - pororošt, rozmer oka 30x30 mm, nosná páska 30x3 mm | m2 | 142.79 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.027 | 3.8553 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -345477313
170 | M | 6390410 | Záchytny bezpečnostny system kotvený do oceľových nosníkov TOPSAFE napr.TSL | Kus | 4 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00465 | 0.0186 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1634255018
171 | K | MD | Mimostavenisková doprava | % | 1156.865 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -896211787
172 | K | MV | Murárske výpomoci | % | 680.799 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1674378158
173 | K | PD | Presun dodávok | % | 1156.865 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 773948720
174 | K | PPV | Podiel pridružených výkonov | % | 1837.663 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1713667326
| D | VRN | Investičné náklady neobsiahnuté v cenách |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
175 | K | 000600042.S | Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia | eur | 1 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1024 | 364854462
176 | K | 000700011.S | Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov | eur | 1 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1024 | -238108722
177 | K | 000800011.S | Vplyv pracovného prostredia - prevádzka investora a vplyv prostredia rušenie dopravy | eur | 1 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1024 | 730559074

## 03 - SO 33 Existujúca vým.
[9 empty] | >> skryté stĺpce << | [9 empty] | {cedd2ab0-5a85-4f38-ba53-fe97f44f5e67}
0
| KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [8 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Akumulácia tepelnej energie
Objekt:
03 - SO 33 Existujúca výmenníkova stanica - stavebné úpravy
| JKSO: |  |  |  |  | KS:
| Miesto: |  | Bratislava |  |  | Dátum: | 2023-11-22
| Objednávateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | MH Teplárenský holding, a.s., Bratislava |  |  |  | IČ DPH:
| Zhotoviteľ: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
| Projektant: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
| Spracovateľ: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ dane |  |  | Sadzba dane | Výška dane
| DPH | základná | 0 |  |  | 20% | 0
|  | znížená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zákl. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zníž. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR |  | 0
| Projektant |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Akumulácia tepelnej energie
Objekt:
03 - SO 33 Existujúca výmenníkova stanica - stavebné úpravy
Miesto: |  |  | Bratislava |  |  | Dátum: | 2023-11-22
Objednávateľ: |  |  | MH Teplárenský holding, a.s., Bratislava |  |  | Projektant:
Zhotoviteľ: | [5 empty] | Spracovateľ:
Kód dielu - Popis | [6 empty] | Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Zvislé a kompletné konštrukcie | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | [5 empty] | 0
| 8 - Rúrové vedenie | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | [5 empty] | 0
| 99 - Presun hmôt HSV | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolácie tepelné | [5 empty] | 0
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové | [5 empty] | 0
| 784 - Maľby | [5 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba:
Akumulácia tepelnej energie
Objekt:
03 - SO 33 Existujúca výmenníkova stanica - stavebné úpravy
Miesto: |  |  | Bratislava |  |  | Dátum: | 2023-11-22
Objednávateľ: |  |  | MH Teplárenský holding, a.s., Bratislava |  |  | Projektant:
Zhotoviteľ: | [5 empty] | Spracovateľ:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2619.5092 |  | 132.1953 |  | 0.42413 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2289.33 |  | 130.8257 |  | 0.42413 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.6282 |  | 0.59529 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 310238411.S | Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1 m2 v murive nadzákladného tehlami na maltu cementovú | m3 | 0.351 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 4.6389 | 1.6282 | 1.696 | 0.59529 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2057432961
| D | 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1446.4809 |  | 42.1676 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 611421331.S | Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % štukových | m2 | 555.44 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.32059 | 178.0685 | 0.01261 | 7.0041 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1054319370
3 | K | 612421331.S | Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových | m2 | 1182.48 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.2253 | 266.4127 | 0.01119 | 13.232 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -670548278
4 | K | 612460151.S | Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm | m2 | 1.6 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.24801 | 0.39682 | 0.00493 | 0.007888 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1540097658
5 | K | 612460364.S | Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 15 mm | m2 | 1.6 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.36005 | 0.57608 | 0.01969 | 0.031504 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1351475945
6 | K | 622422122.S | Oprava vonkajších omietok stien zo suchých zmesí, štukových, členitosť II, opravovaná plocha do 10% | m2 | 1572.836 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.23356 | 367.3516 | 0.00487 | 7.6597 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1939913252
7 | K | 622460151.S | Príprava vonkajšieho podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm | m2 | 1.6 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.31801 | 0.50882 | 0.00493 | 0.007888 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -240761433
8 | K | 622460365.S | Vonkajšia omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 20 mm | m2 | 1.6 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.51139 | 0.81822 | 0.02625 | 0.042 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -762626531
9 | K | 622491310.S | Fasádny náter silikátový, dvojnásobný | m2 | 1572.836 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.19512 | 306.8918 | 0.00058 | 0.91224 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -524504870
10 | K | 632450443.S | Opravný polymércementový poter, na opravu dutín a výtlkov v poteroch a betóne, hr. 10 mm | m2 | 513.16 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.42922 | 220.2585 | 0.02066 | 10.6019 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1441524497
11 | K | 632452752.S | Cementový poter s protiprašnou úpravou | m2 | 513.16 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.205 | 105.1978 | 0.0052 | 2.6684 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1600438045
| D | 8 | Rúrové vedenie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2.1721 |  | 0.061624 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 899912102.S | Montáž oceľových chráničiek D 219x10 | m | 0.7 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 1.524 | 1.0668 | 0.00038 | 0.000266 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -286999749
13 | M | 142110003400.S | Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 219 mm, hr. steny 6,3 mm, ozn.11 353.0 | m | 0.7 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.03305 | 0.023135 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1103822686
14 | K | 899912103.S | Montáž oceľových chráničiek D 273x10 | m | 0.35 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 1.561 | 0.54635 | 0.00045 | 0.0001575 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -950973942
15 | M | 142110003600.S | Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 273 mm, hr. steny 7,0 mm, ozn.11 353.0 | m | 0.35 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.04592 | 0.016072 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1378025053
16 | K | 899912104.S | Montáž oceľových chráničiek D 324x10 | m | 0.35 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 1.597 | 0.55895 | 0.0005 | 0.000175 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 932928927
17 | M | 142110003800.S | Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová bežná d 324 mm, hr. steny 8,0 mm, ozn.11 353.0 | m | 0.35 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.06234 | 0.021819 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 293880683
| D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 542.937 |  | 88.0012 |  | 0.42413 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 941941031.S | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 1644.023 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.132 | 217.011 | 0.02572 | 42.2843 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1306995790
19 | K | 941941191.S | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 1644.023 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.006 | 9.8641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 212159831
20 | K | 941941841.S | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m | m2 | 1644.023 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.104 | 170.9784 | 0.02572 | 42.2843 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -857866698
21 | K | 941955004.S | Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m | m2 | 555.44 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.252 | 139.9709 | 0.00618 | 3.4326 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -866433082
22 | K | 968072354.S | Vybúranie kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,08900t | m2 | 1.17 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 1.18 | 1.3806 | 0 | 0 | 0.089 | 0.10413 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -865308816
23 | K | 971033351.S | Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr. do 350 mm, -0,08000t | ks | 4 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.933 | 3.732 | 0 | 0 | 0.08 | 0.32 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1636118496
| D | 99 | Presun hmôt HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 296.1117 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 999281111.S | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 120.224 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 2.463 | 296.1117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -524282042
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 330.1792 |  | 1.3696 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolácie tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 6.2001 |  | 0.00868 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 713530750.S | Protipožiarny prestup potrubia prierez otvoru 0,08-0,09 m2 izolované protipožiarnou penou El60-120, zaplnenie prestupu 30% | ks | 4 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 1.55 | 6.2001 | 0.00217 | 0.00868 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1565436392
| D | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové |  |  |  | 0 | [5 empty] | 42.8184 |  | 0.2313 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 767995225.S | Výroba atypického výrobku - plošiny a rebríka | kg | 225.36 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.19 | 42.8184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1221293506
27 | M | 286610047100.S | Rebrík s 10 nášľapnými stupňami, dĺ. do 3 m, k plošine | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00756 | 0.00756 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -7137732
28 | M | 553430010110.S | Rošt podlahový lisovaný žiarozink - pororošt, rozmer oka 30x30 mm, nosná páska 30x3 mm | m2 | 1.62 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.027 | 0.04374 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1167596249
29 | M | 133310003600.S | Ocelovy ram plošiny , ozn. 11 373 podľa EN ISO S235JRG1 | t | 0.18 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 1 | 0.18 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 587971249
30 | K | 998767202.S | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 21.436 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1998705702
| D | 784 | Maľby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 281.1607 |  | 1.1296 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 784410130.S | Penetrovanie jednonásobné hrubozrnných,savých podkladov výšky nad 3,80 m | m2 | 1737.92 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.05531 | 96.1244 | 0.00017 | 0.29545 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1461342072
32 | K | 784422274.S | Maľby základné dvojnásobné, ručne nanášané na hrubozrnný podklad výšky nad 3,80 m | m2 | 1737.92 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.10647 | 185.0363 | 0.00048 | 0.8342 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2104506907

## 04 - SO 34 Energomost
[9 empty] | >> skryté stĺpce << | [9 empty] | {1a2633fc-ffa3-42a8-ae3e-2146847825ff}
0
| KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [8 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Akumulácia tepelnej energie
Objekt:
04 - SO 34 Energomost
| JKSO: |  |  |  |  | KS:
| Miesto: |  | Bratislava |  |  | Dátum: | 2023-11-22
| Objednávateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | MH Teplárenský holding, a.s., Bratislava |  |  |  | IČ DPH:
| Zhotoviteľ: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
| Projektant: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
| Spracovateľ: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ dane |  |  | Sadzba dane | Výška dane
| DPH | základná | 0 |  |  | 20% | 0
|  | znížená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zákl. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zníž. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR |  | 0
| Projektant |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Akumulácia tepelnej energie
Objekt:
04 - SO 34 Energomost
Miesto: |  |  | Bratislava |  |  | Dátum: | 2023-11-22
Objednávateľ: |  |  | MH Teplárenský holding, a.s., Bratislava |  |  | Projektant:
Zhotoviteľ: | [5 empty] | Spracovateľ:
Kód dielu - Popis | [6 empty] | Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemné práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakladanie | [5 empty] | 0
| 3 - Zvislé a kompletné konštrukcie | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikácie | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | [5 empty] | 0
| 99 - Presun hmôt HSV | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 783 - Nátery | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 25-M - Povrchová úprava strojov a zariadení | [5 empty] | 0
| 43-M - Montáž oceľových konštrukcií | [5 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba:
Akumulácia tepelnej energie
Objekt:
04 - SO 34 Energomost
Miesto: |  |  | Bratislava |  |  | Dátum: | 2023-11-22
Objednávateľ: |  |  | MH Teplárenský holding, a.s., Bratislava |  |  | Projektant:
Zhotoviteľ: | [5 empty] | Spracovateľ:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 8146.2363 |  | 585.7784 |  | 14.8838 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2341.8138 |  | 504.0751 |  | 14.8838 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemné práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 165.7531 |  | 0 |  | 14.8838 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113106241.S | Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, -0,40800t | m2 | 36.48 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.061 | 2.2253 | 0 | 0 | 0.408 | 14.8838 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1912763756
2 | K | 131201101.S | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 | m3 | 76.338 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.838 | 63.9712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1252089720
3 | K | 131201109.S | Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3 | m3 | 76.338 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.042 | 3.2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1862730576
4 | K | 162304111.S | Vodorovné premiestn.s naložením odtečeného výkopku do 500 m | m3 | 107.654 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.895 | 96.3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1639821310
| D | 2 | Zakladanie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 807.3336 |  | 458.8917 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 224311222.S | Výplň pilót z portlandského betónu vodostavebného tr. C 30/37 z cementu troskoportlandského s pažiacou suspenziou | m3 | 107.654 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 2.2813 | 245.5961 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2132106664
6 | K | 224361115.S | Výstuž pilót betónovaných do zeme, s vytiahnutím pažnice, z ocele S235 (11373) | t | 7.937 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 21.8 | 173.0266 | 1.0739 | 8.5237 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1532817996
7 | K | 231943211.S | Steny baranené z oceľových štetovníc z terénu zabaranenie na dĺžku do 10 m | m2 | 35 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.976 | 34.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1838124186
8 | M | 134600000100.S | Profil oceľový hrubý na štetovnice (neopracovaný) LARSEN (10 370) 3n | t | 5.425 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 1 | 5.425 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1360594846
9 | K | 264312111.S | Vrty pre pilóty nezapažené, zvislé, priemeru nad 850 do 1050 mm, v hĺbke od 0 do 5 m v hornine III | m | 60 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 1.003 | 60.18 | 0.00277 | 0.1662 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 646211582
10 | K | 264312112.S | Vrty pre pilóty nezapažené, zvislé, priemeru nad 850 do 1050 mm, v hĺbke nad 5 m v hornine III | m | 117 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 1.101 | 128.817 | 0.00277 | 0.32409 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2089183366
11 | K | 271573001.S | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm | m3 | 19.947 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 1.097 | 21.8819 | 2.07 | 41.2903 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1588615659
12 | K | 273313611.S | Podkladný betón , prostý tr. C 16/20 | m3 | 6.649 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.61771 | 4.1072 | 2.1941 | 14.5884 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -66339449
13 | K | 275321511.S | Betón základových pätiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37 | m3 | 58.32 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.60356 | 35.1996 | 2.3223 | 135.4389 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 986115744
14 | K | 275351215.S | Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-dielce | m2 | 165.48 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.358 | 59.2418 | 0.00067 | 0.11087 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1678802183
15 | K | 275351216.S | Debnenie stien základovýcb pätiek, odstránenie-dielce | m2 | 165.48 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.199 | 32.9305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -504406079
16 | K | 275361821.S | Výstuž základových pätiek z ocele B500 (10505) | t | 7.29 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 35.362 | 257.789 | 1.019 | 7.4281 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1374860271
| D | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 30.9446 |  | 0.51753 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 317451115.S | Cementova zalievka pod ocelove platne na mostoch maltou cementovou vodotesnou Sikagrout 316 | m2 | 7.5 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 3.884 | 29.1299 | 0.06811 | 0.51083 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1306595105
18 | K | 317661163.S | Výplň škár monolitickej rímsy na cest.mostoch tmelom polyuretanovým, š.škáry cez 15 do 40mm, dilatačných | m2 | 12.425 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.14605 | 1.8147 | 0.00054 | 0.0067095 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2058506026
| D | 5 | Komunikácie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 12.5214 |  | 43.2722 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 564761111.S | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm | m2 | 36.48 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.02312 | 0.84342 | 0.38625 | 14.0904 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 471062882
20 | K | 564782111.S | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 300 mm pod cestne panely | m2 | 36.48 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.07312 | 2.6674 | 0.71644 | 26.1357 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1278373960
21 | K | 584121111.S | Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm | m2 | 36.48 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.247 | 9.0106 | 0.0835 | 3.0461 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1666032522
| D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 9.6255 |  | 1.3937 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 931961115.S | Vložky do dilatačných škár zvislé, z polystyrénovej dosky | m2 | 12.425 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.21006 | 2.61 | 0.00042 | 0.0052185 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 403076991
23 | M | 283750001800.S | Doska XPS 300 hr. 50 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy | m2 | 12.425 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00165 | 0.020501 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 545846348
24 | K | 979094441.S | Očistenie vybúraných panelov s pôvodným vypl. škár kamenivom ťaženým | m2 | 36.48 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.066 | 2.4077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1016790473
25 | K | 985121111.S | Štós z cestných panelov jednovrstvový alebo viacvrstvový | m2 | 36.48 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.12631 | 4.6078 | 0.0375 | 1.368 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -410025240
| D | 99 | Presun hmôt HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1315.6357 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 998003111.S | Presun hmôt pre dod. pilót a podzemné, stien pilót, ihiel, zápor, štetových a tabuľkových stien oceľ. | t | 504.075 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 2.61 | 1315.6357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1307670422
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 661.2896 |  | 2.1787 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 783 | Nátery |  |  |  | 0 | [5 empty] | 661.2896 |  | 2.1787 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 783151112.S | Nátery oceľ.konštr. epoxidové ťažkých A jednonás. - 70μm | m2 | 1320.44 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.10863 | 143.4394 | 0.00038 | 0.50177 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1300951514
28 | K | 783151115.S | Nátery oceľ.konštr. epoxidové ťažkých A jednonás. 2x 80μm | m2 | 1320.44 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.16388 | 216.3937 | 0.00055 | 0.72624 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1955048310
29 | K | 783172510.S | Nátery oceľ.konštr. polyuretánové ťažkých A s emailovaním.- 80μm | m2 | 1320.44 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.2283 | 301.4565 | 0.00072 | 0.95072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -636381620
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 5143.133 |  | 79.5246 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 25-M | Povrchová úprava strojov a zariadení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 837.159 |  | 25.088 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 250040332.S | Otryskávanie kremičitým pieskom tr.IV. spotreba piesku 59 kg/m2, výška 1,9 - 5 m | m2 | 1320.44 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.634 | 837.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 205652081
31 | M | 581530000700.S | Piesok kremičitý ST 10/40, frakcia 1,0-4,0 mm | t | 25.088 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 1 | 25.088 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1099095157
| D | 43-M | Montáž oceľových konštrukcií |  |  |  | 0 | [5 empty] | 4305.974 |  | 54.4366 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | 430865175.S | Výroba segmentov pre ťažké zložité - dynamicky namáhané dlhé oceľové konštrukcie a prvky, celkovej hmotnosti nad 1000 kg | kg | 54506 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.079 | 4305.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1502660505
33 | M | 134840001100.S | Tyč oceľová prierezu valcovaná za tepla, ozn. 11 375, podľa EN ISO S235JR | t | 35.699 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 1 | 35.699 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -479153104
34 | M | 133880001100.S | Oceľový nosník HEA 100, z valcovanej ocele S235JR | m | 67.06 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0171 | 1.1467 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -324998258
35 | M | 134870001150.S | Oceľový nosník HEB 200, z valcovanej ocele S235JR | m | 154.371 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0613 | 9.4629 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1028133298
36 | M | 133880001150.S | Oceľový nosník HEA 200, z valcovanej ocele S235JR | m | 36.2 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.043 | 1.5566 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -557364934
37 | M | 134870001130.S | Oceľový nosník HEB 160, z valcovanej ocele S235JR | m | 75.518 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0426 | 3.2171 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 2126988903
38 | M | 133880001110.S | Oceľový nosník HEA 120, z valcovanej ocele S235JR | m | 3.216 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0199 | 0.063998 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 105171457
39 | M | 553430010110.S | Rošt podlahový lisovaný žiarozink - pororošt, rozmer oka 30x30 mm, nosná páska 30x3 mm | m2 | 121.86 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.027 | 3.2902 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -347547578
40 | K | MD | Mimostavenisková doprava | % | 1182.75 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1382117000
41 | K | MV | Murárske výpomoci | % | 823.041 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -177992255
42 | K | PD | Presun dodávok | % | 1182.75 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1252938366
43 | K | PPV | Podiel pridružených výkonov | % | 2005.79 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -453350739

## 05 - SO 35 Cesty a manipu.
[9 empty] | >> skryté stĺpce << | [9 empty] | {4485b49a-f791-405e-b94f-a00ab13e0645}
0
| KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [8 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Akumulácia tepelnej energie
Objekt:
05 - SO 35 Cesty a manipulačné spevnené plochy
| JKSO: |  |  |  |  | KS:
| Miesto: |  | Bratislava |  |  | Dátum: | 2023-11-22
| Objednávateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | MH Teplárenský holding, a.s., Bratislava |  |  |  | IČ DPH:
| Zhotoviteľ: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
| Projektant: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
| Spracovateľ: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ dane |  |  | Sadzba dane | Výška dane
| DPH | základná | 0 |  |  | 20% | 0
|  | znížená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zákl. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zníž. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR |  | 0
| Projektant |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Akumulácia tepelnej energie
Objekt:
05 - SO 35 Cesty a manipulačné spevnené plochy
Miesto: |  |  | Bratislava |  |  | Dátum: | 2023-11-22
Objednávateľ: |  |  | MH Teplárenský holding, a.s., Bratislava |  |  | Projektant:
Zhotoviteľ: | [5 empty] | Spracovateľ:
Kód dielu - Popis | [6 empty] | Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemné práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakladanie | [5 empty] | 0
| 3 - Zvislé a kompletné konštrukcie | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konštrukcie | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikácie | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | [5 empty] | 0
| 8 - Rúrové vedenie | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | [5 empty] | 0
| 99 - Presun hmôt HSV | [5 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba:
Akumulácia tepelnej energie
Objekt:
05 - SO 35 Cesty a manipulačné spevnené plochy
Miesto: |  |  | Bratislava |  |  | Dátum: | 2023-11-22
Objednávateľ: |  |  | MH Teplárenský holding, a.s., Bratislava |  |  | Projektant:
Zhotoviteľ: | [5 empty] | Spracovateľ:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 7.8819 |  | 0.97427 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 7.8819 |  | 0.97427 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemné práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113106121.S | Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t | m2 | 60 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2
2 | K | 113107232.S | Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t | m2 | 525 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4
3 | K | 122102202.S | Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty v horninách 1-2 nad 100 do 1000 m3 | m3 | 115 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6
4 | K | 122302202.S | Odkopávka a prekopávka nezapazená pre cesty, v hornine 4 nad 100 do 1000 m3 | m3 | 115 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8
5 | K | 122302209.S | Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 4 | m3 | 115 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10
6 | K | 162501122.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 215 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12
7 | K | 162501123.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m | m3 | 1505 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14
8 | K | 166101101.S | Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4-ornica | m3 | 87 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 16
9 | K | 171101103.S | Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard | m3 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 18
10 | M | 583410004400.S | Štrkodrva frakcia 0-63 mm | t | 27 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 20
11 | K | 171201202.S | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 | m3 | 215 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 22
12 | K | 171209002.S | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 365.5 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 24
13 | K | 180402111.S | Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5 | m2 | 580 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 26
14 | M | 005720001400.S | Osivá tráv - semená parkovej zmesi | kg | 17.922 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 28
15 | K | 181101101.S | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia | m2 | 580 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 30
16 | K | 181101102.S | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením | m2 | 1372.5 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 32
17 | K | 181301102.S | Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm | m2 | 580 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 34
18 | K | 183403153.S | Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2 | 580 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 36
| D | 2 | Zakladanie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 289971211.S | Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m | m2 | 1042.7 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 38
20 | M | 693110003200.S | Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2 | m2 | 1063.554 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 40
| D | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 395367111.S | Výstuž-kotvička | ks | 179 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1655374569
| D | 4 | Vodorovné konštrukcie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 451317777.S | Podklad pod dlažbu vodorovne alebo v sklone do 1:5 hr. 50-100mm z bet. tr. C 10/125 | m2 | 29.6 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2088836354
23 | K | 451577877.S | Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku | m2 | 29.6 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 681587277
24 | K | 452311141.S | Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20 | m3 | 4.422 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1861570833
25 | K | 452351101.S | Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty | m2 | 21.44 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1262899954
26 | K | 465924114.S | Vvyplnenie škár pieskom | m2 | 1.34 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 52
| D | 5 | Komunikácie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.15812 |  | 0.13874 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 543113111.Spp | Montáž koľaje na podvaloch drevených, -spätná úprava,doplnenie štrku,nutná výmena podvalov | m | 61.5 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 54
28 | K | 549191111.S | Smerové a výškové vyrovnanie s následným dynamickým stabilizovaním štrk. lôžka koľaje alebo koľaj. rozvetvenia | m | 61.5 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 56
29 | K | 564861111.S | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm | m2 | 1042.7 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1810410465
30 | K | 567122114.S | Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 12/15, po zhutnení hr. 150 mm | m2 | 1042.7 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2002675358
31 | K | 581130313.S | Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI, hr. 150-200 mm | m2 | 153.8 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -477665633
32 | K | 581130315.S | Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI, hr. 200 mm | m2 | 1042.7 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1322968993
33 | K | 599432111.S | Vyplnenie škár kamenivom ťaženým | m2 | 1.34 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.118 | 0.15812 | 0.10354 | 0.13874 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -110679970
| D | 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 631362442.S | Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm | m2 | 1094.835 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1902204605
| D | 8 | Rúrové vedenie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 6.032 |  | 0.71864 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 899103111.S | Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 1.21 | 2.42 | 0.0063 | 0.0126 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 530563599
36 | M | 552410000900 | Poklop liatinový s liatinovým prstencom DN 400 pre revízne šachty, zaťaženie do 40 t, PIPELIFE | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0716 | 0.1432 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 329863057
37 | K | 899231111.S | Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1483145528
38 | K | 899331111.S | Výšková úprava šachty výmenou dielu | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 3.612 | 3.612 | 0.41054 | 0.41054 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2118602340
39 | M | 592240009400.S | Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 600 až 1000 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.1523 | 0.1523 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 777136850
| D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.6918 |  | 0.11689 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | 914001111.S | Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt | ks | 8 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 72
41 | M | 404410033920 | Regulačná značka ZDZ 202 "Stoj, daj prednosť v jazde", Zn lisovaná, V1-600 x 600 mm, RA2, P3, E2, SP1 | ks | 4 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 74
42 | M | 404410002311 | Výstražná značka priecestná ZDZ 153-50 "Výstražný kríž (vedľa vozovky), Zn lisovaná, V2-1350x180 mm 2ks, RA2, | ks | 4 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 76
43 | M | 404490008400.S | Stĺpik Zn, d 60 mm/3 bm, pre dopravné značky | ks | 8 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 78
44 | M | 404490008600.S | Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová | ks | 8 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 80
45 | M | 592170001000.S | Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm | ks | 390.87 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 84
46 | K | 917862112.S | Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou | m | 387 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 234760479
47 | K | 919721212.S | Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou, pozdĺžne a priečne | m | 544 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1462226479
48 | K | 919725112.S | Vložka pod beton bez upevnenia z pásu asfaltového bez krycej vrstvy (A 400 H) | m2 | 153.8 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.011 | 1.6918 | 0.00076 | 0.11689 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -960129325
49 | K | 919725112.S1 | Vložka pod betón bez upevnenia z pásu asfaltového bez krycej vrstvy (A 400 H) | m2 | 153.8 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 88
50 | K | 919748111.Sp | Príplatok -metličkovanie beton. krytu | m2 | 1042.7 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 90
51 | K | 921901111.S | Rozobratie prejazdu s uložením získaného materiálu na vzdialenosť do 20 m, -0,48200t | m | 61.5 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 92
52 | K | 931971020.S | Tesnenie škár -zálievka | m | 26.8 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 94
53 | M | 592270001800.S | Tvárnica priekopová TBM 1-60, lxšxv 620x300x154,5(75) mm | ks | 99.456 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 98
54 | K | 935112211.S | Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu plytkého s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm a s roštom triedy D 400 | m | 26.8 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 409324261
55 | M | 592270013300.S | Čelná koncová stena, výška 100 mm, pre žľaby betónové plytké s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 102
56 | M | 592270016100.S | Odvodňovací žľab betónový plytký s ochrannou hranou, svetlej šírky 200 mm, dĺžky 1 m, výšky 100 mm, bez spádu | ks | 26.8 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 104
57 | M | 592270016600.S | Mriežkový rošt, štrbiny 30x10 mm, dĺ. 1 m, D 400, pozinkovaný s rychlouzáverom, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm | ks | 26.8 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 106
58 | K | 979082213.S | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km | t | 300.423 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 108
59 | K | 979082219.S | Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny | t | 2703.807 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 110
60 | K | 979087212.S | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny | t | 300.423 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 112
61 | K | 979089012.S | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné | t | 300.423 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 114
| D | 99 | Presun hmôt HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
62 | K | 998224211.S | Presun hmôt pre plochy letísk s krytom monolitickým betónovým (822 3.4) akejkoľvek dĺžky objektu | t | 1459.231 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 116

## 06 - SO 36 Vonkajšia kana.
[9 empty] | >> skryté stĺpce << | [9 empty] | {49678880-1733-457f-a222-c1c3199e7f92}
0
| KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [8 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Akumulácia tepelnej energie
Objekt:
06 - SO 36 Vonkajšia kanalizácia
| JKSO: |  |  |  |  | KS:
| Miesto: |  | Bratislava |  |  | Dátum: | 2023-11-22
| Objednávateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | MH Teplárenský holding, a.s., Bratislava |  |  |  | IČ DPH:
| Zhotoviteľ: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
| Projektant: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
| Spracovateľ: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ dane |  |  | Sadzba dane | Výška dane
| DPH | základná | 0 |  |  | 20% | 0
|  | znížená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zákl. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zníž. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR |  | 0
| Projektant |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Akumulácia tepelnej energie
Objekt:
06 - SO 36 Vonkajšia kanalizácia
Miesto: |  |  | Bratislava |  |  | Dátum: | 2023-11-22
Objednávateľ: |  |  | MH Teplárenský holding, a.s., Bratislava |  |  | Projektant:
Zhotoviteľ: | [5 empty] | Spracovateľ:
Kód dielu - Popis | [6 empty] | Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemné práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konštrukcie | [5 empty] | 0
| 8 - Rúrové vedenie | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | [5 empty] | 0
| 99 - Presun hmôt HSV | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia | [5 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba:
Akumulácia tepelnej energie
Objekt:
06 - SO 36 Vonkajšia kanalizácia
Miesto: |  |  | Bratislava |  |  | Dátum: | 2023-11-22
Objednávateľ: |  |  | MH Teplárenský holding, a.s., Bratislava |  |  | Projektant:
Zhotoviteľ: | [5 empty] | Spracovateľ:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 935.875 |  | 77.8395 |  | 5.4223 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 934.3552 |  | 77.7889 |  | 5.4223 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemné práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 723.127 |  | 47.5891 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 132201102.S | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3 | m3 | 120 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 1.301 | 156.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2085243430
2 | K | 132201109.S | Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3 | m3 | 120 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.613 | 73.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 451752054
3 | K | 151101102.S | Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m | m2 | 399 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.483 | 192.717 | 0.00085 | 0.33915 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2131641377
4 | K | 151101112.S | Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m | m2 | 399 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.31 | 123.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 618393032
5 | K | 162501102.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 50 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.071 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1544035720
6 | K | 167101101.S | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 | m3 | 50 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.617 | 30.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -544128651
7 | K | 171201201.S | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 50 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.009 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2052886608
8 | K | 171209002.S | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 99 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1667636327
9 | K | 174101002.S | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 | m3 | 360 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.229 | 82.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1879202921
10 | K | 175101102.S | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny | m3 | 25 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 2.39 | 59.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1583098937
11 | M | 583410002000.S | Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-16 mm | t | 47.25 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 1 | 47.25 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1877905485
| D | 4 | Vodorovné konštrukcie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 24.045 |  | 28.3616 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 451572111.S | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm | m3 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 1.603 | 24.045 | 1.8908 | 28.3616 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 835203121
| D | 8 | Rúrové vedenie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 71.8157 |  | 1.8369 |  | 5.11 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 851379011.S | Demontáž potrubia z liatinových rúr od DN 300 do DN 500 -0,073 t | m | 70 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.71129 | 49.7902 | 0 | 0 | 0.073 | 5.11 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 512024464
14 | K | 871274002.S | Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 125 | m | 10 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.043 | 0.43 | 1e-05 | 0.0001 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1000989524
15 | M | 286140000800 | Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 125 dĺ. 5 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0101 | 0.0202 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1241280445
16 | K | 871374010.S | Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 300 | m | 60 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.06 | 3.6 | 2e-05 | 0.0012 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1226912495
17 | M | 286140002200 | Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 315 dĺ. 6 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN | ks | 10.02 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.07803 | 0.78186 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 879243011
18 | K | 877374058.S | Montáž kanalizačnej PP redukcie DN 300/200 | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.36 | 0.72 | 0.0001 | 0.0002 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2094138547
19 | M | 286540083800 | Redukcia KG 2000 PP, DN 315/200 hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0033 | 0.0066 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2117093604
20 | K | 894810015.S | Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty, priemeru 1000 mm, výška šachty 2,5 m, s roznášacím prstencom a poklopom | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 3.36 | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2144778818
21 | M | 286610041100.S | Šachtové dno prietočné DN 315x0°-90° s výkyvom, ku kanalizačnej revíznej vlnovcovej šachte 1000 mm, pre hladké potrubia, PP | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0633 | 0.0633 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 821491588
22 | M | 286610041700 | Šachtové dno prietočné DN 315x60° s výkyvom, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 1000 NG, pre hladké potrubia KG, PP, WAVIN | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0601 | 0.0601 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1718323750
23 | M | 286610045300 | Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná TEGRA 1000, dĺžka 2,4 m, PP, WAVIN | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.07 | 0.14 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -205862960
24 | M | 286610046100.S | Prechodový kónus 600/1000 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 mm, PP | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.026 | 0.052 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -815005417
25 | M | 286610047100 | Rebrík s 10 nášľapnými stupňami, dĺžky 2,83 m, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 1000 NG, sklolaminát, WAVIN | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00756 | 0.01512 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 832307767
26 | M | 286610047300.S | Set príslušenstva k rebríku (obruč + 2 úchyty) ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 mm | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00039 | 0.00078 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1108779583
27 | M | 286710036000.S | Gumové tesnenie šachtovej rúry 1000 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 mm | ks | 4 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0032 | 0.0128 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -479238210
28 | M | 286710035900 | Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, WAVIN | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00175 | 0.0035 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1406736986
29 | M | 552410002100.S | Poklop liatinový A15 priemer 600 mm | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.042 | 0.084 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1910838054
30 | M | 592240009400.S | Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 600 až 1000 | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.1523 | 0.3046 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1818652144
31 | K | 895991113.S | Osadenie PVC uličnej vpuste DN 315, vývod do DN 200 | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.55928 | 1.1186 | 2e-05 | 4e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -826084393
32 | M | 286630038400.S | Uličný PVC vpust DN 315, vývod DN 125, 160, 200; objem 50 l | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.018 | 0.036 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1490515928
33 | M | 286630038000.S | Uličný vpust DN 400, vývod DN 200, výška 1,5 m, PP | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0345 | 0.069 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1875265969
34 | M | 286610044900 | Teleskopická rúra s tesnením, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 425, dĺžka 375 mm, PVC-U, WAVIN | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00588 | 0.01176 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1535000181
35 | K | 899201111.S | Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo do 50 kg | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.781 | 1.562 | 0.0042 | 0.0084 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1907996669
36 | M | 552410003500.S | Mreža liatinová štvorcová 500x500 mm na teleskopickú rúru DN 425, tr. zaťaženia D400 | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.076 | 0.152 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 275516078
37 | M | 31312.4 | Forsheda - tesnenie na spodný odtok DN 315 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1097928178
38 | K | 899721122.S | Signalizačný vodič na potrubí PVC DN nad 250 do 500 | m | 70 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.06 | 4.2 | 9e-05 | 0.0063 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 990271092
39 | K | 899721132.S | Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou | m | 70 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.0525 | 3.675 | 0.0001 | 0.007 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 676286382
| D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 15.0975 |  | 0.00136 |  | 0.31234 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | 963015121.S | Demontáž prefabrikovanej úličnej vpuste do 0,09 t, -0,01000t | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.725 | 1.45 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -350630225
41 | K | 963015171.S | Demontáž prefabrikovanej, šachty, žumpy do 4 t, -0,19000t | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 2.292 | 2.292 | 0 | 0 | 0.19 | 0.19 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1578693876
42 | K | 971056023.S | Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 400 mm do stien - železobetónových -0,00301t | cm | 34 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.08553 | 2.908 | 4e-05 | 0.00136 | 0.00301 | 0.10234 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -328044370
43 | K | 979084216.S | Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km | t | 5.422 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.809 | 4.3864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -402216788
44 | K | 979087213.S | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt | t | 5.422 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.749 | 4.0611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -446799471
45 | K | 979089012.S | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné | t | 5.422 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -294913558
| D | 99 | Presun hmôt HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 100.27 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
46 | K | 998276101.S | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | t | 77.789 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 1.289 | 100.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 189385533
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.5198 |  | 0.0506 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 721 | Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.5198 |  | 0.0506 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | K | 721242116.S | Lapač strešných splavenín zo šedej liatiny DN 125 | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0.75989 | 1.5198 | 0.0253 | 0.0506 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -727499908
48 | M | HL600NG | Lapač strešných naplavenín DN110/125 s kĺbom na odtoku, lapačom nečistôt, protizápachovou nezámrznou klapkou, čistiacim krytom, pohľadové diely z latiny | ks | 2 | 0 | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -176862427

## Rozpocet tech. cast (hidden)
Spoločné pre všetky PS
Technologické zariadenia | #REF!
Zoznam armatúr (ručné) | #REF!
Montáž | #REF!
Zoznam armatúr (s pohonom) | #REF!
Montáž | #REF!
Kontrola zvarov | 50000
Tlakové skúšky podľa platných predpisov | 30000
Úradné skúšky podľa platných predpisov | 17000
Značenie potrubí a zariadení štítkami, samolepiacimi fóliami a tabuľami | 5000
Projekčné práce RP + Dokumentácia skutočného vyhotovenia | 890000
Potrubné systémy pre jednotlivé PS
PS31 - Strojovňa motorov | #REF!
PS32 - Vyk. voda | #REF!
PS33 - Spalinové cesty | #REF!
PS34 - Kompresorová stanica | #REF!
PS35 - Privod paliva | #REF!
CPS 5.2 | #REF!
PS36 - Hospodárstvo oleja | #REF!
PS37 - Vetranie | #REF!
PS40 - Demontáž | #REF!
Elektro časť
PS 41 | #REF!
PS 42 | #REF!
PS 43 | #REF!
Spoločné položky | #REF!
SPOLU | #REF!