## List1
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným, Majer 236, 951 35 Veľké Zálužie
Prieskum trhu na určenie PHZ s názvom:
CENTRÁLNY CHLADIACI SYSTÉM PRE HYDINOVÝ BITÚNOK
Pokyny pre predkladateľa cenovej ponuky:
Doplniť žltou vyznačené bunky
Prieskum trhu bude vyhodnotený na základe celkovej výslednej sumy za všetky predmety zákazky spolu bez DPH, cena sa uvádza bez DPH
Predkladateľ ponuky:
Obchodné meno:
Sídlo:
Ponuku vypracoval:
Tel.:
Mail:
1. Centrálny chladiaci systém pre hydinový bitúnok |  | Požadovaná hodnota | Merná jednotka | Obchodné meno výrobcu | Doplniť údaj (povinne)
Hlavné technické parametre stroja (HTPS) | Nepriame chladenie PPG 35% / amoniak v primárnom chladiacom okruhu | áno | -
| Hmotnosť chladiva amoniak v primárnom chladiacom okruhu pre vychladzovací tunel | max. 300 | kg
| Hmotnosť chladiva amoniak v primárnom okruhu pre chladenie výrobných priestorov | max. 300 | kg
| Kompaktné chladiace zariadene integrované v interiéri | áno | -
| Kondenzátory integrované v exteriéri na konštrukcii | áno | -
| Výkon kompaktného chladiča PPG 35% / amoniak časť vychladzovací tunel | min. 580 | kW
| Výkon kompaktného chladiča PPG 35% / amoniak časť výrobných priestorov | min. 280 | kW
| Elektronické snímanie hladiny amoniaku kompaktného chladiča | áno | -
| Vysokotlaké zberače amoniaku v rámci armatúr a istenia tlaku | áno | -
| Prietok výmenníka PPG 35% / amoniak chladiča vychladzovací tunel | min. 140 | m 3 /h
| Prietok výmenníka PPG 35% / amoniak chladiča výrobných priestorov | min. 65 | m 3 /h
| Ekonomizér amoniakový | áno | -
| Počet chladiacich kompresorov chladiča vychladzovacieho tunela | min. 10 | ks
| Počet chladiacich kompresorov chladiča výrobných priestorov | min. 5 | ks
| Chladenie hláv kompresorov PPG 35% | áno | -
| Chladiaca výparná teplota chladiča | -13 | °C
| Kondenzačná teplota chladiča | 36 | °C
| Chladiace médium amoniak | áno | -
| Chladené médium PPG 35% | áno | -
| Teplota PPG 35% na výstupe chladiča PPG 35% / amoniak časť vychladzovací tunel | -10 | °C
| Teplota PPG 35% na vstupe chladiča PPG 35% / amoniak časť vychladzovací tunel | -8 | °C
| Teplota PPG 35% na výstupe chladiča PPG 35% / amoniak časť výrobné priestory | -8 | °C
| Teplota PPG 35% na vstupe chladiča PPG 35% / amoniak časť výrobné priestory | -4 | °C
| Inštalovaný elektrický výkon chladiacich kompresorov | max. 350 | kW
| Výmenník PPG 35% /amoniak pre získavanie tepla z výtlaku | 2 | ks
| Využiteľný tepelný výkon výmenníkov pre ohrev PPG 35% | min. 600 | kW
| Vstupná teplota pár amoniaku do doskového výmenníka | min. 130 | °C
| Teplota PPG 35% na výstupe doskového výmenníka pre získavanie tepla z výtlaku | min. 45 | °C
| Prietok výmenníkov pre získavanie tepla z výtlaku | min. 50 | m 3 /h
| COP Koeficient výkonu - chladenie | min. 3 | -
| COP Koeficient výkonu - ústredné kúrenie | min. 3,5 | -
| Počet obehových čerpadiel PPG 35% chladenie | min. 2 | ks
| Počet obehových čerpadiel PPG 35% chladenie s Frekvenčným meničom | min. 2 | ks
| Počet obehových čerpadiel PPG 35% kúrenie | min. 2 | ks
| Počet obehových čerpadiel PPG 35% kúrenie s Frekvenčným meničom | min. 2 | ks
| Pracovné médium obehového čerpadla PPG 35% | áno | -
| Rozvod amoniaku, komplet s izoláciou | áno | -
| Vzduchový kondenzátor amoniakový adiabatický | min. 2 | ks
| Celkový chladiaci výkon vzduchových kondenzátorov | min. 1000 | kW
| Hladina akustického výkonu vo vzdialenosti 10 m od vzduchového kondenzátora | max. 60 | dB
| Voštiny pred chladiacim registrom | áno | -
| Prevedenie chladiča bez potreby upravenej vody na prevádzku | áno | -
| Vzduchový kondenzátor s EC ventilátormi a plynulou reguláciou | áno | -
| Celkový prietok vzduchu kondenzátormi | min. 450 000 | m 3 /h
| Celková teplo výmenná plocha kondenzátorov | min. 7 000 | m 2
| Potrubné rozvody HDPE pred izolované PU s vonkajšou vrstvou UV stabil, komplet so závesmi - podľa technickej špecifikácie v prílohe | áno | -
| Rozdeľovač a zberač PPG 35% pre chladenie s komplet armatúrami, tvarovkami, manometrami, zaizolovaný vrátane stojana | áno | -
| Využívanie odpadného tepla na odmrazovanie vzduchových chladičov vrátane pred izolovaného potrubného rozvodu, armatúr a napojení | áno | -
| Vzduchový chladič PPG 35% v prevedení nástenný, teplota priestoru +0°C, potrebný výkon 95 kW, vrátane 2x uzatvárací ventil, 2x vypúšťací ventil, závesná konštrukcia, zavesenie | min. 4 | ks
| Vzduchový chladič PPG 35% v prevedení pod stropný, teplota priestoru +10°C, potrebný výkon 115 kW, vrátane 2x uzatvárací ventil 2x vypúšťací ventil, závesná konštrukcia, zavesenie | min. 4 | ks
| Ventilová zostava pre každý chladič 1x 3-cestný motorický ventil, 2x jednocestný motorický ventil, 4x uzatvárací ventil, filtre, 1x vyvažovací ventil príslušné kv, komplet tvarovky a šróbenie | áno | -
| Kompletné potrubné rozvody HDPE pred izolované PUR s vonkajšou vrstvou UV stabil spiro so závesmi - podľa technickej špecifikácie v prílohe | áno | -
| Kompletné potrubné rozvody oceľové pred izolované PUR s vonkajšou vrstvou UV stabil spiro pre amoniak - podľa technickej špecifikácie v prílohe | áno | -
| Využívanie odpadného tepla na predohrev TUV vrátane čerpadiel, riadení, potrubného rozvodu, rozdeľovačov a armatúr | áno | -
| Kompletná náplň prevádzkových kvapalín zariadenia a okruhov | áno | -
| Elektro napojenie chladičov na hlavný rozvádzač priestorov chladenia | áno | -
| Kompletná montáž, zaškolenie a uvedenie do prevádzky Kompletná sprievodná dokumentácia v rámci vyhlášky 508/2009 a STN EN 378/2019 Kompletná projektová dokumentácia chladenie schválená OPO Kompletná projektová dokumentácia chladenie MaR | áno | -
| Všetky armatúry, ktoré budú použité pre pracovné médium amoniak+A24 musia byť dokladované EU vyhlásením o zhode, musia spĺňať smernicu o tlakovom zariadení 2014/68/EU | áno | -
| Všetky armatúry, ktoré budú použité pre pracovné médium PPG musia spĺňať minimálny menovitý tlak PN10, úpravu tesniacich plôch pre prírubové armatúry (pero-drážka), všetky časti vrátane upchávok a medziprírubové tesnenia musia byť vhodné pre PPG, teplotný rozsah všetkých použitých armatúr musí byť T = -10°C až +120°C | áno | -
| Hlavný rozvádzač chladiča silový a riadiaci | áno | -
| Hlavný rozvádzač snímania úniku chladiva | áno | -
| Elektro a MaR práce | áno | -
| Hlavný rozvádzač priestorov chladenia silový a riadiaci | áno | -
| Snímanie úniku amoniaku s havarijným vetraním a výstražným zariadením vrátane softwaru | áno | -
| Softwarové vybavenie pre chladiacu jednotku, priestory chladenia a spätné získavanie tepla | áno | -
| Bezobslužné riadenie | áno | -
| Vzdialený prístup k riadeniu | áno | -
| Splnenie VŠETKÝCH parametrov rozvodov podľa Prílohy č. 1: ŠPECIFIKÁCIA POTRUBNÝCH ROZVODOV | áno | -
| Doprava | áno | -
| Montáž | áno | -
| Uvedenie do prevádzky | áno | -
| Technická dokumentácia | áno | -
Cena spolu: |  |  |  |  | 0
Typové označenie chladiaceho zariadenia
V |  | dňa
meno a priezvisko, firma
konateľ spoločnosti