Popis stávajícího stavu a popis návrhu realizace opatření

Modernizace VO v obci Vraňany

Stručný popis stávajícího stavu:

Svítidla:

Stávající osvětlení v předmětné části obce Vraňany a přilehlých částí je provedeno se svítidly, jejichž stáří je odhadováno na 5 až 35 let. Svítidla jsou vybavena převážně vysokotlakými sodíkovými výbojkami, dále zářivkami a LED diodami. Optická část svítidel je zejména u starších typů svítidel silně zastaralá s velmi nízkou světelnou účinností. Celkově je v dotčené oblasti 182 ks stávajících svítidel.

Přesný sklad a příkony svítidel jsou patrné z tabulky předmětné části pasportu, který má obec zpracovaný.

V předmětné části bylo ponecháno beze změny 5ks speciálních, nově instalovaných LED svítidel, architektonických a jiných svítidel.

Celkový příkon stávající soustavy je 12,2kW.

Rozvaděče: 
Obec spravuje v předmětné části celkem 3 měřící rozvaděče pro veřejné osvětlení. Rozvaděče jsou ve smíšeném technickém stavu. Spínání probíhá fotobuňkou.

Konstrukční prvky VO:
Svítidla jsou umístěná na ocelových sloupech a stožárech distribuční sítě. Stav konstrukčních prvků odpovídá jejich stáří.

Kabely a vedení VO:
Soustava je napájena z horního a zemního vedení

Popis navrhovaného stavu:

Svítidla:

Na základě nevyhovujícího stávajícího stavu veřejného osvětlení je plánována kompletní rekonstrukce VO spočívající ve výměně. Stávající svítidla budou nahrazena novými LED svítidly, a to na základě světelně-technických výpočtů.

Nově je uvažováno s výměnou 114 ks svítidel a doplněním 63ks svítidel.

Pozemní komunikace jsou pro potřeby výpočtu osvětlení zatříděny do tříd osvětlení, a to dle normy ČSN EN 13201-1: Osvětlení pozemních komunikací – Část 1: Návod pro výběr tříd osvětlení. Úroveň osvětlení nebo jasu komunikace nesmí překročit hodnoty požadované normou ČSN EN 13201 o více než 30 %. Žádná část světelného toku vyzařovaného svítidlem nesmí směřovat nad vodorovnou rovinu procházející středem svítidla.

Celkový příkon vyměněných a doplněných svítidel po modernizaci bude 3,8kW.

Celkový příkon celé soustavy po modernizaci bude 4kW.

Rozvaděče: 
Oblast napájí celkem 3 rozvaděče.

VM01 – stávající skříň bez náhrady demontovat, osadit nový plastový samostatně stojící rozvaděč s hlavním jištěním 1x25A/B, případně 3x25A/B, vývod 2x3OPV20A, přepěťová ochrana, doporučena změna spínání na astronomické hodiny se spínacím programem odpovídajícím místu instalace, přepěťová ochrana na vývodu.

VM02 – umístěn v prostoru autobusové zastávky, revitalizovat, doporučena změna spínání na astronomické hodiny se spínacím programem odpovídajícím místu instalace, přepěťová ochrana na vývodu.

VM03 – stávající oceloplechová skříň je společná s dalším měřením. Osadit na místo stávající rozdělovací skříně novou platovou do zdiva s oddělenou elektroměrovou a spínací a rozjišťovací částí. Osadit hlavním jištěním 1x32A/B, vývod 3xOPV32A, přepěťová ochrana, doporučena změna spínání na astronomické hodiny se spínacím programem odpovídajícím místu instalace, přepěťová ochrana na vývodu.

Konstrukční prvky VO:
Návrh uvažuje s doplněním a výměnou celkem 80 výložníků na stožáry distribuční sítě a další podpěry.

Celkový rozsah výměn a prací je patrný z ostatních částí technické dokumentace.