STAVBA			:		Chovná hala pre kury s voľným výbehom

Dolné Trhovište

STUPEŇ PD			:		DSP

LOKALITA	:	Dolné Trhovište 224, 920 61, okres Hlohovec

KATASTRÁLNE ÚZEMIE	:	Dolné Trhovište

PARCELA Č.	:	392/1; 2

##### INVESTOR			:		FOOD FARM s.r.o.

##### Piešťanská 3

##### Trnava, PSČ 917 01, SR

GENERÁLNY PROJEKTANT	:		Ing.arch. Ivor Mečiar, ArtD.

HIP				:		Ing.arch. Ivor Mečiar, ArtD.

RIEŠENIE PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY

TECHNICKÁ SPRÁVA – R1

...........................................

Ing. arch. Vratislav Dugovič

VYPRACOVAL	:	 Ing. arch. Vratislav Dugovič

Stromová 8, Bratislava

+421 902 621 760

dugovic.pbs@gmail.com

IČO 50 548 131

# ÚVOD

Na žiadosť stavebníka bola vypracovaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie na novostavbu „chovnej haly pre kury s voľným výbehom„  v katastrálnom území  Dolné Trhovište p.č.  392/1, 392/2 okres Hlohovec. Stavba bude užívaná výlučne ako stajňa na chov hydiny za účelom znášania vajec.

Stavba je navrhovaná ako jednopodlažná – prízemná, nepodpivničená. Súčasťou stavby sú aj dve silá na skladovanie kŕmnej zmesi (zmes kukurica, sója a pšenica), ktoré sú prepojené s technológiou kŕmenia v hale potrubím so šnekovým dopravníkom. Silá sú umiestnené cca 3,0 m od obvodových stien chovnej haly. Súčasťou stavby je rovnako aj prístrešok pre trus, ktorý je s hlavnou stavbou prepojený pásovým dopravníkom. Chovná hala spolu s kŕmnymi silami a skladom pre trus tvoria prepojený technologický celok. Táto skutočnosť je zohľadnená pri určovaní odstupových vzdialeností kedy sa kŕmne silá aj sklad trusu nachádzajú v požiarne nebezpečnom priestore chovnej haly.

Stavba je z hľadiska PBS riešená ako jednopodlažný, staticky nezávislý stavebný objekt.  Pôdorysný tvar obdĺžnika má rozmery cca 87,2x35,035m, výška hrebeňa sedlovej strechy je cca +7,63m od úrovne priľahlého terénu – stavba je situovaná na rovine. Požiarne zaťaženie v stavbe je vyjadrené ekvivalentným časom trvania požiaru v súlade s §21 ods. (1) vyhl. č. 94/2004 Z.z.. Jednopodlažné sklady v stavbe nespĺňajú kritéria pre samostatné jednopodlažné sklady, nakoľko konštrukcie skladov sú staticky závislé od konštrukčného celku chovnej haly v súlade s §1 ods. 1 písm. i) vyhl. č. 94/2004 Z. z. v akt. Znení.

Z hľadiska PBS sa jedná o prevádzku podľa pol. 11.9.4 tab. A.1 STN 92 0201-1, ktorá je zaradená do skupiny prevádzok 4 podľa pol. 4.15 tab. I.1 STN 92 0201-1.

V chovnej hale je navrhnutých päť súvislých rád zariadení pre chov sliepok s plne automatizovaným kŕmením pomocou pásového dopravníka a odstraňovaním trusu pásovým dopravníkom. Súčasťou chovnej haly sú aj dva bočné priestory zimnej záhrady, ktoré sú prepojené s chovnou halou otvormi nad podlahou pre pohyb sliepok. Otvory nad podlahou sú aj v obvodovej stene zimnej záhrady a slúžia na voľný pohyb sliepok v exteriéri.

Stavba je napojená na dostupné IS.

# Popis technického/technologického riešenia a  architektúry je v samostatnej PD - časť architektúra.

# TECHNICKÉ RIEŠENIE POŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY

Navrhované riešenie protipožiarnej bezpečnosti zapracované do projektovej dokumentácie stavby sa zrealizuje v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. a ďalších platných právnych a technických predpisov z oboru požiarnej ochrany, STN 92 0201 Požiarna bezpečnosť stavieb, Spoločné ustanovenia a ďalších súvisiacich noriem .

Stavba je z hľadiska požiarnej bezpečnosti navrhnutá tak, aby v prípade vzniku požiaru:

- zostala na určený čas zachovaná jej nosnosť a stabilita,

- bola umožnená bezpečná evakuácia osôb z horiacej alebo požiarom ohrozenej stavby na voľné priestranstvo alebo do iného požiarom neohrozeného priestoru,

- sa zabránilo šíreniu požiaru a dymu medzi jednotlivými požiarnymi úsekmi vnútri stavby alebo na inú stavbu,

- bol umožnený odvod splodín horenia mimo stavby,

- bol umožnený účinný a bezpečný zásah jednotky požiarnej ochrany pri zdolávaní požiaru a vykonávaní záchranných prác.

Splnenie uvedených požiadaviek je preukázané projektovým riešením, ktoré zahrňuje najmä:

- členenie stavby na požiarne úseky,

- určenie požiarneho rizika,

- určenie požiadaviek na konštrukcie stavby,

- zabezpečenie evakuácie osôb,

- určenie požiadaviek na únikové cesty,

- určenie odstupových vzdialeností,

- určenie požiarnobezpečnostných opatrení,

- určenie zariadení na protipožiarny zásah.

## Zatriedenie stavby, určenie konštrukčného celku stavby, požiarnej výšky stavby, počtu požiarnych podlaží

Riešená stavba: je jednopodlažná, nadzemná, staticky nezávislá stavba. V zmysle §1 písm. k) vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z. sa jedná o poľnohospodársku stavbu poľnohospodárskej živočíšnej výroby.

Na základe použitých konštrukčných prvkov (D1/D3), nosných (D1/D3) a  požiarnych deliacich konštrukcií (nie sú riešené), nosných konštrukcií strechy (D3),  je konštrukčný celok posudzovanej stavby HORĽAVÝ v súlade s § 13 vyhl. MV SR č.94/2004 Z.z.

Posudzovaná stavba má v súlade s § 7 ods.(5)  vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z. požiarnu výšku rovnú +0,00 m, má jedno nadzemné požiarne podlažie.

Konštrukcia stavby:

Zvislé nosné konštrukcie po obvode stavby sú navrhované ako nosné oceľové stĺpy 250x250 mm – požadovaná požiarna odolnosť je R0 minút (podľa pol. 12-14 tab. 5 STN 92 0201 – 2).

Nenosný obvodový plášť je navrhovaný z PUR panelov hr. 100 mm – bez požadovanej požiarnej odolnosti podľa pol. 12-14 tab. 5 STN 92 0201 – 2.

Nosná konštrukcia strechy je navrhovaná v zložení zo spodnej strany:

- strešný PUR sendvič hr. 150 mm

- oceľová nosná konštrukcia

- drevené trámy 200x140 mm

- trapézový plech hr. 150 mm

Všetky vyššie menované konštrukcie strechy sú bez požadovanej požiarnej odolnosti v zmysle pol. 12-14 tab. 5 STN 92 0201 – 2. Nenosný trapézový strešný plášť je taktiež bez požadovanej požiarnej odolnosti, je riešený ako úplne požiarne otvorená plocha. V strešnom plášti nie sú navrhované žiadne požiarne technické zariadenia.

Priečky, ktoré oddeľujú chovné priestory od zázemia sú navrhované z PUR panelov hr. 60 mm – bez požadovanej požiarnej odolnosti, nakoľko stavba tvorí jeden PÚ.

Zvislé a vodorovné požiarne pásy nie sú pre riešenú stavbu požadované, nakoľko stavba tvorí jeden PÚ.

Požiadavky na vnútorné povrchové úpravy stavebných konštrukcií s hrúbkou viac ako 2mm vo všetkých priestoroch stavby sú určené podľa §48 ods. (1) vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z. a sú závislé od tried reakcie na oheň, ktoré sa klasifikujú resp. preukazujú podľa STN EN 13 501-1.

V riešenom objekte chovnej haly sú navrhnuté vnútorné obklady stien (t. j. cementová omietka a systémové panely), vnútorné podhľady (systémové panely) a podlahy (priemyselná podlaha) navrhnuté s indexom šírenia plameňa rovným 0,00 mm/min. Tieto látky sú z hľadiska zatriedenia podľa STN EN 13 501-1 považované za homogénne výrobky triedy reakcie na oheň A1 a A1fl (t. j. výrobky, ktoré neprispievajú k rastu požiaru a nepredstavujú žiadne nebezpečenstvo vývinu dymu).

Pôdorysná plocha objektu chovnej haly nespĺňa, v nadväznosti na obr. 5 STN 92 0201-3 kritériá vnútorných zhromažďovacích priestorov ZP1 až ZP3 ani kritéria zaradenia priestorov do sk. U1 až U4 podľa čl. 5.13 STN 92 0201 – 2  a teda nevyžaduje ani ďalšie opatrenia v zmysle STN 92 0201-3 (EPS, ZODT a pod.), resp. na povrchovú úpravu stavebných konštrukcií nie sú kladené žiadne obmädzujúce požiadavky.

V stavbe nie sú navrhované žiadne stavebné konštrukcie, ktoré musia vykazovať predpísanú požiarnu odolnosť.

Riešený chovný objekt má navrhnutý horľavý konštrukčný celok, v ktorom sú požiarne deliace konštrukcie a nosné konštrukcie, ktoré zabezpečujú stabilitu stavby alebo jej časti, len druhu D1, okrem výplne PUR panelov a drevených hranolov v konštrukcií strechy.

## Delenie na požiarne úseky a stanovenie odstupových vzdialenosti

Stavba bude delená na požiarne úseky, t. z. priestory ohraničené požiarne deliacimi konštrukciami podľa  nasledovných zásad :

- oddelenie prevádzky, ktorá musí tvoriť samostatný požiarny úsek podľa vyhl. MV SR č. 94/2004,

- aby rozmery požiarneho úseku neprekročili medzné rozmery stanovené normovými hodnotami,

- aby počet podlaží v požiarnom úseku nepresiahol dovolený počet podlaží.

Pokiaľ nie je stanovená pre jednotlivé prevádzky resp. priestory priamo veľkosť požiarneho úseku alebo povinnosť delenia, členenie na požiarne úseky je volené tak, aby:

- bol zaistený ľahký a bezpečný únik osôb z každého požiarneho úseku,

- bol prípadný rozsah škôd čo najmenší,

- bol zaistený rýchly a účinný zásah požiarnych jednotiek,

- boli prevádzky s vysokým požiarnym rizikom oddelené od ostatných prevádzok,

- neboli požiarne deliace konštrukcie narušené množstvom prestupov,

- náklady spojené s delením objektu do požiarnych úsekov boli ekonomické,

- nebola narušená funkcia objektu požiarne deliacimi konštrukciami.

V zmysle uvedených zásad s prihliadnutím na dispozičné, prevádzkové, a stavebné riešenia ako aj podľa požiadaviek vyhlášky MV SR 94/2004 Z. z. príloha č. 1 ods. (7) písm. c), „chovná hala“ bude podelená na nasledovné PÚ.

Vzhľadom k tomu, že silá na uskladnenie kŕmnej zmesi aj sklad trusu sú súčasťou technológie stavby, ktorá je umiestnená v stavbe a  sú prepojené s  technológiou potrubím so šnekovým dopravníkom/ pásovým dopravníkom sú obe tieto časti, ktoré zároveň tvoria otvorené technologické zariadenie súčasťou požiarneho úseku haly.

Súčasťou stajne môže byť vstavaný alebo pristavaný priestor, ak nie je väčší ako 15 % plochy požiarneho úseku stajne.  Plocha chovnej časti (2208,94m2), plocha skladov a obslužných priestorov  (252,17m2) spolu S=2461,11m2. Plocha skladov so zázemím a obslužnými priestormi tvorí cca 10,24% celkovej podlahovej plochy PÚ stavby. Stavba môže teda tvoriť jeden PÚ. Iné priestory, ktoré musia tvoriť samostatný PÚ sa v stavbe nenachádzajú.

| Podlažie | PÚ | Charakteristika PÚ | rozdelenie v zmysle vyhl. MV SR č.94/2004 Z.z. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.NP | N1.01 | Chovná hala | Príl.č.1. ods.(7) písm. c) |

## Stanovenie požiarneho rizika

V zmysle §19 ods. (3) vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z. sa požiarne riziko pre požiarne úseky vyjadrí ekvivalentným časom trvania požiaru.  Požiarne zaťaženie riešeného PÚ chovnej haly so silami je stanovené podľa §21 ods. (1) vyhl. č. 94/2004 Z. z., nakoľko sa jedná o stavbu poľnohospodárskej výroby. Výsledné hodnoty sú uvedené nižšie:

PÚ N1.01 – chovná hala

| Priestor |  | položka | pn | ps | S | pn+ps | S.(pn+ps) | hs | S.hs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo | Názov/účel miestnosti |  |  | kg/m² |  |  |  |  |  |
| 1.01 | Chovná časť haly | 11.9.4 | 9,5 | 5 | 1586,32 | 14,5 | 23001,64 | 5,2 | 8248,86 |
| 1.02 | Zimná áhrada - sever | 11.9.4 | 9,5 | 2 | 319,08 | 11,5 | 3669,42 | 3,8 | 1212,50 |
| 1.03 | Zimná áhrada - juh | 11.9.4 | 9,5 | 2 | 303,54 | 11,5 | 3490,71 | 3,8 | 1153,45 |
| 1.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.05 | Hlavný sklad | 11.6.3 | 30 | 5 | 118,75 | 35 | 4156,25 | 5,2 | 617,5 |
| 1.06 | Chladený sklad | 11.6.3 | 30 | 2 | 61,01 | 32 | 1952,32 | 5,2 | 317,252 |
| 1.07 | Rampa | 11.6.3 | 30 | 2 | 18,09 | 32 | 578,88 | 5,2 | 94,068 |
| 1.08 | Umývacia miestnosť | 16.2 | 5 | 2 | 4,43 | 7 | 31,01 | 3,6 | 15,948 |
| 1.09 | Sklad MTZ |  | 50 | 2 | 7,73 | 52 | 401,96 | 3,6 | 27,828 |
| 1.10 | Chodba | 1.10 | 5 | 5 | 6,32 | 10 | 63,2 | 3,6 | 22,752 |
| 1.11 | Kancelária | 1.1 | 40 | 5 | 8,23 | 45 | 370,35 | 3,6 | 29,628 |
| 1.12 | Denná m. | 1.12 | 15 | 5 | 8,39 | 20 | 167,8 | 3,6 | 30,204 |
| 1.13 | Šatňa | 16.1 a) | 15 | 2 | 5,76 | 17 | 97,92 | 3,6 | 20,736 |
| 1.14 | Predsieň | 16.2 | 5 | 2 | 2,96 | 7 | 20,72 | 3,6 | 10,656 |
| 1.15 | WC | 16.2 | 5 | 2 | 1,55 | 7 | 10,85 | 3,6 | 5,58 |
| 1.16 | Sprcha | 16.2 | 5 | 2 | 1,45 | 7 | 10,15 | 3,6 | 5,22 |
| 1.17 | Kafiléria | 8.1.1 a 8.3 | 45 | 2 | 7,5 | 47 | 352,5 | 3,6 | 27 |

| VÝSLEDNÉ HODNOTY PRE POŽIARNY ÚSEK | N1.01 |
| --- | --- |
| Ekvivalentný čas trvania požiaru Te | Te =24,89min |
| Priemerné požiarne zaťaženie | p=15,59kg/m2 |
| Súčiniteľ k3 | k3=2,44 |
| Plocha stavebných konštrukcií Sk | Sk=6005,11m2 |
| Pôdorysná plocha požiarneho úseku | S=2461,11m2 |
| Priemerná výška požiarneho úseku | hs=4,8m |
| Plocha otvorov požiarneho úseku | So=70,25m2 |
| Parameter odvetrania Fo | Fo=0,0183 |
| Priemerná výška otvorov PÚ | ho=2,45m |

## Veľkosť požiarnych úsekov

Preverenie najväčšej dovolenej plochy požiarneho úseku v rámci posudzovaného projektu výstavby, bolo zamerané na jednotlivé požiarne úseky, mimo požiarnych úsekov, kde je pôdorysnou plochou do 300 m2, ktorých pôdorysná plocha je vyhovujúca bez ďalšieho preukazovania a to v súlade s § 4 ods. 2 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z.

Najväčšie dovolené pôdorysné plochy PÚ vybraných prevádzok poľnohospodárskej výroby sa určujú podľa prílohy M, tab. M.1 STN 92 0201-1. Pre jednopodlažné stajne pre hydinu s horľavým KC je maximálna dovolená plocha PÚ stanovená na 7280m2. Skutočná plocha PÚ je menšia (2461,11m2)

Pozn.: Počet požiarnych podlaží v požiarnom úseku je menší ako najväčší dovolený počet požiarnych podlaží v zmysle § 6 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z.

## Stupeň požiarnej bezpečnosti a požiarna odolnosť stavebných konštrukcií

V zmysle § 37 ods. (1) vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z. stupeň protipožiarnej bezpečnosti je súhrn technických vlastností konštrukcií požiarneho úseku, ktoré vyjadrujú ich schopnosť odolávať predpokladaným účinkom požiaru.

V zmysle § 37 ods. (4) vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z. stupeň protipožiarnej bezpečnosti pre požiarny úsek vo výrobnej stavbe a v stavbe poľnohospodárskej výroby sa určuje v závislosti

- od požiarneho zaťaženia, súčiniteľu plochy, parametra odvetrania, počtu podlaží a od horľavosti konštrukčného celku alebo

- od počtu podlaží, súčinu ekvivalentného času trvania požiaru a od súčiniteľu bezpečnosti.

Požiadavky na najnižšiu požiarnu odolnosť a druh konštrukčných prvkov stavebných konštrukcií sú stanovené vyhláškou MV SR č. 94/2004 Z. z. a STN 920201-2 tab. 5 . Podľa stupňa protipožiarnej bezpečnosti požiarnych úsekov boli stanovené nasledovné požiadavky na  odolnosti stavebných konštrukcií predmetnej stavby, ktoré sú znázornené vo výkresovej časti.

Stanovenie SPB a požiarnej odolnosti stavebných konštrukcii pre požiarne úseky

N1.01

| Ekvivalentný čas trvania požiaru | Te=24,89min |
| --- | --- |
| Súčiniteľ bezpečnosti k8 (podľa čl. 3.2.1 STN 92 0201-2/2017) | K8=0,833 |
| Počet nadzemných podlaží stavby | 1 |
| Počet podzemných podlaží stavby | 0 |
| Konštrukčný celok | HORĽAVÝ |
| Požiarna výška stavy | 0,0m |
| Te x k8 | 20,748<45 |
| STUPEŇ POŽIARNEJ BEZPEČNOSTI PÚ | I. |

Podľa Tabuľky 1, STN 90 0201 – 2

Stavebné konštrukcie vybraných stavieb

Tabuľka 5.  STN 92 0201-2

|  | Stupeň požiarnej bezpečnosti PÚ: |  | I. |
| --- | --- | --- | --- |
| Jednopodlažné staticky nezávislé stavby s h=0m | 12) | Požiarne steny: | 30/D1 |
|  | 13) | Požiarne uzavery otvorov v požiarnych stenach: | 15/D1 |
|  | 14) | Zvisle požiarne pasy v obvodovych stenach a obvodove steny, ktore maju byť bez požiarne otvorenych ploch: | 15/D1 |

Poznámky:

V zmysle čl.4.4 STN 92 0201-2/2017 sa pre jednopodlažné staticky nezávislé stavby kladú podmienky len na požiarne steny, požiarne uzávery, požiarne pásy. Posudzovaná stavba tvorí samostatný požiarny úsek, ktorý je staticky nezávislý.

Jedná sa o jednopodlažnú staticky nezávislú stavbu. V súlade s čl 4.4 STN 92 0201-2 sa pri stanovení požiarnej odolnosti takýchto stavieb postupuje podľa tabuľky 5, položky 12 až 14. Stavba nemá uvedené konštrukcie a nevzťahujú sa teda na ňu žiadne požiadavky požadujúce požiarnu odolnosť. Všetky nosné konštrukcie = R 0

V súlade s §43 ods.(6) vyhl. MV SR č.94/2004 Z.z. časť obvodovej steny, ktorá nespĺňa požiadavky na požiarnu odolnosť ani na druh konštrukčného prvku, je požiarne otvorenou plochou.

V prípade jednopodlažnej staticky nezávislej stavby, pri ktorej sa postupuje podľa položiek 12 až 14, nie je nutné aplikovať požiadavky na požiarnu odolnosť uvedenú v poznámke k čl. 4.4.1.7 STN 92 0203.

## Únikové cesty

Požiadavky na únikové cesty stanovuje STN 92 0201-3 a vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z.. Evakuácia z predmetnej stavby sa predpokladá súčasná. Únik osôb a zvierat z posudzovanej stavby bude zabezpečený nasledovne:

- Únikové cesty sú riešené ako nechránené. Priestor je riešený ako otvorená dispozícia, súčasne platí, že zo stavby je viacero východov na voľné priestranstvo.

- Jednu únikovú cestu je možné použiť v zmysle čl. 8.2.1 STN 92 0201-3, Tabuľka 3, riadok 2, nakoľko súčin počtu osôb a súčiniteľu podmienok evakuácie je menší ako 120

- Začiatok únikovej cesty je na osi východu z požiarnych úsekov/ v najvzdialenejšom mieste požiarneho úseku  v posudzovanej stavbe   v zmysle § 65 ods. 5 písm. a) vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z.

- evakuačné cesty pre zvieratá sa riešia v zmysle§76-§78.

- V zmysle §78 maximálna dĺžka jednej evakuačnej cesty pre zvieratá môže byť max. 65m

- Evakuačná cesta pre zvieratá sa nemusí zriaďovať v stavbách určených na chov hydiny

Dispozičné riešenie objektu umožňuje v prípade vzniku požiaru jednoduchú evakuáciu osôb na voľné priestranstvo.

Jedná sa o automatizované zariadenie, kde osoby vykonávajú prakticky iba kontrolnú činnosť. Plne automatizované zariadenia sú aj silá na uskladnenie a dopravu kŕmnej zmesi.

Započítateľný počet osôb pre evakuáciu podľa STN 92 0241 :

| Podlažie | č.m. | miestnosť | PÚ | Plocha miestnosti PÚ | položka STN 92 0241 | Pôdorysná plocha v m2 na 1 osobu | Súčiniteľ, ktorým sa násobí počet osôb podľa projektu | projektované osoby | započítané osoby spolu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 1.NP | 1.01 | Chovná časť haly | N1.01 | 1586,32 | 11.2 | / | 1,3 | 4 | 6* |
| 1.NP | 1.02 | Zimná áhrada - sever | N1.01 | 319,08 | 11.2 | / | 1,3 | 4 | 6* |
| 1.NP | 1.03 | Zimná áhrada - juh | N1.01 | 303,54 | 11.2 | / | 1,3 | 4 | 6* |
| 1.NP | 1.04 |  | N1.01 |  |  |  |  |  |  |
| 1.NP | 1.05 | Hlavný sklad | N1.01 | 118,75 | 11.2 | / | 1,3 | 4 | 6* |
| 1.NP | 1.06 | Chladený sklad | N1.01 | 61,01 | 11.2 | / | 1,3 | 2 | 3* |
| 1.NP | 1.07 | Rampa | N1.01 | 18,09 | 11.2 | / | 1,3 | 2 | 3* |
| 1.NP | 1.08 | Umývacia miestnosť | N1.01 | 4,43 | 11.2 | / | 1,3 | 2 | 3* |
| 1.NP | 1.09 | Sklad MTZ | N1.01 | 7,73 | 12.1a) | 10 | / | 0 | 1* |
| 1.NP | 1.10 | Chodba | N1.01 | 6,32 | / | / | / | 0 | 0 |
| 1.NP | 1.11 | Kancelária | N1.01 | 8,23 | 1.1.2 | 7 | / | / | 2* |
| 1.NP | 1.12 | Denná m. | N1.01 | 8,39 | 1.1.3 | 5 | / | / | 2* |
| 1.NP | 1.13 | Šatňa | N1.01 | 5,76 | 16.1 | / | 1,3 | 16 | 21 |
| 1.NP | 1.14 | Predsieň | N1.01 | 2,96 | 16.2 | / | 1,3 | 1 | 2* |
| 1.NP | 1.15 | WC | N1.01 | 1,55 | 16.2 | / | 1,3 | 1 | 2* |
| 1.NP | 1.16 | Sprcha | N1.01 | 1,45 | 16.2 | / | 1,3 | 1 | 2* |
| 1.NP | 1.17 | Kafiléria | N1.01 | 7,5 | 11.2 | / | 1,3 | 1 | 2* |
|  |  | Osoby spolu za celú stavbu |  |  |  |  |  |  | 21 |

KONTROLA ČASU EVAKUÁCIE, DĹŽKY ÚNIKOVÝCH CIEST /ÚC/ A ŠÍRKY ÚNIKOVÉHO PÁSU /ÚP/

| Počet osôb E (min 10) | Exs=21 |
| --- | --- |
| Rýchlosť pohybu osôb Vu | 30 |
| Jednotková kapacita ÚP Ku | 40 |
| Počet únikových pruhov u | 1,5 – vyhovuje |
| Dĺžka únikovej cesty lu | 40m- vyhovuje |
| Dovolený čas evakuácie tud | 3,5 min |
| Skutočný čas evakuácie tu | 1,35min - vyhovuje |
| Dovolená dĺžka ÚC lud | 126m |
| Minimálny počet ÚP umin | 0,21 (min 1,0 úp) |

- Úniková cesta  je navrhnutá tak, že je v súlade s požiadavkami vyhlášky MV SR  č.94/2004 Z.z. a STN 92 0201-3.

Osvetlenie únikových ciest:

Osvetlenie únikových ciest bude prirodzené a umelé.

- Únikové cesty musia byť počas prevádzky v stavbe osvetlené denným svetlom alebo umelým svetlom.

- Značenie únikových ciest

- musí byť realizované v súlade s §74 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z. Ak východ zo stavby na voľné priestranstvo nie je priamo viditeľný, musí byť vyznačený na všetkých únikových cestách.

- Únikové cesty a východy sa navrhuje označiť podľa NV SR č.387/2006 Z.z. a STN 01 8012-2

Vetranie únikových ciest:

- Vetranie bude zabezpečené prirodzeným vetraním

- Dvere na únikovej ceste:

- Musia umožňovať bezpečný a rýchly prechod pri evakuácií osôb a zvierat.

- Dvere na únikovej ceste v súlade s § 71 ods.2 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z.  okrem dverí na začiatku únikovej cesty sa musia otvárať v smere úniku pootáčaním dverových krídel v postranných závesoch alebo v čapoch; to neplatí na dvere, ktoré vedú zo stavby určenej na bývanie na voľné priestranstvo a na dvere vedúce zo stavby na voľné priestranstvo, cez ktoré sa vykonáva evakuácia najviac 100 osôb. Dvere na ďalšej únikovej ceste môžu byť kývavé alebo vodorovne posuvné

Všetky únikové cesty musia byť udržiavané trvalo voľné - priechodné. Únikové cesty budú na miestach, odkiaľ východ na voľné priestranstvo nie je viditeľný označené požiarnymi bezpečnostnými značkami vyznačujúcimi smer úniku.

- V riešenom objekte sú všetky dvere na trase úniku navrhnuté v smere úniku. Vzájomná vzdialenosť dverí na voľné priestranstvo nepresahuje ani v jednom prípade 60 m.

## Odstupové vzdialenosti

Na zamedzenie prenosu požiaru z posudzovanej stavby na inú stavbu alebo z horiaceho požiarneho úseku na iný požiarny úsek musia byť stavby alebo požiarne úseky od seba vzdialené najmenej na odstupovú vzdialenosť. Prenosu požiaru medzi posudzovanou stavbou a jestvujúcimi stavbami  alebo jestvujúcimi PÚ sa zabráni dostatočnou odstupovou vzdialenosťou, prípadne návrhom stavebných konštrukcií v dotknutej časti s požiarnou odolnosťou. Požiarne nebezpečný priestor okolo stavby sa vymedzuje odstupovou vzdialenosťou určenou v zmysle STN 92 0201-4, použila Tabuľka 3.

Odstupové vzdialenosti sú znázornené vo výkrese – situácia.

Určenie odstupových vzdialeností pre PÚ

| obvodová stena č. | Požiarny úsek | Te/pv min/kg.m-2 | v zmysle čl. 4.4.1 +0 | Spo (m²) | Spo 2 (m²) | k10 | lu (m) | hu (m) | Sp (m²) | po(%) | d(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | N1.01 | 24,89 | (+25) | 178,6785 | 0 | 0 | 35,035 | 5,1 | 178,678 | 100,00 | 13,7 |
| 2 | N1.01 | 24,89 | (+25) | 277,5825 | 0 | 0 | 76,05 | 3,65 | 277,582 | 100,00 | 15,2 |
| 3 | N1.01 | 24,89 | (+25) | 178,6785 | 0 | 0 | 35,035 | 5,1 | 178,678 | 100,00 | 13,7 |
| 4 | N1.01 | 24,89 | (+25) | 277,5825 | 0 | 0 | 76,05 | 3,65 | 277,582 | 100,00 | 15,2 |

Vzhľadom k tomu, že nenosné obvodové steny nemajú požadovanú požiarnu odolnosť, je odstupová vzdialenosť stanovená pre 100% požiarne otvorených plôch v obvodových stenách vo všetkých smeroch.

Odstupové vzdialenosti od padajúcich častí stavebných konštrukcií podľa STN 92 0201-4 čl.5.2.2. sa v tomto prípade posudzujú. Odstup je menší ako odstup od POP, preto nie je potrebné sa touto hodnotou ďalej zaoberať.

V stanovenej odstupovej vzdialenosti (v požiarne nebezpečnom priestore) sa nenachádzajú žiadne susedné stavby (viď. situácia), umiestnenie stavby vyhovuje v zmysle STN 92 0201-4. Ak požiarne nebezpečný priestor zasahuje do susedného pozemku, rieši sa jeho určenie v rámci stavebného konania v zmysle čl. 2.6.1 STN 92 0201-4.

V požiarne nebezpečnom priestore nesmie byť situovaný zdroj vody na hasenie požiarov. Rovnako sa neodporúča umiestňovať v ňom hlavné uzávery plynu  a prvky na vypnutie el. energie. V súlade s čl. 2.6.3 ods. c) a následne čl. 2.7.2 môžu byť technologické zariadenia (slúžiace danému PÚ) umiestnené v požiarne nebezpečnom priestore, ak sú vyhotovené z nehorľavých materiálov, alebo budú chránené proti účinkom požiaru konštrukciou druhu D1 s požiarnou odolnosťou najmenej 30 min (čl. 2.7.2 STN 92 0201-4)

## Zariadenie pre protipožiarny zásah

### Prístupové komunikácie

Za prístupovú komunikáciu možno považovať vybudované štátnu komunikácia na ktorú nadväzujú vnútroareálové spevnené komunikácie, ktoré v plnej miere spĺňajú požiadavky § 82 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z., t. j. sú široké min. 3,0 m, nachádzajú sa v bezprostrednej blízkosti riešeného objektu a sú dimenzované na tiaž min. 80 kN, reprezentujúcu pôsobenie zaťaženej nápravy požiarneho vozidla – viď situácia. Areálové komunikácie umožňujú otáčanie motorových vozidiel, resp. sú prejazdné v oboch smeroch. Prístupy a príjazdy k objektu vyhovujú reálne §82 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z. v znení n. p. Prejazdy a podjazdy sa na prístupových komunikáciách k riešenému objektom nevyskytujú.

Nástupné plochy

Nástupné plochy nie sú požadované v zmysle § 83 ods. (1) písm. a) vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z.

Vnútorné zásahové cesty

Vnútorné zásahové cesty nie sú požadované v zmysle §84 ods. (1) písm. b) vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z.. Priemerná hĺbka haly nepresahuje povolených 60 m.

Vonkajšie zásahové cesty

Podľa §86 ods. (3) vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z., sa pre riešený objekt nevyžaduje vonkajšia zásahová cesta, nakoľko nosná konštrukcia strechy, resp. strešný plášť sú navrhované bez požiarnej odolnosti. Požiarny zásah je možný zo všetkých  strán objektu.

### Zásobovanie vodou pre hasenie požiaru

Zabezpečenie stavby vodou na hasenie požiaru je riešené podľa vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z. z. a STN 92 0400. Zabezpečenie stavby vodou na hasenie požiarov bude zabezpečené v zmysle vyhl. MV SR č. 699/2004 Z.z.

| PÚ | Plocha PÚ(m²) | Priemerné/sústredné požiarne zaťaženie p(kg/m²) | Súčin pôdorysnej plochy a požiarneho zaťaženia | Potreba požiarnej vody pre v=1,5m/s | Potrubie DN (mm) | Najmenší objem nádrže (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1.01 | 2461,11m2 | 15,59 | 38375>10000 | 25 | 150 | 51* |

Poznámka: *Najmenší objem nádrže je počítaný ako súčet vonkajšej vody na hasenie a vnútornej vody na hasenie, nakoľko vnútorné hadicové navijaky sú napájané cez ATS vodou z nádrže. Potreba pre vnútorné hadicové navijaky je stanovená na 30 minútové využitie so spotrebou vody 3l/s. (využitie súčasne troch hadicových navijakov so spotrebou každý 1l/s) 3x60x30=5400l = 5,4m3

45+5,4=50,4 = 51m3

V zmysle čl. 3.4.2 písm. c) STN 92 0400 sa musí navrhnúť hadicové zariadenie pre posudzovanú stavbu.

Návrh vonkajšieho požiarneho vodovodu:

Uvedená potreba vonkajšej požiarnej je zabezpečená z novonavrhovanej podzemnej požiarnej nádrže s využiteľným objemom min 45 m3 vody, ktorá je priamo napojená na vlastnú čerpaciu stanicu (ATS). Čerpadlá musia byť napojené aj na náhradný zdroj – diesel agregát. Odberné miesto (nadzemný hydrant DN 150 – 2x75B + 1x110) musí byť umiestnený na zokruhovanú vodovodnú sieť.

Z nádrže bude inštalovaná zokruhovaná vodovodná sieť DN 150, na ktorej bude navrhnutý jeden vonkajší nadzemný požiarny hydrant DN 150 (odberné miesto). Nadzemný hydrant je navrhnutý pred riešeným  objektom vo vzdialenosti zodpovedajúcej čl. 4.2 STN 92 0400 t. j. max. 80 metrov od stavby a min. 5 m od stavby  (ale mimo požiarne nebezpečný priestor stavby, ktorý je vymedzený stanovenou odstupovou vzdialenosťou) s požadovaným pretlakom 0,25 MPa a s min. vydatnosťou 25 l.s-1). Nadzemný hydrant s pevnými spojkami 2 x 75 (B) a 1 x 110 je navrhnutý v priestoroch pred riešeným objektom v mieste, odkiaľ sa predpokladá represívny požiarny zásah (viď grafická časť umiestnenia stavby). Nadzemný požiarny hydrant môže byť umiestnený napr. v zelených pásoch pred objektom, alebo na spevnenej ploche ale nesmie byť umiestnený na miestach vyhradených pre parkovanie motorových vozidiel.

Hydrostatický pretlak v hydrantovej sieti vonkajšieho požiarneho vodovodu musí byť min. 0,25 MPa (podľa § 9 ods. 2 vyhl. MV SR č. 699/2004 Z.z).

Návrh vnútorného požiarneho vodovodu:

Stavba bude vybavená vnútornými hadicovými navijakmi s tvarovo stálou hadicou v súlade s čl. 3.4.2 písm. a) STN 92 0400. Hadicové navijaky DN25/30 (dĺžka hadice 30 m) s prietokom max. 1,0 l/s sú v stavbe navrhnuté tak, aby bol umožnený zásah najmenej jedným prúdom vody v ktoromkoľvek priestore stavby v súlade s čl. 5.3 STN 92 0400.

Vnútorný rozvod požiarnej vody môže byť napojený na rozvod pitnej vody v objekte (čl. 5.8.1 STN 92 0400) výlučne nehorľavým vodovodným potrubím (oceľ) so závitovými spojmi (čl. 5.9 STN 92 0400). V súlade s čl. 5.6.2 STN 92 0400 nie je zokruhované vodovodné potrubie pre vnútorný požiarny vodovod taxatívne požadované – v stavbe nebude realizovaný zokruhovaný požiarny rozvod vody. Vnútorný požiarny vodovod musí byť navrhnutý tak, aby aj na najnepriaznivejšie položenom výtoku bol najmenší hydrodynamický pretlak min. 0,2 MPa pri zabezpečení požadovaného prietoku – čl. 5.8 STN 92 0400. Vnútorné hadicové zariadenia sú chránené proti zamrznutiu – stavba je vykurovaná – čl. 5.10 STN 92 0400. Menovitá svetlosť potrubia DN, ktoré napája hadicové zariadenie nesmie byť menšia než menovitá svetlosť týchto zariadení a prípadné osadenie armatúry (filtra, merača, regulátora a pod.) na prívodné potrubie k hadicovým zariadeniam nesmie znížiť odber vody pod požadovanú hodnotu.

Hydrostatický pretlak v hydrantovej sieti vnútorného požiarneho vodovodu musí byť min. 0,20 MPa (podľa § 9 ods. 2 vyhl. MV SR č. 699/2004 Z.z).

### Hasiace prístroje

Pre rýchly zásah proti požiaru sú navrhnuté pre posudzovanú stavbu  prenosné hasiace prístroje podľa čl. 5.1.2 písm. c) STN 92 0202-1. Pri reálnom rozmiestnení PHP je nutné dodržať nasledovné zásady:

- v posudzovanej stavbe sú navrhnuté prenosné hasiace prístroje práškové6 kg.

- k prenosným hasiacim prístrojom musí byť zabezpečený trvale voľný prístup a musia byť pevne pripojené o stavebnú konštrukciu a označené príslušným piktogramom v zmysle platnej legislatívy.

- hasiace prístroje  je potrebné umiestniť tak, aby ich vzájomná vzdialenosť bola max. 30 m.

- Hasiace prístroje je potrebné inštalovať a prevádzkovať v súlade s vyhl. MV SR č. 719/ 2002 Z.z.

| Výpočet HP PÚ N1.01 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mc= | 1,2.(S.p1)½= | 59,53 | >6kg |  |  |
| Mci= |  | 60KG |  |  |  |
| Počet HP= |  | 10KS |  |  |  |

Celkovo budú v stavbe nainštalované 10ks PHP práškových, rozmiestnenie  PHP v stavbe upresní technik PO, ktorý bude budovu spravovať.

      - Elektrická požiarna signalizácia a hlasová signalizácia požiaru

Elektrická požiarna signalizácia a HSP sa pre posudzovanú stavbu nemusí navrhnúť v súlade s § 88 ods.1 písm.b) vyhl. MV SR č.94/2004 Z.z.

Podľa § 90 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov nemusí byť posudzovaná stavba vybavená hlasovou signalizáciou požiaru.

      - Stabilné hasiace zariadenie

Stabilné hasiace zariadenie ( SHZ ) sa pre posudzovanú stavbu  nemusí navrhnúť v súlade s § 87 vyhl. MV SR č.94/2004 Z.z.

      - Elektroinštalácia

Elektroinštalácie musia byť riešené podľa ustanovení stn 33 2000-5-51 do príslušných prostredí stanovených odbornou komisiou.

Ochrana proti nebezpečnému dotyku musí byť vyhotovená podľa STN 33 2000-4-41, a to na strane NN pri poruche samočinným odpájaním od napätia a pospájaním a za normálnej prevádzky krytmi, izolovaním živých častí a podľa potreby prúdovými chráničmi. Na strane VN ochrana osôb v prípade dotyku neživých častí je uzemnením, pred dotykom živých častí je krytmi a izoláciou, pred atmosférickou elektrinou podľa STN EN 62 305:2009 časť 1 – 4 bleskozvodmi.

Trvalá dodávka elektrickej energie pre elektrické zariadenia v prevádzke počas požiaru (čerpacia stanica požiarnej vody – ATS) musí byť riešená podľa STN 92 0203 v rozsahu podľa čl. 4.1 písm. a) až j) vyššie uvedenej STN.

Elektrické zariadenia v prevádzke počas požiaru musia mať zabezpečenú trvalú dodávky elektrickej energie najmenej z dvoch od seba nezávislých zdrojov –čerpadlá na požiarnu vodu z požiarnej nádrže majú náhradný zdroj resp. UPS, resp. dieselagregát v súlade s čl. 4.2.3 STN 92 0203, ktorý bude umiestnený v samostatnom objekte s čerpadlami a s podzemnou nádržou vody o objeme minim. 45 m3. Objekt musí byť zabezpečený proti prieniku vody. Dieselagregát musí byť vybavený automatickým štartérom pri výpadku distribučnej siete a musí byť zabezpečené automatické prepojenie záložného zdroja na elektrické rozvody na trvalú dodávku elektrickej energie pre elektrické zariadenia v prevádzke počas požiaru. Zásoba pohonných látok pre dieselagregát musí zabezpečiť prevádzku zariadenia min. na dvojnásobok požadovaného času t. j. na 180 minút.

Požiadavky na káble:

- v trasách káblov pre elektrické zariadenia v prevádzke počas požiaru:

  - ATS			    B2ca- s1, d1, a1

Vysvetlivky:

- B2ca – skúška horenia káblov vo zväzku, kde celkové množstvo uvoľneného tepla z káblov za 1 200s ≤ 15 MJ; maximálna hodnota uvoľneného tepla ≤ 30 kW, šírenie plameňa ≤ 15 m; rýchlosť rozvoja požiaru ≤ 50 Ws-1

- s1 – celkové množstvo vývinu dymu TSP1200 ≤ 50 m2 a okamžité množstvo uvoľneného dymu SPR ≤ 0,25 m2/s

- d1 – žiadne horiace kvapky/častice pretrvávajúce dlhšie ako 10 s v rámci 1 200 s

- a1 - vodivosť< 2,5 µS/mm a pH > 4,3 v súlade s STN EN 50267-2-3

Čas funkčnosti záložných zdrojov pre ATS je stanovená najmenej na 90 minút – Príloha A písm. j) STN 92 0203.

Signalizačné, dátové a ovládacie káble sú podľa čl. 2.9 STN 92 0203 definované ako zariadenia ktorými sa zabezpečuje proces signalizácie, ovládania a prenosu dát, teda sa nejedná o napájacie káble, ktorými sa zabezpečuje dodávka elektrickej energie pre zariadenia v prevádzke počas požiaru podľa čl. 2.8 STN 92 0203. Z uvedeného dôvodu, pokiaľ signalizačné, dátové a ovládacie káble nie sú zároveň aj káblami, ktorými sa zabezpečuje dodávka elektrickej energie (napájanie) nemusia spĺňať požiadavky na káble z hľadiska ich zatriedenia reakcie na oheň a doplnkových klasifikácií, uvádzané v normatívnej prílohe „B“ STN 92 0203.

STN EN 50575:2015 špecifikuje požiadavky na silnoprúdové, riadiace a komunikačné káble len na všeobecné použitie v stavbách vo vzťahu k požiadavkám reakcie na oheň, ale nerieši káble na trvalú dodávku elektrickej energie pri požiari. Z uvedeného vyplýva, že projektanti vybraných profesií (ELI, MaR, VZT a pod.) musia v plnom rozsahu zohľadniť všetky požiadavky predmetnej STN EN 50575:2015 a zároveň výrobca je povinný skúšať káble výlučne metódami uvedenými v predmetnej norme a aj ich označovať príslušnými údajmi uvedenými v tejto norme.

Vykurovanie, VZT

Vykurovaná bude iba časť stavby v zázemí. Vykurovanie bude zabezpečené iba klimatizačnými jednotkami, ktoré sú súčasťou riešeného PÚ.

Systém vzduchotechnických potrubí objektu je komplexne posúdený v nadväznosti na STN 73 0872. VZT potrubia slúžia iba pre jeden samostatný PÚ – bez ďalších protipožiarnych opatrení.

Skladovanie

Pre skladovanie platí vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických  zariadení v znení n. p. a STN 26 9030.

Základné požiadavky

Povinnosťou prevádzkovateľa (užívateľa) je umiestniť regál v objekte podľa sprievodnej dokumentácie výrobcu a označiť nosnosti jednotlivých buniek a stĺpcov. Regál musí byť ukotvený predpísaným spôsobom a v určených lehotách kontrolovaný podľa predpisu výrobcu zariadenia.

Umiestnenie

Regály musia byť postavené na pevnom základe s ohľadom na povolenú nosnosť tak, aby bola zaistená ich stabilita. Minimálna výška medzi hornou časťou manipulačnej plochy a stavebnými konštrukciami, technologickými a technickými rozvodmi (svietidla, potrubia a pod.) musí byť min. 200 mm. Šírka uličiek medzi regálmi musí byť najmenej 0,9 m, čo zodpovedá šírke 1,5 únikového pruhu. Šírka uličky na prechod vysokozdvižného, resp. paletovacieho vozíka alebo iného zariadenia na prepravu nákladu musí byť aspoň o 0,4 m väčšia ako najväčšia šírka vozíka alebo presahujúceho nákladu, čo zodpovedá šírke 2,0 ÚP.

Prevádzka

Regále umiestnené v rade musia byť vzájomne pospájané tak, aby tvorili jeden kompaktný a stabilný celok (podľa návodu výrobcu). Ručná obsluha časti regálov vo výške nad 1800 mm musí byť vykonávaná z bezpečnostných zariadení (rebríky, pojazdné schody a pod.). Regály, ktorých technický stav by mohol ohroziť bezpečnosť osôb, nesmú byť používané. V dobe nevyhovujúceho stavu musí byť regál výrazne označený, poprípade musí byť znemožnené jeho používanie. Prístup k regálom musí byť trvale voľný a nič nesmie brániť bezpečnému ukladaniu, manipulácii a vyberaniu uskladňovaného tovaru a materiálu. Materiál sa musí skladovať tak, aby sa pri odoberaní alebo dlhšom skladovaní nemohol zosunúť a aby nevyvíjal tlak na priečky, podpery a murivo.

Kontrola

Pred uvedením regálu do prevádzky, po každom jeho premiestnení, prestavení, ale najmenej 1 x ročne musí byť regál prekontrolovaný, či zodpovedá príslušnej technickej dokumentácií z hľadiska

- stability

- pevnosti spojov

- zvislosti a vodorovnosti

Ďalej sa musí skontrolovať, či sú dodržiavané všetky požiadavky výrobcu regálu podľa návodu na jeho použitie. O výsledku kontroly - skúšky každého regála musí byť vyhotovený písomný záznam.

Je zakázané

- používať poškodené, deformované regále a ich časti

- pod regálom zriaďovať pracovisko

- liezť po regáloch, prípadne do nich vstupovať

- zaisťovať stabilitu regálov ich vzájomným opieraním, poprípade opieraním o rôzne konštrukcie

- nerovnomerne zaťažovať regále a preťažovať ich nad povolené nosnosti

Sila na skladovanie kŕmnej zmesi

Vzhľadom k tomu, že obe sila na uskladnenie krmnej zmesy sú súčasťou technológie kŕmenia, ktorá je umiestnená v stavbe a sú prepojené s technológiou potrubím so šnekovým dopravníkom sú obe tieto sila, ktoré zároveň tvoria otvorené technologické zariadenie súčasťou požiarneho úseku haly.

Nosné konštrukcie dvoch síl s objemom 30 m3 (každé silo) na uskladnenie krmnej zmesy sú kovové, nenosný obvodový plášť je sklolaminátový. Sila sú uložené na betónovej ploche 7x3 m. Plnenie sil je vykonávané pomocou uzavretého potrubného systému z cisternového vozidla. Pri plnení musí byť cisterna uzemnená proti statickej elektrine.

K hromadeniu elektrického náboja dochádza na objektoch vtedy, ak nie je zaistená trvalá možnosť zvodu elektrických nábojov do zeme. Z uvedeného dôvodu musia byť všetky zariadenia a konštrukcie v oboch silách z hľadiska možnosti uzemnenia elektricky vodivé, pričom všetky kovové konštrukcie a zariadenia musia byť uzemnené. Elektrostaticky vodivé konštrukcie a zariadenia síl musia spĺňať požiadavky elektrostatického uzemnenia.

Výrobca zariadenia je povinný:

- predložiť vyhlásenie o zhode pre dotknuté zariadenia, že sú vhodné na skladovanie krmovín v danom zložení v súlade s § 6 ods. 1 písm. b) Nariadením vlády SR č. 149/2016 Z. z.

- vypracovať technickú dokumentáciu k daným zariadeniam v súlade s § 6 ods. 1 písm. a) Nariadením vlády SR č. 149/2016 Z. z.

- poskytnúť návod na obsluhu, návod na bezpečné uvedenie do prevádzky, používanie, montáž a demontáž, údržbu a opravu, pokyny na zaškolenie, označiť bezpečnostnou nálepkou EX ak sa môže vyskytnúť výbušné prostredie v súlade s prílohou 1 k ods. 1.0.6 nariadenia vlády SR č. 149/2016 Z. z.

Investor (užívateľ, resp. zamestnávateľ) je povinný:

- posúdiť riziko výbuchu písomnou formou

- klasifikovať písomnou formou priestory s výbušným prostredím - stanoviť zóny  20, 21 a 22 v súlade s prílohou 1 ods. 2.2 k nariadeniu vlády č. 393/2006)

- vrstva, nános a hromada horľavého prachu sa považujú za zdroj výbušnej atmosféry

- vypracovať písomnou formou prevádzkový poriadok s obsahom podľa prílohy 2 k nariadeniu vlády č. 393/2006

ODSTUPOVÉ A BEZPEČNOSTNÉ VZDIALENOSTI

Otvorené technologické zariadenia

Miesto posúdenia			:	silá

Hustota tepelného toku			:	stredná

Dĺžka l [m]				:	7,0

Výška hu [m]				:	12,0

požiarne otvorených plôch		:	100,0%

ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ		:	12,4 m

- ZÁVER

Pre dosiahnutie požiarnej bezpečnosti musia byť splnené všetky požiadavky vyplývajúce z daného riešenia protipožiarnej bezpečnosti. Akékoľvek zmeny v dispozičnom riešení, spôsobe užívania, prípadne druhu stavebných materiálov musia byť konzultované so spracovateľom tohto riešenia protipožiarnej bezpečnosti.

POUČENIE: Projektant nenesie žiadnu zodpovednosť za nedodržanie podmienok pri realizácií, uvedených v tejto technickej správe a taktiež nezodpovedá za zmeny, ktoré neboli vopred konzultované so špecialistom požiarnej ochrany, ktorý danú stavbu posudzoval.

Spracovaná projektová dokumentácia nadobúda platnosť až po schválení na mieste príslušnom okresnom riaditeľstve HaZZ.

Možná zmena terminológie, stavebných konštrukcií, požiarnych uzáverov otvorov, materiálov, umiestnenia prenosných HP, hadicových zariadení a pod. musí byť konzultovaná so špecialistom, ktorý predmetnú technickú správu protipožiarnej bezpečnosti stavby vypracoval. Možná zeman musí byť posúdená a formou dodatku doložená k projektovej dokumentácií stavby.

- POUŽITÁ LITERATÚRA;CITOVANÉ PREDPISY

- Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z.z. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb

- Vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov

- STN 92 0201- 1 : Požiarna bezpečnosť stavieb – požiarne riziko, veľkosť požiarneho úseku

- STN 92 0201- 2:2017 : Požiarna bezpečnosť stavieb – stavebné konštrukcie

- STN 92 0201- 3/Z3 2013 : Požiarna bezpečnosť stavieb – únikové cesty a evakuácia osôb

- STN 92 0201- 4 : Požiarna bezpečnosť stavieb – odstupové vzdialenosti

- STN 92 0202 – 1 : Vybavenie stavieb hasiacimi prístrojmi

- STN 92 0400 : Požiarna bezpečnosť stavieb : Zásobovanie vodou na hasenie požiarov

- STN 92 0241 : Obsadenie objektu osobami

- STN 92 0203: Požiarna bezpečnosť stavieb : Trvalá dodávka elektrickej energie pri požiari

Prílohy:

- Situácia

- Pôdorys 1.NP

.............................................

Ing. arch. Vratislav Dugovič