| Objednávateľ |  | Mestský úrad Senec |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sídlo |  | Mierové námestie 8, 903 01 Senec |  |  |  |  |  |
| Zhotoviteľ |  | UNITEC HOLDING spol. s r.o. |  |  |  |  |  |
| Sídlo |  | Vidlicová 14, 831 01 Bratislava 37 |  |  |  |  |  |
| Poštová adresa |  | Betliarska 14, 851 07 Bratislava 57 |  |  |  |  |  |
| IČO |  | 31353371 |  |  |  |  |  |
| Telefón |  | 02 / 68 20 90 11 |  |  |  |  |  |
| Fax |  | 02 / 68 20 90 09 |  |  |  |  |  |
| TECHNICKÁ SPRÁVA. |
| Stavba | Mestské múzeum Senec, Turecký dom Námestie 1. mája 4, 903 01 Senec |  |  |  |  |  | 02/2018 |
| Zodpovedný projektant |  |  | Vypracoval |  |  | Kontroloval |  |
| Ing. Jozef Beňovič |  |  | Ing Jozef Beňovič |  |  | Ing. Jozef Beňovič |  |
| Podpis |  |  | Podpis |  |  | Podpis |  |
|  |  |  | Druh projektu |  |  |  |  |
|  |  |  | DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Číslo kópie |
|  |  |  | Obsah dokumentácie |  |  |  |  |
|  |  |  | ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACIA SIGNALIZÁCIA ## UZAVRETÝ TELEVÍZNY OKRUH |  |  |  |  |

- Predmet projektu

Predmetom  tohto projektu je návrh elektrickej zabezpečovacej signalizácie EZS vrátane integrovanej elektrickej požiarnej signalizácie EPS a uzatvoreného televízneho systému UTO pre stavbu „Mestské múzeum Senec, Turecký dom, Námestie 1. mája 4, 903 01 Senec“ so zámerom obnovy časti národnej kultúrnej pamiatky

- Koncepcia riešenia

Zariadenie elektrického zabezpečovacieho systému (EZS) slúži k včasnej signalizácii nežiaducich vniknutí, prípadne pokusov o vniknutie do stráženého priestoru, alebo nežiaducej činnosti narušiteľa. Zásadne nenahrádza mechanickú ani režimovú ochranu, ale ich len dopĺňa a zvyšuje celkovú účinnosť ochrany. Zariadenie EZS pozostáva z riadiacej ústredne DSC Power 864, rozširujúcich modulov, detektorov a prvkov EZS a prvkov elektrickej požiarnej signalizácie EPS. Ústredňa je umiestnená v miestnosti č.2.06  na 2NP budovy. Ústredňa je rozdelená na podsystémy, ktoré sú ovládané jednotlivými užívateľmi samostatne. Jednotlivé stavy ústredne sú cez rádiový komunikátor vyvedené na PCO MP Senec. Zariadenie je pripojené zo siete TN-C 230V/50Hz cez transformátor izolačnej triedy II, ktorý vytvára bezpečné napätie pre funkciu celého zariadenia 12V DC. Zálohovanie pri výpadku napájania zabezpečuje bez údržbový hermeticky uzavretý akumulátor.

Účelom zariadení systému UTO je monitorovanie vytypovaných priestorov, záznam obrazu na pevné disky digitálnych záznamníkov, s možnosťou vyhodnotenia záznamu v prípade potreby aj prenos obrazu cez LAN do centrálneho monitoringu na PCO MP Senec.

- Rozsah projektu

Projekt rieši :

- slaboprúdové, dátové a signálne prepojenie jednotlivých prvkov

- napojenie systému na NN sieť

- káblové rozvody systému, hlavné káblové trasy

- pripojenie  na PCO MP Senec

- Projektové podklady

Pre spracovanie projektovej dokumentácie boli použité:

- zadávacie podklady od investora

- výkresy, pôdorysy objektu - stavebná časť

- podklady z konzultácií s investorom

- protokol o určení prostredia vonkajších vplyvov

- návody a prospekty výrobcov zariadení, súvisiace normy, vyhlášky a predpisy platné v dobe spracovania tohto projektu

- Charakteristika zariadenia

Navrhované elektrické zariadenie patrí podľa vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Z.z. príloha č.1, III. časť, bod B medzi technické zariadenia elektrické s vyššou mierou ohrozenia - skupina B.

- Určenie vonkajších vplyvov

Vonkajšie vplyvy pre navrhovanú inštaláciu stavby boli stanovené komisionálne podľa príslušných noriem a sú uvedené v „ Protokol o určení vonkajších vplyvov“, ktorý je prílohou k projektu „Elektroinštalácia“.  Projektované a navrhované el. zariadenia  systému rešpektujú požiadavky na vyhotovenie (krytie) vyplývajúce z klasifikácie  prostredia.

- Rozvodná sieť

NAPAŤOVÁ SÚSTAVA: 1+N+PE str.50Hz, 230/TN-S

OCHRANNÉ OPATRENIE: SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA - STN 33 2000-4-41

ZÁKLADNÁ OCHRANA (ochrana pred priamym dotykom):

- IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ (príloha A.1)

- ZÁBRANAMI ALEBO KRYTMI (príloha A.2)

OCHRANA PRI PORUCHE (ochrana pred nepriamym dotykom):

- OCHRANNÉ UZEMNENIE (čl. 411.3.1.1)

- SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUCHE (čl. 411.3.2.1)

NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA:  2-24V DC (NAPÁJANIE PRVKOV EZS)

OCHRANNÉ OPATRENIE: MALÝM NAPÄTÍM SELV

ZÁKLADNÁ OCHRANA (ochrana pred priamym dotykom):

- IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ (príloha A.1)

- ZÁBRANAMI ALEBO KRYTMI (príloha A.2)

OCHRANA PRI PORUCHE (ochrana pred nepriamym dotykom):

- OCHRANA MALÝM NAPÄTÍM SELV

- Napájanie systému

Ústredňa EZS a UTO budú samostatne napájané bezhalogénovým káblom N2XH J3x1,5 mm2 z rozvádzača na schodisku 2.07. Inštalovaný  príkon: 100VA

- Osoby zodpovedné za prevádzku zariadenia

- zodpovedajú za prevádzku a správne používanie EZS a UTO

- kontrolujú činnosť osôb poverených obsluhou

- zaisťujú, aby osoby poverené údržbou vykonávali údržbu podľa pokynov dodávateľa zariadenia

- zodpovedajú za riadne vedenie prevádzkovej knihy EZS a UTO.

- Skúšky zariadení EZS a UTO pred uvedením do činnosti a prevádzky

Vykonáva ich dodávateľská organizácia alebo organizácia poverená dodávateľom, ktorá má pre túto činnosť preukázateľne preškolených montážnych pracovníkov. Účelom týchto skúšok je preverenie funkčného stavu zariadení v súlade s projektovou dokumentáciou a prípadné zaznamenanie schválených a vykonaných zmien v projekte EZS a UTO.

- Východisková odborná prehliadka EZS a UTO

Po ukončení montáže zariadenia EZS a UTO, jeho oživení a odskúšaní funkcie musí byť vykonaná „Východisková odborná prehliadka a odborná skúška. „

- Zoznam a popis použitých STN a doporučení výrobcov

Pri návrhu, projektovaní systému EZS a UTO boli použité nasledovné normy a predpisy:

STN EN 60445 Základné a bezpečnostné zásady pre rozhranie človek-stroj, označovanie a identifikácia. Identifikácia svoriek zariadení a prípojov vodičov a vodičov

STN 33 0110	Napäťové pásma pre elektrické inštalácie budov

STN EN 60445 Základné a bezpečnostné zásady pre rozhranie človek-stroj, označovanie a identifikácia. Identifikácia svoriek zariadení a prípojov vodičov a vodičov

STN EN 33 2000-5-51	Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá

STN EN 60529 (STN 33 0330) Stupne ochrany krytom

STN 38 2156	Káblové kanály, šachty, mosty a priestory

STN EN 33 2000-5-51	Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá

STN 34 2300	Predpisy pre vnútorné oznamovacie rozvody

STN 73 0802	Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia

STN 73 0823	Požiarno-technické vlastnosti hmôt, stupeň horľavosti stavebných hmôt

STN 33 2000-1 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 1: Základné princípy, stanovenie všeobecných charakteristík, definície

STN 33 2000-4-41	Kapitola 41 : Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom

STN 33 2000-4-42	Kapitola 42 : Ochrana pred účinkami tepla

STN 33 2000-4-43	Kapitola 43 : Ochrana proti nadprúdom

STN 33 2000-4-473	Kapitola 47 : Použitie ochranných opatrení

Oddiel 473: 	Opatrenia na ochranu proti nadprúdom

STN 33 2000-4-45	Kapitola 45: Ochrana pred podpätím

STN 33 2000-4-482	Kapitola 48: Výber ochranných opatrení vzhľadom na vonk. vplyvy

Oddiel 482: Ochrana proti požiaru pri osobitných rizikách alebo  nebezpečenstve

STN 33 2000-5 – Elektrické inštalácie budov, časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení

STN 33 2000-5-52	Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-52: Výber a stavba elektrických zariadení. Elektrické rozvody

STN 33 2000-5-54	Kapitola 54:  Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče

STN 33 2000-5-523	Oddiel 523:  Dovolené prúdy

STN 33 2000-5-54	Kapitola 54:  Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče

STN EN 50131-1		Poplachové systémy, Elektrické zabezpečovacie systémy

Vyhl.  MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení

Vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb

Zákon číslo 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon číslo 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi

Spôsob montáže, uchytenie a zapojenie jednotlivých komponentov bude realizované podľa postupov doporučených výrobcami jednotlivých zariadení.

- Riešenie systému EZS a UTO

Vytypované vnútorné priestory objektu budú monitorované detektorom pohybu (výška 2,3m) v miestnostiach s podhľadom budú detektory uchytené na podhľade pomocou flexibilnej montážnej konzoly. Vo výške 1 100 mm budú ovládacie panely na zakódovanie a odkódovanie danej zóny. Na zónové koncentrátory sú napojené snímače EZS. Každá prepojovacia krabica bude chránená sabotážnym tamper kontaktom pripojeným do EZS. Jednotlivé koncentrátory budú prepojené komunikačnou  linkou  (RS485) a na ústredňu EZS, viď. bloková schéma. Zapojenie snímačov bude  štandardne ako dvojité vyváženie s odpormi. Tienenie káblov je pripojené na zem iba v jednom bode! Rozdelenie prvkov do jednotlivých oblastí bude podľa stanoveného vnútorného režimu pri  oživovaní  systému EZS. Bližšie spresnenie bude špecifikované prevádzkovateľom.

V objekte sú navrhnuté 4ks HD kamery typu dome osadené na strope, prípadne stene vybratých miestností a spoločných priestorov. Ďalej bude systém UTO tvorený napájacím zdrojom, ktorý slúži na napájanie kamier, digitálnym záznamovým zariadením, ktoré slúži na spracovanie obrazového signálu z kamier a zároveň na archiváciu týchto dát na pevných diskoch. Rozmiestnenie zariadení UTO je zrejmé z výkresovej časti projektovej dokumentácie. Obrazový výstup bude vyvedený na monitorovacie pracovisko  kancelária 2.06.

- Zariadenia EZS a UTO

Základným stavebným prvkom elektrickej zabezpečovacej signalizácie je ústredňa. Ústredňa je integrovaný zabezpečovací systém so 8 zónami priamo na doske rozšíriteľnými pomocou 8 zónových expandrov až na 64 zón. Priamo na zbernicu RS485 je možné pripojiť až 16 užívateľských ovládacích panelov. Vzhľadom na charakter objektu z bezpečnostného hľadiska, je navrhnutý systém EZS s dvomi stupňami ochrany:

- stupeň – priestorová ochrana, chrániaci vnútorné priestory  (priestorové detektory pohybu PIR)

- stupeň – antisabotážna ochrana, zabezpečuje ochranu pred neoprávnenými pokusmi o technické narušenie a prekonanie systému ESZ (tamper kontakty na koncentrátoroch)

Na vstupy ústredne elektrickej zabezpečovacej signalizácie budú pripojené nasledujúce typy detektorov:

- magnetické kontakty na vitrínach

- pohybové detektory PIR

- núdzové tlačidlové hlásiče EPS

- požiarne opticko dymové detektory EPS

- Káblové rozvody systému  EZS a UTO

Káble systému EZS a UTO budú vedené pod omietkou alebo nad podhľadom vo výstavných miestnostiach na 3NP. Rozvody pre snímače EZS a UTO budú realizované bezhalogénovými káblami. V výstavných miestnostiach na 2NP  budú káble vedené v stenách.

Pri súbehu so silovými rozvodmi je nutné dodržať predpísané vzdialenosť pre súbežné uloženie rozvodov (STN 34 2300, STN 33 2000-5-52). Prestupy káblov cez požiarne deliace konštrukcie musia byť utesnené stavebným materiálom, ktorý spĺňa požiadavky na požiarnu odolnosť konštrukcie, ktorou prestupujú (viď. projekt PO).

Pri realizácii kabeláže je nutná koordinácia silnoprúdu, slaboprúdu, s trasami rozvodov iných profesií a interiérom.

- Požiadavky na náhradné diely

Zabezpečí servisná organizácia.

- Záver

Montáž musí byť vykonaná podľa platných predpisov a noriem STN. Pri vykonávaní montážnych prác musia byť dodržiavané predpisy BOZP pre prácu na el. zariadeniach a súvisiace predpisy. Všetky zmeny v projektovej dokumentácií musia byť konzultované so zodpovedným projektantom a zakreslené do PD skutočného vyhotovenia, ktorú odovzdá dodávateľ systému užívateľovi.

Uvedené typy zariadení boli vybrané ako doporučené na základe technických parametrov, kde je nutné dodržať kvalitatívne a technické parametre navrhnutých výrobkov. Všetky zariadenia podliehajúce bezpečnostnému označeniu musia byť príslušne označené.