## CUŠ SPU
ZOZNAM STROJOV a ZARIADENÍ
Názov stavby : Obnova a modernizácia Centra univerzitného športu SPU v Nitre
Časť: Vzduchotechnika, chladenie
Položka
rozpočtu |  | Merná | Množstvo
číslo |  | jednotka
1 | 2 | 3 | 4
Všetky názvy výrobkov uvádzané v Projektovej dokumentácii sú iba informatívneho charakteru a slúžia len pre adekvátne definovanie parametrov (výpočtov), potrebných pre spracovanie projektovej dokumentácie.
Zariadenie č.1 - Vetranie športovej plochy a hľadiska
1.1 | Vzduchotechnická jednotka VVS230, vonkajšie vyhotovenie, komory nad sebou, osadená na podlahe, v zložení: -prívodná časť: doskový filter F7, rotačný rekuperátor, zmiešavacia komora, prívodný ventilátor s EC-motorm (24500m3/h, 350Pa), priamy výparník dvojokruhový (chladivo R410A, celkový chladiaci výkon 80kW, vykurovací výkon 68kW), - odvodná časť: kapsový filter M5, ventilátor s EC-motorom (24500m3/h, 350Pa) vrátane: - uzatváracích klapiek - pružných manžiet - ovládania - MaR - osadiť na jednotku - oživenie servisným technikom Strana obsluhy - zboku, overiť pred objednaním u dodávateľa zariadenia Osadená na nosnej konštrukcii - dodávka stavby | kpl | 1
1.2 | Kondnezačná jednotka Clivet MSAN8-X400T, vrátane: -Ahu box AHUKZ 03D | kpl | 2
| Dvojica Cu-potrubia f12,7/25,4, s komunikačným káblom a tepelnou izoláciou | bm | 20
1.3 | Tlmič hluku buňkový G*250*500*1000 | ks | 48
1.4 | Regulačná klapka ručná TUNE-R-450-1-H, farba čierna | ks | 3
1.5 | Výustka z pozinkovanej ocele NOVA-C-2-1225x225-R1, farba čierna | ks | 6
1.6 | Výustka z pozinkovanej ocele NOVA-C-2-1225x325-R1, farba čierna | ks | 20
1.7 | Výustka z pozinkovanej ocele NOVA-C-1-10225x325-R1, farba čierna | ks | 15
1.8 | Požiarna vetracia mriežka FGS-500x300-DV1-2, s pružinovým aktivačným mechanizmom a tavnou tepelnou poistkou nastavenou na 74°C + indikácia otvorenej a zatvorenej polohy s mikrospínačmi 230V AC | ks | 1
1.9 | Požiarna vetracia mriežka FGS-500x300-DV1-2, s pružinovým aktivačným mechanizmom a tavnou tepelnou poistkou nastavenou na 74°C + indikácia otvorenej a zatvorenej polohy s mikrospínačmi 230V AC | ks | 1
| Šikmý kus so sitom pre sanie 1500/1000 | ks | 1
| Krycia mriežka pre výfuk | ks | 1
| Kruhové Spiro potrubie pozinkované D1250/30% tvarovky, farba čierna | bm | 53
| Kruhové Spiro potrubie pozinkované D1100/30% tvarovky, farba čierna | bm | 33
| Kruhové Spiro potrubie pozinkované D900/30% tvarovky, farba čierna | bm | 42
| Kruhové Spiro potrubie pozinkované D450/30% tvarovky, farba čierna | bm | 43
Potrubie štvorhranné Sk.1, nízkotlaké prevedenie,( pretlak do 630 Pa) z oceľového pozinkovaného plechu s vrstvou zinku 275 g/m2, výška príruby 20 mm, 4-dierové, včítane montážneho, tesniaceho a spojovacieho materiálu a závesov potrubia. Trieda tesnosti A pre zariadenia vetracie. V hale farba čierna
| 5000 /30% tv. | bm | 21
| 4500 /30% tv. | bm | 42
| N1 - hluková izolácia Ultimate U TPA 34 - hr.60mm - potrubie od vzt jednotky po tlmič hluku, oplechované | m2 | 113
| T1 - Vonkajšia tepelná izolácia K-FLEX H DUCT ALU hr.40mm - potrubie upraveného a odvodného vzduchu, vo vonkajšom prostredí, oplechované | m2 | 205
| Konštriukcia pre osadenie vzt jednotky a kondenzačných jednotiek - dodávka stavby | kpl | 1
| Konštrukcia - pre uchytenie zvislého potrubia vedúceho po fasáde | kpl | 1
| Montážny, tesniaci, spojovací a závesný materiál | kpl | 1
Zariadenie č.2 - Vetranie priestorov 1.np
2.1 | Vzduchotechnická jednotka VVS040c, vonkajšie vyhotovenie, komory nad sebou, v zložení: -prívodná časť: doskový filter F7, protiprúdový výmenník, prívodný ventilátor s EC-motorm (4400m3/h, 350Pa), elektrický ohrievač (nominálny vykurovací výkon 24kW), - odvodná časť: kapsový filter M5, ventilátor s EC-motorom (4400m3/h, 350Pa) vrátane: - uzatváracích klapiek - pružných manžiet - ovládania - MaR - osadiť na jednotku - oživenie servisným technikom Strana obsluhy - zboku, overiť pred objednaním u dodávateľa zariadenia Osadená na nosnej konštrukcii - dodávka stavby | kpl | 1
2.2 | Tlmič hluku buňkový G*250*500*1000 | ks | 6
2.3 | Tlmič hluku buňkový G*200*500*1000 | ks | 2
2.4 | Regulačná klapka ručná RK-315x200-R | ks | 1
2.5 | Regulačná klapka ručná RK-280x160-R | ks | 5
2.6 | Regulačná klapka ručná RK-315x160-R | ks | 3
2.7 | Regulačná klapka ručná RK-200x160-R | ks | 1
2.8 | Výustka hliníková jednoradová NOVA-A-1-3-400x200-H, vrátane prepojovacieho potrubia 400x200/250 | ks | 10
2.9 | Výustka hliníková jednoradová NOVA-A-1-3-300x300-H | ks | 4
2.10 | Výustka hliníková jednoradová NOVA-A-1-3-400x200-H | ks | 9
2.11 | Výustka hliníková dvojradová NOVA-A-2-3-400x200-H | ks | 10
2.12 | Výustka hliníková dvojradová NOVA-A-2-3-200x150-H | ks | 1
2.13 | Výustka hliníková dvojradová NOVA-A-2-3-500x200-H | ks | 2
| Šikmý kus so sitom pre sanie 500/500 | ks | 1
| Šikmý kus so sitom pre výfuk 500/400 | ks | 1
Potrubie štvorhranné Sk.1, nízkotlaké prevedenie,( pretlak do 630 Pa) z oceľového pozinkovaného plechu s vrstvou zinku 275 g/m2, výška príruby 20 mm, 4-dierové, včítane montážneho, tesniaceho a spojovacieho materiálu a závesov potrubia. Trieda tesnosti A pre zariadenia vetracie. V hale farba čierna
| 2000 /30% tv. | bm | 89
| 1100 /30% tv. | bm | 101
| N1 - hluková izolácia Ultimate U TPA 34 - hr.60mm - potrubie od vzt jednotky po tlmič hluku, oplechované | m2 | 36
| T1 - Vonkajšia tepelná izolácia K-FLEX H DUCT ALU hr.40mm - potrubie upraveného a odvodného vzduchu, vo vonkajšom prostredí, oplechované | m2 | 9
| T2 - vnútorná tepelná izolácia K-FLEX H DUCT ALU hr.30mm - v zmysle výkresu | m2 | 7
| Konštriukcia pre osadenie vzt jednotky - dodávka stavby | ks | 1
| Montážny, tesniaci, spojovací a závesný materiál | kpl | 1
Zariadenie č.3 - Vetranie šatní na 1.pp
3.1 | Vzduchotechnická jednotka VVS040c, vnútorné vyhotovenie, komory nad sebou, v zložení: -prívodná časť: doskový filter F7, protiprúdový výmenník, prívodný ventilátor s EC-motorm (4250m3/h, 350Pa), vodný ohrievač (nominálny vykurovací výkon 18,1kW, teplota vyk.vody 70/50°C), - odvodná časť: kapsový filter M5, ventilátor s EC-motorom (4400m3/h, 350Pa) vrátane: - uzatváracích klapiek - pružných manžiet - ovládania - MaR - osadiť na jednotku - oživenie servisným technikom Strana obsluhy - zboku, overiť pred objednaním u dodávateľa zariadenia | kpl | 1
3.2 | Požiarna klapka FDS-3G-500x500-H2, s ručnou pákou a aktivačným mechanizmom s pružinou, s tavnou tepelnou poistkou nastavenou na 74°C+ indikácia otvorenej a zatvorenej polohy s mikrospínačmi 230V AC | kpl | 1
3.3 | Požiarna klapka FDS-3G-500x400-H2, s ručnou pákou a aktivačným mechanizmom s pružinou, s tavnou tepelnou poistkou nastavenou na 74°C+ indikácia otvorenej a zatvorenej polohy s mikrospínačmi 230V AC | kpl | 1
3.4 | Požiarna klapka FDS-3G-355x315-H2, s ručnou pákou a aktivačným mechanizmom s pružinou, s tavnou tepelnou poistkou nastavenou na 74°C+ indikácia otvorenej a zatvorenej polohy s mikrospínačmi 230V AC | kpl | 1
3.5 | Požiarna klapka FDS-3G-400x280-H2, s ručnou pákou a aktivačným mechanizmom s pružinou, s tavnou tepelnou poistkou nastavenou na 74°C+ indikácia otvorenej a zatvorenej polohy s mikrospínačmi 230V AC | kpl | 1
3.6 | Tlmič hluku buňkový G*250*500*1000 | ks | 4
3.7 | Tlmič hluku buňkový G*200*500*1000 | ks | 4
3.8 | Regulačná klapka ručná RK-500x315-R | ks | 1
3.9 | Regulačná klapka ručná RK-500x250-R | ks | 1
3.10 | Výustka hliníková dvojradová NOVA-A-2-3-600x200-H | ks | 5
3.11 | Výustka hliníková jednoradová NOVA-A-1-3-400x200-H, vrátane prepojovacieho potrubia 400x200/250 | ks | 2
3.12 | Výustka hliníková jednoradová NOVA-A-1-3-600x300-H, vrátane prepojovacieho potrubia 600x300/250 | ks | 4
3.13 | Výustka hliníková jednoradová NOVA-A-1-3-600x200-H | ks | 5
3.14 | Výustka hliníková jednoradová NOVA-A-1-3-300x200-H | ks | 1
3.15 | Tanierový ventil odvodný VEF 100, vrátane montážneho rámika | kpl | 1
| Kruhové Spiro potrubie pozinkované D100/30% tvarovky | bm | 1
| Ohybná hadica D100 | bm | 1
Potrubie štvorhranné Sk.1, nízkotlaké prevedenie,( pretlak do 630 Pa) z oceľového pozinkovaného plechu s vrstvou zinku 275 g/m2, výška príruby 20 mm, 4-dierové, včítane montážneho, tesniaceho a spojovacieho materiálu a závesov potrubia. Trieda tesnosti A pre zariadenia vetracie. V hale farba čierna
| 2000 /30% tv. | bm | 79
| 1500 /30% tv. | bm | 49
| N1 - hluková izolácia Ultimate U TPA 34 - hr.60mm - potrubie od vzt jednotky po tlmič hluku, oplechované | m2 | 61
| T2 - vnútorná tepelná izolácia K-FLEX H DUCT ALU hr.30mm - v zmysle výkresu | m2 | 46
| T3 - vnútorná tepelná izolácia K-FLEX H DUCT ALU hr.20mm - v zmysle výkresu | m2 | 10
| Demontáž a likvidácia potrubia s tepelnou izoláciou 630x315 | bm | 10
| Dodávka a montáž potrubia s tepelnou 500x400 - napojenie jestvujúcej vzt jednotky | bm | 6
| Montážny, tesniaci, spojovací a závesný materiál | kpl | 1
Zariadenie č.4 - Vetranie priestorov maséra a sauny
4.1 | Vzduchotechnická jednotka VVS020s, vnútorné vyhotovenie, komory vedľa seba, v zložení: -prívodná časť: doskový filter F7, protiprúdový výmenník, prívodný ventilátor s EC-motorm (2400m3/h, 350Pa), elektrický ohrievač (nominálny vykurovací výkon 18,0kW), - odvodná časť: kapsový filter M5, ventilátor s EC-motorom (2400m3/h, 350Pa) vrátane: - uzatváracích klapiek - pružných manžiet - ovládania - MaR - osadiť na jednotku - oživenie servisným technikom Strana obsluhy - zospodu, overiť pred objednaním u dodávateľa zariadenia | kpl
4.2 | Protidažďová žaluzia PZAL-710x500-UR-S | ks | 2
4.3 | Tlmič hluku buňkový G*250*500*1000 | ks | 4
4.4 | Regulačná klapka ručná RK-315x160-R | ks | 2
4.5 | Regulačná klapka ručná TUNE-R-200-1-H | ks | 7
4.6 | Regulačná klapka ručná TUNE-R-160-1-H | ks | 3
4.7 | Vírivá výustka prívodná VVKR-A-S-600-48-RAL podľa architekta + Pretlaková komora PB-VVK-S-600-S-H-D1, pripojenie zboku D200 | kpl | 4
4.8 | Vírivá výustka odvodná VVKR-A-S-600-48-RAL podľa architekta + Pretlaková komora PB-VVK-E-600-S-H-D1, pripojenie zboku D200 | kpl | 3
4.9 | Tanierový ventil odvodný VEF 100, vrátane montážneho rámika | kpl | 4
4.10 | Výustka hliníková dvojradová NOVA-A-2-3-525x225-H | ks | 5
4.11 | Výustka hliníková jednoradová NOVA-A-1-3-400x200-H, vrátane prepojovacieho potrubia 400x200/250 | ks | 4
4.12 | Výustka hliníková jednoradová NOVA-A-1-3-525x225-H | ks | 2
| Kruhové Spiro potrubie pozinkované D160/30% tvarovky | bm | 4
| Kruhové Spiro potrubie pozinkované D200/30% tvarovky | bm | 14
| Ohybná hadica D160 | bm | 6
| Ohybná hadica D200 | bm | 11
Potrubie štvorhranné Sk.1, nízkotlaké prevedenie,( pretlak do 630 Pa) z oceľového pozinkovaného plechu s vrstvou zinku 275 g/m2, výška príruby 20 mm, 4-dierové, včítane montážneho, tesniaceho a spojovacieho materiálu a závesov potrubia. Trieda tesnosti A pre zariadenia vetracie. V hale farba čierna
| 1100 /30% tv. | bm | 39
| 1500 /30% tv. | bm | 43
| N1 - hluková izolácia Ultimate U TPA 34 - hr.60mm - potrubie od vzt jednotky po tlmič hluku, oplechované | m2 | 13
| T2 - vnútorná tepelná izolácia K-FLEX H DUCT ALU hr.30mm - v zmysle výkresu | m2 | 2
| T3 - vnútorná tepelná izolácia K-FLEX H DUCT ALU hr.20mm - v zmysle výkresu | m2 | 12
| Montážny, tesniaci, spojovací a závesný materiál | kpl | 1
Zariadenie č.5 - Vetranie priestorov posilňovne
5.1 | Vzduchotechnická jednotka VVS030s, vnútorné vyhotovenie, komory vedľa seba, v zložení: -prívodná časť: doskový filter F7, protiprúdový výmenník, prívodný ventilátor s EC-motorm (3650m3/h, 350Pa), elektrický ohrievač (nominálny vykurovací výkon 18,0kW), - odvodná časť: kapsový filter M5, ventilátor s EC-motorom (3650m3/h, 350Pa) vrátane: - uzatváracích klapiek - pružných manžiet - ovládania - MaR - osadiť na jednotku - oživenie servisným technikom Strana obsluhy - zospodu, overiť pred objednaním u dodávateľa zariadenia | kpl
5.2 | Protidažďová žaluzia PZAL-1000x500-UR-S | ks | 2
5.3 | Tlmič hluku buňkový G*200*500*1000 | ks | 8
5.4 | Regulačná klapka ručná RK-400x250-R | ks | 1
5.5 | Regulačná klapka ručná RK-400x250-R | ks | 1
5.6 | Regulačná klapka ručná TUNE-R-200-1-H | ks | 10
5.7 | Regulačná klapka ručná TUNE-R-160-1-H | ks | 6
5.8 | Tanierový ventil odvodný VEF 160, vrátane montážneho rámika | kpl | 8
5.10 | Vírivá výustka prívodná VVKR-A-S-600-48-RAL podľa architekta + Pretlaková komora PB-VVK-S-600-S-H-D1, pripojenie zboku D200 | kpl | 5
5.11 | Vírivá výustka odvodná VVKR-A-S-600-48-RAL podľa architekta + Pretlaková komora PB-VVK-E-600-S-H-D1, pripojenie zboku D200 | kpl | 4
5.12 | Výustka hliníková dvojradová NOVA-A-2-3-600x200 | ks | 3
5.13 | Výustka hliníková jednoradová NOVA-A-1-3-400x200-H, vrátane prepojovacieho potrubia 400x200/250 | ks | 2
| Kruhové Spiro potrubie pozinkované D160/30% tvarovky | bm | 4
| Kruhové Spiro potrubie pozinkované D200/30% tvarovky | bm | 20
| Ohybná hadica D160 | bm | 10
| Ohybná hadica D200 | bm | 15
Potrubie štvorhranné Sk.1, nízkotlaké prevedenie,( pretlak do 630 Pa) z oceľového pozinkovaného plechu s vrstvou zinku 275 g/m2, výška príruby 20 mm, 4-dierové, včítane montážneho, tesniaceho a spojovacieho materiálu a závesov potrubia. Trieda tesnosti A pre zariadenia vetracie. V hale farba čierna
| 1500 /30% tv. | bm | 74
| 2000 /30% tv. | bm | 29
| 3000 /30% tv. | bm | 11
| N1 - hluková izolácia Ultimate U TPA 34 - hr.60mm - potrubie od vzt jednotky po tlmič hluku, oplechované | m2 | 20
| T2 - vnútorná tepelná izolácia K-FLEX H DUCT ALU hr.30mm - v zmysle výkresu | m2 | 33
| T3 - vnútorná tepelná izolácia K-FLEX H DUCT ALU hr.20mm - v zmysle výkresu | m2 | 25
| Montážny, tesniaci, spojovací a závesný materiál | kpl | 1
Zariadenie č.6 - Odvetranie hygienických zariadení
6.1 | Ventilátor do kruhového potrubia TD 800/200 T napájanie: 230V, 50Hz množstvo vzduchu : 600m3/h Príslušenstvo: - časový dobeh DT3 - 1ks spätná klapka RSK-200 - 2ks rýchloupínacia spona VBM200 - 2ks tlmič hluku MAA-200, dl.600mm | kpl | 2
6.2 | Ventilátor do kruhového potrubia TD 500/160 T napájanie: 230V, 50Hz množstvo vzduchu : 340m3/h Príslušenstvo: - časový dobeh DT3 - 1ks spätná klapka RSK-160 - 2ks rýchloupínacia spona VBM160 - 2ks tlmič hluku MAA-160, dl.600mm | kpl | 1
6.3 | Ventilátor do podhľadu SILENT ECO-U 60 Z, so zabudovanou spätnou klapkou a časovým dobehom DT4 | kpl | 4
6.4 | Ventilátor do podhľadu SILENT ECO-U 100 Z, so zabudovanou spätnou klapkou a časovým dobehom DT4 | kpl | 1
6.5 | Protidažďová žaluzia PZAL-630x400-UR-S | ks | 1
6.6 | Tanierový ventil odvodný VEF 125, vrátane montážneho rámika | kpl | 13
6.7 | Výustka hliníková jednoradová NOVA-A-1-3-400x200-H, vrátane prepojovacieho potrubia 400x200/250 | ks | 4
| Ohybná hadica D125 | bm | 19
| Ohybná hadica D100 | bm | 6
| Kruhové Spiro potrubie pozinkované D100/30% tvarovky | bm | 64
| Kruhové Spiro potrubie pozinkované D125/30% tvarovky | bm | 12
| Kruhové Spiro potrubie pozinkované D160/30% tvarovky | bm | 22
| Kruhové Spiro potrubie pozinkované D200/30% tvarovky | bm | 30
Potrubie štvorhranné Sk.1, nízkotlaké prevedenie,( pretlak do 630 Pa) z oceľového pozinkovaného plechu s vrstvou zinku 275 g/m2, výška príruby 20 mm, 4-dierové, včítane montážneho, tesniaceho a spojovacieho materiálu a závesov potrubia. Trieda tesnosti A pre zariadenia vetracie. V hale farba čierna
| 2100 /30% tv. | bm | 2
| T3 - vnútorná tepelná izolácia K-FLEX H DUCT ALU hr.20mm - v zmysle výkresu | m2 | 3
| Montážny, tesniaci, spojovací a závesný materiál | kpl | 1
Zariadenie č.7 - Chladenie servera
7.1 | Vonkajšia kondenzačná jednotka Daikin RZAG35A1, Qch=3,5W, Qvyk=4kW | ks | 1
7.2 | Vnútorná nástenná jednotka FTXM35R, vrátane ovládača | kpl | 1
| Dvojica Cu potrubia 6,35/9,52 mm s komunikačným káblom a tepelnou izoláciou (trasa) | bm | 12
| Betonové kocky pre osadenie vonkajše kondenzačnej jednotky na streche | kpl | 1
| Montážny, tesniaci, spojovací a závesný materiál | kpl | 1
Demontáž jestvujúceho zariadenia, montáž nového zariadenia
| Demontáž a likvidácia jestvujúcich protidžďových žaluzií, rozmer 1000x1000mm | ks | 4
| Dodávka a montáž - protidažďová žaluzia PZAL-1000x1000-UR-S | ks | 4
| Demontáž a likvidácia jestvujúcich protidžďových žaluzií, rozmer 1000x800mm -2ks, 1800x650 - 1ks | ks | 3
| Dodávka a montáž - protidažďová žaluzia PZAL-1000x800-UR-S - 2ks, PZALS-1800x650-UR-S - 1ks, | ks | 3
| Dodávka a montáž - doplnenie potrubia v kotolni | kpl | 1
| Montážny, tesniaci, spojovací a závesný materiál | kpl | 1
| Zariadenie staveniska | kpl | 1
| Doprava, ťažké mechanizmy, lešenie | kpl | 1
| Zaregulovanie, vyskúšanie, odovzdanie zariadení | kpl | 1
Neobsahuje:
požiarne upchávky
prestupy cez konštrukcie v interiéri
zhotovenie prierazov vo fasáde a streche, vrátane oceľových výmien a začistenia po montáži
Poznámky :
Pred objednaním preveriť obslužné strany a napojenia zariadení podľa výkresu
Pred objednaním výrobkov je nutné skontrolovať počet vypísaných prvkov s vykresovovou časťou
Prevedenie tvaroviek VZT potrubia pred objednávaním vyšpecifikovať s dodávateľskou firmou
Farbu distribučných prvkov, a prvkov na fasade dodhodnuť s hl. arch pred obejdnaním.
Polohu distribučných prvkov realizovať podľa projektu interieru