## VZT Jurajov dvor
Špecifikácia VZT zariadení a rozsahu prác na výkon servisu - areál DPB, a.s. Jurajov dvor
Poz. | Kód | Popis | Počet zariadení | Mj | Jednotková cena | Ponuka celkom | Mena | Počet periód | Množ. v perióde
Hala opráv prevádzky autobusov – Jurajov dvor – HALA č. 1
1 | 1VENTKO3 | SYSTEMAIR, ventilátor EX - AW 355 D4-2EX /svetlík/ | 4 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 4
Hala opráv prevádzky autobusov – Jurajov dvor – HALA č. 2
2 | 1VENTKO3 | SYSTEMAIR, ventilátor EX - AW 355 D4-2EX /svetlík/ | 4 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 4
Hala opráv prevádzky autobusov – Jurajov dvor – HALA č. 3
3 | 1VENTKO3 | SYSTEMAIR, ventilátor EX - AW 355 D4-2EX /svetlík/ | 4 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 4
Hala opráv prevádzky autobusov – Jurajov dvor – HALA č. 4
4 | VZT | VZT jednotka s rekuperáciou tepla REKUPER-Vertikal 6/8 , výr. : f. REKUPER Liberec /strecha/ | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
5 | Filter | Filter k VZT jednotke na streche, rozmer : 680x1350x160 | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
6 | MaR | Meranie a Regulácia, Rozvádzacia skrinka vrátane sil.prvkov, ovládanie ručné i automat., signalizácia stavov, display, klávesnica pre zadávanie | 1 | KPL |  | 0 | EUR | 1 | 1
7 | VZT | VentoControl, riadiaca jednotka na odvetranie soc.priestorov a šatní /Kuchynka/ | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
8 | VENTO | Strešný ventilátor VENTO, typ RS 56/40-4D | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
9 | VZT | VZT zostava: klapka, filtračná komora KFB 60-30, ventilator do štvorhran pot. RP 60-30/28-4D, tlmiaca vložka DV 60-30 /chodba pri majstroch/ | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
10 | Filter | Filter, rozmer : G4 595x295x200/5 /chodba pri majstroch/ | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
11 | VZT | VZT zostava: klapka, filtračná komora KFB 60-30, ventilator do štvorhran pot. RP 60-30/28-4, tlmiaca vložka DV 60-30 /chodba pri sklade horľavých látok/ | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
12 | Filter | Filter, rozmer : G4 595x295x200/5 /chodba pri sklade horľavých látok/ | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
13 | VZT jamy | VZT zostava: klapka, filtračna komora, tlmiaca vložka DV 60-30, komora vent.-ventilátor 60-30, komora vodného ohrievača 60-30 /vetranie montážnych kanálov/ | 2 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 2
14 | prívod | Filtre triedy KF 3 600 x 300 (KF3 60-30), 5 kapsový | 2 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 2
15 | VENTO | Strešný ventilátor VENTO, typ RS 40/31-4E | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
16 |  | Axiálny ventilátor VORTICE MEDIO "S" /podtlakové vetranie, wc + upratovačka/ | 2 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 2
Hala opráv prevádzky autobusov – Jurajov dvor – HALA č. 5
17 | 1VENTKO3 | SYSTEMAIR, ventilátor EX - AW 355 D4-2EX /svetlík/ | 4 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 4
Hala opráv prevádzky autobusov – Jurajov dvor – HALA č. 6
18 | 1VENTKO3 | SYSTEMAIR, ventilátor EX - AW 355 D4-2EX /svetlík/ | 4 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 4
19 | 1VENTKO3 | Elektrodesign, Radiálny nevýbušný ventilátor ILT/4-225 EX | 4 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 4
20 | 1OHR | Elektrodesign, Ohrievač teplovodný IBW 225-2 | 4 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 4
21 | VZT | VZT zariadenie, zavesené pod stropom | 4 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 4
22 | Filter | Filter-prívod, rozmer : G4 240x495x200/5, rámik 20 mm | 4 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 4
Ľahká údržba trolejbusov – Jurajov Dvor
23 | 1VZTP10 | REMAK Vzduchotechnická jednotka AeroMaster XP 06 /nad umyvárkou/ | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
24 | Filter | Kapsový filter REMAK 340x645x350/3 G4 | 4 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 4
25 | 1VZTP10 | REMAK Vzduchotechnická jednotka AeroMaster XP 10 /nad sušiarňou/ | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
26 | Filter | Kapsový filter REMAK 420x805x350/4 G4 | 2 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 2
27 | 1VZTP10 | REMAK Vzduchotechnická jednotka AeroMaster FP 4.0 /v hale na terase/ | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
28 | Filter | Kapsový filter REMAK 910x305x360/9 G4 | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
29 | 1VZTP10 | REMAK Vzduchotechnická jednotka AeroMaster FP 2.7 /príručný sklad/ | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
30 | Filter | Kapsový filter REMAK 605x305x360/6 G4 | 2 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 2
31 | 1VZTP10 | REMAK Vzduchotechnická jednotka AeroMaster FP 4.0 /v hale na terase/ | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
32 | Filter | Kapsový filter REMAK 910x305x360/9 G4 | 2 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 2
33 | MaR | Meranie a regulácia (lokálna) | 1 | KPL |  | 0 | EUR | 1 | 1
34 | 1VENTKO3 | Elektrodesign Axiálny ventilátor HXBR/4-315 /svetlík/ | 8 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 8
35 | 1VENTPT2 | Ventilátor radiálny do štvorhranného potrubia ILT/8-355 IP55 /v hale miest. Čov/ | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
36 | 1VENTPT2 | Ventilátor radiálny do štvorhranného potrubia ILT/4-315 /v hale pri bráne/ | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
37 | Filter | Filter KS PAK 55, M5 595x345x460, hr.rámu 18mm. 6 kapsový /v hale pri bráne/ | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
38 | 1KJ25 | Vonkajšia kondenzačná jednotka inverter Panasonic U-250PE1E8 | 2 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 2
39 | 1VENTPT2 | Ventilátor diagonálny do kruhového potrubia TD800/200SILENT IP44 /oprava pneumatík/ | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
40 | MFR | Náhradná filtračná vložkaMFR 200/G3 /oprava pneumatík/ | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
41 | 1OHR | Elektrický ohrevač pre kruhové potrubie MBE -200/4,0 R2, /oprava pneumatík/ | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
42 | 1VENTPT2 | Ventilátor nevýbušný do kruhového potrubia TD 800/200 Ex /sklad olejov, nabíjareň/ | 2 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 2
43 | 1POK | Požiarne klapky - PKIR PKIS SK | 2 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 2
Blok údržby nízkopodlažných električiek – Jurajov Dvor
44 | 1VZTP10 | Vzduchotechnická jednotka AeroMaster XP 06 | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
45 | Filter | Rámčekový filter G4, na prívode (2ks) a odvode (2ks) vzduchu, Remak XPNR 06/4C, rozmer : 347x642x96 | 4 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 4
46 | MaR | Meranie a regulácia | 1 | KPL |  | 0 | EUR | 1 | 1
47 | 1VENTKO3 | Elektrodesign Axiálny ventilátor HXBR/4-315 /v umývarke svetlík/ | 7 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 7
48 | 1VENTPT1 | Elektrodesign Ventilátor radiálny do kruhového potrubia RM 250 L /pracovisko sústruhu, Strojovňa Čov/ | 2 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 2
49 | MFR | Náhradná fitračná vložka MFR 250/G4 /pracovisko sústruhu/ | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
50 | 1OHR | Elektrický ohrievač pre kruhové potrubie MBE -250/6,0 | 2 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 2
51 | 1SAH | Nástenná vykurovacia súprava SAHARA Maxx HN23.UWARAP.AKD /6xumyváreň+ 1x prac.sústruhu/ | 7 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 7
52 | 1VENTWC | Malý radiály ventilátor CF 200 T s časovým dobehom | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
Ľahká údržba električiek - Jurajov dvor
53 | 1VENTPT1 | Elektrodesign Ventilátor radiálny do kruhového potrubia RM 200 L /hala pri stene/ | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
54 | MFR | Vložka MFR 300x300, hĺbka 360mm | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
55 | 1VENTPT2 | Ventilátor radiálny do štvorhranného potrubia ILT/4-315 /hala na ľavo a na pravo od kuchyne/ | 2 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 2
56 | Filter | Filter KS PAK 55, M5 595x345x460, 6 kapsový /hala na ľavo a na pravo od kuchyne/ | 2 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 2
57 | 1VENTPT2 | Elektrodesign Ventilátor radiálny do štvorhranného potrubia ILT/4-315 /Hala Clona VZT/ | 4 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 4
58 | 1VENTPT2 | Elektrodesign Ventilátor radiálny do štvorhranného potrubia ILT/4-250 /Hala v strede od vrátnice/ | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
59 | Filter | Filter KS PAK 55, M5 495x245x360 | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
60 | MaR | Meranie a regulácia (lokálna) | 1 | KPL |  | 0 | EUR | 1 | 1
Teplovzdušné vetranie a vykurovanie nastavovacej a skúšobnej haly električiek - Prístavba
61 | 1VENTPT2 | Ventilátor radiálny do štvorhranného potrubia ILT/4-315 | 2 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 2
62 | 1OHR | Vodný ohrievač IBW 315-4 | 2 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 2
63 | _MD | Filter IFR 315/60-35 F7, 6 kapsový | 2 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 2
64 | 1SAH | Jednotka SAHARA MAXX HN 22. UWARAP.BKD s 2ks konzolami ZH2.5300 | 3 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 3
65 | MaR | Kontrola ovládania | 1 | KPL |  | 0 | EUR | 1 | 1
66 | 1VENTPT1 | Ventilátor axiálny HXM 250, s termokontaktom a ochr. relé | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
Ústredné Dielne Autobusov
67 | VZT | VZT zariadenie HOVAL LW-S- 8/D /stropné - strecha/ | 4 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 4
68 | Filter | rámy 25mm s filtrami Hovalfilter L/LW-8 G4 592x592x350 / 5 /vrchné filtre/ | 8 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 8
69 | Filter | rámy 25mm s filtrami Hovalfilter L/LW-5 G4 430x592x350 / 4 /spodné filtre/ | 8 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 8
70 | VZT č.1 | VZT zariadenie č.1, Janka Radotín, JKL 10. /strojovňa VZT-1.posch/ | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
71 | K.D. | Filter do VZT č.1, prívod : F6 592x592x625 / 7 | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
72 | K.D. | Filter do VZT č.1, prívod : F6 490x592x625 / 5 | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
73 | K.D. | Filter do VZT č.1, prívod : F6 490x287x625 / 5 | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
74 | K.D. | Filter do VZT č.1, prívod : F6 592x287x625 / 6 | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
75 | K.D. | Filter do VZT č.1, odvod : F6 592x592x625 / 7 | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
76 | K.D. | Filter do VZT č.1, odvod : F6 490x592x625 / 5 | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
77 | K.D. | Filter do VZT č.1, odvod : F6 490x287x625 / 5 | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
78 | K.D. | Filter do VZT č.1, odvod : F6 592x287x625 / 6 | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
79 | VZT č. 2 | VZT zariadenie č.2, Janka Radotín, JKL 10. /strojovňa VZT-1.posch/ | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
80 | K.D. | Filter do VZT č.2, prívod : F6 592x592x625 / 7 | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
81 | K.D. | Filter do VZT č.2, prívod : F6 490x592x625 / 5 | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
82 | K.D. | Filter do VZT č.2, prívod : F6 490x287x625 / 5 | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
83 | K.D. | Filter do VZT č.2, prívod : F6 592x287x625 / 6 | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
84 | K.D. | Filter do VZT č.2, odvod : F6 592x592x625 / 7 | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
85 | K.D. | Filter do VZT č.2, odvod : F6 490x592x625 / 5 | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
86 | K.D. | Filter do VZT č.2, odvod : F6 490x287x625 / 5 | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
87 | K.D. | Filter do VZT č.2, odvod : F6 592x287x625 / 6 | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
88 | VZT č.3 | VZT zariadenie č.3 Janka Radotín JKL 6 /strojovňa VZT-1.posch/ | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
89 | lakovňa | Filter do VZT č.3, prívod : F6 490x287x625/ 8 | 3 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 3
90 | lakovňa | Filter do VZT č.3, odvod : F6 490x287x625 /8 | 3 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 3
91 | VZT č.4.1 | VZT zariadenie č.4.1 Janka Radotín JKL 4 /strojovňa VZT-1.posch/ | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
92 | šatne | Filter do VZT č.4.1., prívod :287x592x600 / 3 | 2 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 2
93 | šatne | Filter do VZT č.4.1., odvod :402x592x600 / 4 | 2 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 2
94 | VZT č.4.2 | VZT zariadenie č.4.2 Janka Radotín JKL 4 /strojovňa VZT-1.posch/ | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
95 | šatne | Filter do VZT č.4.1., prívod :F6 897x287x550 / 8 | 3 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 3
96 | šatne | Filter do VZT č.4.1., odvod :F6 897x287x550 / 8 | 3 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 3
97 | MaR | Meranie a Regulácia | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
98 |  | Ventilátor do štvorhranného potrubia, REMAK RP 50-25/22-4D EK | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
99 | PK | Požiarne klapky, pre VZT Janka JKL /strojovňa VZT/ | 8 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 8
100 | PK | Požiarne klapky, šatňa pri VZT (2ks), chodba prizemie - pod strojovňov VZT (3ks) | 5 | ks |  | 0 | EUR | 1 | 5
101 | VZT Jamy | VZT zariadenie, BAT Klíma BKL ZJ 07.06- odvetrávanie montážnych kanálov /hala CNG/ | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
102 | Filter | Filter : filtračná textília cca 2 m2 | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
103 | KR | Klinový remeň: SPZ 1212LW 1225La | 2 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 2
104 | VZT Jamy | VZT zariadenie, BAT Klíma BKL ZJ 07.04- odvetrávanie montážnych kanálov /hala CNG/ | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
105 | Filter | Filter : filtračná textília cca 2 m2 | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
106 | KR | Klinový remeň: SPZ 912LW 925La | 2 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 2
107 | VZT Jamy | VZT zariadenie, BAT Klíma BKL- odvetrávanie montážnych kanálov /hala/ | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
108 | KR | Klinový remeň: SPA 1357LW 1375La | 2 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 2
109 | VZT Jamy | VZT zariadenie, BAT Klíma BKL- odvetrávanie montážnych kanálov /hala/ | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
110 | KR | Klinový remeň: SPA 1390LW 13x1360 AT4 | 2 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 2
111 | VZT Jamy | VZT zariadenie, BAT Klíma BKL- odvetrávanie montážnych kanálov /hala/ | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
112 | KnQBA | Klinový remeň: QBA 1025 | 2 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 2
113 | Filter | Filter rozmer : G3 605x905x50 | 3 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 3
Ústredné Dielne Autobusov - časť Trakčné
114 | VZT | VZT zariadenie, BAT Klima BKL ZJ 05.04 /na lávke/ | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
115 | Filter | Filter,rozmer : G4 490x287x360/5 | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
116 | KR | Klinový remeň SPZ 937LW 950La | 2 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 2
Umývareň Autobusov
117 | VZT | VZT zariadenie UNIVENT IBE RME 500/250 - 3 - H1, v.č. : 0.4-05-00-0013 | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
118 | Filter | Filter F7 315x444x30 | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
119 |  | Preveriť funkciu - oprava ovládača umiestneného na stene | 1 | KS |  | 0 | EUR
Základňa Technickej Infraštruktúry - objekt ZTI
120 | VZT | VZT zariadenie : ALTEKO RK 250 SP-LF 24 (strecha,strojovňa) | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
121 | Filter | Filter- prívod, rozmer : EU-4 245x445x200/5 | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
122 | Filter | Filter- odvod, rozmer : EU-4 245x445x200/5 | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
123 | VZT | VZT zariadenie : Alteko Tango 7 F-EU4-T3-L (strojovňa strecha) | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
124 | Filter | Filter- prívod, rozmer : EU7 684x472x300/5 | 2 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 2
125 | Filter | Filter- odvod, rozmer : EU4 684x472x300/5 | 2 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 2
126 | VZT | VZT zariadenie : Alteko RK 250 SP-LF24 (strojovňa administratíva) | 5 | ks |  | 0 | EUR | 1 | 5
127 | Filter | Filter- prívod, rozmer : EU4 245x445x200/5 | 5 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 5
128 | Filter | Filter- odvod, rozmer :EU4 245x445x200/5 | 5 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 5
129 | PK | Požiarne klapky IMOS PKI 90 Ø280 ZV TPI 28 - 97 | 6 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 6
130 | PK | Požiarne klapky IMOS PKI 90 Ø250 ZV TPI 28 - 97 | 6 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 6
131 | PK | Požiarna klapka /miestnosť pri umývarke/ | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
132 | VZT Jamy | VZT zostava VENTO RP 50-30/25-4E, /Hala opráv nákladných vozidiel, vetranie montážnej jamy/ | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
133 | prívod | Filter vreckový, KF3 50-30, 4 kapsový | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
134 | VZT | VZT zostava Vento RP 60-35/31-6D, Vetranie haly údržby a opráv osobných vozidiel /sklad v hale/ | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
135 | prívod | Filter vreckový, KF3 60-35, 5 kaps. | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
136 | VZT | VZT zostava RP 50-30/25-4E, Vetranie obrobne, kováčovne a nab.stanice /sklad - vonku/ | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
137 | prívod | Filter vreckový, KF3 50-30, 4 kaps. | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
138 | VZT | VZT zostava Vento RP 80-50/40-6D, Vetranie dieľne koľajových konš.a zámčníckej dielne /Sklad - vonku/ | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
139 | prívod | Filter vreckový, KF3 80-50, 7 kaps. | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
140 | VZT Jamy | VZT zostava VENTO RP 50-30/25-4E, /Koľajové trate dielňa opráv vozidiel a stav.strojov, vetranie montážnej jamy/ | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
141 | prívod | Filter vreckový, KF3 50-30, 4 kapsový | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
142 | VZT | Nástrešná vetracia jednotka HOVAL LHW8 | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
143 | Filter | rámy 25mm s filtrami Hovalfilter L/LW-8 G4 592x592x350 / 5 /vrchné filtre/ | 2 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 2
144 | Filter | rámy 25 mm s filtrami Hovalfilter L/LW-5 G4 430x592x350 / 4 /spodné filtre/ | 2 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 2
145 | MaR | Meranie a Regulácia | 1 | KS |  | 0 | EUR | 1 | 1
146 | Doprava | Dopravné náklady | 1 | KPL |  | 0 | EUR
|  | Cena celkom bez DPH |  |  |  | 0 | EUR
Objednávateľ požaduje od Zhotoviteľa, po skončení všetkých servisných prác uvedených v Špecifikácii predmetu zákazky, odovzdať nasledovné dokumenty:
1. | Záznam o vykonaní prehliadky požiarnych klapiek alebo požiarnych stenových uzáverov. Tento záznam musí obsahovať názov zariadenia a všetky technické
údaje, celkové hodnotenie a záverečné zhodnotenie (odporúčanie na prevádzku), záznam o vykonaní kontroly do prevádzkového denníka požiarnych
uzáverov. V prípade, že objednávateľ nedisponuje uvedeným prevádzkovým denníkom, zhotoviteľ zriadi novú prevádzkovú knihu, s uvedením všetkých
potrebných údajov.
2. | Záznam o vykonaní servisných prác na ventilátore, ktorý musí obsahovať názov zariadenia, výrobcu, výrob. číslo a všetky technické informácie, diagnostické
a servisné činnosti zrealizované na zariadení, meranie prúdu, napätia a záverečné zhodnotenie (odporúčanie na prevádzku ).
3. | Servisný protokol Merania a Regulácie.
4. | Záznam o vykonaní servisných prác na kondenzačnej jednotke, ktorý musí obsahovať názov zariadenia, výrobcu, výrob. číslo a všetky technické informácie,
diagnostické a servisné činnosti zrealizované na zariadení, chladiaci okruh - kontrola, meranie prevádzkových parametrov, elektrický okruh - kontrola,
kontrola prevádzkových parametrov U,I , záverečné zhodnotenie - odporúčanie na prevádzku.
5. | Záznam o vykonaní servisných prác na VZT jednotke alebo VZT zostave, ktorý musí obsahovať názov zariadenia, výrobcu, výrob. číslo a všetky technické
informácie, diagnostické a servisné činnosti zrealizované na zariadení, výmenu filtrov s uvedením rozmerov, typu a počtu kusov, čistenie komory filtrov,
čiatenie a dezinfekcia chemickým a dezinfekčným prípravkom, kontrola funkčnosti a čistenie diferenčných snímačov tlaku, prefúknutie hadičiek tlakom
vzduchu, čistenie ventilátorov, kontrola ventilátorov - tepelnej ochrany, prudovej ochrany motora frekfenčného meniča, kontrola ložísk a kolies ventilátora,
dotiahnutie konštrukčných spojov a elektr. svoriek motora ventilátora, kontrola a výmena klinových remeňov, kontrola uchytenia zariadenia, opláštenia
a tesnosti, pružného uloženia, pružmého uloženia VZT rozvodov, kontrola stavu VZT rozvodov a ich izolácie, kontrola funkčnosti zámkov bočníc, kontrola
rebier ohrievacieho a chladiaceho registra, kontrola rekuperátora -tesnosti, vyosenia,, kontrola eliminátora kvapiek, kontrola a čistenie odtoku kondenzátu,
kontrola protimrazovej ochrany, meranie prúdových odberov elektrického motora prívod - odvod, Záverečné zhodnotenie (odporúčanie na prevádzku)
6. | Montážny denník s uvedením všetkých vykonaných prác
Dňa:
| Spracoval: |  | Podpis:
| Schválil: |  | Podpis: