DPB - Osadenie kontainera - Strmé vŕšky

Pri Vápenickom potoku, Bratislava-Záhorská Bystrica , katastrálne územie: Záhorská bystrica parc.reg.C: č. 2660/4, parc.reg.E :7129/200.

PRÍPOJKA VODY

PRÍPOJKA SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE

PROJEKT  PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

z.č.: 100-394

TECHNICKÁ   SPRÁVA

V Bratislave 10. 2023                        		   Vypracoval:   Ing. Fogmeg

Objekt bude slúžiť na oddych a hygienu pre šoférov DPB a v rámci projektu bude vybudovaná prípojka vody a prípojka splaškovej kanalizácie. V mieste napojenia na objektu na vodovod a kanalizáciu, bude prestup obložený polystyrénom aby bol chránený pred mrazom.  Dažďové vody zo strechy budú voľne vytekať na terén.

Prípojka vody

Objekt bude napojený na mestský vodovod DN 100 Liatina v zelenom páse v ulici Pri Vápenickom potoku. Za napojením bude osadený uzáver DN20 s teleskopickou zemnou súpravou. Na prípojke vody DN 20 bude vybudovaná vodomerná šachta v zelenom páse.

Meranie spotreby vody bude pomocou  vodomeru DN 15 osadeného vo vodomernej šachte. Vodomerná šachta bude vybudovaná na parcele 7129/200.

Vodomerná šachta bude  prefabrikovaná z betónu vnútorných rozmerov 1,20 x 0,90 m výška 1,80 m. Vstup do šachty je pomocou oceľových poplastovaných stúpačiek   22 mm cez liatinový poklop 600 x 600 mm. Steny ako aj dno šachty budú izolované proti podzemnej vode hydroizolačným náterom. Za šachtou pokračuje potrubie vodovodu.

Prípojka vody od napojenia na mestský vodovod  po vodomernú šachtu bude D 25 (25x2,3 mm) z PE rúr  celkovej dĺžky 2,80 m. Prípojka vody za vodomernou šachtou bude D 25 ( 25x2,3 mm) z PE rúr  celkovej dĺžky 1,80 m. Napojenie potrubia na vnútorný rozvod pitnej vody bude pomocou prechodky.

Novonavrhované potrubie z  PE rúr bude uložené v otvorenej paženej ryhe na pieskovom lôžku, s pieskovým obsypom minimálne 300 mm na každú stranu potrubia. Potrubie je uložené v nezámrznej hĺbke 1,40 m pod zemou. Napojenie potrubia na vnútorný rozvod pitnej vody bude pomocou prechodky z PE na oceľ.

Nad  PE potrubím bude umiestnený medený vyhľadávací vodič CY 4  s izoláciou do zeme s minimálnym prierezom 4 mm2. Vodič bude pripevnený na vrchnú časť potrubia. Pred uvedením do prevádzky je potrebné urobiť revíziu vodiča podľa STN 33 15 00. Treba zmerať izolačný stav vodiča voči zemi.

VÝPOČET POTREBY VODY : Podľa zákona 684/2006 zo 14. novembra 2006.

1/ Priemerná denná potreba vody Qden

- zamestnanci  - 60,00 litrov

- 8 osôb

Qden= 8x60 = 480  l.deň-1

2/ Maximálna denná potreba vody

Qmb=  0,48 x1,6 = 0,77 m3/deň

3/ Maximálna hodinová potreba vody

Qmb=  0,77:24x1,8 = 0,058 m3/hod = 58,0 l/hod

4/ Ročná potreba vody

Qr = 0,48 x 365 = 175,20 m3/rok

Výpočet množstva splaškovej  vody

### Celkové denné množstvo odpadových vôd- RD

Q sp = 480 l.deň-1

Maximálny prietok splaškových vôd

Q max. = 20 x 7,2 =144 l.hod-1 = 0,04 l.s-1

Q sp = 175,20 m3/rok

Prípojka splaškovej kanalizácie

Odpadové vody splaškové z objektu  budú odvádzané do mestskej kanalizácie DN 300, ktorá je vybudovaná v ulici Pri Vápenickom potoku. Novo navrhované potrubie bude na jestvujúcu kanalizáciu napojené tvarovkou awadock. Do kanalizačnej prípojky splaškovej kanalizácie DN150  budú napojené splaškové vody z objektu od zariaďovacích predmetov.

Potrubie splaškovej kanalizácie bude navrhnuté z PVC rúr DN 160 mm celkovej dĺžky 9,80 m.

Na novo navrhovanom kanalizačnom potrubí bude osadená kanalizačná plastová revízna šachta priemeru 400 mm. Kanalizačná šachta bude zakrytá liatinovým kruhovým poklopom priemeru 400 mm s nosnosťou 40 t. Potrubie  PVC bude uložené na 100 mm pieskové lôžko s obsypom potrubia 300 mm nad hornú hranu potrubia.

ZEMNÉ PRÁCE

Výkop je uvažovaný v zemine kategórie 3, ako pažená ryha, s príložným pažením. Pre zemné práce pri výstavbe  potrubia, t.j. prípravu pracovného pruhu, výkopy a zásypy a úpravu povrchu terénu platí STN 73 3050.

Potrubie je uložené v otvorenej paženej ryhe šírky  0,80 m. Terén bude upravený do pôvodného stavu.

-  Výkop ryhy

Pred začatím výkopových prác pre kanalizáciu a vodovod je potrebné vytýčiť všetky existujúce podzemné vedenia, nachádzajúce sa v ich trasách. Výkop ryhy sa bude vykonávať strojne, len v miestach križovania s miestnymi inžinierskymi sieťami ručne.

Zemina sa bude ukladať na opačnú stranu výkopu, ako sa bude vykonávať montáž potrubia a pohyb mechanizmov. Zemina z výkopu pod cestou bude odvezená  a výkop bude spätne zasypaný štrkopieskom.

Po vykopaní ryhy sa dno ryhy vyčistí od ostrých predmetov. Na dne ryhy sa urobí lôžko z piesku o hrúbke 10 cm, ktoré sa rovnomerne zhutní tak, aby na ňom potrubie ležalo po celej dĺžke a vzhľadom k prispôsobivosti sa potrubia k terénu, netvorili sa úseky, v ktorých by mohlo dôjsť k zhromažďovaniu  nečistôt.

- Zásyp potrubia a spätná úprava terénu.

Po uložení potrubia do ryhy sa urobí obsyp pieskom do výšky 20 cm nad potrubie, ryha sa dosype zeminou z výkopu. Zvyšok ryhy sa zasype zeminou z výkopu. Zásyp bude zhutnený na únosnosť okolitej zeminy.  Výkop pod cestou bude  spätne zasypaný štrkopieskom.

Porušené  plochy sa po zásype zeminou z výkopu  obnovia.

Zásyp ryhy bude pieskom so zhutnením po bokoch  PVC  potrubia . Zmrznutá zemina sa nesmie  používať  na vytváranie obsypu a lôžka. Obsyp potrubia sa robí tak, že piesok sa rovnomerne ukladá po  oboch stranách potrubia, po vrstvách, najviac 150 mm, ktoré sa dôkladne zhutnia. Zhutňovanie treba robiť rovnomerne po oboch stranách potrubia,  aby sa zachoval rovnaký tlak  na obe strany rúry. Priamo nad vrcholom rúry sa zemina obsypu  nemá ubíjať. Pri zhutňovaní nesmie dôjsť k priamemu kontaktu zhutňovacieho zariadenia s potrubím. Miera zhutnenia  zeminy obsypu   a lôžka daná  relatívnou uľahlosťou ID stanovená podľa STN 721018  má dosiahnuť hodnotu 0,85.

Pri výstavbe prípojky pitnej vody a prípojky kanalizácie je nutné dodržiavať ustanovenia STN 733050 Zemné práce a STN 755401 ako aj ustanovenia Vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 374/90ZB. Pred začatím zemných prác investor zabezpečí vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení v mieste križovania s trasou prípojky. Zemné práce v blízkosti jestvujúcich elektrických káblov musia byť robené ručne.

Skúšanie potrubia .

Skúšanie vodotesnosti potrubia sa robí po zmontovaní potrubia  ešte pred  obsypom, aby sa mohli vizuálne zistiť všetky netesnosti. Vlastná skúška  vodotesnosti  sa robí podľa STN EN 1610 -756910.

Pri výstavbe prípojky pitnej vody a prípojky kanalizácie je nutné dodržiavať ustanovenia STN 733050 Zemné práce a STN 755401 ako aj ustanovenia Vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 374/90ZB. Pred začatím zemných prác investor zabezpečí vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení v mieste križovania s trasou prípojky. Zemné práce v blízkosti jestvujúcich elektrických káblov musia byť robené ručne.

V Bratislave 10.2023                    			   Vypracoval Ing. Fogmeg