Název akce:	Michaľany-Lastovce-Kazimír-Brezina

###### Věc:	Příloha k nabídce č. NA23-601156

Vyřizuje:	A.Uhlík

Datum:	25.4.2023

Požadované parametry:

Medium:	pitná voda – T : neuvedená

Hustota:	cca 1000 kg/m3

Průtok:	cca 3,8 l/s

Čerpaná výška:	cca  80 - 85 m.v.s

Vstupní tlak:	cca 20 – 25 m.v.s.

Výtlačná výška :       60 - 65 m.v.s.

VOGEL - typ VDH 2.20/6-400-2 Hydrovar

automatická čerpací stanice se dvěma vertikálními celonerezovými čerpadly a dvěmi regulacemi Hydrovar

| Průtok při čerpané výšce Hč = 65 m.v.s | .............. | Qč = cca 4,2 l/s, při chodu jednoho čerpadla, při fmax=cca 48 Hz |
| --- | --- | --- |
| Průtok při čerpané výšce Hč = 65 m.v.s | .............. | Qč = cca 8,4 l/s, při chodu obou čerpadel, při fmax=cca 48 Hz |
| Souběh čerpadel bude softwatrově zakázán |  |  |
| Typ použitých čerpadel | ................ | 2  15SVH06F055T |
| Typ použité regulace | ................ | 2  HVL 4.055(5,5 kW s displejem / 400V) 1  karta Premium |
| Popis čerpadla | ................ | celonerezové vertikální 6-stupňové odstředivé in-line čerpadlo s mechanickou ucpávkou v blokovém provedení s přírubovým elektromotorem |
| Materiál – čerpadlo: plášť oběžná kola rozváděcí kola hřídel | ................ ................ ................ ................ | nerez AISI 304 nerez AISI 304 nerez AISI 304 nerez AISI 304 |
| Materiál – č. stanice: potrubí elektro rozvaděč základový rám armatury | ................ ................ ................ ................ | nerez plast nerez mosaz, nerez |
| Motor | ................ | 2  5,5 kW (2895 ot/min, s měničem) |
| Jmenovitý proud | ................ | 2  cca 13,5A/400V |
| El. přípojka stanice | ................ | 3  400 V |
| Krytí motoru | ................ | IP 55 |
| Krytí regulace | ................ | IP 55 |
| Membránová tlaková nádoba | ................ | 80 L/PN 10 |
| Ochrana proti chodu bez vody | ................ | tl. spínač + softwarově |
| Připojovací dimenze: sání | ................ | R 3“ |
| společný výtlak | ................ | R 3" |
| Hmotnost | ................ | cca 200 kg |
| Rozměry: š  d  v | ................ | viz. rozměrový náčrtek s čerpadly 15SVH07F055T |
| Ovládání ATS | ................ | ext. signálem od hladiny ve VDJ |
| Nestandard | ................ | tlakové snímače na sání, inverzní režim, redukovaná max. frekvence |

Název akce:	Michaľany-Lastovce-Kazimír-Brezina

###### Věc:	Příloha k nabídce č. NA23-601156

Vyřizuje:	A.Uhlík

Datum:	25.4.2023

Požadované vybavení

Průměr:	cca 2 m

Materiál jímky :        železobeton

Vnitřní osvětlení :     ano

Řebřík pro vstup :     ano

Elektropříslušenství: ano

Kalové čerpadlo      : ano

Vrch jímky průchozí s poklopem pro vstup : ano

Vodoměr:                  ano

Elektroměr:	 ne

Topné těleso:	ano

Vlhkostní čidlo:        ne

Ventilátor:                 ne

Zpětná klapka v obtoku: ne

Montážní vložka/potr. spojka:     ano

Madla pro vstup:      ano

Nestandard:

| Vnitřní osvětlení | .................. | ano |
| --- | --- | --- |
| Materiál šachty | .................. | železobeton |
| Řebřík pro vstup | .................. | ano |
| Elektropříslušenství | .................. | hlavní vypínač montážní zásuvka jističe čerpadel svorkovnice s kontakty pro dálkový přenos plavák pro havarijní odepnutí elektrotechnologie od nap. zdroje osvětlení koncový spínač poklopu |
| Vodoměr | .................. | ano Meistream DN50 |
| Montážní vložka | .................. | ano, spojka TEEKAY |
| Uzavírací armatura v obtoku | .................. | ano |
| Elektroměr | .................. | ne |
| Kalové čerpadlo | .................. | ano, 0,37 kW |
| Rozměry: | .................. | viz. rozměrový náčrtek |
| Poklop pro jištění visacím zámkem | .................. | ano |
| Připojení šachty | .................. | 2  točivá příruba DN 100 |
| Orientace sacího a výtlačného potrubí | .................. | na opačných stranách |
| Orientace potrubí k hav.odvodnění | .................. | 45° od sacího potrubí – viz náčrtek |
| Čidlo vlhkosti + ventilátor | .................. | ne |
| Temperování šachty | .................. | ano |
| Temperování elektrorozvaděče | .................. | ne |
| 2. odvětrací komínek | .................. | ano, dodán volně pro instalaci |
| Zpětná klapka v hlavní větvi | .................. | ne |
| Madla pro vstup | .................. | ano |
| Nestandard | .................. |  |