Odpovede k doručenej ŽoV:

1. V Prílohe1C_DPB ZAST KRIZNA PNN -01, TS chýba časť „ Protokol o určení vonkajších vplyvov “.

Žiadame obstarávateľa o doplnenie chýbajúceho protokolu do dokumentácie .

- Obstarávateľ doplnil chýbajú protokol do dokumentácie.

- Protokol tvorí prílohu odpovede.

2. Prípojka NN je podľa PD napájaná cez elektromerovú rozvodnice RE-DPB a cez skriňu SR zo siete
ZSE – DIS . V predmetnej dokumentácii sa nenachádza stanovisko resp. súhlas o pripojení
zariadenia , ani zmluva o dodávke elektriny. Bez uvedenej zmluvy nie je možné sprevádzkovať a ukončiť objekt.

Žiadame obstarávateľa aby zabezpečil vyššie uvedený súhlas resp. uzatvoril zmluvu o dodávke elektrickej energie .

- Obstarávateľ uzatvoril Zmluvu o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

- Odkaz na anonymizovanú zmluvu: https://crz.gov.sk/data/att/4292922.pdf